СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА Иваново НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2022 ГОД) Обосновывающие материалы Глава 19 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Содержание

Содержание	2

Реестр Таблиц	3

Реестр Рисунков	4

Перечень сокращений	5

1	Общие сведения по объекту	6

1.1	Обоснование проведения работ	6

1.2	Краткая техническая характеристика объекта	6

1.3	Цели и задачи	6

2	Краткая характеристика природных условий территории	8

2.1	Климатическая характеристика района	8

2.2	Краткая характеристика районов размещения основных источников теплоснабжения	10

2.3	Характеристика оборудования источников тепловой энергии (мощности)	14

2.4 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от дымовых труб на существующее положение	21

2.5 Оценка воздействия источников выбросов загрязняющих веществ на атмосферный воздух от дымовых труб источников теплоснабжения на существующее положение	22

3	ВЛИЯНИЕ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА СОСТОЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ПРИ РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА	38

3.1	Краткое описание вариантов развития системы теплоснабжения на перспективу	38

3.2	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от дымовых труб на перспективу	42

3.3	Оценка воздействия источников выбросов загрязняющих веществ на атмосферный воздух от дымовых труб источников теплоснабжения на перспективу	42

3.4	Анализ результатов расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на перспективу	53

4	ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ СРАВНЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМОГО СОСТОЯНИЯ НА 2035 ГОД	60

Список используемой литературы	63

Приложение 1	64

Приложение 2	138

Реестр Таблиц

Таблица 2.1 - Основные климатические характеристики района	10

Таблица 2.2-Среднемесячная температура воздуха	10

Таблица 2.3- Повторяемость направлений ветра и штилей (%)	10

Таблица 2.4 – Соотношение отпуска тепловой энергии по утвержденным ЕТО	12

Таблица 2.5 - Перечень источников теплоснабжения, входящих в состав ЕТО	12

Таблица 2.6 - Состав и характеристики оборудования теплофикационных установок ТЭЦ-1	16

Таблица 2.7 – Состав основного оборудования ТЭЦ-2	17

Таблица 2.8 – Состав основного оборудования котельных	17

Таблица 2.9 – Суммарные выбросы загрязняющих веществ от основных теплоисточников на существующее положение	22

Таблица 2.10- Выбросы загрязняющих веществ от ИЗАВ (дымовых труб)	25

Таблица 3.1 – реконструкция котельных АО «Пензтеплоснабжение»	39

Таблица 3.2 – реконструкция котельных ООО «Теплоснабжающая компания»	40

Таблица 3.3 – реконструкция котельной ООО «Комэнерго»	40

Таблица 3.4- Данные перспективного развития существующих систем теплоснабжения	41

Таблица 3.5 – Источники, выводимые из эксплуатации	43

Таблица 3.6 – Суммарные выбросы загрязняющих веществ от основных теплоисточников на перспективу	43

Таблица 3.7- Выбросы загрязняющих веществ от ИЗАВ (дымовых труб) на перспективу	46

Реестр Рисунков

Рисунок 2.1– Роза ветров	10

Рисунок 2.2 - Карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих веществ на существующее положение	24

Рисунок 2.3 – Условные обозначения	33

Рисунок 2.4 - Поля максимальных приземных концентраций на существующее положение	34

Рисунок 2.5 - Поля максимальных приземных концентраций на существующее положение	34

Рисунок 2.6 - Поля максимальных приземных концентраций на существующее положение	35

Рисунок 2.7 - Поля максимальных приземных концентраций на существующее положение	35

Рисунок 2.8 - Поля максимальных приземных концентраций на существующее положение	36

Рисунок 2.9 - Поля максимальных приземных концентраций на существующее положение	36

Рисунок 2.10 Поля максимальных приземных концентраций на существующее положение	37

Рисунок 2.11 Поля максимальных приземных концентраций на существующее положение	37

Рисунок 2.12 Поля среднесуточных приземных концентраций на существующее положение	38

Рисунок 2.13 Поля среднесуточных приземных концентраций на существующее положение	38

Рисунок 3.1 - Карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих веществ на перспективу	45

Рисунок 3.2 – Условные обозначения	55

Рисунок 3.3 - Поля максимальных приземных концентраций на перспективу	56

Рисунок 3.4 - Поля максимальных приземных концентраций на перспективу	56

Рисунок 3.5- Поля максимальных приземных концентраций на перспективу	57

Рисунок 3.6- Поля максимальных приземных концентраций на перспективу	57

Рисунок 3.7- Поля максимальных приземных концентраций на перспективу	58

Рисунок 3.8- Поля максимальных приземных концентраций на перспективу	58

Рисунок 3.9- Поля максимальных приземных концентраций на перспективу	59

Рисунок 3.10- Поля максимальных приземных концентраций на перспективу	59

Рисунок 3.11- Поля среднесуточных приземных концентраций на перспективу	60

Рисунок 3.12 - Поля среднесуточных приземных концентраций на перспективу	60

Перечень сокращений

ЕТО - единая теплоснабжающая организация

ИЗАВ - источники загрязнения атмосферы

ОЭС- объединенная энергосистема

ПДВ - предельно допустимый выброс загрязняющих веществ в атмосферу

ПДК - предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества в атмосферном воздухе

ТЭЦ - тепловая электрическая станция (теплоцентраль)

Общие сведения по объекту

Обоснование проведения работ

Оценка воздействия на окружающую среду выполнена в соответствии с Федеральным Законом «О теплоснабжении» от 27.10.2010 №190-ФЗ [1]. Одним из общих принципов организации отношений в сфере теплоснабжения является обеспечение экологической безопасности теплоснабжения (пп.8 ч. ст. 3 Федерального Закона от 27.10.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»).

Краткая техническая характеристика объекта

В настоящее время теплоснабжение города Иваново осуществляется от Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» (ТЭЦ-2, ТЭЦ-3), котельных АО «ИвГТЭ» и производственно-отопительных котельных.

Организации, генерирующие тепловую энергию:

- Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» - осуществляет производство тепловой энергии и теплоносителя от источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии (ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3);

- АО «ИвГТЭ» - осуществляет производство тепловой энергии от 20 котельных;

- Ведомственные котельные - осуществляют производство тепловой энергии от одной собственной котельной.

Организации, покупающие тепловую энергию:

- АО «ИвГТЭ» - осуществляет покупку тепловой энергии и теплоносителя от источников Филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» (ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3) для продажи конечным потребителям.

Организации, осуществляющие транспорт тепловой энергии:

- АО «ИвГТЭ» осуществляет транспорт тепловой энергии от магистральных сетей Филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» по распределительным сетям АО «ИвГТЭ» до конечного потребителя, по распределительным тепловым сетям от ведомственных котельных;

- Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» осуществляет передачу тепловой энергии от собственных источников (ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3) по магистральным тепловым сетям;

- Ведомственные организации осуществляют передачу тепловой энергии от собственных источников.

Цели и задачи

Основной целью раздела является оценка влияния на состояние атмосферного воздуха города Иваново мероприятий, предусмотренных Схемой теплоснабжения.

Основные задачи:

- Анализ документации по охране атмосферного воздуха источников теплоснабжения, определение приоритетных объектов, имеющих наибольшие вклады в выработке тепловой энергии и значительные выбросы загрязняющих веществ;

- Определение изменения объемов валовых (годовых) выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от рассматриваемых источников теплоснабжения при развитии схемы теплоснабжения;

- Проведение расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе от источников загрязнения (ИЗАВ), действующих на рассматриваемых источниках теплоснабжения, для двух периодов: существующее состояние (по данным о параметрах источников выбросов из проектов ПДВ объектов и отчетах по инвентаризации); прогнозируемое перспективное состояние (с учетом прироста нагрузок, топливо потребления и других мероприятий по схеме развития теплоснабжения) на период до 2035 года.

Описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории города Пензы

Климатическая характеристика района

Ивановская область расположена в зоне умеренного пояса. Климат умеренно-континентальный с холодной многоснежной зимой и умеренно-жарким летом. Радиационный баланс положительный и составляет 28 ккал/см2. Положительный баланс наблюдается с апреля по октябрь.

Территория Ивановской области находится под преимущественным воздействием атлантических воздушных масс умеренных широт. Частое прохождение циклонов с запада и юго-запада обуславливает нормальное увлажнение территории в течение года.

Средняя годовая температура воздуха в Иванове + 3,5°C. Наиболее тёплым месяцем является июль (средняя температура +17,8°C), наиболее холодным – январь(-11,7°C).

Максимальная температура воздуха наблюдается в июле-августе и достигает в отдельные годы +34 - +37°C (абсолютный максимум +38°C). Самые низкие температуры наблюдаются в декабре-январе, абсолютный минимум – 47°C.

Число дней с осадками за год составляет в среднем 120. Среднегодовое количество осадков в Иванове – 612 мм. В отдельные годы количество осадков резко отклоняется от средних многолетних величин.

Осадки наблюдаются в течение всего года. Число дней с осадками в году в среднем: твердые – 64, смешанные – 34, жидкие – 89.

В годовом ходе максимальное количество осадков приходится на июль (в среднем 92 мм), а минимальное на февраль (29 мм).

Устойчивый снежный покров устанавливается в основном около 15-20 ноября и удерживается в среднем 150-160 дней. Средняя высота снежного покрова к началу марта достигает 40-60 см, а в многоснежные зимы - 65-80 мм.

Для летнего периода характерна интенсивная грозовая деятельность. В среднем в июне отмечается 7 дней с грозой, в июле – 9 дней, в августе – 5 дней. Абсолютный максимум наблюдался в июле и составил 16 дней. Грозы в холодный период года в Иванове – явление редкое. Град выпадает преимущественно в дневные часы и отмечается в среднем 1 - 4 дня в сезон.

Преобладающим направлением ветра в холодное время года является юго-западное, а в тёплое - северо-западное, при средней годовой скорости 3-5 м/с.

Весной характер погоды зависит от типа и интенсивности атмосферной циркуляции. Весной происходит перенос теплых и влажных воздушных масс с запада из районов Атлантики. Но возможны резкие возвраты холодов при вторжениях и затоках арктического воздуха в тылы быстро движущихся циклонов.

Летом циклоническая деятельность ослабевает. Преобладающими барическими образованиями являются малоподвижные циклоны и антициклоны. Прохождение циклонов с запада сопровождается дождливой погодой и похолоданием. Для летнего сезона характерны кратковременные ливневые дожди и грозы, нередко сопровождающиеся шквалами. Обложные дожди наблюдаются реже.

Осенью преобладает западный перенос воздушных масс. Циклоны быстро смещаются с запада на восток. Погода обычно бывает прохладной, дождливой.

На рисунке 2.1 приведены «роза ветров» – повторяемость направлений ветра и штилей.

Климатические характеристики района приняты согласно СП 131.13330.2018 (таблицы 2.1 – 2.3).

Таблица 2.1 - Основные климатические характеристики района

| Наименование показателя | Величина |
| --- | --- |
| Средняя температура воздуха наиболее теплого месяца, С | +24,9 |
| Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца, С | -15,10 |
| Значение скорости ветра (u), превышаемое в данной местности в среднем многолетнем режиме в 5% случаев | 7,0 |
| Коэффициент А, зависящий от стратификации атмосферы: | 140 |

Таблица 2.2-Среднемесячная температура воздуха

| Характеристики | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ | Ⅺ | Ⅻ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячная температура, С | -9,1 | -9,2 | -3,1 | 5,3 | 12,2 | 16,4 | 18,8 | 16,2 | 10,5 | 4,4 | -3,0 | -7,4 |

Таблица 2.3- Повторяемость направлений ветра и штилей (%)

| Направление ветра |  |  |  |  |  |  |  | штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |  |
| 7 | 6 | 11 | 13 | 18 | 15 | 15 | 15 | 12 |

Рисунок 2.1– Роза ветров

Краткая характеристика районов размещения основных источников теплоснабжения

На территории города находятся две ТЭЦ, эксплуатируемые филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс», а также 55 котельных, эксплуатируемые тридцати шестью теплосетевыми и теплоснабжаемыми организациями.

Полный перечень единых теплоснабжающих организаций, осуществлявших централизованное теплоснабжение потребителей, владеющих (арендующих) источниками тепловой энергии, приведён в таблице 2.4.

Таблица 2.4 – Соотношение отпуска тепловой энергии по утвержденным ЕТО

| № п/п | Наименование организации |
| --- | --- |
| 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 2 | АО «ИвГТЭ», |
| 3 | ЗАО «ИвТБС», |
| 4 | ООО «ТЭС», |
| 5 | ООО «Энергосервисная компания», |
| 6 | ООО «Энергосетьком», |
| 7 | ООО «Ивановская областная типография - ИОТ», |
| 8 | ООО «Владгазкомпания», |
| 9 | АО «Железобетон», |
| 10 | АО «ИСМА», |
| 11 | АО «Ивстройкерамика», |
| 12 | АО «Ивхимпром», |
| 13 | ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России», |
| 14 | МП «Городской оздоровительный центр», |
| 15 | РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению), |
| 16 | ООО «Альянс-Профи», |
| 17 | ООО «Ивановская энергетическая компания-1», |
| 18 | ООО «Альфа», |
| 19 | ООО «РесурсЭнерго», |
| 20 | АООО «СТС», |
| 21 | ООО «ТДЛ Энерго», |
| 22 | Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья, |
| 23 | ФГБОУ ВО «Ивановский государственный универси, |
| 24 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России», |
| 25 | АО «Водоканал», |
| 26 | ООО «Теплоснаб-2010», |
| 27 | ООО «Август Т», |
| 28 | ОАО «Ивановоглавснаб», |
| 29 | ООО «РесурсЭнергоТранс», |
| 30 | ООО «Газпромнефть-Терминал», |
| 31 | АО «ПСК», |
| 32 | ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная акад, |
| 33 | ООО «Гринвилль тепло», |
| 34 | ЗАО «Новая тепловая компания», |
| 35 | ООО «Нордекс», |
| 36 | ООО «Квартал», |
| 37 | АО «УП ЖКХ» |

Основными источниками комбинированной выработки тепловой и электрической энергии можно выделить ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 (филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс»).

Зоны деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО) представлены в таблице 2.5.

Таблица 2.5 - Перечень источников теплоснабжения, входящих в состав ЕТО

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес | Источник тепловой энергии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | собственник | техническое обслуживание |
| ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 1 | ИвТЭЦ-2 | ул. Суворова, 76 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 2 | ИвТЭЦ-3 | мкр. ТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 3 | котельная № 2 | ул. Окуловой 77 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» |
| 4 | котельная № 3 | ул. Хвойная 2 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» |
| 5 | котельная № 10 | ул. Детская 2/7 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» |
| 6 | котельная № 17 | ул. 5-я Снежная 3 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» |
| 7 | котельная № 18 | м. Афанасово, ул. Свободы 1 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» |
| 8 | котельная № 19 | ул. Шувандиной 111 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» |
| 9 | котельная № 23 | ул. Садовского 7 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» |
| 10 | котельная № 24 | ул. Носова 49 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» |
| 11 | котельная № 25 | ул. Нежданского 19 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» |
| 12 | котельная № 30 | ул. Володиной 7а | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» |
| 13 | котельная № 31 | ул. Лебедева-Кумача 10б | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» |
| 14 | котельная № 33 | Авдотьинская 20а | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» |
| 15 | котельная № 35 | ул. Жаворонкова 40 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» |
| 16 | котельная № 37 | ул. Полка Нормандии Неман 103 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» |
| 17 | котельная № 39 | м.Горино, 2-я Ягодная 31 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» |
| 18 | котельная № 41 | Сахарова 56 строение 1 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» |
| 19 | котельная № 43 | ул.9-я Линия 1/26 (литер А1) | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» |
| 20 | котельная № 44 | ул. 1-я Завокзальная 24 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» |
| 21 | котельная № 45 | ул. Красных зорь 28 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» |
| 22 | котельная № 46 | ул. Красных зорь 50 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» |
| 23 | Котельная АО «Железобетон» | ул. 13-я Березниковская 1 | АО «Железобетон» | АО «Железобетон» |
| 24 | Котельная АО «ИСМА» | ул. Силикатная 52 | АО «ИСМА» | АО «ИСМА» |
| 25 | Котельная АО «Ивстройкерамика» | ул. 3-я Петразаводская 20 | АО «Ивстройкерамика» | АО «Ивстройкерамика» |
| 26 | Котельная АО «Ивхимпром» | ул. Кузнецова 116 | АО «Ивхимпром» | АО «Ивхимпром» |
| 27 | Котельная ООО «ТЭС» | ул. 23 Линия 18 | ЗАО «Уводьской Гидрокаскад» | ООО «ТЭС» |
| 28 | Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | ул. Окуловой 74б | ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» |
| 29 | Котельная ГОЦ (Городской оздоровительный центр) г. Иваново | ул. Победы 40а | МП «Городской оздоровительный центр» | МП «Городской оздоровительный центр» |
| 30 | Котельная РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению) | ул. 3-я Чайковского 11 | РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению | РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению |
| 31 | Котельная ООО «Альянс-Профи» | ул. Поляковой 8 | ООО «Альянс-Профи» | ООО «Альянс-Профи» |
| 32 | Котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1» | пер.Гаражный 4 | ООО «Ивановская энергетическая компания-1» | ООО «Ивановская энергетическая компания-1» |
| 33 | Котельная ООО «Альфа» | ул. Революционная 78г | ООО «Альфа» | ООО «Альфа» |
| 34 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | ул. Минская 3 | ООО «РесурсЭнерго» | ООО «РесурсЭнерго» |
| 35 | Котельная ООО «СТС» | пер. 2-й Минский 6 | ООО «СТС» | ООО «СТС» |
| 36 | Котельная ООО «ТДЛ Энерго» | ул. Павла Большевикова 27 | ООО «ТДЛ Энерго» | ООО «ТДЛ Энерго» |
| 37 | Котельная МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») | ул. Суздальская 3б | Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья» | Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья» |
| 38 | Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | ул. Рабфаковская 34 | ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» | ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» |
| 39 | Котельная № 33 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | ул. Красных Зорь 61 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» |
| 40 | Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | м.Балино, Автодоровская 3 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» |
| 41 | Котельная АО «Водоканал» | ул. 1-я Водопроводная 47 | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» |
| 42 | Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | ул. Окуловой 61 | ООО «Теплоснаб-2010» | ООО «Теплоснаб-2010» |
| 43 | Котельная № 10 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | ул. Окуловой 84 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» |
| 44 | Котельная № 11 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | ул. Смольная 10 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» |
| 45 | АО «Владгазкомпания» – ул. Революционная 26, корп. 1 | ул. Революционная 26, корп. 1 | АО «Владгазкомпания» | АО «Владгазкомпания» |
| 46 | АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8 | ул. Дальний Тупик 8 | АО «Владгазкомпания» | АО «Владгазкомпания» |
| 47 | ООО «Август Т» - ул. Дюковская 25 | ул. Дюковская 25 | ООО «Август Т» | ООО «Август Т» |
| 48 | ООО «Август Т» - ул. Кузнецова, 67Б | ул. Кузнецова, 67Б | ООО «Август Т» | ООО «Август Т» |
| 49 | ООО «Август Т» - мкр. Видный, д.4 | мкр. Видный, д.4 | ООО «Август Т» | ООО «Август Т» |
| 50 | МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») | ул. Нарвская 2 | Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья» | Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья» |
| 51 | Котельная ОАО «Ивановоглавснаб» | ул. Суздальская 16а | ОАО «Ивановоглавснаб» | ОАО «Ивановоглавснаб» |
| 52 | Котельная ООО «Газпромнефть-Терминал» | ул. Завокзальная 4а | ООО «Газпромнефть-Терминал» | ООО «Газпромнефть-Терминал» |
| ЕТО №2 |  |  |  |  |
| 53 | Котельная АО «ПСК» | м.Минеево, Кранекс 17 | АО «ПСК» | АО «ПСК» |
| ЕТО №3 |  |  |  |  |
| 54 | Котельная МЧС (ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия») | проспект Строителей 33 | ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия» | ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия» |
| ЕТО №4 |  |  |  |  |
| 55 | Котельная ООО «Гринвилль тепло» | ул. Окуловой 73 | ООО «Гринвилль тепло» | ООО «Гринвилль тепло» |
| ЕТО №5 |  |  |  |  |
| 56 | Котельная НТК (ЗАО «Новая тепловая компания») | ул. Дзержинского 39 | ЗАО «Новая тепловая компания» | ЗАО «Новая тепловая компания» |
| ЕТО №6 |  |  |  |  |
| 57 | Котельная ООО «Нордекс» | ул. Третьего Интернационала, 28 | ООО «Нордекс» | ООО «Нордекс» |

Характеристика оборудования источников тепловой энергии (мощности)

Ивановская ТЭЦ-2:

Установленная тепловая мощность ИвТЭЦ-2 составляет 671,5 Гкал/ч, установленная электрическая мощность станции – 200 МВт.  В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления и горячего водоснабжения потребителей.

Состав основного оборудования, установленного на ИвТЭЦ-2, приведен в таблице ниже.

Таблица 2.6 - Состав и характеристики оборудования теплофикационных установок ТЭЦ-2

| Источник тепловой энергии (мощности) | Источники выделения ЗВ | Мощность | Топливо | Наименование ИЗАВ | Высота ИЗАВ, м | Диаметр устья, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИвТЭЦ-2 | ТП-170 | 170 т/ч | газ, мазут | Дымовая труба 1 | 120 | 6 |
|  | ТП-170 | 170 т/ч |  |  |  |  |
|  | ТП-170 | 170 т/ч |  |  |  |  |
|  | ТП-170 | 170 т/ч |  |  |  |  |
|  | ТП-170 | 170 т/ч |  | Дымовая труба 2 | 120 | 6 |
|  | ТП-170 | 170 т/ч |  |  |  |  |
|  | БКЗ-220-100Ф | 220 т/ч |  |  |  |  |
|  | БКЗ-220-100Ф | 220 т/ч |  |  |  |  |

Ивановская ТЭЦ-3:

Станция введена в эксплуатацию в 1974 году. Установленная электрическая мощность станции – 330 МВт, установленная тепловая мощность – 876 Гкал/ч.

Состав основного оборудования, установленного на ИвТЭЦ-3, приведен в таблице ниже.

Таблица 2.7 – Состав основного оборудования ИвТЭЦ-3

| Источник тепловой энергии (мощности) | Источники выделения ЗВ | Мощность | Топливо | Наименование ИЗАВ | Высота ИЗАВ, м | Диаметр устья, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИвТЭЦ-3 | ТП-87 | 420 т/ч | уголь, газ | ДТ1 | 150 |  | 7 |
|  | ТП-87 | 420 т/ч |  |  |  |  |  |
|  | ТП-87 | 420 т/ч |  |  |  |  |  |
|  | ТП-87 | 420 т/ч |  |  |  |  |  |
|  | ТП-87 | 420 т/ч |  |  |  |  |  |
|  | КВГМ-100 | 100 т/ч | газ, мазут | ДТ2 | 100 |  | 6 |
|  | КВГМ-100 | 100 т/ч |  |  |  |  |  |

Котельные:

На территории города функционирует 55 котельных.

Котельные обеспечивают преимущественно нагрузки отопления и горячего водоснабжения жилищно-коммунального сектора и социально-административных объектов, расположенных на периферии муниципального образования и удаленных от существующих зон теплоснабжения ТЭЦ.

Состав основного оборудования котельных ТСО на территории муниципального образования представлен в таблицах ниже.

Таблица 2.8 – Состав основного оборудования котельных

| Источник тепловой энергии (мощности) | Источники выделения ЗВ | Мощность | Топливо | Наименование ИЗАВ | Высота ИЗАВ, м | Диаметр устья, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 | DTG230-12 | 1,17 | газ | ДТ1 | 26,7 | 0,73 |
|  | Минск -1М |  |  | ДТ2 | 6 | 0,25 |
|  | Минск -1 |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 | Универсал-6М(вод) | 0,95 | газ | ДТ1 | 25 | 0,53 |
|  | Универсал-6(вод) |  |  |  |  |  |
|  | Универсал-6(вод) |  |  |  |  |  |
| Котельная №10 | Универсал-6М (вод.) | 0,67 | газ | ДТ1 | 21,5 | 0,53 |
|  | Универсал-6М(вод.) |  |  |  |  |  |
|  | BAXJ LUNA Duo-tec МР1.90 |  |  | ДТ2 | 2,5 | 0,16 |
| Котельная №17 | Универсал-6М(вод) | 0,95 | газ | ДТ1 | 32 | 0,52 |
|  | Универсал-6М(вод) |  |  |  |  |  |
|  | Универсал-6М(вод) |  |  |  |  |  |
| Котельная №18 | Геффен МВ1.2-500 | 1,72 | газ | ДТ1 | 10 | 0,3 |
|  | Геффен МВ1.2-500 |  |  | ДТ2 | 10 | 0,3 |
| Котельная №19 | КВГ-4,65 (вод) | 8 | газ | ДТ1 | 31,4 | 0,82 |
|  | КВГ-4,65 (вод) |  |  |  |  |  |
| Котельная №23 | ТВГ-4 (вод) | 21,9 | газ | ДТ1 | 29,7 | 1,4 |
|  | ТВГ-4 (вод) |  |  |  |  |  |
|  | ТВГ-4 (вод) |  |  |  |  |  |
|  | ТВГ-4 (вод) |  |  |  |  |  |
|  | ДКВР-10/13 (вод) |  |  | ДТ2 | 11,5 | 0,8 |
| Котельная №24 | Геффен MB2.1-220 | 0,76 | газ | ДТ1 | 9,5 | 0,23 |
|  | Геффен MB2.1-220 |  |  |  |  |  |
|  | Геффен MB2.1-220 |  |  | ДТ2 | 9,5 | 0,23 |
|  | Геффен MB2.1-220 |  |  |  |  |  |
| Котельная №25 | МЗК-7АГ (пар) | 1,83 | газ | ДТ1 | 21,5 | 0,63 |
|  | МЗК-7АГ (пар) |  |  |  |  |  |
|  | МЗК-7АГ (пар) |  |  |  |  |  |
| Котельная №30 | Vitoplex 100 (вод.) | 2,01 | газ | ДТ1 | 16 | 0,45 |
|  | Vitoplex 100 (вод.) |  |  | ДТ2 | 16 | 0,45 |
|  | Vitodens 200 (вод.) |  |  | ДТ3 | 2,5 | 0,15 |
| Котельная №31 | Энергия -3 (вод) | 4,68 | газ | ДТ1 | 35,6 | 0,8 |
|  | Энергия -3 (вод) |  |  |  |  |  |
|  | Энергия -3 (вод) |  |  |  |  |  |
|  | Энергия -3 (вод) |  |  |  |  |  |
|  | Энергия -3 (вод) |  |  |  |  |  |
|  | Энергия -3 (вод) |  |  |  |  |  |
|  | Энергия -3 (вод) |  |  |  |  |  |
|  | Энергия -3 (вод) |  |  |  |  |  |
| Котельная №33 | Братск-1Г | 7,74 | газ | ДТ1 | 33,6 | 0,63 |
|  | Братск-1Г |  |  |  |  |  |
|  | Братск-1Г |  |  |  |  |  |
|  | Братск-1Г |  |  |  |  |  |
|  | Братск-1Г |  |  |  |  |  |
|  | Братск-1Г |  |  |  |  |  |
|  | Братск-1Г |  |  |  |  |  |
|  | Братск-1Г |  |  |  |  |  |
|  | Факел-Г |  |  |  |  |  |
| Котельная №35 | Минск-1 | 2,13 | газ | ДТ1 | 21,9 | 0,67 |
|  | Минск-1 |  |  |  |  |  |
|  | Минск-1 |  |  |  |  |  |
|  | Энергия-3 |  |  |  |  |  |
| Котельная №37 | ДКВР-10/13 (пар) | 78,4 | газ | ДТ1 | 45 | 2,1 |
|  | ДКВР-10/13 (пар) |  |  |  |  |  |
|  | ДКВР-10/13 (пар) |  |  |  |  |  |
|  | ДКВР-10/13 (пар) |  |  |  |  |  |
|  | ДЕ-25/14(пар) |  |  | ДТ2 | 30 | 1,5 |
|  | ДЕ-25/14(пар) |  |  |  |  |  |
|  | ДЕ-25/14(пар) |  |  |  |  |  |
|  | ДЕ-25/14(пар) |  |  |  |  |  |
| Котельная №39 | Vitoplex 300 | 0,39 | газ | ДТ1 | 10 | 0,3 |
|  | Vitoplex 300 |  |  | ДТ2 | 10 | 0,3 |
| Котельная №41 | КВ-Г-0,4-95 (вод.) | 0,88 | газ | ДТ1 | 31,8 | 0,35 |
|  | КВ-Г-0,63-95 (вод.) |  |  |  |  |  |
| Котельная №43 | Хопер 100(вод) | 0,34 | газ | ДТ1 | 21,5 | 0,43 |
|  | Хопер 100(вод) |  |  |  |  |  |
|  | Хопер 100(вод) |  |  |  |  |  |
|  | Хопер 100(вод) |  |  |  |  |  |
| Котельная №44 | Vitoplex 100 PV1 (вод) | 1,63 | газ | ДТ1 | 12 | 0,4 |
|  | Vitoplex 100 PV1 (вод) |  |  | ДТ2 | 12 | 0,4 |
| Котельная №45 | Факел Г (вод.) | 1,72 | газ | ДТ1 | 9 | 0,3 |
|  | Факел Г (вод.) |  |  | ДТ2 | 9 | 0,3 |
| Котельная №46 | Vitoplex 100 (вод.) | 1,76 | газ | ДТ1 | 20,1 | 0,35 |
|  | Vitoplex 100 (вод.) |  |  | ДТ2 | 20,1 | 0,35 |
|  | Vitoplex 100 (вод.) |  |  | ДТ3 | 20,1 | 0,35 |
| Котельная АО «Железобетон» | ДКВР 10/13 | 26 | газ | ДТ1 | 30 | 1,5 |
|  | ДКВР 10/13 |  |  |  |  |  |
|  | ДКВР 10/13 |  |  |  |  |  |
|  | ДЕ-10-14 |  |  |  |  |  |
|  | ДЕ-10-14 |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «ИСМА» | ДКВР 2,5/13 | 3 | газ | ДТ1 | 9 | 1,3 |
|  | ДКВР 2,5/13 |  |  |  |  |  |
|  | ДКВР 2,5/13 |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «Ивстройкерамика» | КВ-Г-4,5 | 16 | газ | ДТ1 | 14,6 | 0,6 |
|  | КВ-Г-4,5 |  |  |  |  |  |
|  | КВ-Г-7,56 |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «Ивхимпром» | ДКВР 10/13-250 | 27,63 | газ | ДТ1 | 32 | 1,2 |
|  | ДКВР 10/13-250 |  |  |  |  |  |
|  | ДКВР 10/13 |  |  |  |  |  |
|  | ДЕ-10-14-ГМ |  |  |  |  |  |
|  | GEFFEN MB1.1-380 |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «ТЭС» | Vitomax-100 уст. №1 | 14,47 | газ | ДТ1 | 17 | 0,67 |
|  | Vitomax-100 уст. №2 |  |  |  |  |  |
|  | Vitoplex-300 уст. №3 |  |  |  |  |  |
|  | Vitoplex-300 уст. №4 |  |  |  |  |  |
|  | Vitomax-100 уст. №5 |  |  |  |  |  |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | ДЕ-6,5-14 | 8,58 | газ | ДТ1 | 10,4 | 0,55 |
|  | ДЕ-6,5-14 |  |  |  |  |  |
| Котельная РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению) | ДКВР -10-13 | 36,5 | газ | ДТ1 | 14,9 | 1,2 |
|  | ДКВР -10-13 |  |  |  |  |  |
|  | ДКВР-10-13 |  |  |  |  |  |
|  | ДЕ-25-14 |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Альянс-Профи» | ДКВР 10/13 | 19,92 | газ | ДТ1 | 31,3 | 1,45 |
|  | ДКВР 10/13 |  |  |  |  |  |
|  | ДКВР 10/13 |  |  |  |  |  |
|  | ДКВР 10/13 |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1» | REX 62 ICI Caldaie | 1,06 | газ | ДТ1 | 12 | 0,78 |
|  | REX 62 ICI Caldaie |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Альфа» | КВГ-7,56 | 13,58 | газ | ДТ1 | 13,7 | 0,66 |
|  | КВГ-7,56 |  |  |  |  |  |
|  | КВГ-7,56 |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | ДЕ-16-14 | 37 | газ | ДТ1 | 24,8 | 1,21 |
|  | ДЕ-25-14 |  |  |  |  |  |
|  | ДЕ-25-14 |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «СТС» | Vitoplex-200 SX2 1950 | 4,61 | газ | ДТ1 | 11,5 | 0,55 |
|  | Vitoplex-200 SX2 1600 |  |  |  |  |  |
|  | Vitoplex-200 SX2 1600 |  |  |  |  |  |
|  | Vitoplex-200 SX2 700 |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «ТДЛ Энерго» | ДКВР 20/13 | 34,81 | газ | ДТ1 | 27 | 0,8 |
|  | ДКВР 20/13 |  |  |  |  |  |
|  | ДКВР 20/13 |  |  |  |  |  |
|  | ДКВР 20/13 |  |  |  |  |  |
| Котельная МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») | GT-339 | 0,52 | газ | ДТ1 | 9,4 | 0,46 |
|  | GT-339 |  |  |  |  |  |
| Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | КВ-Г-4 | 15,9 | газ | ДТ1 | 16,6 | 0,39 |
|  | КВ-Г-6 |  |  |  |  |  |
|  | КВ-Г-6 |  |  |  |  |  |
| Котельная № 33 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | ЗИОСАБ-2000 | 5,1 | газ | ДТ1 | 12 | 0,4 |
|  | ЗИОСАБ-2000 |  |  |  |  |  |
|  | ЗИОСАБ-2000 |  |  |  |  |  |
| Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | ДЕ-10/14 ГМ | 14,07 | газ | ДТ1 | 18 | 0,55 |
|  | ДЕ-25/14 ГМ |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «Водоканал» | Viessman Vitocrossal 300 | 1,9 | газ | ДТ1 | 14 | 0,32 |
|  | Viessman Vitocrossal 300 |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | ДКВР 10/13 №1 (пар) | 33,95 | газ | ДТ1 | 34 | 1,44 |
|  | ДКВР 10/13 №2 (пар) |  |  |  |  |  |
|  | ДКВР 20/13 №3 (пар) |  |  |  |  |  |
|  | ДКВР 20/13 №3 (пар) |  |  |  |  |  |
|  | Котёл №5 Unical ELL 340 HT (вод.) |  |  |  |  |  |
| АО «Владгазкомпания» – ул. Революционная 26, корп. 1 | Vitoplex 100 PV1 уст №1 | 2,26 | газ | ДТ1 | 18 | 0,56 |
|  | Vitoplex 100 PV1 уст №2 |  |  |  |  |  |
| АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8 | Vitoplex 100 PV1 уст №1 | 1,77 | газ | ДТ1 | 9,1 | 0,44 |
|  | Vitoplex 100 PV1 уст №2 |  |  |  |  |  |
| МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») | ЭПЗ-250 | 0,53 | газ | ДТ1 | 9,4 | 0,55 |
|  | ЭПЗ-250 |  |  |  |  |  |
| Котельная ОАО «Ивановоглавснаб» | ДКВР 4/13 №2 | 16,8 | газ | ДТ1 | 30,6 | 1,45 |
|  | ДКВР 10/13 №3 |  |  |  |  |  |
|  | ДКВР 10/13 №4 |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Газпромнефть-Терминал» | VITOPLEX 200 | 0,34 | газ | ДТ1 | 6 | 0,32 |
|  | VITOPLEX 200 |  |  |  |  |  |

- 2.4 Расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха

Карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих веществ представлена на рисунке 2.2.

Расчет загрязнения атмосферы выполнен по унифицированной программе УПРЗА «Эколог», версия 4.60.2, предназначенной для автоматизированного расчета полей концентрации загрязняющих веществ, разработанной ГК «Интеграл» (г. Санкт-Петербург) и реализующий Приказ от 06.06.2017 г. Министерства природных ресурсов и экологии РФ «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» (МРР-2017). Программа прошла согласование в ГГО им. А.И. Воейкова и рекомендована к использованию.

Для определения влияния источников вредных веществ на загрязнение воздушного бассейна в районе выполнены расчеты рассеивания выбросов в атмосфере и определены максимальные приземные концентрации. Расчеты выбросов загрязняющих веществ выполнены для теплого периода года.

Расчет рассеивания выполнен для 8 ингредиентов и 2 групп суммации в прямоугольнике 16466 х 11678 с шагом 500 м, с перебором всех направлений и скоростей ветра в пределах градаций скоростей, необходимых для данной местности.

Выбросы загрязняющих веществ от ИЗАВ (дымовых труб) приведены в таблице 2.9.

Рисунок 2.2 - Карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих веществ на существующее положение

Таблица 2.9 - Выбросы загрязняющих веществ от ИЗАВ (дымовых труб)

| Источник тeпловой энeргии (мощности) | Номeр ИЗАВ для раздела | Код ЗВ | Наимeнованиe ЗВ | Выбросы ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/с | т/г |
| ИвТЭЦ-2 | 0001 | 301 | Азота диоксид | 38,8797 | 400,364 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 6,318 | 65,059 |
|  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 1,4065 | 0,671 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 53,6604 | 26,96 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 146,7774 | 636,234 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 3,30E-06 | 2,80E-05 |
|  |  | 2904 | Мазутная зола | 0,1022 | 0,049 |
|  | 0002 | 301 | Азота диоксид | 43,4359 | 604,593 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 7,0583 | 98,246 |
|  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 1,4065 | 0,507 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 53,6604 | 21,274 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 139,32 | 752,859 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 4,50E-06 | 3,30E-05 |
|  |  | 2904 | Мазутная зола | 0,1022 | 0,037 |
| ИвТЭЦ-3 | 0003 | 301 | Азота диоксид | 357,0664 | 1510,177 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 58,0233 | 245,3947 |
|  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 11,4188 | 20,88 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 56,5714 | 106,809 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 384,5403 | 1070,577 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,00003 | 0,0001 |
|  |  | 3714 | Угольная зола (20<SiO2<70) | 77,099 | 140,978 |
|  | 0004 | 301 | Азота диоксид | 3,6098 | 16,681 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,5866 | 2,711 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,0453 | 0,248 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 58,348 | 75,321 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,00E-06 | 1,00E-05 |
| Котельная №2 | 0005 | 301 | Азота диоксид | 0,039203 | 0,154099 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,006371 | 0,025041 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,116179 | 0,54544 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 4,14E-09 | 6,32E-09 |
|  | 0006 | 301 | Азота диоксид | 0,002886 | 0,032943 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,000469 | 0,005353 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,010704 | 0,126474 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,66E-10 | 2,35E-09 |
| Котельная №3 | 0007 | 301 | Азота диоксид | 0,041932 | 0,360287 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,006814 | 0,058547 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,133156 | 1,257921 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 2,88E-09 | 4,87E-08 |
| Котельная №10 | 0008 | 301 | Азота диоксид | 0,1058283 | 0,0188491 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,0171971 | 0,030631 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,0006987 | 0,001604 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,305784 | 0,702125 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 2,86E-08 | 6,16E-08 |
|  | 0009 | 301 | Азота диоксид | 0,0091614 | 0,020031 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,0014887 | 0,003255 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,0000072 | 0,00018 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,03151 | 0,078775 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,26E-08 | 3,14E-08 |
| Котельная №17 | 0010 | 301 | Азота диоксид | 0,041067 | 0,0410879 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,06673 | 0,066768 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,120985 | 1,353373 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 3,52E-09 | 0,0000001 |
| Котельная №18 | 0011 | 301 | Азота диоксид | 0,035728 | 0,526052 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,005806 | 0,085483 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,107111 | 1,7045 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,52E-09 | 0,0000001 |
|  | 0012 | 301 | Азота диоксид | 0,035728 | 0,417601 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,005806 | 0,06786 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,107111 | 1,346555 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,52E-09 | 0,0000001 |
| Котельная №19 | 0013 | 301 | Азота диоксид | 0,349539 | 2,081747 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,0568 | 0,338284 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,723458 | 5,573715 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 2,68E-09 | 0,00000002 |
| Котельная №23 | 0014 | 301 | Азота диоксид | 1,088279 | 9,495868 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,176845 | 1,543079 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 1,758021 | 18,23815 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 3,69E-08 | 0,0000008 |
|  | 0015 | 301 | Азота диоксид | 0,489441 | 4,228907 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,079534 | 0,687197 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,945043 | 9,5452 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 4,26E-08 | 0,0000007 |
| Котельная №24 | 0016 | 301 | Азота диоксид | 0,0125852 | 0,128198 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,002045 | 0,020832 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,00001018 | 0,001096 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,044525 | 0,4795 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,61E-08 | 1,73E-07 |
|  | 0017 | 301 | Азота диоксид | 0,0125852 | 0,128198 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,002045 | 0,020832 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,00001018 | 0,001096 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,044525 | 0,4795 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 3,26E-08 | 3,51E-07 |
| Котельная №25 | 0018 | 301 | Азота диоксид | 0,01797 | 0,909896 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,002795 | 0,147858 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,055908 | 2,70811 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,69E-09 | 0,0000001 |
| Котельная №30 | 0019 | 301 | Азота диоксид | 0,0286434 | 0,290052 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,0046546 | 0,047133 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,1227503 | 1,333274 |
|  | 0020 | 301 | Азота диоксид | 0,0280351 | 0,275022 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,0045557 | 0,044691 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,1204736 | 1,271442 |
|  | 0021 | 301 | Азота диоксид | 0,0040259 | 0,06141 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,0006542 | 0,009979 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,009581 | 0,142795 |
| Котельная №31 | 0022 | 301 | Азота диоксид | 0,291451 | 3,243443 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,047361 | 0,527059 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,625347 | 8,35205 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 8,12E-09 | 0,0000003 |
| Котельная №33 | 0023 | 301 | Азота диоксид | 0,304 | 3,609 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,049 | 0,586 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,002 | 0,028 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,934 | 12,278 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,00E-07 | 1,00E-06 |
| Котельная №35 | 0024 | 301 | Азота диоксид | 0,052235 | 0,979389 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,008488 | 0,159151 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,169325 | 3,323775 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 3,26E-09 | 0,00000001 |
| Котельная №37 | 0025 | 301 | Азота диоксид | 3,401544 | 7,635356 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,552751 | 1,240745 |
|  |  | 328 | Углерод (Пигмент черный) | 0,899924 | 2,492105 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 25,05526 | 69,384 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 3,819414 | 10,576873 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000005 | 0,000017 |
|  |  | 2904 | Мазутная зола | 0,0726227 | 0,21109 |
|  | 0026 | 301 | Азота диоксид | 0,754524 | 13,116475 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,12261 | 2,131915 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 1,571924 | 25,5675 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,00000002 | 0,000002 |
| Котельная №39 | 0027 | 301 | Азота диоксид | 0,006802 | 0,047662 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,001105 | 0,007745 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,023931 | 0,177779 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,18E-09 | 9,52E-09 |
|  | 0028 | 301 | Азота диоксид | 0,006844 | 0,047662 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,001112 | 0,007745 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,024068 | 0,177779 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,27E-09 | 1,03E-08 |
| Котельная №41 | 0029 | 301 | Азота диоксид | 0,0323 | 0,203478 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,005249 | 0,033065 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,105475 | 0,739753 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,39E-09 | 2,29E-08 |
| Котельная №43 | 0030 | 301 | Азота диоксид | 0,010461 | 0,065926 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,001699 | 0,010713 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,03559 | 0,241698 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 3,50E-10 | 7,85E-11 |
| Котельная №44 | 0031 | 301 | Азота диоксид | 0,034 | 0,306 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,006 | 0,05 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 2,00E-04 | 0,002 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,104 | 1,018 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,00E-08 | 4,00E-07 |
|  | 0032 | 301 | Азота диоксид | 0,034 | 0,306 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,006 | 0,05 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 2,00E-04 | 0,002 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,105 | 1,018 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,00E-08 | 5,00E-07 |
| Котельная №45 | 0033 | 301 | Азота диоксид | 0,0046206 | 0,073315 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,0007509 | 0,011914 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,0237151 | 0,38009 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 2,90E-10 | 4,69E-09 |
|  | 0034 | 301 | Азота диоксид | 0,0049003 | 0,080845 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,0007963 | 0,013137 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,0250433 | 0,416289 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 3,10E-10 | 5,22E-09 |
| Котельная №46 | 0035 | 301 | Азота диоксид | 0,035 | 0,303 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,006 | 0,049 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 2,00E-04 | 0,002 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,106 | 1,01 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 4,00E-08 | 4,00E-07 |
|  | 0036 | 301 | Азота диоксид | 0,035 | 0,303 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,006 | 0,049 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 2,00E-04 | 0,002 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,106 | 1,01 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 4,00E-08 | 4,00E-07 |
|  | 0037 | 301 | Азота диоксид | 0,004 | 0,12 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,001 | 0,02 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 3,00E-05 | 0,001 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,015 | 0,447 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 4,00E-09 | 1,00E-07 |
| Котельная АО «Железобетон» | 0038 | 301 | Азота диоксид | 1,509061 | 7,138854 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,274857 | 1,158857 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,115673 | 0,059429 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 3,464896 | 20,955990 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000001 | 0,0000004 |
| Котельная АО «ИСМА» | 0039 | 301 | Азота диоксид | 0,127680 | 1,179840 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,019200 | 0,192000 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,014400 | 0,010272 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,395520 | 3,662399 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,00000001 | 0,0000002 |
| Котельная АО «Ивстройкерамика» | 0040 | 301 | Азота диоксид | 0,7003429 | 5,1712000 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,1142857 | 0,8402286 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,0539429 | 0,0448000 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 1,6265143 | 15,4962286 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000001 | 0,0000007 |
| Котельная АО «Ивхимпром» | 0041 | 301 | Азота диоксид | 1,603668 | 7,586408 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,292089 | 1,231508 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,122925 | 0,063154 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 3,682120 | 22,269778 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000001 | 0,0000005 |
| Котельная ООО «ТЭС» | 0042 | 301 | Азота диоксид | 0,6333724 | 4,6767031 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,1033571 | 0,7598816 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,0487846 | 0,0405160 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 1,4709786 | 14,0143989 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 8,26857E-08 | 6,61486E-07 |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | 0043 | 301 | Азота диоксид | 0,319176 | 2,178176 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,052624 | 0,356928 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,032032 | 0,018304 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,958672 | 7,156864 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,10167E-08 | 3,432E-07 |
| Котельная ГОЦ (Городской оздоровительный центр) г, Иваново | 0044 | 301 | Азота диоксид | 0,080640013 | 1,206240193 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,013440002 | 0,195720031 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,005040001 | 0,007560001 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,154560025 | 2,485560398 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,68E-09 | 3,36E-08 |
| Котельная РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению) | 0045 | 301 | Азота диоксид | 2,118490 | 10,021858 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,385857 | 1,626857 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,162388 | 0,083429 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 4,864184 | 29,419002 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000001 | 0,000001 |
| Котельная ООО «Альянс-Профи» | 0046 | 301 | Азота диоксид | 0,920693 | 2,498502 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,149400 | 0,405688 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,042512 | 0,013361 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 1,285083 | 4,586458 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000000009 | 0,000000004 |
| Котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1» | 0047 | 301 | Азота диоксид | 0,081408 | 1,217728 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,013568 | 0,197584 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,005088 | 0,007632 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,156032 | 2,509233 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000000002 | 0,00000003 |
| Котельная ООО «Альфа» | 0048 | 301 | Азота диоксид | 0,440092 | 2,400390 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,071672 | 0,389796 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,049039 | 0,023891 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 1,111548 | 6,004118 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000001 | 0,000004 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 0049 | 301 | Азота диоксид | 2,147510 | 10,159142 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,391143 | 1,649143 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,164612 | 0,084571 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 4,930816 | 29,821998 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 0,000001 |
| Котельная ООО «СТС» | 0050 | 301 | Азота диоксид | 0,185937 | 1,998436 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,029965 | 0,325005 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,018440 | 0,019208 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,467147 | 4,740618 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000005 | 0,000005 |
| Котельная ООО «ТДЛ Энерго» | 0051 | 301 | Азота диоксид | 2,020400 | 9,557829 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,367991 | 1,551531 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,154869 | 0,079566 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 4,638964 | 28,056854 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000001 | 0,0000006 |
| Котельная МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») | 0052 | 301 | Азота диоксид | 0,0145116 | 0,0888837 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,0018140 | 0,0145116 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,0016326 | 0,0009070 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,0507907 | 0,3265117 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000000003 | 0,00000002 |
| Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | 0053 | 301 | Азота диоксид | 0,841477 | 5,350962 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,136985 | 0,869608 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,077054 | 0,050146 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 1,746554 | 12,439916 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000002 | 0,000024 |
| Котельная № 33 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 0054 | 301 | Азота диоксид | 0,2056999 | 2,2108492 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,0331500 | 0,3595499 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,0204000 | 0,0212500 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,5167998 | 5,2444982 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000005 | 0,0000051 |
| Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 0055 | 301 | Азота диоксид | 0,744628 | 4,735098 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,121218 | 0,769521 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,068185 | 0,044375 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 1,545536 | 11,008155 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000002 | 0,000022 |
| Котельная АО «Водоканал» | 0056 | 301 | Азота диоксид | 0,044587 | 0,221919 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,007093 | 0,036480 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,006080 | 0,003040 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,140853 | 0,762024 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,00000001 | 0,00000004 |
| Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | 0057 | 301 | Азота диоксид | 1,970485 | 9,321698 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,358900 | 1,513200 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,151043 | 0,077600 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 4,524356 | 27,363694 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000001 | 0,000001 |
| Котельная № 10 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 0058 | 301 | Азота диоксид | 0,192360 | 0,612360 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,031080 | 0,099120 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,025200 | 0,008400 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,577920 | 2,063040 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 8,4E-08 | 2,52E-07 |
| Котельная № 11 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 0059 | 301 | Азота диоксид | 0,16173 | 1,49446 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,02432 | 0,24320 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,01824 | 0,01301 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,50099 | 4,63904 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,00000002 | 0,00000024 |
| АО «Владгазкомпания» – ул, Революционная 26, корп, 1 | 0060 | 301 | Азота диоксид | 0,0329583 | 0,3825520 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,0047083 | 0,0623854 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,0035312 | 0,0035312 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,1012291 | 1,4019059 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,00000001 | 0,00000002 |
| АО «Владгазкомпания» – ул, Дальний Тупик 8 | 0061 | 301 | Азота диоксид | 0,06800000 | 0,98800000 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,0110000 | 0,1610000 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,0040000 | 0,0060000 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,1340000 | 1,9770000 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,00000001 | 0,0000001 |
| ООО «Август Т» - ул, Дюковская 25 | 0062 | 301 | Азота диоксид | 0,074720916 | 1,085650956 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,012087207 | 0,176912757 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,004395348 | 0,006593022 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,147244158 | 2,172400749 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,09884E-08 | 1,09884E-07 |
| ООО «Август Т» - ул, Кузнецова, 67Б | 0063 | 301 | Азота диоксид | 0,096 | 1,436 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,016 | 0,233 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,006 | 0,009 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,184 | 2,959 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000000002 | 0,00000004 |
| ООО «Август Т» - мкр, Видный, д,4 | 0064 | 301 | Азота диоксид | 0,0376250 | 0,4367188 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,0053750 | 0,0712188 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,0040313 | 0,0040313 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,1155625 | 1,6004063 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,00000001 | 0,00000003 |
| МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») | 0065 | 301 | Азота диоксид | 0,0147907 | 0,0905930 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,0018488 | 0,0147907 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,0016640 | 0,0009244 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,0517674 | 0,3327906 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000000003 | 0,00000002 |
| Котельная ОАО «Ивановоглавснаб» | 0066 | 301 | Азота диоксид | 0,975085937 | 4,612801054 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,177600041 | 0,748800171 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,074742874 | 0,038400009 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 2,238857655 | 13,5408031 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 6,85714E-08 | 2,74286E-07 |
| Котельная ООО «Газпромнефть-Терминал» | 0067 | 301 | Азота диоксид | 0,01190 | 0,28474990 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,001700 | 0,045900 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,001445 | 0,002550 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,043350 | 0,999600 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000000003 | 0,00000011 |
| Котельная АО «ПСК» | 0068 | 301 | Азота диоксид | 0,016 | 0,224 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,002 | 0,036 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,0018 | 0,002 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,056 | 0,807 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 4,00E-09 | 0,00000005 |
| Котельная МЧС (ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия») | 0069 | 301 | Азота диоксид | 0,236328 | 0,752328 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,038184 | 0,121776 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,03096 | 0,01032 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,710016 | 2,534592 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,032E-07 | 3,096E-07 |
| Котельная ООО «Гринвилль тепло» | 0070 | 301 | Азота диоксид | 0,076302324 | 1,108627884 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,012343023 | 0,180656973 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,004488372 | 0,006732558 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,150360462 | 2,218377861 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,12209E-08 | 1,12209E-07 |
| Котельная НТК (ЗАО «Новая тепловая компания») | 0071 | 301 | Азота диоксид | 0,133 | 1,229 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,02 | 0,2 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,015 | 0,0107 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,412 | 3,815 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000000013 | 0,0000002 |
| Котельная ООО «Нордекс» | 0072 | 301 | Азота диоксид | 0,096 | 1,436 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,016 | 0,233 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,006 | 0,009 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,184 | 2,959 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000000002 | 0,00000004 |

  - расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории города Пензы

Расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории города Иваново приведены в таблице ниже.

Таблица 2.10 – Расчеты вкладов выбросов

| № | Источник тeпловой энeргии (мощности) | Номeр ИЗАВ для раздела | Код ЗВ | Наимeнованиe ЗВ | Выбросы ЗВ |  | Вклад, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | г/с | т/г |  |
| 1 | ИвТЭЦ-2 | 0001 | 301 | Азота диоксид | 38,8797 | 400,364 | 14,903 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 6,318 | 65,059 | 14,900 |
|  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 1,4065 | 0,671 | 2,733 |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид | 53,6604 | 26,96 | 11,950 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 146,7774 | 636,234 | 21,634 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000033 | 0,000028 | 10,606 |
|  |  |  | 2904 | Мазутная зола | 0,1022 | 0,049 | 16,493 |
|  |  | 0002 | 301 | Азота диоксид | 43,4359 | 604,593 | 22,505 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 7,0583 | 98,246 | 22,501 |
|  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 1,4065 | 0,507 | 2,065 |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид | 53,6604 | 21,274 | 9,430 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 139,32 | 752,859 | 25,599 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000045 | 0,000033 | 12,500 |
|  |  |  | 2904 | Мазутная зола | 0,1022 | 0,037 | 12,454 |
| 2 | ИвТЭЦ-3 | 0003 | 301 | Азота диоксид | 357,0664 | 1510,177 | 56,213 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 58,0233 | 245,3947 | 56,202 |
|  |  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 11,4188 | 20,88 | 85,051 |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид | 56,5714 | 106,809 | 47,344 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 384,5403 | 1070,577 | 36,402 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,00003 | 0,0001 | 37,879 |
|  |  |  | 3714 | Угольная зола (20<SiO2<70) | 77,099 | 140,978 | 100,000 |
|  |  | 0004 | 301 | Азота диоксид | 3,6098 | 16,681 | 0,621 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,5866 | 2,711 | 0,621 |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид | 0,0453 | 0,248 | 0,110 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 58,348 | 75,321 | 2,561 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000001 | 0,00001 | 3,788 |
| 3 | Котельная №2 | 0005 | 301 | Азота диоксид | 0,039203 | 0,154099 | 0,006 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,006371 | 0,025041 | 0,006 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,116179 | 0,54544 | 0,019 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 4,14E-09 | 6,32E-09 | 0,002 |
|  |  | 0006 | 301 | Азота диоксид | 0,002886 | 0,032943 | 0,001 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,000469 | 0,005353 | 0,001 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,010704 | 0,126474 | 0,004 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,66E-10 | 2,35E-09 | 0,001 |
| 4 | Котельная №3 | 0007 | 301 | Азота диоксид | 0,041932 | 0,360287 | 0,013 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,006814 | 0,058547 | 0,013 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,133156 | 1,257921 | 0,043 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 2,88E-09 | 4,87E-08 | 0,018 |
| 5 | Котельная №10 | 0008 | 301 | Азота диоксид | 0,1058283 | 0,0188491 | 0,001 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0171971 | 0,030631 | 0,007 |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид | 0,0006987 | 0,001604 | 0,001 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,305784 | 0,702125 | 0,024 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 2,861E-08 | 6,16E-08 | 0,023 |
|  |  | 0009 | 301 | Азота диоксид | 0,0091614 | 0,020031 | 0,001 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0014887 | 0,003255 | 0,001 |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид | 0,0000072 | 0,00018 | 0,000 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,03151 | 0,078775 | 0,003 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,258E-08 | 3,14E-08 | 0,012 |
| 6 | Котельная №17 | 0010 | 301 | Азота диоксид | 0,041067 | 0,0410879 | 0,002 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,06673 | 0,066768 | 0,015 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,120985 | 1,353373 | 0,046 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 3,52E-09 | 0,0000001 | 0,038 |
| 7 | Котельная №18 | 0011 | 301 | Азота диоксид | 0,035728 | 0,526052 | 0,020 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,005806 | 0,085483 | 0,020 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,107111 | 1,7045 | 0,058 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,52E-09 | 0,0000001 | 0,038 |
|  |  | 0012 | 301 | Азота диоксид | 0,035728 | 0,417601 | 0,016 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,005806 | 0,06786 | 0,016 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,107111 | 1,346555 | 0,046 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,52E-09 | 0,0000001 | 0,038 |
| 8 | Котельная №19 | 0013 | 301 | Азота диоксид | 0,349539 | 2,081747 | 0,077 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0568 | 0,338284 | 0,077 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,723458 | 5,573715 | 0,190 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 2,68E-09 | 0,00000002 | 0,008 |
| 9 | Котельная №23 | 0014 | 301 | Азота диоксид | 1,088279 | 9,495868 | 0,353 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,176845 | 1,543079 | 0,353 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1,758021 | 18,23815 | 0,620 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 3,6941E-08 | 0,0000008 | 0,303 |
|  |  | 0015 | 301 | Азота диоксид | 0,489441 | 4,228907 | 0,157 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,079534 | 0,687197 | 0,157 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,945043 | 9,5452 | 0,325 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 4,2578E-08 | 0,0000007 | 0,265 |
| 10 | Котельная №24 | 0016 | 301 | Азота диоксид | 0,0125852 | 0,128198 | 0,005 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,002045 | 0,020832 | 0,005 |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид | 0,00001018 | 0,001096 | 0,000 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,044525 | 0,4795 | 0,016 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,611E-08 | 1,734E-07 | 0,066 |
|  |  | 0017 | 301 | Азота диоксид | 0,0125852 | 0,128198 | 0,005 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,002045 | 0,020832 | 0,005 |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид | 0,00001018 | 0,001096 | 0,000 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,044525 | 0,4795 | 0,016 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 3,261E-08 | 0,000000351 | 0,133 |
| 11 | Котельная №25 | 0018 | 301 | Азота диоксид | 0,01797 | 0,909896 | 0,034 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,002795 | 0,147858 | 0,034 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,055908 | 2,70811 | 0,092 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,69E-09 | 0,0000001 | 0,038 |
| 12 | Котельная №30 | 0019 | 301 | Азота диоксид | 0,0286434 | 0,290052 | 0,011 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0046546 | 0,047133 | 0,011 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,1227503 | 1,333274 | 0,045 |
|  |  | 0020 | 301 | Азота диоксид | 0,0280351 | 0,275022 | 0,010 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0045557 | 0,044691 | 0,010 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,1204736 | 1,271442 | 0,043 |
|  |  | 0021 | 301 | Азота диоксид | 0,0040259 | 0,06141 | 0,002 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0006542 | 0,009979 | 0,002 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,009581 | 0,142795 | 0,005 |
| 13 | Котельная №31 | 0022 | 301 | Азота диоксид | 0,291451 | 3,243443 | 0,121 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,047361 | 0,527059 | 0,121 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,625347 | 8,35205 | 0,284 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 8,12E-09 | 0,0000003 | 0,114 |
| 14 | Котельная №33 | 0023 | 301 | Азота диоксид | 0,304 | 3,609 | 0,134 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,049 | 0,586 | 0,134 |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид | 0,002 | 0,028 | 0,012 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,934 | 12,278 | 0,417 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000001 | 0,000001 | 0,379 |
| 15 | Котельная №35 | 0024 | 301 | Азота диоксид | 0,052235 | 0,979389 | 0,036 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,008488 | 0,159151 | 0,036 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,169325 | 3,323775 | 0,113 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 3,26E-09 | 0,00000001 | 0,004 |
| 16 | Котельная №37 | 0025 | 301 | Азота диоксид | 3,401544 | 7,635356 | 0,284 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,552751 | 1,240745 | 0,284 |
|  |  |  | 328 | Углерод (Пигмент черный) | 0,899924 | 2,492105 | 10,151 |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид | 25,05526 | 69,384 | 30,755 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 3,819414 | 10,576873 | 0,360 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000005 | 0,000017 | 6,439 |
|  |  |  | 2904 | Мазутная зола | 0,0726227 | 0,21109 | 71,053 |
|  |  | 0026 | 301 | Азота диоксид | 0,754524 | 13,116475 | 0,488 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,12261 | 2,131915 | 0,488 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1,571924 | 25,5675 | 0,869 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,00000002 | 0,000002 | 0,758 |
| 17 | Котельная №39 | 0027 | 301 | Азота диоксид | 0,006802 | 0,047662 | 0,002 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,001105 | 0,007745 | 0,002 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,023931 | 0,177779 | 0,006 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,18E-09 | 9,52E-09 | 0,004 |
|  |  | 0028 | 301 | Азота диоксид | 0,006844 | 0,047662 | 0,002 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,001112 | 0,007745 | 0,002 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,024068 | 0,177779 | 0,006 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,27E-09 | 1,03E-08 | 0,004 |
| 18 | Котельная №41 | 0029 | 301 | Азота диоксид | 0,0323 | 0,203478 | 0,008 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,005249 | 0,033065 | 0,008 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,105475 | 0,739753 | 0,025 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,39E-09 | 2,29E-08 | 0,009 |
| 19 | Котельная №43 | 0030 | 301 | Азота диоксид | 0,010461 | 0,065926 | 0,002 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,001699 | 0,010713 | 0,002 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,03559 | 0,241698 | 0,008 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 3,5E-10 | 7,85E-11 | 0,000 |
| 20 | Котельная №44 | 0031 | 301 | Азота диоксид | 0,034 | 0,306 | 0,011 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,006 | 0,05 | 0,011 |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид | 0,0002 | 0,002 | 0,001 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,104 | 1,018 | 0,035 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,00000005 | 0,0000004 | 0,152 |
|  |  | 0032 | 301 | Азота диоксид | 0,034 | 0,306 | 0,011 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,006 | 0,05 | 0,011 |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид | 0,0002 | 0,002 | 0,001 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,105 | 1,018 | 0,035 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,00000005 | 0,0000005 | 0,189 |
| 21 | Котельная №45 | 0033 | 301 | Азота диоксид | 0,0046206 | 0,073315 | 0,003 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0007509 | 0,011914 | 0,003 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,0237151 | 0,38009 | 0,013 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 2,9E-10 | 4,69E-09 | 0,002 |
|  |  | 0034 | 301 | Азота диоксид | 0,0049003 | 0,080845 | 0,003 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,0007963 | 0,013137 | 0,003 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,0250433 | 0,416289 | 0,014 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 3,1E-10 | 5,22E-09 | 0,002 |
| 22 | Котельная №46 | 0035 | 301 | Азота диоксид | 0,035 | 0,303 | 0,011 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,006 | 0,049 | 0,011 |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид | 0,0002 | 0,002 | 0,001 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,106 | 1,01 | 0,034 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,00000004 | 0,0000004 | 0,152 |
|  |  | 0036 | 301 | Азота диоксид | 0,035 | 0,303 | 0,011 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,006 | 0,049 | 0,011 |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид | 0,0002 | 0,002 | 0,001 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,106 | 1,01 | 0,034 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,00000004 | 0,0000004 | 0,152 |
|  |  | 0037 | 301 | Азота диоксид | 0,004 | 0,12 | 0,004 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,001 | 0,02 | 0,005 |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид | 0,00003 | 0,001 | 0,000 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,015 | 0,447 | 0,015 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000000004 | 0,0000001 | 0,038 |
| 23 | Котельная АО «Железобетон» | 0038 | 301 | Азота диоксид | 1,509060528 | 7,138853848 | 0,266 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,274857016 | 1,158856608 | 0,265 |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид | 0,115673416 | 0,059428544 | 0,026 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 3,46489636 | 20,95599033 | 0,713 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,06122E-07 | 4,2449E-07 | 0,161 |
| 24 | Котельная АО «ИСМА» | 0039 | 301 | Азота диоксид | 0,127679959 | 1,179839622 | 0,044 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,019199994 | 0,191999939 | 0,044 |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид | 0,014399995 | 0,010271997 | 0,005 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,395519873 | 3,662398828 | 0,125 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,248E-08 | 1,92E-07 | 0,073 |
| 25 | Котельная АО «Ивстройкерамика» | 0040 | 301 | Азота диоксид | 0,700342857 | 5,1712 | 0,192 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,114285714 | 0,840228571 | 0,192 |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид | 0,053942857 | 0,0448 | 0,020 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1,626514286 | 15,49622857 | 0,527 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 9,14286E-08 | 7,31429E-07 | 0,277 |
| 26 | Котельная АО «Ивхимпром» | 0041 | 301 | Азота диоксид | 1,60366761 | 7,586407885 | 0,282 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,292088545 | 1,23150846 | 0,282 |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид | 0,122925295 | 0,06315428 | 0,028 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 3,682120075 | 22,26977799 | 0,757 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,12776E-07 | 4,51102E-07 | 0,171 |
| 27 | Котельная ООО «ТЭС» | 0042 | 301 | Азота диоксид | 0,633372444 | 4,676703057 | 0,174 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,103357122 | 0,759881561 | 0,174 |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид | 0,048784562 | 0,040515992 | 0,018 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1,47097856 | 14,01439889 | 0,477 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 8,26857E-08 | 6,61486E-07 | 0,251 |
| 28 | Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | 0043 | 301 | Азота диоксид | 0,319176 | 2,178176 | 0,081 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,052624 | 0,356928 | 0,082 |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид | 0,032032 | 0,018304 | 0,008 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,958672 | 7,156864 | 0,243 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,10167E-08 | 3,432E-07 | 0,130 |
| 29 | Котельная ГОЦ (Городской оздоровительный центр) г, Иваново | 0044 | 301 | Азота диоксид | 0,080640013 | 1,206240193 | 0,045 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,013440002 | 0,195720031 | 0,045 |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид | 0,005040001 | 0,007560001 | 0,003 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,154560025 | 2,485560398 | 0,085 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,68E-09 | 3,36E-08 | 0,013 |
| 30 | Котельная РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению) | 0045 | 301 | Азота диоксид | 2,118489912 | 10,02185769 | 0,373 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,385857164 | 1,626857232 | 0,373 |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид | 0,162387764 | 0,083428576 | 0,037 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 4,86418394 | 29,41900161 | 1,000 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,4898E-07 | 5,95918E-07 | 0,226 |
| 31 | Котельная ООО «Альянс-Профи» | 0046 | 301 | Азота диоксид | 0,920692572 | 2,498502138 | 0,093 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,149399982 | 0,405687756 | 0,093 |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид | 0,04251219 | 0,013360974 | 0,006 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1,285082772 | 4,586457984 | 0,156 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 8,50244E-09 | 3,6439E-09 | 0,001 |
| 32 | Котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1» | 0047 | 301 | Азота диоксид | 0,08140802 | 1,217728292 | 0,045 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,013568003 | 0,197584047 | 0,045 |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид | 0,005088001 | 0,007632002 | 0,003 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,156032037 | 2,509232602 | 0,085 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,696E-09 | 3,392E-08 | 0,013 |
| 33 | Котельная ООО «Альфа» | 0048 | 301 | Азота диоксид | 0,44009245 | 2,400389963 | 0,089 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,071672199 | 0,38979617 | 0,089 |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид | 0,049038873 | 0,023890733 | 0,011 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1,111547788 | 6,004118425 | 0,204 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 6,28704E-07 | 3,77222E-06 | 1,429 |
| 34 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 0049 | 301 | Азота диоксид | 2,147510088 | 10,15914231 | 0,378 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,391142836 | 1,649142768 | 0,378 |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид | 0,164612236 | 0,084571424 | 0,037 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 4,93081606 | 29,82199839 | 1,014 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,5102E-07 | 6,04082E-07 | 0,229 |
| 35 | Котельная ООО «СТС» | 0050 | 301 | Азота диоксид | 0,185936729 | 1,998435673 | 0,074 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,02996501 | 0,325005109 | 0,074 |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид | 0,018440006 | 0,01920834 | 0,009 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,467146824 | 4,740618263 | 0,161 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 4,61E-07 | 4,61E-06 | 1,746 |
| 36 | Котельная ООО «ТДЛ Энерго» | 0051 | 301 | Азота диоксид | 2,020400352 | 9,557829232 | 0,356 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,367991344 | 1,551531072 | 0,355 |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид | 0,154868944 | 0,079565696 | 0,035 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 4,63896424 | 28,05685355 | 0,954 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,42082E-07 | 5,68326E-07 | 0,215 |
| 37 | Котельная МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») | 0052 | 301 | Азота диоксид | 0,014511629 | 0,088883729 | 0,003 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,001813954 | 0,014511629 | 0,003 |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид | 0,001632558 | 0,000906977 | 0,000 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,050790702 | 0,326511658 | 0,011 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 3,0414E-09 | 2,37628E-08 | 0,009 |
| 38 | Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | 0053 | 301 | Азота диоксид | 0,841476976 | 5,350961875 | 0,199 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,136984624 | 0,869607747 | 0,199 |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид | 0,077053851 | 0,050146157 | 0,022 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1,746553956 | 12,43991617 | 0,423 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 2,44615E-06 | 2,44615E-05 | 9,266 |
| 39 | Котельная № 33 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 0054 | 301 | Азота диоксид | 0,205699928 | 2,210849226 | 0,082 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,033149988 | 0,359549874 | 0,082 |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид | 0,020399993 | 0,021249993 | 0,009 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,516799819 | 5,244498164 | 0,178 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,1E-07 | 5,1E-06 | 1,932 |
| 40 | Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 0055 | 301 | Азота диоксид | 0,744627904 | 4,7350975 | 0,176 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,121218496 | 0,769520988 | 0,176 |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид | 0,068185404 | 0,044374628 | 0,020 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 1,545535824 | 11,00815467 | 0,374 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 2,16462E-06 | 2,16462E-05 | 8,199 |
| 41 | Котельная АО «Водоканал» | 0056 | 301 | Азота диоксид | 0,04458652 | 0,22191927 | 0,008 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,00709331 | 0,03647988 | 0,008 |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид | 0,00607998 | 0,00303999 | 0,001 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,14085287 | 0,76202416 | 0,026 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,01333E-08 | 4,05332E-08 | 0,015 |
| 42 | Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | 0057 | 301 | Азота диоксид | 1,970485308 | 9,321698078 | 0,347 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,358899926 | 1,513199688 | 0,347 |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид | 0,151042826 | 0,077599984 | 0,034 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 4,52435621 | 27,36369436 | 0,930 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,38571E-07 | 5,54286E-07 | 0,210 |
| 43 | Котельная № 10 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 0058 | 301 | Азота диоксид | 0,192360031 | 0,612360098 | 0,023 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,031080005 | 0,099120016 | 0,023 |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид | 0,025200004 | 0,008400001 | 0,004 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,577920092 | 2,06304033 | 0,070 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 8,4E-08 | 2,52E-07 | 0,095 |
| 44 | Котельная № 11 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 0059 | 301 | Азота диоксид | 0,161728 | 1,494464 | 0,056 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,02432 | 0,2432 | 0,056 |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид | 0,01824 | 0,0130112 | 0,006 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,500992 | 4,63904 | 0,158 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,5808E-08 | 2,432E-07 | 0,092 |
| 45 | АО «Владгазкомпания» – ул, Революционная 26, корп, 1 | 0060 | 301 | Азота диоксид | 0,032958324 | 0,382551975 | 0,014 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,004708332 | 0,062385399 | 0,014 |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид | 0,003531249 | 0,003531249 | 0,002 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,101229138 | 1,401905853 | 0,048 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,88542E-09 | 2,35417E-08 | 0,009 |
| 46 | АО «Владгазкомпания» – ул, Дальний Тупик 8 | 0061 | 301 | Азота диоксид | 0,068 | 0,988 | 0,037 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,011 | 0,161 | 0,037 |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид | 0,004 | 0,006 | 0,003 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,134 | 1,977 | 0,067 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,00000001 | 0,0000001 | 0,038 |
| 47 | ООО «Август Т» - ул, Дюковская 25 | 0062 | 301 | Азота диоксид | 0,074720916 | 1,085650956 | 0,040 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,012087207 | 0,176912757 | 0,041 |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид | 0,004395348 | 0,006593022 | 0,003 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,147244158 | 2,172400749 | 0,074 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,09884E-08 | 1,09884E-07 | 0,042 |
| 48 | ООО «Август Т» - ул, Кузнецова, 67Б | 0063 | 301 | Азота диоксид | 0,096 | 1,436 | 0,053 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,016 | 0,233 | 0,053 |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид | 0,006 | 0,009 | 0,004 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,184 | 2,959 | 0,101 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000000002 | 0,00000004 | 0,015 |
| 49 | ООО «Август Т» - мкр, Видный, д,4 | 0064 | 301 | Азота диоксид | 0,037625 | 0,43671875 | 0,016 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,005375 | 0,07121875 | 0,016 |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид | 0,00403125 | 0,00403125 | 0,002 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,1155625 | 1,60040625 | 0,054 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 6,71875E-09 | 2,6875E-08 | 0,010 |
| 50 | МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») | 0065 | 301 | Азота диоксид | 0,014790693 | 0,090592996 | 0,003 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,001848837 | 0,014790693 | 0,003 |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид | 0,001663953 | 0,000924418 | 0,000 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,051767426 | 0,332790597 | 0,011 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 3,09988E-09 | 2,42198E-08 | 0,009 |
| 51 | Котельная ОАО «Ивановоглавснаб» | 0066 | 301 | Азота диоксид | 0,975085937 | 4,612801054 | 0,172 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,177600041 | 0,748800171 | 0,171 |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид | 0,074742874 | 0,038400009 | 0,017 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 2,238857655 | 13,5408031 | 0,460 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 6,85714E-08 | 2,74286E-07 | 0,104 |
| 52 | Котельная ООО «Газпромнефть-Терминал» | 0067 | 301 | Азота диоксид | 0,011899996 | 0,2847499 | 0,011 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,001699999 | 0,045899984 | 0,011 |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид | 0,001444999 | 0,002549999 | 0,001 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,043349985 | 0,99959965 | 0,034 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 3,4E-09 | 1,105E-07 | 0,042 |
| 53 | Котельная АО «ПСК» | 0068 | 301 | Азота диоксид | 0,016 | 0,224 | 0,008 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,002 | 0,036 | 0,008 |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид | 0,0018 | 0,002 | 0,001 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,056 | 0,807 | 0,027 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000000004 | 0,00000005 | 0,019 |
| 54 | Котельная МЧС (ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия») | 0069 | 301 | Азота диоксид | 0,236328 | 0,752328 | 0,028 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,038184 | 0,121776 | 0,028 |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид | 0,03096 | 0,01032 | 0,005 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,710016 | 2,534592 | 0,086 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,032E-07 | 3,096E-07 | 0,117 |
| 55 | Котельная ООО «Гринвилль тепло» | 0070 | 301 | Азота диоксид | 0,076302324 | 1,108627884 | 0,041 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,012343023 | 0,180656973 | 0,041 |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид | 0,004488372 | 0,006732558 | 0,003 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,150360462 | 2,218377861 | 0,075 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,12209E-08 | 1,12209E-07 | 0,043 |
| 56 | Котельная НТК (ЗАО «Новая тепловая компания») | 0071 | 301 | Азота диоксид | 0,133 | 1,229 | 0,046 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,02 | 0,2 | 0,046 |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид | 0,015 | 0,0107 | 0,005 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,412 | 3,815 | 0,130 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000000013 | 0,0000002 | 0,076 |
| 57 | Котельная ООО «Нордекс» | 0072 | 301 | Азота диоксид | 0,096 | 1,436 | 0,053 |
|  |  |  | 304 | Азота оксид | 0,016 | 0,233 | 0,053 |
|  |  |  | 330 | Сера диоксид | 0,006 | 0,009 | 0,004 |
|  |  |  | 337 | Углерод оксид | 0,184 | 2,959 | 0,101 |
|  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000000002 | 0,00000004 | 0,015 |

Основным видом топлива на котельных города Иваново является природный газ с теплотворной способностью Qri – 7955 - 8174 ккал/нм3. Исключением является ИвТЭЦ-3, в качестве основного топлива на которой используется уголь.

В качестве резервного топлива на ТЭЦ и крупных котельных применяется топочный мазут с теплотворной способностью Qri –9780 - 9735 ккал/т и содержанием серы 1,7-1,9%%.

Калорийность природного газа изменяется в незначительных пределах, не более 1,5%, относительно паспортных значений поставщика.

В качестве резервного топлива на ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 применяется топочный мазут.

В соответствии с п. 2.1. «Инструкции по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для тепловых электростанций и котельных» РД 153-34.0-02.303-98 [5] нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащиеся в дымовых газах - при сжигании природного газа и мазута : диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, оксиды серы в пересчете на диоксид, бензапирен, мазутная зола теплоэлектростанций, углерод (Пигмент черный); при сжигании угля: диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, оксиды серы в пересчете на диоксид, бензапирен, угольная зола, углерод (Пигмент черный).

Исходные данные для расчетов выбросов загрязняющих веществ источников теплоснабжения приняты по данным отчетов по инвентаризации и проектов ПДВ.

В таблице 2.10 приведены суммарные валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на территории города Пенза от дымовых труб источников теплоснабжения на существующее положение.

Таблица 2.11 – Суммарные выбросы загрязняющих веществ от основных теплоисточников на существующее положение

| Загрязняющее вещество |  | Вид ПДК | Значение ПДК (ОБУВ) мг/м3 | Класс опас- ности | Суммарный выброс загрязняющих веществ (за 2022 год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | г/с | т/г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | ПДК м/р | 0,20000 | 3 | 469,2787794 | 2686,520357 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | ПДК м/р | 0,40000 | 3 | 76,5555877 | 436,632071 |
| 0328 | Углерод (Пигмент черный) | ПДК м/р | 0,15000 | 3 | 15,1317240 | 24,550105 |
| 0330 | Сера диоксид | ПДК м/р | 0,50000 | 3 | 190,5119545 | 225,600179 |
| 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | ПДК м/р | 5,00000 | 4 | 784,8755790 | 2940,956690 |
| 0703 | Бенз/а/пирен | ПДК с/с | 1,00e-06 | 1 | 0,0000516 | 0,000264 |
| 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | ПДК с/с | 0,00200 | 2 | 0,2770227 | 0,297090 |
| 3714 | Угольная зола (20<SiO2<70) | ОБУВ | 0,30000 |  | 77,0990000 | 140,978000 |
| Всего веществ : 8 |  |  |  |  | 1613,7296988 | 6455,534756 |
| в том числе твердых : 4 |  |  |  |  | 92,5077983 | 165,825459 |
| жидких/газообразных : 4 |  |  |  |  | 1521,2219005 | 6289,709297 |
|  | Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием): |  |  |  |  |  |
| 6006 | (4) 301 304 330 2904 Азота диоксид и оксид, мазутная зола, серы диоксид |  |  |  |  |  |
| 6204 | (2) 301 330 Азота диоксид, серы диоксид |  |  |  |  |  |

  - Анализ результатов расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на существующее положение

Расчеты рассеивания выбросов в атмосфере проводились на зимний период, когда наблюдаются максимальные тепловые нагрузки на ТЭС и котельных для следующих загрязняющих веществ:

- Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота) (код 301);

- Азот (2) оксид (Азота монооксид) (код 304);

- Углерод (Пигмент черный) (код 328);

- Сера диоксид (код 330);

- Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) (код 337);

- Бенз/а/пирен (код 703);

- Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) (код 2904);

- Угольная зола (20<SiO2<70) (код 3714).

Эффектом суммации вредного действия обладают: азота диоксид и оксид, мазутная зола, серы диоксид; азота диоксид, серы диоксид.

В качестве критериев для оценки воздействия приняты санитарно-гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха для населенных мест (СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий») [3].

Анализ полученных результатов уровня загрязнения атмосферного воздуха источниками выбросов на существующее положение показывает, что концентрации диоксида азота превышают 1,0 ДПК без учета фонового загрязнения.

Максимальные приземные концентрации создаются выбросами диоксида азота – 1,64 ПДК от ИвТЭЦ-3 и ИвТЭЦ-2, работающей на газовом, мазутном и угольном топливе.

Результаты расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе от дымовых труб основных теплоисточников на существующее положение без учета фона приведены в Приложении 1. Карты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе без учета фона приведены на рисунках 2.3 – 2.13.

Рисунок 2.3 – Условные обозначения

Рисунок 2.4 - Поля максимальных приземных концентраций на существующее положение

Рисунок 2.5 - Поля максимальных приземных концентраций на существующее положение

Рисунок 2.6 - Поля максимальных приземных концентраций на существующее положение

Рисунок 2.7 - Поля максимальных приземных концентраций на существующее положение

Рисунок 2.8 - Поля максимальных приземных концентраций на существующее положение

Рисунок 2.9 - Поля максимальных приземных концентраций на существующее положение

Рисунок 2.10 Поля максимальных приземных концентраций на существующее положение

Рисунок 2.11 Поля максимальных приземных концентраций на существующее положение

Рисунок 2.12 Поля среднесуточных приземных концентраций на существующее положение

Рисунок 2.13 Поля среднесуточных приземных концентраций на существующее положение

ВЛИЯНИЕ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА СОСТОЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ПРИ РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА

Краткое описание развития системы теплоснабжения на перспективу

Энергосистема города Иваново является в настоящее время профицитной и будет оставаться таковой в среднесрочной перспективе.

В условиях профицита электроэнергии в регионе и наличия неэффективного оборудования, Схемой теплоснабжения предусматривается реконструкция источников комбинированной выработки тепловой электрической и тепловой энергии, направленная на снижение электрической мощности.

Вывод устаревшего оборудования позволит сократить затраты собственника на его содержание и обслуживание, и перенести высвободившиеся средства на модернизацию оставшегося оборудования на источниках и в тепловых сетях.

В перспективе развития системы теплоснабжения города Иваново предполагается вывод из эксплуатации ИвТЭЦ-2 и строительство котельной на ее территории на полную расчетную нагрузку существующей зоны ИвТЭЦ-2, за исключением нагрузки, передаваемой на ИвТЭЦ-3 на границе между зонами ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3 и с учетом нагрузки перспективной застройки.

В целях решения вопроса по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной ООО «ТЭС» и котельной ООО «ИСМА», проектом актуализации схемы теплоснабжения предложено переключение жилого фонда от котельной ООО «ИСМА» на котельную ООО «ТЭС» путем строительства участка тепловой сети.

Рекомендуемые к выводу из эксплуатации котельные, по инициативе хозяйствующих субъектов, в ведении которых эксплуатируются указанные котельные: котельная Ивановская база хранения ресурсов-филиал ФКУ «ЦОУМТС МВД России»; котельная ООО «Теплоснаб-2010», котельная ООО «Альянс-Профи», котельная ООО «ТЛД Энерго», котельная ООО «Теплоснаб-2010».

Таблица 3.1 – Данные перспективного развития существующих систем теплоснабжения

| Источник тепловой энергии (мощности) | Установленная мощность на 2022 г. | Установленная мощность на 2035 г. |
| --- | --- | --- |
| ИвТЭЦ-2 | 671,50 | 0,00 |
| Котельная АО «ИСМА» | 3,00 | 0,00 |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | 8,58 | 0,00 |
| Котельная ООО «Альянс-Профи» | 19,92 | 0,00 |
| Котельная ООО «ТДЛ Энерго» | 34,81 | 0,00 |
| Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | 33,95 | 0,00 |
| Новая котельная | 0,00 | 400,00 |
| БМК Детского сада №19 | 0,00 | 0,82 |

Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха до 2035 года

Карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих веществ представлена на рисунке 3.1.

Расчет загрязнения атмосферы выполнен по унифицированной программе УПРЗА «Эколог», версия 4.60.2, предназначенной для автоматизированного расчета полей концентрации загрязняющих веществ, разработанной ГК «Интеграл» (г. Санкт-Петербург) и реализующий Приказ от 06.06.2017 г. Министерства природных ресурсов и экологии РФ «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» (МРР-2017). Программа прошла согласование в ГГО им. А.И. Воейкова и рекомендована к использованию.

Для определения влияния источников вредных веществ на загрязнение воздушного бассейна в районе выполнены расчеты рассеивания выбросов в атмосфере и определены максимальные приземные концентрации. Расчеты выбросов загрязняющих веществ выполнены для теплого периода года.

Расчет рассеивания выполнен для 8 ингредиентов и 2 групп суммаций в прямоугольнике 16466 х 11678 с шагом 500 м, с перебором всех направлений и скоростей ветра в пределах градаций скоростей, необходимых для данной местности.

Выбросы загрязняющих веществ от ИЗАВ (дымовых труб) на перспективу приведены в таблице 3.4.

Рисунок 3.1 - Карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих веществ на перспективу

Таблица 3.2- Выбросы загрязняющих веществ от ИЗАВ (дымовых труб) на перспективу

| Источник тeпловой энeргии (мощности) | Номeр ИЗАВ для раздела | Код ЗВ | Наимeнованиe ЗВ | Выбросы ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/с | т/г |
| ИвТЭЦ-3 | 0003 | 301 | Азота диоксид | 357,0664 | 1510,177 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 58,0233 | 245,3947 |
|  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 11,4188 | 20,88 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 56,5714 | 106,809 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 384,5403 | 1070,577 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,00003 | 0,0001 |
|  |  | 3714 | Угольная зола (20<SiO2<70) | 77,099 | 140,978 |
|  | 0004 | 301 | Азота диоксид | 3,6098 | 16,681 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,5866 | 2,711 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,0453 | 0,248 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 58,348 | 75,321 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,00E-06 | 1,00E-05 |
| Котельная №2 | 0005 | 301 | Азота диоксид | 0,039203 | 0,154099 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,006371 | 0,025041 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,116179 | 0,54544 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 4,14E-09 | 6,32E-09 |
|  | 0006 | 301 | Азота диоксид | 0,002886 | 0,032943 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,000469 | 0,005353 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,010704 | 0,126474 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,66E-10 | 2,35E-09 |
| Котельная №3 | 0007 | 301 | Азота диоксид | 0,041932 | 0,360287 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,006814 | 0,058547 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,133156 | 1,257921 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 2,88E-09 | 4,87E-08 |
| Котельная №10 | 0008 | 301 | Азота диоксид | 0,1058283 | 0,0188491 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,0171971 | 0,030631 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,0006987 | 0,001604 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,305784 | 0,702125 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 2,86E-08 | 6,16E-08 |
|  | 0009 | 301 | Азота диоксид | 0,0091614 | 0,020031 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,0014887 | 0,003255 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,0000072 | 0,00018 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,03151 | 0,078775 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,26E-08 | 3,14E-08 |
| Котельная №17 | 0010 | 301 | Азота диоксид | 0,041067 | 0,0410879 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,06673 | 0,066768 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,120985 | 1,353373 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 3,52E-09 | 0,0000001 |
| Котельная №18 | 0011 | 301 | Азота диоксид | 0,035728 | 0,526052 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,005806 | 0,085483 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,107111 | 1,7045 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,52E-09 | 0,0000001 |
|  | 0012 | 301 | Азота диоксид | 0,035728 | 0,417601 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,005806 | 0,06786 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,107111 | 1,346555 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,52E-09 | 0,0000001 |
| Котельная №19 | 0013 | 301 | Азота диоксид | 0,349539 | 2,081747 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,0568 | 0,338284 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,723458 | 5,573715 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 2,68E-09 | 2E-08 |
| Котельная №23 | 0014 | 301 | Азота диоксид | 1,088279 | 9,495868 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,176845 | 1,543079 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 1,758021 | 18,23815 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 3,69E-08 | 0,0000008 |
|  | 0015 | 301 | Азота диоксид | 0,489441 | 4,228907 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,079534 | 0,687197 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,945043 | 9,5452 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 4,26E-08 | 0,0000007 |
| Котельная №24 | 0016 | 301 | Азота диоксид | 0,0125852 | 0,128198 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,002045 | 0,020832 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,00001018 | 0,001096 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,044525 | 0,4795 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,61E-08 | 1,73E-07 |
|  | 0017 | 301 | Азота диоксид | 0,0125852 | 0,128198 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,002045 | 0,020832 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,00001018 | 0,001096 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,044525 | 0,4795 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 3,26E-08 | 3,51E-07 |
| Котельная №25 | 0018 | 301 | Азота диоксид | 0,01797 | 0,909896 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,002795 | 0,147858 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,055908 | 2,70811 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,69E-09 | 0,0000001 |
| Котельная №30 | 0019 | 301 | Азота диоксид | 0,0286434 | 0,290052 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,0046546 | 0,047133 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,1227503 | 1,333274 |
|  | 0020 | 301 | Азота диоксид | 0,0280351 | 0,275022 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,0045557 | 0,044691 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,1204736 | 1,271442 |
|  | 0021 | 301 | Азота диоксид | 0,0040259 | 0,06141 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,0006542 | 0,009979 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,009581 | 0,142795 |
| Котельная №31 | 0022 | 301 | Азота диоксид | 0,291451 | 3,243443 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,047361 | 0,527059 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,625347 | 8,35205 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 8,12E-09 | 0,0000003 |
| Котельная №33 | 0023 | 301 | Азота диоксид | 0,304 | 3,609 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,049 | 0,586 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,002 | 0,028 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,934 | 12,278 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,00E-07 | 1,00E-06 |
| Котельная №35 | 0024 | 301 | Азота диоксид | 0,052235 | 0,979389 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,008488 | 0,159151 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,169325 | 3,323775 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 3,26E-09 | 1E-08 |
| Котельная №37 | 0025 | 301 | Азота диоксид | 3,401544 | 7,635356 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,552751 | 1,240745 |
|  |  | 328 | Углерод (Пигмент черный) | 0,899924 | 2,492105 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 25,05526 | 69,384 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 3,819414 | 10,576873 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000005 | 0,000017 |
|  |  | 2904 | Мазутная зола | 0,0726227 | 0,21109 |
|  | 0026 | 301 | Азота диоксид | 0,754524 | 13,116475 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,12261 | 2,131915 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 1,571924 | 25,5675 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,00000002 | 0,000002 |
| Котельная №39 | 0027 | 301 | Азота диоксид | 0,006802 | 0,047662 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,001105 | 0,007745 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,023931 | 0,177779 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,18E-09 | 9,52E-09 |
|  | 0028 | 301 | Азота диоксид | 0,006844 | 0,047662 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,001112 | 0,007745 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,024068 | 0,177779 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,27E-09 | 1,03E-08 |
| Котельная №41 | 0029 | 301 | Азота диоксид | 0,0323 | 0,203478 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,005249 | 0,033065 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,105475 | 0,739753 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,39E-09 | 2,29E-08 |
| Котельная №43 | 0030 | 301 | Азота диоксид | 0,010461 | 0,065926 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,001699 | 0,010713 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,03559 | 0,241698 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 3,50E-10 | 7,85E-11 |
| Котельная №44 | 0031 | 301 | Азота диоксид | 0,034 | 0,306 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,006 | 0,05 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 2,00E-04 | 0,002 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,104 | 1,018 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,00E-08 | 4,00E-07 |
|  | 0032 | 301 | Азота диоксид | 0,034 | 0,306 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,006 | 0,05 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 2,00E-04 | 0,002 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,105 | 1,018 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,00E-08 | 5,00E-07 |
| Котельная №45 | 0033 | 301 | Азота диоксид | 0,0046206 | 0,073315 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,0007509 | 0,011914 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,0237151 | 0,38009 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 2,90E-10 | 4,69E-09 |
|  | 0034 | 301 | Азота диоксид | 0,0049003 | 0,080845 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,0007963 | 0,013137 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,0250433 | 0,416289 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 3,10E-10 | 5,22E-09 |
| Котельная №46 | 0035 | 301 | Азота диоксид | 0,035 | 0,303 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,006 | 0,049 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 2,00E-04 | 0,002 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,106 | 1,01 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 4,00E-08 | 4,00E-07 |
|  | 0036 | 301 | Азота диоксид | 0,035 | 0,303 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,006 | 0,049 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 2,00E-04 | 0,002 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,106 | 1,01 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 4,00E-08 | 4,00E-07 |
|  | 0037 | 301 | Азота диоксид | 0,004 | 0,12 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,001 | 0,02 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 3,00E-05 | 0,001 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,015 | 0,447 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 4,00E-09 | 1,00E-07 |
| Котельная АО «Железобетон» | 0038 | 301 | Азота диоксид | 1,509061 | 7,138854 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,274857 | 1,158857 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,115673 | 0,059429 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 3,464896 | 20,955990 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000001 | 0,0000004 |
| Котельная АО «Ивстройкерамика» | 0040 | 301 | Азота диоксид | 0,7003429 | 5,1712000 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,1142857 | 0,8402286 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,0539429 | 0,0448000 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 1,6265143 | 15,4962286 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000001 | 0,0000007 |
| Котельная АО «Ивхимпром» | 0041 | 301 | Азота диоксид | 1,603668 | 7,586408 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,292089 | 1,231508 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,122925 | 0,063154 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 3,682120 | 22,269778 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000001 | 0,0000005 |
| Котельная ООО «ТЭС» | 0042 | 301 | Азота диоксид | 0,6333724 | 4,6767031 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,1033571 | 0,7598816 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,0487846 | 0,0405160 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 1,4709786 | 14,0143989 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 8,26857E-08 | 6,615E-07 |
| Котельная ГОЦ (Городской оздоровительный центр) г, Иваново | 0044 | 301 | Азота диоксид | 0,080640013 | 1,2062402 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,013440002 | 0,19572 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,005040001 | 0,00756 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,154560025 | 2,4855604 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,68E-09 | 3,36E-08 |
| Котельная РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению) | 0045 | 301 | Азота диоксид | 2,118490 | 10,021858 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,385857 | 1,626857 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,162388 | 0,083429 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 4,864184 | 29,419002 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000001 | 0,000001 |
| Котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1» | 0047 | 301 | Азота диоксид | 0,081408 | 1,217728 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,013568 | 0,197584 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,005088 | 0,007632 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,156032 | 2,509233 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000000002 | 0,00000003 |
| Котельная ООО «Альфа» | 0048 | 301 | Азота диоксид | 0,440092 | 2,400390 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,071672 | 0,389796 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,049039 | 0,023891 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 1,111548 | 6,004118 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000001 | 0,000004 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 0049 | 301 | Азота диоксид | 2,147510 | 10,159142 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,391143 | 1,649143 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,164612 | 0,084571 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 4,930816 | 29,821998 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000002 | 0,000001 |
| Котельная ООО «СТС» | 0050 | 301 | Азота диоксид | 0,185937 | 1,998436 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,029965 | 0,325005 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,018440 | 0,019208 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,467147 | 4,740618 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000005 | 0,000005 |
| Котельная МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») | 0052 | 301 | Азота диоксид | 0,0145116 | 0,0888837 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,0018140 | 0,0145116 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,0016326 | 0,0009070 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,0507907 | 0,3265117 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000000003 | 0,00000002 |
| Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | 0053 | 301 | Азота диоксид | 0,841477 | 5,350962 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,136985 | 0,869608 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,077054 | 0,050146 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 1,746554 | 12,439916 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000002 | 0,000024 |
| Котельная № 33 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 0054 | 301 | Азота диоксид | 0,2056999 | 2,2108492 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,0331500 | 0,3595499 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,0204000 | 0,0212500 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,5167998 | 5,2444982 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000005 | 0,0000051 |
| Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 0055 | 301 | Азота диоксид | 0,744628 | 4,735098 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,121218 | 0,769521 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,068185 | 0,044375 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 1,545536 | 11,008155 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000002 | 0,000022 |
| Котельная АО «Водоканал» | 0056 | 301 | Азота диоксид | 0,044587 | 0,221919 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,007093 | 0,036480 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,006080 | 0,003040 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,140853 | 0,762024 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,00000001 | 0,00000004 |
| Котельная № 10 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 0058 | 301 | Азота диоксид | 0,192360 | 0,612360 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,031080 | 0,099120 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,025200 | 0,008400 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,577920 | 2,063040 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 8,4E-08 | 2,52E-07 |
| Котельная № 11 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 0059 | 301 | Азота диоксид | 0,16173 | 1,49446 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,02432 | 0,24320 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,01824 | 0,01301 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,50099 | 4,63904 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,00000002 | 0,00000024 |
| АО «Владгазкомпания» – ул, Революционная 26, корп, 1 | 0060 | 301 | Азота диоксид | 0,0329583 | 0,3825520 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,0047083 | 0,0623854 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,0035312 | 0,0035312 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,1012291 | 1,4019059 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,00000001 | 0,00000002 |
| АО «Владгазкомпания» – ул, Дальний Тупик 8 | 0061 | 301 | Азота диоксид | 0,06800000 | 0,98800000 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,0110000 | 0,1610000 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,0040000 | 0,0060000 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,1340000 | 1,9770000 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,00000001 | 0,0000001 |
| ООО «Август Т» - ул, Дюковская 25 | 0062 | 301 | Азота диоксид | 0,074720916 | 1,085651 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,012087207 | 0,1769128 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,004395348 | 0,006593 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,147244158 | 2,1724007 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,09884E-08 | 1,099E-07 |
| ООО «Август Т» - ул, Кузнецова, 67Б | 0063 | 301 | Азота диоксид | 0,096 | 1,436 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,016 | 0,233 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,006 | 0,009 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,184 | 2,959 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000000002 | 0,00000004 |
| ООО «Август Т» - мкр, Видный, д,4 | 0064 | 301 | Азота диоксид | 0,0376250 | 0,4367188 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,0053750 | 0,0712188 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,0040313 | 0,0040313 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,1155625 | 1,6004063 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,00000001 | 0,00000003 |
| МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») | 0065 | 301 | Азота диоксид | 0,0147907 | 0,0905930 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,0018488 | 0,0147907 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,0016640 | 0,0009244 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,0517674 | 0,3327906 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000000003 | 0,00000002 |
| Котельная ОАО «Ивановоглавснаб» | 0066 | 301 | Азота диоксид | 0,975085937 | 4,6128011 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,177600041 | 0,7488002 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,074742874 | 0,0384 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 2,238857655 | 13,540803 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 6,85714E-08 | 2,743E-07 |
| Котельная ООО «Газпромнефть-Терминал» | 0067 | 301 | Азота диоксид | 0,01190 | 0,28474990 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,001700 | 0,045900 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,001445 | 0,002550 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,043350 | 0,999600 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000000003 | 0,00000011 |
| Котельная АО «ПСК» | 0068 | 301 | Азота диоксид | 0,016 | 0,224 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,002 | 0,036 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,0018 | 0,002 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,056 | 0,807 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 4,00E-09 | 5E-08 |
| Котельная МЧС (ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия») | 0069 | 301 | Азота диоксид | 0,236328 | 0,752328 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,038184 | 0,121776 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,03096 | 0,01032 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,710016 | 2,534592 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,032E-07 | 3,096E-07 |
| Котельная ООО «Гринвилль тепло» | 0070 | 301 | Азота диоксид | 0,076302324 | 1,1086279 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,012343023 | 0,180657 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,004488372 | 0,0067326 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,150360462 | 2,2183779 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,12209E-08 | 1,122E-07 |
| Котельная НТК (ЗАО «Новая тепловая компания») | 0071 | 301 | Азота диоксид | 0,133 | 1,229 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,02 | 0,2 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,015 | 0,0107 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,412 | 3,815 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000000013 | 0,0000002 |
| Котельная ООО «Нордекс» | 0072 | 301 | Азота диоксид | 0,096 | 1,436 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,016 | 0,233 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,006 | 0,009 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,184 | 2,959 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000000002 | 4E-08 |
| Котельная ООО «Нордекс» | 0073 | 301 | Азота диоксид | 23,17716841 | 238,66706 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 3,766318927 | 38,783308 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 31,98831595 | 16,071535 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 87,49770492 | 379,27511 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,96721E-06 | 1,669E-05 |
| Котельная ООО «Нордекс» | 0074 | 301 | Азота диоксид | 0,024 | 0,147 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,003 | 0,024 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,0027 | 0,0015 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,084 | 0,54 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,03E-09 | 3,93E-08 |

В таблице 3.2 приведены суммарные валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на территории города Пензы от дымовых труб источников теплоснабжения на перспективу.

Таблица 3.3 – Суммарные выбросы загрязняющих веществ от основных теплоисточников на перспективу

| Загрязняющее вещество |  | Вид ПДК | Значение ПДК (ОБУВ) мг/м3 | Класс опас- ности | Суммарный выброс загрязняющих веществ (за 2022 год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | г/с | т/г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | ПДК м/р | 0,20000 | 3 | 404,8059138 | 1895,641376 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | ПДК м/р | 0,40000 | 3 | 66,0004916 | 308,115032 |
| 0328 | Углерод (Пигмент черный) | ПДК м/р | 0,15000 | 3 | 12,3187240 | 23,372105 |
| 0330 | Сера диоксид | ПДК м/р | 0,50000 | 3 | 114,7873144 | 193,240112 |
| 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | ПДК м/р | 5,00000 | 4 | 574,5572889 | 1860,852533 |
| 0703 | Бенз/а/пирен | ПДК с/с | 1,00e-06 | 1 | 0,0000455 | 0,000218 |
| 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | ПДК с/с | 0,00200 | 2 | 0,0726227 | 0,211090 |
| 3714 | Угольная зола (20<SiO2<70) | ОБУВ | 0,30000 |  | 77,0990000 | 140,978000 |
| Всего веществ : 8 |  |  |  |  | 1249,6414010 | 4422,410465 |
| в том числе твердых : 4 |  |  |  |  | 89,4903922 | 164,561413 |
| жидких/газообразных : 4 |  |  |  |  | 1160,1510087 | 4257,849053 |
|  | Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием): |  |  |  |  |  |
| 6006 | (4) 301 304 330 2904 Азота диоксид и оксид, мазутная зола, серы диоксид |  |  |  |  |  |
| 6204 | (2) 301 330 Азота диоксид, серы диоксид |  |  |  |  |  |

Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории города Пензы

Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории города Пензы приведены в таблице 3.4.

Таблица 3.4 - Прогнозные расчеты вкладов выбросов

| Источник тeпловой энeргии (мощности) | Номeр ИЗАВ для раздела | Код ЗВ | Наимeнованиe ЗВ | Выбросы ЗВ |  | Вклад, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/с | т/г |  |
| ИвТЭЦ-3 | 0003 | 301 | Азота диоксид | 357,0664 | 1510,177 | 79,666 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 58,0233 | 245,3947 | 79,644 |
|  |  | 328 | Углерод (Сажа) | 11,4188 | 20,88 | 89,337 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 56,5714 | 106,809 | 55,273 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 384,5403 | 1070,577 | 57,532 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,00003 | 0,0001 | 45,872 |
|  |  | 3714 | Угольная зола (20<SiO2<70) | 77,099 | 140,978 | 100,000 |
|  | 0004 | 301 | Азота диоксид | 3,6098 | 16,681 | 0,880 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,5866 | 2,711 | 0,880 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,0453 | 0,248 | 0,128 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 58,348 | 75,321 | 4,048 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000001 | 0,00001 | 4,587 |
| Котельная №2 | 0005 | 301 | Азота диоксид | 0,039203 | 0,154099 | 0,008 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,006371 | 0,025041 | 0,008 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,116179 | 0,54544 | 0,029 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 4,14E-09 | 6,32E-09 | 0,003 |
|  | 0006 | 301 | Азота диоксид | 0,002886 | 0,032943 | 0,002 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,000469 | 0,005353 | 0,002 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,010704 | 0,126474 | 0,007 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,66E-10 | 2,35E-09 | 0,001 |
| Котельная №3 | 0007 | 301 | Азота диоксид | 0,041932 | 0,360287 | 0,019 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,006814 | 0,058547 | 0,019 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,133156 | 1,257921 | 0,068 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 2,88E-09 | 4,87E-08 | 0,022 |
| Котельная №10 | 0008 | 301 | Азота диоксид | 0,1058283 | 0,0188491 | 0,001 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,0171971 | 0,030631 | 0,010 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,0006987 | 0,001604 | 0,001 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,305784 | 0,702125 | 0,038 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 2,861E-08 | 6,16E-08 | 0,028 |
|  | 0009 | 301 | Азота диоксид | 0,0091614 | 0,020031 | 0,001 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,0014887 | 0,003255 | 0,001 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,0000072 | 0,00018 | 0,000 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,03151 | 0,078775 | 0,004 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,258E-08 | 3,14E-08 | 0,014 |
| Котельная №17 | 0010 | 301 | Азота диоксид | 0,041067 | 0,0410879 | 0,002 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,06673 | 0,066768 | 0,022 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,120985 | 1,353373 | 0,073 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 3,52E-09 | 0,0000001 | 0,046 |
| Котельная №18 | 0011 | 301 | Азота диоксид | 0,035728 | 0,526052 | 0,028 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,005806 | 0,085483 | 0,028 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,107111 | 1,7045 | 0,092 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,52E-09 | 0,0000001 | 0,046 |
|  | 0012 | 301 | Азота диоксид | 0,035728 | 0,417601 | 0,022 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,005806 | 0,06786 | 0,022 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,107111 | 1,346555 | 0,072 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,52E-09 | 0,0000001 | 0,046 |
| Котельная №19 | 0013 | 301 | Азота диоксид | 0,349539 | 2,081747 | 0,110 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,0568 | 0,338284 | 0,110 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,723458 | 5,573715 | 0,300 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 2,68E-09 | 0,00000002 | 0,009 |
| Котельная №23 | 0014 | 301 | Азота диоксид | 1,088279 | 9,495868 | 0,501 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,176845 | 1,543079 | 0,501 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 1,758021 | 18,23815 | 0,980 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 3,6941E-08 | 0,0000008 | 0,367 |
|  | 0015 | 301 | Азота диоксид | 0,489441 | 4,228907 | 0,223 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,079534 | 0,687197 | 0,223 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,945043 | 9,5452 | 0,513 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 4,2578E-08 | 0,0000007 | 0,321 |
| Котельная №24 | 0016 | 301 | Азота диоксид | 0,0125852 | 0,128198 | 0,007 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,002045 | 0,020832 | 0,007 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,00001018 | 0,001096 | 0,001 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,044525 | 0,4795 | 0,026 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,611E-08 | 1,734E-07 | 0,080 |
|  | 0017 | 301 | Азота диоксид | 0,0125852 | 0,128198 | 0,007 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,002045 | 0,020832 | 0,007 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,00001018 | 0,001096 | 0,001 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,044525 | 0,4795 | 0,026 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 3,261E-08 | 0,000000351 | 0,161 |
| Котельная №25 | 0018 | 301 | Азота диоксид | 0,01797 | 0,909896 | 0,048 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,002795 | 0,147858 | 0,048 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,055908 | 2,70811 | 0,146 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,69E-09 | 0,0000001 | 0,046 |
| Котельная №30 | 0019 | 301 | Азота диоксид | 0,0286434 | 0,290052 | 0,015 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,0046546 | 0,047133 | 0,015 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,1227503 | 1,333274 | 0,072 |
|  | 0020 | 301 | Азота диоксид | 0,0280351 | 0,275022 | 0,015 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,0045557 | 0,044691 | 0,015 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,1204736 | 1,271442 | 0,068 |
|  | 0021 | 301 | Азота диоксид | 0,0040259 | 0,06141 | 0,003 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,0006542 | 0,009979 | 0,003 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,009581 | 0,142795 | 0,008 |
| Котельная №31 | 0022 | 301 | Азота диоксид | 0,291451 | 3,243443 | 0,171 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,047361 | 0,527059 | 0,171 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,625347 | 8,35205 | 0,449 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 8,12E-09 | 0,0000003 | 0,138 |
| Котельная №33 | 0023 | 301 | Азота диоксид | 0,304 | 3,609 | 0,190 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,049 | 0,586 | 0,190 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,002 | 0,028 | 0,014 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,934 | 12,278 | 0,660 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000001 | 0,000001 | 0,459 |
| Котельная №35 | 0024 | 301 | Азота диоксид | 0,052235 | 0,979389 | 0,052 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,008488 | 0,159151 | 0,052 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,169325 | 3,323775 | 0,179 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 3,26E-09 | 0,00000001 | 0,005 |
| Котельная №37 | 0025 | 301 | Азота диоксид | 3,401544 | 7,635356 | 0,403 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,552751 | 1,240745 | 0,403 |
|  |  | 328 | Углерод (Пигмент черный) | 0,899924 | 2,492105 | 10,663 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 25,05526 | 69,384 | 35,906 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 3,819414 | 10,576873 | 0,568 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000005 | 0,000017 | 7,798 |
|  |  | 2904 | Мазутная зола | 0,0726227 | 0,21109 | 100,000 |
|  | 0026 | 301 | Азота диоксид | 0,754524 | 13,116475 | 0,692 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,12261 | 2,131915 | 0,692 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 1,571924 | 25,5675 | 1,374 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,00000002 | 0,000002 | 0,917 |
| Котельная №39 | 0027 | 301 | Азота диоксид | 0,006802 | 0,047662 | 0,003 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,001105 | 0,007745 | 0,003 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,023931 | 0,177779 | 0,010 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,18E-09 | 9,52E-09 | 0,004 |
|  | 0028 | 301 | Азота диоксид | 0,006844 | 0,047662 | 0,003 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,001112 | 0,007745 | 0,003 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,024068 | 0,177779 | 0,010 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,27E-09 | 1,03E-08 | 0,005 |
| Котельная №41 | 0029 | 301 | Азота диоксид | 0,0323 | 0,203478 | 0,011 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,005249 | 0,033065 | 0,011 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,105475 | 0,739753 | 0,040 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,39E-09 | 2,29E-08 | 0,011 |
| Котельная №43 | 0030 | 301 | Азота диоксид | 0,010461 | 0,065926 | 0,003 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,001699 | 0,010713 | 0,003 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,03559 | 0,241698 | 0,013 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 3,5E-10 | 7,85E-11 | 0,000 |
| Котельная №44 | 0031 | 301 | Азота диоксид | 0,034 | 0,306 | 0,016 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,006 | 0,05 | 0,016 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,0002 | 0,002 | 0,001 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,104 | 1,018 | 0,055 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,00000005 | 0,0000004 | 0,183 |
|  | 0032 | 301 | Азота диоксид | 0,034 | 0,306 | 0,016 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,006 | 0,05 | 0,016 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,0002 | 0,002 | 0,001 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,105 | 1,018 | 0,055 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,00000005 | 0,0000005 | 0,229 |
| Котельная №45 | 0033 | 301 | Азота диоксид | 0,0046206 | 0,073315 | 0,004 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,0007509 | 0,011914 | 0,004 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,0237151 | 0,38009 | 0,020 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 2,9E-10 | 4,69E-09 | 0,002 |
|  | 0034 | 301 | Азота диоксид | 0,0049003 | 0,080845 | 0,004 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,0007963 | 0,013137 | 0,004 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,0250433 | 0,416289 | 0,022 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 3,1E-10 | 5,22E-09 | 0,002 |
| Котельная №46 | 0035 | 301 | Азота диоксид | 0,035 | 0,303 | 0,016 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,006 | 0,049 | 0,016 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,0002 | 0,002 | 0,001 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,106 | 1,01 | 0,054 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,00000004 | 0,0000004 | 0,183 |
|  | 0036 | 301 | Азота диоксид | 0,035 | 0,303 | 0,016 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,006 | 0,049 | 0,016 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,0002 | 0,002 | 0,001 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,106 | 1,01 | 0,054 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,00000004 | 0,0000004 | 0,183 |
|  | 0037 | 301 | Азота диоксид | 0,004 | 0,12 | 0,006 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,001 | 0,02 | 0,006 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,00003 | 0,001 | 0,001 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,015 | 0,447 | 0,024 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000000004 | 0,0000001 | 0,046 |
| Котельная АО «Железобетон» | 0038 | 301 | Азота диоксид | 1,509060528 | 7,138853848 | 0,377 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,274857016 | 1,158856608 | 0,376 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,115673416 | 0,059428544 | 0,031 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 3,46489636 | 20,95599033 | 1,126 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,06122E-07 | 4,2449E-07 | 0,195 |
| Котельная АО «Ивстройкерамика» | 0040 | 301 | Азота диоксид | 0,700342857 | 5,1712 | 0,273 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,114285714 | 0,840228571 | 0,273 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,053942857 | 0,0448 | 0,023 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 1,626514286 | 15,49622857 | 0,833 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 9,14286E-08 | 7,31429E-07 | 0,336 |
| Котельная АО «Ивхимпром» | 0041 | 301 | Азота диоксид | 1,60366761 | 7,586407885 | 0,400 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,292088545 | 1,23150846 | 0,400 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,122925295 | 0,06315428 | 0,033 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 3,682120075 | 22,26977799 | 1,197 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,12776E-07 | 4,51102E-07 | 0,207 |
| Котельная ООО «ТЭС» | 0042 | 301 | Азота диоксид | 0,633372444 | 4,676703057 | 0,247 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,103357122 | 0,759881561 | 0,247 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,048784562 | 0,040515992 | 0,021 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 1,47097856 | 14,01439889 | 0,753 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 8,26857E-08 | 6,61486E-07 | 0,303 |
| Котельная ГОЦ (Городской оздоровительный центр) г, Иваново | 0044 | 301 | Азота диоксид | 0,080640013 | 1,206240193 | 0,064 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,013440002 | 0,195720031 | 0,064 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,005040001 | 0,007560001 | 0,004 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,154560025 | 2,485560398 | 0,134 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,68E-09 | 3,36E-08 | 0,015 |
| Котельная РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению) | 0045 | 301 | Азота диоксид | 2,118489912 | 10,02185769 | 0,529 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,385857164 | 1,626857232 | 0,528 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,162387764 | 0,083428576 | 0,043 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 4,86418394 | 29,41900161 | 1,581 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,4898E-07 | 5,95918E-07 | 0,273 |
| Котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1» | 0047 | 301 | Азота диоксид | 0,08140802 | 1,217728292 | 0,064 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,013568003 | 0,197584047 | 0,064 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,005088001 | 0,007632002 | 0,004 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,156032037 | 2,509232602 | 0,135 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,696E-09 | 3,392E-08 | 0,016 |
| Котельная ООО «Альфа» | 0048 | 301 | Азота диоксид | 0,44009245 | 2,400389963 | 0,127 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,071672199 | 0,38979617 | 0,127 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,049038873 | 0,023890733 | 0,012 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 1,111547788 | 6,004118425 | 0,323 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 6,28704E-07 | 3,77222E-06 | 1,730 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 0049 | 301 | Азота диоксид | 2,147510088 | 10,15914231 | 0,536 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,391142836 | 1,649142768 | 0,535 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,164612236 | 0,084571424 | 0,044 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 4,93081606 | 29,82199839 | 1,603 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,5102E-07 | 6,04082E-07 | 0,277 |
| Котельная ООО «СТС» | 0050 | 301 | Азота диоксид | 0,185936729 | 1,998435673 | 0,105 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,02996501 | 0,325005109 | 0,105 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,018440006 | 0,01920834 | 0,010 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,467146824 | 4,740618263 | 0,255 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 4,61E-07 | 4,61E-06 | 2,115 |
| Котельная МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») | 0052 | 301 | Азота диоксид | 0,014511629 | 0,088883729 | 0,005 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,001813954 | 0,014511629 | 0,005 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,001632558 | 0,000906977 | 0,000 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,050790702 | 0,326511658 | 0,018 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 3,0414E-09 | 2,37628E-08 | 0,011 |
| Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | 0053 | 301 | Азота диоксид | 0,841476976 | 5,350961875 | 0,282 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,136984624 | 0,869607747 | 0,282 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,077053851 | 0,050146157 | 0,026 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 1,746553956 | 12,43991617 | 0,669 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 2,44615E-06 | 2,44615E-05 | 11,221 |
| Котельная № 33 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 0054 | 301 | Азота диоксид | 0,205699928 | 2,210849226 | 0,117 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,033149988 | 0,359549874 | 0,117 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,020399993 | 0,021249993 | 0,011 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,516799819 | 5,244498164 | 0,282 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,1E-07 | 5,1E-06 | 2,339 |
| Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 0055 | 301 | Азота диоксид | 0,744627904 | 4,7350975 | 0,250 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,121218496 | 0,769520988 | 0,250 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,068185404 | 0,044374628 | 0,023 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 1,545535824 | 11,00815467 | 0,592 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 2,16462E-06 | 2,16462E-05 | 9,929 |
| Котельная АО «Водоканал» | 0056 | 301 | Азота диоксид | 0,04458652 | 0,22191927 | 0,012 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,00709331 | 0,03647988 | 0,012 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,00607998 | 0,00303999 | 0,002 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,14085287 | 0,76202416 | 0,041 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,01333E-08 | 4,05332E-08 | 0,019 |
| Котельная № 10 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 0058 | 301 | Азота диоксид | 0,192360031 | 0,612360098 | 0,032 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,031080005 | 0,099120016 | 0,032 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,025200004 | 0,008400001 | 0,004 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,577920092 | 2,06304033 | 0,111 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 8,4E-08 | 2,52E-07 | 0,116 |
| Котельная № 11 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 0059 | 301 | Азота диоксид | 0,161728 | 1,494464 | 0,079 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,02432 | 0,2432 | 0,079 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,01824 | 0,0130112 | 0,007 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,500992 | 4,63904 | 0,249 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,5808E-08 | 2,432E-07 | 0,112 |
| АО «Владгазкомпания» – ул, Революционная 26, корп, 1 | 0060 | 301 | Азота диоксид | 0,032958324 | 0,382551975 | 0,020 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,004708332 | 0,062385399 | 0,020 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,003531249 | 0,003531249 | 0,002 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,101229138 | 1,401905853 | 0,075 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,88542E-09 | 2,35417E-08 | 0,011 |
| АО «Владгазкомпания» – ул, Дальний Тупик 8 | 0061 | 301 | Азота диоксид | 0,068 | 0,988 | 0,052 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,011 | 0,161 | 0,052 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,004 | 0,006 | 0,003 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,134 | 1,977 | 0,106 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,00000001 | 0,0000001 | 0,046 |
| ООО «Август Т» - ул, Дюковская 25 | 0062 | 301 | Азота диоксид | 0,074720916 | 1,085650956 | 0,057 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,012087207 | 0,176912757 | 0,057 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,004395348 | 0,006593022 | 0,003 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,147244158 | 2,172400749 | 0,117 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,09884E-08 | 1,09884E-07 | 0,050 |
| ООО «Август Т» - ул, Кузнецова, 67Б | 0063 | 301 | Азота диоксид | 0,096 | 1,436 | 0,076 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,016 | 0,233 | 0,076 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,006 | 0,009 | 0,005 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,184 | 2,959 | 0,159 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000000002 | 0,00000004 | 0,018 |
| ООО «Август Т» - мкр, Видный, д,4 | 0064 | 301 | Азота диоксид | 0,037625 | 0,43671875 | 0,023 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,005375 | 0,07121875 | 0,023 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,00403125 | 0,00403125 | 0,002 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,1155625 | 1,60040625 | 0,086 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 6,71875E-09 | 2,6875E-08 | 0,012 |
| МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») | 0065 | 301 | Азота диоксид | 0,014790693 | 0,090592996 | 0,005 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,001848837 | 0,014790693 | 0,005 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,001663953 | 0,000924418 | 0,000 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,051767426 | 0,332790597 | 0,018 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 3,09988E-09 | 2,42198E-08 | 0,011 |
| Котельная ОАО «Ивановоглавснаб» | 0066 | 301 | Азота диоксид | 0,975085937 | 4,612801054 | 0,243 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,177600041 | 0,748800171 | 0,243 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,074742874 | 0,038400009 | 0,020 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 2,238857655 | 13,5408031 | 0,728 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 6,85714E-08 | 2,74286E-07 | 0,126 |
| Котельная ООО «Газпромнефть-Терминал» | 0067 | 301 | Азота диоксид | 0,011899996 | 0,2847499 | 0,015 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,001699999 | 0,045899984 | 0,015 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,001444999 | 0,002549999 | 0,001 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,043349985 | 0,99959965 | 0,054 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 3,4E-09 | 1,105E-07 | 0,051 |
| Котельная АО «ПСК» | 0068 | 301 | Азота диоксид | 0,016 | 0,224 | 0,012 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,002 | 0,036 | 0,012 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,0018 | 0,002 | 0,001 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,056 | 0,807 | 0,043 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000000004 | 0,00000005 | 0,023 |
| Котельная МЧС (ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия») | 0069 | 301 | Азота диоксид | 0,236328 | 0,752328 | 0,040 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,038184 | 0,121776 | 0,040 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,03096 | 0,01032 | 0,005 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,710016 | 2,534592 | 0,136 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,032E-07 | 3,096E-07 | 0,142 |
| Котельная ООО «Гринвилль тепло» | 0070 | 301 | Азота диоксид | 0,076302324 | 1,108627884 | 0,058 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,012343023 | 0,180656973 | 0,059 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,004488372 | 0,006732558 | 0,003 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,150360462 | 2,218377861 | 0,119 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,12209E-08 | 1,12209E-07 | 0,051 |
| Котельная НТК (ЗАО «Новая тепловая компания») | 0071 | 301 | Азота диоксид | 0,133 | 1,229 | 0,065 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,02 | 0,2 | 0,065 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,015 | 0,0107 | 0,006 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,412 | 3,815 | 0,205 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000000013 | 0,0000002 | 0,092 |
| Котельная ООО «Нордекс» | 0072 | 301 | Азота диоксид | 0,096 | 1,436 | 0,076 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,016 | 0,233 | 0,076 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,006 | 0,009 | 0,005 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,184 | 2,959 | 0,159 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000000002 | 0,00000004 | 0,018 |
| Котельная ООО «Нордекс» | 0073 | 301 | Азота диоксид | 23,17716841 | 238,6670641 | 12,590 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 3,766318927 | 38,78330849 | 12,587 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 31,98831595 | 16,07153502 | 8,317 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 87,49770492 | 379,2751118 | 20,382 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 1,96721E-06 | 1,66915E-05 | 7,657 |
| Котельная ООО «Нордекс» | 0074 | 301 | Азота диоксид | 0,024 | 0,147 | 0,008 |
|  |  | 304 | Азота оксид | 0,003 | 0,024 | 0,008 |
|  |  | 330 | Сера диоксид | 0,0027 | 0,0015 | 0,001 |
|  |  | 337 | Углерод оксид | 0,084 | 0,54 | 0,029 |
|  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 5,03E-09 | 3,93E-08 | 0,018 |

Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии приведены в таблице ниже.

Таблица 3.9 – Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ

| Загрязняющее вещество |  | Удельный выброс, т/т.у.т*год |
| --- | --- | --- |
| код | наименование |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,0237955 |  |
| 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,0038674 |  |
| 328 | Углерод (Пигмент черный) | 0,0002174 |  |
| 330 | Сера диоксид | 0,0019982 |  |
| 337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,0260491 |  |
| 703 | Бенз/а/пирен | 0,0000000 |  |
| 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | 0,0000026 |  |
| 3714 | Угольная зола (20<SiO2<70) | 0,0012487 |  |

Анализ результатов расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на перспективу

Расчеты рассеивания выбросов в атмосфере проводились для следующих загрязняющих веществ:

- Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота) (код 301);

- Азот (2) оксид (Азота монооксид) (код 304);

- Углерод (Пигмент черный) (код 328);

- Сера диоксид (код 330);

- Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) (код 337);

- Бенз/а/пирен (код 703);

- Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) (код 2904);

- Угольная зола (20<SiO2<70) (код 3714).

Эффектом суммации вредного действия обладают: азота диоксид и оксид, мазутная зола, серы диоксид; азота диоксид, серы диоксид.

В качестве критериев для оценки воздействия приняты санитарно-гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха для населенных мест (СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий») [3].

Выбросы загрязняющих веществ превышаюшают1 ПДК по диоксиду азота.

Максимальные приземные концентрации создаются выбросами диоксида азота – 1,63 ПДК от ИвТЭЦ-3, работающей на газовом, мазутном и угольном топливе.

Результаты расчета приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе без учета фона приведены на рисунках 3.2 – 3.12.

Результаты расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе от дымовых труб основных теплоисточников на перспективу приведены в Приложении 2.

Рисунок 3.2 – Условные обозначения

Рисунок 3.3 - Поля максимальных приземных концентраций на перспективу

Рисунок 3.4 - Поля максимальных приземных концентраций на перспективу

Рисунок 3.5- Поля максимальных приземных концентраций на перспективу

Рисунок 3.6- Поля максимальных приземных концентраций на перспективу

Рисунок 3.7- Поля максимальных приземных концентраций на перспективу

Рисунок 3.8- Поля максимальных приземных концентраций на перспективу

Рисунок 3.9- Поля максимальных приземных концентраций на перспективу

Рисунок 3.10- Поля максимальных приземных концентраций на перспективу

Рисунок 3.11- Поля среднесуточных приземных концентраций на перспективу

Рисунок 3.12 - Поля среднесуточных приземных концентраций на перспективу

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ ПРОГНОЗНЫХ РАСЧЕТОВ

В выбранном предпочтительном варианте развития схемы теплоснабжения предусмотрен вывод из эксплуатации к 2035 г. ИвТЭЦ-2 и пяти котельных - котельная АО «ИСМА», котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России», котельная ООО «Альянс-Профи», котельная ООО «ТДЛ Энерго», котельная ООО «Теплоснаб-2010».

Предусмотрен ввод в эксплуатацию 2 новых котельных.

В результате проведенной оценки выбросов загрязняющих веществ от дымовых труб источников теплоснабжения города Иваново на существующее положение и перспективу - 2035 год, выявлено:

- Анализ полученных результатов уровня загрязнения атмосферного воздуха источниками выбросов на существующее положение показывает, что концентрация диоксида азота превысят 1,0 д. ПДК без учета фонового загрязнения.

Выбросы загрязняющих веществ - оксида азота, диоксида серы, оксида углерода, бензапирена, углерода, угольной золы, мазутной золы создают загрязнение не превышающее 1 ПДК.

В таблице 4.1 произведено сравнение максимальных приземных концентраций в атмосферном воздухе, создаваемых источниками теплоснабжения на существующее положение и перспективу.

Таблица 4.1 - Сравнение максимальных приземных концентраций

| Загрязняющее вещество |  | Cm/ПДК, доли ПДК |  |
| --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | существующее положение | перспектива |
| 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 1,64 | 1,63 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,15 | 0,15 |
| 0328 | Углерод (Пигмент черный) | 0,02 | 0,02 |
| 0330 | Сера диоксид | 0,16 | 0,21 |
| 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,15 | 0,15 |
| 0703 | Бенз/а/пирен | 0,05 | 0,05 |
| 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | 0,02 | 0,02 |
| 2908 | Угольная зола ( 20 <SiO2<70) | 0,05 | 0,05 |

Максимальные приземные концентрации создаются выбросами диоксида азота – 1,64 ПДК.

В таблице 4.2 произведено сравнение суммарных валовых выбросов загрязняющих веществ (т/год) от источников теплоснабжения на существующее положение и перспективу.

Таблица 4.2 - Сравнение суммарных валовых выбросов загрязняющих веществ (т/год)

| Загрязняющее вещество |  | Суммарный выброс вещества, т/г |  |
| --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | существующее положение | перспектива |
| 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 2686,520357 | 1895,641376 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 436,632071 | 308,115032 |
| 0328 | Углерод (Пигмент черный) | 24,550105 | 23,372105 |
| 0330 | Сера диоксид | 225,600179 | 193,240112 |
| 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 2940,956690 | 1860,852533 |
| 0703 | Бенз/а/пирен | 0,000264 | 0,000218 |
| 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | 0,297090 | 0,211090 |
| 3714 | Угольная зола (20<SiO2<70) | 140,978000 | 140,978000 |
| Итого |  | 6455,534756 | 4422,410465 |

Суммарные валовые выбросы загрязняющих веществ (т/год) от дымовых труб источников теплоснабжения на перспективу снизились за счет вывода из эксплуатации котельных и ТЭЦ-2.

Суммарные валовые выбросы загрязняющих веществ (т/год) от источников теплоснабжения к 2035 г. снизятся на 31,49 %.

Предпочтительный вариант развития схемы теплоснабжения города Иваново обеспечит поддержание тепловых нагрузок при росте жилого фонда без ухудшения допустимого воздействия на атмосферный воздух выбросов от основных теплоисточников города. Рекомендуется проведение дополнительных мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

Снижение объема вредных выбросов в атмосферу в первую очередь может быть обеспечено за счет сокращения количества и улучшения качества сжигаемого топлива.

Глобальным направлением в этой области является всемерное повышение коэффициента полезного действия (КПД) электростанций и соответствующего снижения удельных расходов топлива. Для усиления этого процесса необходимо не только все более совершенствовать оборудование, но и интенсифицировать демонтаж и реконструкцию устаревшего оборудования, доля которого в энергосистемах страны с каждым годом увеличивается.

Основное новое направление в повышении КПД топливоиспользования на электростанциях в настоящее время связывается с развитием парогазовых установок (ПГУ).

Образование оксидов азота при высокотемпературном сжигании топлива обусловлено в основном окислением молекулярного азота воздуха непосредственно в зоне горения. При низкотемпературном сжигании топлива увеличивается доля оксидов азота, образовавшихся в результате окисления связанного азота, входящего в состав топлива. Этот процесс происходит легче и быстрее, чем окисление молекулярного азота воздуха при относительно низких температурах. Максимальный выход оксидов азота наблюдается в зоне активного горения. В остальных зонах, где уровень температуры относительно ниже, атмосферный азот практически не окисляется. Это означает, что снижение температуры горения топлива способствует уменьшению содержания оксидов азота в выбросах.

Снижение выбросов оксидов азота с дымовыми газами электростанций обеспечивается режимными и конструктивными мероприятиями, направленными на уменьшение образования газов в топках котлов (двухступенчатое сжигание, рециркуляция дымовых газов в зону горения, сжигание топлива при малых избытках воздуха, разработка новых типов горелок и различное конструктивное решение топочных устройств).

Перспективным способом снижения выбросов оксидов азота является очистка дымовых газов. Азотоочистительные установки следует использовать лишь после исчерпания возможностей подавления реакций образования оксидов азота сравнительно дешевыми технологическими методами, так как очистка дымовых газов от азота сравнительно дорогое мероприятие.

Список используемой литературы

- Федеральный Закон «О теплоснабжении» от 27.10.2010 №190-ФЗ

- Федеральный закон от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об охране атмосферного воздуха»

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». – Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года N 3

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». – Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года N 2.

- РД 153-34.0-02.303-98 «Инструкции по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для тепловых электростанций и котельных»

- Приложение 1

- Приложение 2