|  | Схема теплоснабжения в административных границах города Иваново на период до 2035 года Обосновывающие материалы Глава 5 мастер-план развития систем теплоснабжения |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень таблиц	3

Перечень рисунков	5

1.	Общие положения	8

2.	Описание изменений в плане развития систем теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	9

3.	Базовые принципы разработки Мастер-плана	12

3.1	Базовые решения, предусмотренные проектом актуализации Схемы теплоснабжения	12

3.2	Варианты развития, представленные в актуализированном проекте Схемы теплоснабжения на 2022 г.	13

4.	Решение по распределению нагрузок в зоне котельных г. Иваново (ЕТО-1)	16

4.1	Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной ООО «ТДЛ-Энерго»	18

Результаты гидравлического расчета	20

Результаты расчета остывания теплоносителя	42

Капитальные вложения по сценариям развития	44

4.2	Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»	53

4.3	Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной № 42 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России	65

Результаты гидравлического расчета	66

Капитальные вложения по сценариям развития	76

4.4	Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельных №31 АО «ИвГТЭ», №45 АО «ИвГТЭ», ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»)	81

4.5	Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной АО «ИСМА»	85

Результаты гидравлического расчета	86

Капитальные вложения по сценариям развития	106

4.6	Решение по оптимизации теплоснабжения объекта Детский сад №19	116

4.7	Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе ФКУ исправительная колония №7 УФСИН России по Ивановской области	117

Результаты гидравлического расчета	117

Капитальные вложения по сценариям развития	123

# Перечень таблиц

Таблица 2.1 - Анализ изменений по вариантным решениям развития систем теплоснабжения	9

Таблица 3.1 – Решения по распределению нагрузок в зоне котельных г. Иваново	14

Таблица 4.1 – Решение по распределению нагрузок в зоне котельных г. Иваново (ЕТО-1) (цветом выделен принятый к реализации вариант)	15

Таблица 4.2 – сравнение величины расчетной нагрузки и фактической потребности в тепловой мощности	18

Таблица 4.3 – Результаты расчета остывания теплоносителя	41

Таблица 4.4 – Нормативы цен на строительство тепловых сетей различных типов прокладки на 2022 год	44

Таблица 4.5 – Нормативы цен на строительство центральных тепловых пунктов на 2022 год	44

Таблица 4.6 – Капитальные затраты по Сценарию 2 и 4	45

Таблица 4.7 – Капитальные затраты по Сценарию 3	46

Таблица 4.8 – Капитальные затраты по Сценарию 5	47

Таблица 4.9 – Капитальные затраты по Сценарию 6	48

Таблица 4.10 – Сравнение сценариев реализации мероприятия - решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной ООО «ТДЛ Энерго»	49

Таблица 4.11 – Сравнение сценариев реализации мероприятия - решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»	62

Таблица 4.12 – Нормативы цен на строительство тепловых сетей различных типов прокладки на 2022 год	76

Таблица 4.13 – Капитальные затраты по Сценарию 3	77

Таблица 4.14 – Сравнение сценариев реализации мероприятия - решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России)	78

Таблица 4.15 – Сравнение сценариев реализации мероприятия - решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельных №31, №45, ИГЭУ	83

Таблица 4.16 – Нормативы цен на строительство тепловых сетей различных типов прокладки на 2022 год	106

Таблица 4.17 – Капитальные затраты по Сценарию 1	107

Таблица 4.18 – Капитальные затраты по Сценарию 2	107

Таблица 4.19 – Капитальные затраты по Сценарию 3	108

Таблица 4.20 – Капитальные затраты по Сценарию 4	110

Таблица 4.21 – Капитальные затраты по Сценарию 5	111

Таблица 4.22 – Сравнение сценариев реализации мероприятия - решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной АО «ИСМА»	113

Таблица 4.23 – Тепловые нагрузки планируемых к строительству объектов	116

Таблица 4.24 – Нормативы цен на строительство тепловых сетей различных типов прокладки на 2022 год	123

Таблица 4.25 – Капитальные затраты по Сценарию 2	123

Таблица 4.26 – Сравнение сценариев реализации мероприятия - оптимизации распределения нагрузок в районе ФКУ Исправительная колония №7 УФСИН России по Ивановской области	124

# Перечень рисунков

Рисунок 4.1 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Существующее положение)	19

Рисунок 4.2 – Пьезометрический график участка тепловой сети от котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Существующее положение)	20

Рисунок 4.3 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 по Сценарию 2	22

Рисунок 4.4 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Сценарий 2)	23

Рисунок 4.5 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Сценарий 2)	24

Рисунок 4.6 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 по Сценарию 3	26

Рисунок 4.7 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Сценарий 3)	27

Рисунок 4.8 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Сценарий 3)	28

Рисунок 4.9 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 по Сценарию 3	30

Рисунок 4.10 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Сценарий 4)	31

Рисунок 4.11 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Сценарий 4)	32

Рисунок 4.12 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 по Сценарию 5	34

Рисунок 4.13 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Сценарий 5)	35

Рисунок 4.14 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Сценарий 5)	36

Рисунок 4.15 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 по Сценарию 6	38

Рисунок 4.16 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Сценарий 6)	39

Рисунок 4.17 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Сценарий 5)	40

Рисунок 4.18 – Принципиальная схема узлов до потребителя дом №7 по улице Павла Большевикова	42

Рисунок 4.19 – Мероприятия переключения потребителей котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и котельной ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2	53

Рисунок 4.20 – Путь для построения пьезометрического графика	участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону действия котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»	53

Рисунок 4.21 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону действия котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»	54

Рисунок 4.22 – Мероприятия переключения потребителей котельной ООО «Теплоснаб-2010» и котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»	55

Рисунок 4.23 – Путь для построения пьезометрического графика	участка тепловой сети от новой котельной в зону действия котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»	56

Рисунок 4.24 – Пьезометрический график участка тепловой сети от новой котельной в зону действия котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»	57

Рисунок 4.25 – Мероприятия переключения потребителей котельной ООО «Теплоснаб-2010» на котельную ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»	59

Рисунок 4.26 – Путь для построения пьезометрического графика	участка тепловой сети от котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» в зону действия котельной ООО «Теплоснаб-2010»	60

Рисунок 4.27 – Пьезометрический график участка тепловой сети от котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» в зону действия котельной ООО «Теплоснаб-2010»	61

Рисунок 4.28 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») до потребителя по адресу ул. 1-я Балинская, 58 (Существующее положение)	65

Рисунок 4.29 – Пьезометрический график участка тепловой сети от котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») до потребителя по адресу ул. 1-я Балинская, 58 (Существующее положение)	66

Рисунок 4.30 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») на новую БМК мощностью 3,5 МВт Гкал/ч по Сценарию 1	68

Рисунок 4.31 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от новой БМК мощностью 3,5 МВт в зону котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») до потребителя по адресу ул. Автодоровская, 10 (Сценарий 1)	69

Рисунок 4.32 – Пьезометрический график участка тепловой сети от новой БМК мощностью 3,5 МВт в зону котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») до потребителя по адресу ул. Автодоровская, 10 (Сценарий 1)	70

Рисунок 4.33 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») на новую БМК мощностью 6 МВт Гкал/ч по Сценарию 3	72

Рисунок 4.34 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от новой БМК мощностью 6 МВт в зону котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») до потребителя по адресу ул. Автодоровская, 10 (Сценарий 3)	73

Рисунок 4.35 – Пьезометрический график участка тепловой сети от новой БМК мощностью 6 МВт в зону котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») до потребителя по адресу ул. Автодоровская, 10 (Сценарий 3)	74

Рисунок 4.36 – Мероприятия переключения потребителей котельных №31, №45, ИГЭУ на ИвТЭЦ-2 (новой котельной 400 Гкал/ч) со строительством участков сети и трех ЦТП	81

Рисунок 4.37 – Путь для построения пьезометрического графика	участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону действия котельной №31	81

Рисунок 4.38 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону действия котельной №31	82

Рисунок 4.39 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной АО «ИСМА» на новую БМК по	86

Рисунок 4.40 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от новой БМК до потребителя по адресу ул. 23-я Линия, 14 (Сценарий 1)	87

Рисунок 4.41 – Пьезометрический график участка тепловой сети от новой БМК до потребителя по адресу ул. 23-я Линия, 14 (Сценарий 1)	88

Рисунок 4.42 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной АО «Владгазкомпания» на новую БМК по Сценарию 2	90

Рисунок 4.43 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от новой БМК в зону котельной АО «Владгазкомпания» до детского сада №97 (Сценарий 2)	91

Рисунок 4.44 – Пьезометрический график участка тепловой сети от новой БМК в зону котельной АО «Владгазкомпания» до детского сада №97 (Сценарий 2)	92

Рисунок 4.45 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТЭС» на новую БМК по Сценарию 3	94

Рисунок 4.46 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от новой БМК в зону котельной ООО «ТЭС» до потребителя по адресу Поселковая улица, 113 (Сценарий 3)	95

Рисунок 4.47 – Пьезометрический график участка тепловой сети от новой БМК в зону котельной ООО «ТЭС» до потребителя по адресу Поселковая улица, 113 (Сценарий 3)	96

Рисунок 4.48 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТЭС» и АО «Владгазкомпания» (мкр. Новая Ильинка) на новую БМК по Сценарию 4	98

Рисунок 4.49 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от новой БМК в зону котельной ООО «ТЭС» до потребителя по адресу Поселковая улица, 113 (Сценарий 4)	99

Рисунок 4.50 – Пьезометрический график участка тепловой сети от новой БМК в зону котельной ООО «ТЭС» до потребителя по адресу Поселковая улица, 113 (Сценарий 4)	100

Рисунок 4.51 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной АО «ИСМА» на котельную ООО «ТЭС» по Сценарию 5	102

Рисунок 4.52 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от котельной ООО «ТЭС» в зону котельной АО «ИСМА» до потребителя по адресу Силикатная, 52 (Сценарий 5)	103

Рисунок 4.53 – Пьезометрический график участка тепловой сети от котельной ООО «ТЭС» в зону котельной АО «ИСМА» до потребителя по адресу Силикатная, 52 (Сценарий 5)	104

Рисунок 4.54 – Решение по оптимизации теплоснабжения объекта Детский сад №19»	115

Рисунок 4.55 – Мероприятия по Сценарию 1	117

Рисунок 4.56 – Мероприятия по Сценарию 2	119

Рисунок 4.57 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону ФКУ ИК №7 (Сценарий 2)	120

Рисунок 4.58 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону ФКУ ИК №7 (после реализации мероприятий по Сценарию 2)	121

Общие положения

Мастер-план развития систем теплоснабжения выполняется для формирования варианта развития систем теплоснабжения МО город Иваново, на основе утвержденной схемы теплоснабжения и с учетом изменений в планах развития МО город Иваново. Разработка варианта развития систем теплоснабжения, включенного в мастер-план, базируется на условии надежного и эффективного обеспечения спроса на тепловую мощность и тепловую энергию существующих и перспективных потребителей, определенных в соответствии с прогнозом развития строительных фондов города Иваново.

Описание изменений в плане развития систем теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В таблице ниже представлены сведения по изменению состава вариантных решений по новому проекту.

Также представлены основания для рассмотрения дополнительных мероприятий по повышению эффективности работы системы теплоснабжения на базе источников тепловой энергии.

Таблица 2.1 - Анализ изменений по вариантным решениям развития систем теплоснабжения

| Раздел базовой версии | Суть раздела | Вариантные решения | Изменение, решение | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Часть 1. Сутевые изменения относительно решений по вариантам развития, распределение нагрузок в зоне ЕТО-1 |  |  |  |  |
| 5 | Замещение ИвТЭЦ-2 водогрейной котельной | Сценарий 1. Строительство котельной на территории ИвТЭЦ-2 на полную расчетную нагрузку существующей зоны ИвТЭЦ -2 с учетом нагрузки перспективной застройки Сценарий 2. Переключение на ИвТЭЦ-3 по возможности большей зоны от существующей зоны теплоснабжения ИвТЭЦ-2 для повышения эффективной загрузки ИвТЭЦ-3 (в настоящее время – недогружена) и, соответственно, строительство котельной на территории ИвТЭЦ-2 на меньшую, по сравнению с вариантом 1, нагрузку. Сценарий 3. Переключение на ИвТЭЦ-3 по возможности большей зоны от существующей зоны теплоснабжения ИвТЭЦ-2 для повышения эффективной загрузки ИвТЭЦ-3 (в настоящее время – недогружена) и, соответственно, строительство котельной на территории ИвТЭЦ-2 на меньшую, по сравнению с вариантом 1, нагрузку. | Исключен | Мероприятие по выводу из эксплуатации ИвТЭЦ-2 согласно сценарию 1 подтверждено собственником - Филиалом «Владимирский» ПАО «Т Плюс» и запланировано к реализации |
| Часть 2. Распределение нагрузок в зоне котельных г. Иваново (ЕТО-1) |  |  |  |  |
| 5 | Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | Сценарий 1. Переключение потребителей от котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» на теплоснабжение от ИвТЭЦ-2. Сценарий 2. Строительство новой котельной в зоне действия существующих источников, предлагаемых для переключения Сценарий 3. Перевод нагрузки Теплоснаб-2010 на котельную ИБХР с реконструкцией котельной ИБХР в части увеличения мощности | Актуализирован | Добавлен альтернативный вариант с переводом нагрузки Теплоснаб-2010 на котельную ИБХР с реконструкцией котельной ИБХР в части увеличения мощности. К реализации принят сценарий 3. |
| 5 | Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной ООО «ТЭС» и котельной ООО «ИСМА» | Сценарий 1. Строительство новой БМК в районе завода АО «ИСМА» и переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия) Сценарий 2. Строительство новой БМК в районе завода АО «ИСМА» и переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия) и потребителей котельной АО «Владгазкомпания» (мкр. Новая Ильинка) Сценарий 3. Строительство новой БМК в районе завода АО «ИСМА» и переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия) и потребителей котельной ООО «ТЭС» Сценарий 4. Строительство новой БМК в районе завода АО «ИСМА» и переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия), и поэтапное переключение потребителей котельной ООО «ТЭС» и котельной АО «Владгазкомпания» (мкр. Новая Ильинка) Сценарий 5. Переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия) на котельную ООО «ТЭС». Реконструкция котельной ООО «ТЭС с увеличением тепловой мощности | Актуализирован | К реализации принят сценарий 1. |
| 5 | Решение по Котельной МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья»), ул. Нарвская 2 | Схемой теплоснабжения предлагается решение вопроса расселением дома. При невозможности расселения при очередной актуализации может быть рассмотрена возможность установки на стену дома котла наружного исполнения. | Сохранен | 1) Предложение Администрации г. Иваново 2) Жалобы на качество теплоснабжения от жильцов отапливаемого жилого дома по ул. Нарвская, 3 |
| 5 | Решение по оптимизации теплоснабжения объекта Детский сад №19 | Детский сад №19 подключен по ГВС по прямому трубопроводу (без обратного) трубопроводу, длина трубопровода составляет 420 м, на данном участке больше нет потребителей, при низких температурах происходит промерзание за время выходного дня (нет водоразбора). Сценарий 1. Прокладка обратного трубопровода – 420 м. Сценарий 2. Строительство новой БМК | Сохранен | 1) Предложение ЗАО «УП ЖКХ» 2) Жалобы на качество теплоснабжения К реализации принят сценарий 1. |
| - | Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной ООО «ТДЛ-Энерго» | Сценарий 1. Сохранение существующей схемы теплоснабжения от котельной ООО «ТДЛ-Энерго» Сценарий 2. Переключение потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП Сценарий 3. Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей ООО «ТДЛ-Энерго», нагрузки ГВС от котельной №35 АО «ИвГТЭ» на ИвТЭЦ-3 со стр-ом участка сети и ЦТП в здании котельной №35 АО «ИвГТЭ». Работа на ГВС в летний период от котельной №35 (оборудование сохраняется) Сценарий 4. Переключение потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП, со строительством БМК на месте котельной №35 АО «ИвГТЭ» Сценарий 5. Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП в районе золоотвала №6 и врезкой в коллектор котельной ООО «ТДЛ-Энерго». Строительство новой БМК мощностью 0,8 МВт на ГВС с круглогодичной работой на месте котельной №35 АО «ИвГТЭ» Сценарий 6. Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП в районе золоотвала №6 и врезкой со стороны Загородного шоссе. Строительство новой БМК мощностью 0,8 МВт на ГВС с круглогодичной работой на месте котельной №35 АО «ИвГТЭ». | Добавлен | К реализации принят сценарий 5. |
| - | Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной № 42 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | Сценарий 1. Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») на новую БМК мощностью 3,5 МВт Сценарий 2. Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») на новую БМК мощностью 6 МВт с учетом подключения перспективы в объеме 1,6 Гкал/ч. Сценарий 3. Сохранение существующей схемы теплоснабжения | Добавлен | К реализации принят сценарий 1. |
| - | Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельных №31, 45, ИГЭУ | Сценарий 1. Перевод потребителей котельных №31, №45, ИГЭУ на ИвТЭЦ-2 (новой котельной 400 Гкал/ч) со строительством участков сети и трех ЦТП. Вывод котельных АО «ИвГТЭ» №31, №45 и ИГЭУ из схемы теплоснабжения г. Иваново; Сценарий 2. Сохранение существующих зон действия источников тепловой энергии, поддержание оборудования в работоспособном состоянии. | Добавлен | К реализации принят сценарий 2. |
| - | Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе ФКУ исправительная колония №7 УФСИН России по Ивановской области | Сценарий 1. Строительство блочно-модульных котельных для каждого потребителя (ФКУ ИК№7 – БМК-3,5 МВт; ФКУ СИЗО-1 – БМК-2,75 МВт); Сценарий 2. Подключение перспективных потребителей ФКУ ИК№7 УФСИН России Ивановской области и ФКУ СИЗО-1 к ИвТЭЦ-2 со строительством участков тепловых сетей; Сценарий 3. Сохранение существующей схемы теплоснабжения. | Добавлен | К реализации принят сценарий 1. |

Базовые принципы разработки Мастер-плана

  - Базовые решения, предусмотренные проектом актуализации Схемы теплоснабжения

Мастер-план разработан для обоснования принципиальных решений по перспективной загрузке источников теплоснабжения города Иваново, оптимального перераспределения существующих и перспективных зон теплоснабжения, закладываемых в основу предложений по строительству и реконструкции источников (приведены в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии») и тепловых сетей (приведены в Главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»).

Перспективы строительства и реконструкции источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии приняты на базе:

- решений по строительству генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. N 823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 43, ст. 5073; 2013, N 33, ст. 4392; 2014, N 9, ст. 907; 2015, N 5, ст. 827; N 8, ст. 1175; 2018, N 34, ст. 5483);

- решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;

- решений по строительству, реконструкции и (или) модернизации генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в договорах поставки мощности;

- принятых региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

- предложений по передаче тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки, при наличии резерва тепловых мощностей установленных турбоагрегатов;

- предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации магистральных теплопроводов для обеспечения возможности регулирования загрузки существующих и перспективных источников комбинированной выработки.

  - Варианты развития, представленные в актуализированном проекте Схемы теплоснабжения на 2022 г.

Схема теплоснабжения г. Иваново представляет собой стратегический документ, с каждым годом приобретающий все большее значение для теплоснабжающих организаций и жителей города.

Особенностями схемы теплоснабжения являются:

- низкие тарифы на тепловую энергию в сравнении с другими городами и регионами, что обусловлено, прежде всего, минимальной ценой газа;

- существенные темпы застройки, что обусловлено привлекательностью города для жилья, а также развитой общественно-деловой застройкой, которая развивается ежегодно.

С учетом указанных особенностей сформированы следующие вопросы развития систем теплоснабжения, рассматриваемые при актуализации Схемы теплоснабжения на 2023 год. Преимущественно в вариантах рассматриваются вопросы распределения нагрузок между системами теплоснабжения.

- Решение по замещению ИвТЭЦ-2 водогрейной котельной.

Сценарий 1. Строительство котельной на территории ИвТЭЦ-2 на полную расчетную нагрузку существующей зоны ИвТЭЦ -2 с учетом нагрузки перспективной застройки.

При разработке Варианта 1 также должны быть выявлена зона (зоны) ИвТЭЦ-2, пограничная с ИвТЭЦ-3, где располагаемый напор у потребителей приблизительно совпадает с располагаемым напором соседних потребителей ИвТЭЦ-3. В случае возможного беззатратного переключения такой зоны на ИвТЭЦ-3, такое переключение следует рассматривать как безальтернативное для всех вариантов.

В Варианте 1 новая котельная на площадке ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3 в отопительный сезон работают раздельно - каждая на свою зону. В межотопительный период вся нагрузка ГВС зоны новой котельной покрывается за счет открытых перемычек (существуют) из зоны ИвТЭЦ-3.

Сценарий 2. Переключение на ИвТЭЦ-3 по возможности большей зоны от существующей зоны теплоснабжения ИвТЭЦ-2 для повышения эффективной загрузки ИвТЭЦ-3 (в настоящее время – недогружена) и, соответственно, строительство котельной на территории ИвТЭЦ-2 на меньшую, по сравнению с вариантом 1, нагрузку.

Поскольку предварительные оценки показали необходимость значительных инвестиций в сетевой строительство при переключении на ИвТЭЦ-3 значительной доли существующей нагрузки ИвТЭЦ-2, компенсировать значительные инвестиции в реализацию этого «затратного» варианта предполагается за счет увеличения операционной эффективности Ив-ТЭЦ-3, большая загрузка которой позволяет увеличить выработку электроэнергии в экономичном теплофикационном режиме, а также некоторого снижения капитальных вложений в строительство новой котельной.

В этом варианте, как и в Варианте 1, новая котельная и ИвТЭЦ-3 в отопительный сезон работают раздельно - каждая на свою зону. В межотопительный период вся нагрузка ГВС зоны новой котельной покрывается за счет открытых перемычек (существуют) из зоны ИвТЭЦ-3.

Сценарий 3. Отказ от строительства на территории ИвТЭЦ-2 отопительной котельной за счет прокладки от ИвТЭЦ-3 до ИвТЭЦ-2 транзитной магистрали повышенной надежности, покрывающей всю выбывающую тепловую мощность ИвТЭЦ-2 (располагаемой тепловой мощности ИвТЭЦ-3 для этого достаточно). Строительство насосно-повысительной станции, обеспечивающей гидравлический режим в зоне ИвТЭЦ-2 и возврат теплоносителя на ИвТЭЦ-3.

В этом варианте к ИвТЭЦ-3 подключена вся система централизованного теплоснабжения г. Иваново, что позволит в дальнейшем сосредоточить инвестиции на ИвТЭЦ-3 как единой «точке роста». Эффективность Варианта 3 обеспечивается значительным увеличением операционной эффективности ИвТЭЦ-3 при снижении требований к параметрам режима транзитной магистрали (отсутствием гидравлической связанности с «попутными» потребителями).

Для обеспечения подпитки тепловой сети водой из городского водопровода (ТУ выданы) на площадке ИвТЭЦ-2 во всех трех вариантах предполагается осуществление деаэрации подпиточной воды. Таким образом, в варианте 3 предусматривается строительство цеха деаэрации (котлы для производства тепловой энергии для вакуумной деаэрации, деаэратор, подпиточные насосы, баки аккумуляторы)

В утверждённой схеме теплоснабжения принят и реализуется в настоящее время сценарий 1, предусматривающий строительство котельной на территории ИвТЭЦ-2 на полную расчетную нагрузку существующей зоны ИвТЭЦ-2 с учетом нагрузки перспективной застройки.

- Решения по распределению нагрузок в зоне котельных г. Иваново.

Настоящей схемой теплоснабжения предлагается к реализации (принятый сценарий выделен цветом):

Таблица 3.1 – Решения по распределению нагрузок в зоне котельных г. Иваново

| № п/п | Предлагаемое мероприятие | Вариантные решения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной ООО «ТДЛ-Энерго» | Сценарий 1. Сохранение существующей схемы теплоснабжения от котельной ООО «ТДЛ-Энерго» |
|  |  | Сценарий 2. Переключение потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП |
|  |  | Сценарий 3. Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей ООО «ТДЛ-Энерго», нагрузки ГВС от котельной №35 АО «ИвГТЭ» на ИвТЭЦ-3 со стр-ом участка сети и ЦТП в здании котельной №35 АО «ИвГТЭ». Работа на ГВС в летний период от котельной №35 (оборудование сохраняется) |
|  |  | Сценарий 4. Переключение потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП, со строительством БМК на месте котельной №35 АО «ИвГТЭ» |
|  |  | Сценарий 5. Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП в районе золоотвала №6 и врезкой в коллектор котельной ООО «ТДЛ-Энерго». Строительство новой БМК мощностью 0,8 МВт на ГВС с круглогодичной работой на месте котельной №35 АО «ИвГТЭ» |
|  |  | Сценарий 6. Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП в районе золоотвала №6 и врезкой со стороны Загородного шоссе. Строительство новой БМК мощностью 0,8 МВт на ГВС с круглогодичной работой на месте котельной №35 АО «ИвГТЭ». |
| 2 | Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | Сценарий 1. Переключение потребителей от котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» на теплоснабжение от ИвТЭЦ-2; |
|  |  | Сценарий 2. Строительство новой котельной в зоне действия существующих источников, предлагаемых для переключения. |
|  |  | Сценарий 3. Перевод нагрузки Теплоснаб-2010 на котельную ИБХР с реконструкцией котельной ИБХР в части увеличения мощности |
| 3 | Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной № 42 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | Сценарий 1. Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») на новую БМК мощностью 3,5 МВт |
|  |  | Сценарий 2. Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») на новую БМК мощностью 6 МВт с учетом подключения перспективы в объеме 1,6 Гкал/ч. |
|  |  | Сценарий 3. Сохранение существующей схемы теплоснабжения |
| 4 | Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельных №31, 45, ИГЭУ | Сценарий 1. Перевод потребителей котельных №31, №45, ИГЭУ на ИвТЭЦ-2 (новую котельную 400 Гкал/ч) со строительством участков сети и трех ЦТП. Вывод котельных АО «ИвГТЭ» №31, №45 и ИГЭУ из схемы теплоснабжения г. Иваново; |
|  |  | Сценарий 2. Сохранение существующих зон действия источников тепловой энергии, поддержание оборудования в работоспособном состоянии. |
| 5 | Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной АО «ИСМА» | Сценарий 1. Строительство новой БМК в районе завода АО «ИСМА» и переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия) |
|  |  | Сценарий 2. Строительство новой БМК в районе завода АО «ИСМА» и переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия) и потребителей котельной АО «Владгазкомпания» (мкр. Новая Ильинка) |
|  |  | Сценарий 3. Строительство новой БМК в районе завода АО «ИСМА» и переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия) и потребителей котельной ООО «ТЭС» |
|  |  | Сценарий 4. Строительство новой БМК в районе завода АО «ИСМА» и переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия), и поэтапное переключение потребителей котельной ООО «ТЭС» и котельной АО «Владгазкомпания» (мкр. Новая Ильинка) |
|  |  | Сценарий 5. Переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия) на котельную ООО «ТЭС». Реконструкция котельной ООО «ТЭС с увеличением тепловой мощности |
| 6 | Решение по Котельной МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья»), ул. Нарвская 2 | Схемой теплоснабжения предлагается решение вопроса расселением дома. При невозможности расселения при очередной актуализации может быть рассмотрена возможность установки на стену дома котла наружного исполнения. |
| 7 | Решение по оптимизации теплоснабжения объекта Детский сад №19 | Детский сад №19 подключен по ГВС по прямому трубопроводу (без обратного) трубопроводу, длина трубопровода составляет 420 м, на данном участке больше нет потребителей, при низких температурах происходит промерзание за время выходного дня (нет водоразбора). |
|  |  | Сценарий 1. Прокладка обратного трубопровода – 420 м; |
|  |  | Сценарий 2. Строительство новой БМК. |
| 8 | Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе ФКУ исправительная колония №7 УФСИН России по Ивановской области | Сценарий 1. Строительство блочно-модульных котельных для каждого потребителя (ФКУ ИК№7 – БМК-3,5 МВт; ФКУ СИЗО-1 – БМК-2,75 МВт); |
|  |  | Сценарий 2. Подключение перспективных потребителей ФКУ ИК№7 УФСИН России Ивановской области и ФКУ СИЗО-1 к ИвТЭЦ-2 со строительством участков тепловых сетей; |
|  |  | Сценарий 3. Сохранение существующей схемы теплоснабжения. |

Решение по распределению нагрузок в зоне котельных г. Иваново (ЕТО-1)

Разработчиком предложено 7 мероприятий по перераспределению тепловых нагрузок между котельными г. Иваново:

Таблица 4.1 – Решение по распределению нагрузок в зоне котельных г. Иваново (ЕТО-1) (цветом выделен принятый к реализации вариант)

| № п/п | Предлагаемое мероприятие | Вариантные решения | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной ООО «ТДЛ-Энерго» | Сценарий 1. Сохранение существующей схемы теплоснабжения от котельной ООО «ТДЛ-Энерго» | 2022-2023 |
|  |  | Сценарий 2. Переключение потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП |  |
|  |  | Сценарий 3. Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей ООО «ТДЛ-Энерго», нагрузки ГВС от котельной №35 АО «ИвГТЭ» на ИвТЭЦ-3 со стр-ом участка сети и ЦТП в здании котельной №35 АО «ИвГТЭ». Работа на ГВС в летний период от котельной №35 (оборудование сохраняется) |  |
|  |  | Сценарий 4. Переключение потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП, со строительством БМК на месте котельной №35 АО «ИвГТЭ» |  |
|  |  | Сценарий 5. Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП в районе золоотвала №6 и врезкой в коллектор котельной ООО «ТДЛ-Энерго». Строительство новой БМК мощностью 0,8 МВт на ГВС с круглогодичной работой на месте котельной №35 АО «ИвГТЭ» |  |
|  |  | Сценарий 6. Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП в районе золоотвала №6 и врезкой со стороны Загородного шоссе. Строительство новой БМК мощностью 0,8 МВт на ГВС с круглогодичной работой на месте котельной №35 АО «ИвГТЭ». |  |
| 2 | Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | Сценарий 1. Переключение потребителей от котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» на теплоснабжение от ИвТЭЦ-2; | 2023 |
|  |  | Сценарий 2. Строительство новой котельной в зоне действия существующих источников, предлагаемых для переключения. |  |
|  |  | Сценарий 3. Перевод нагрузки Теплоснаб-2010 на котельную ИБХР с реконструкцией котельной ИБХР в части увеличения мощности |  |
| 3 | Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной № 42 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | Сценарий 1. Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») на новую БМК мощностью 3,5 МВт | 2023 |
|  |  | Сценарий 2. Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») на новую БМК мощностью 6 МВт с учетом подключения перспективы в объеме 1,6 Гкал/ч. |  |
|  |  | Сценарий 3. Сохранение существующей схемы теплоснабжения |  |
| 4 | Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельных №31, 45, ИГЭУ | Сценарий 1. Перевод потребителей котельных №31, №45, ИГЭУ на ИвТЭЦ-2 (новую котельную 400 Гкал/ч) со строительством участков сети и трех ЦТП. Вывод котельных АО «ИвГТЭ» №31, №45 и ИГЭУ из схемы теплоснабжения г. Иваново; | 2024-2025 |
|  |  | Сценарий 2. Сохранение существующих зон действия источников тепловой энергии, поддержание оборудования в работоспособном состоянии. |  |
| 5 | Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной АО «ИСМА» | Сценарий 1. Строительство новой БМК в районе завода АО «ИСМА» и переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия) | 2022–2023 |
|  |  | Сценарий 2. Строительство новой БМК в районе завода АО «ИСМА» и переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия) и потребителей котельной АО «Владгазкомпания» (мкр. Новая Ильинка) |  |
|  |  | Сценарий 3. Строительство новой БМК в районе завода АО «ИСМА» и переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия) и потребителей котельной ООО «ТЭС» |  |
|  |  | Сценарий 4. Строительство новой БМК в районе завода АО «ИСМА» и переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия), и поэтапное переключение потребителей котельной ООО «ТЭС» и котельной АО «Владгазкомпания» (мкр. Новая Ильинка) |  |
|  |  | Сценарий 5. Переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия) на котельную ООО «ТЭС». Реконструкция котельной ООО «ТЭС с увеличением тепловой мощности |  |
| 6 | Решение по Котельной МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья»), ул. Нарвская 2 | Схемой теплоснабжения предлагается решение вопроса расселением дома. При невозможности расселения при очередной актуализации может быть рассмотрена возможность установки на стену дома котла наружного исполнения. |  |
| 7 | Решение по оптимизации теплоснабжения объекта Детский сад №19 | Детский сад №19 подключен по ГВС по прямому трубопроводу (без обратного) трубопроводу, длина трубопровода составляет 420 м, на данном участке больше нет потребителей, при низких температурах происходит промерзание за время выходного дня (нет водоразбора). | 2023 |
|  |  | Сценарий 1. Прокладка обратного трубопровода – 420 м; |  |
|  |  | Сценарий 2. Строительство новой БМК. |  |
| 8 | Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе ФКУ исправительная колония №7 УФСИН России по Ивановской области | Сценарий 1. Строительство блочно-модульных котельных для каждого потребителя (ФКУ ИК№7 – БМК-3,5 МВт; ФКУ СИЗО-1 – БМК-2,75 МВт); |  |
|  |  | Сценарий 2. Подключение перспективных потребителей ФКУ ИК№7 УФСИН России Ивановской области и ФКУ СИЗО-1 к ИвТЭЦ-2 со строительством участков тепловых сетей; | 2024 |
|  |  | Сценарий 3. Сохранение существующей схемы теплоснабжения. |  |

  - Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной ООО «ТДЛ-Энерго»

С точки зрения наиболее экономичной поставки тепловой энергии потребителю с сохранением качества и надежности теплоснабжения было рассмотрено решение по переключению тепловой нагрузки котельной ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3.

Всего рассмотрены шесть сценариев развития:

- Сохранение существующей схемы теплоснабжения от котельной ООО «ТДЛ-Энерго»;

- Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП в районе завода ООО «ТДЛ-Энерго»;

- Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей ООО «ТДЛ-Энерго», а также нагрузки ГВС от котельной №35 АО «ИвГТЭ» этих же потребителей на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП в здании котельной №35 АО «ИвГТЭ». Работа на ГВС в летний период осуществляется от котельной №35 (оборудование сохраняется);

- Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП в районе завода ООО «ТДЛ-Энерго». Строительство новой БМК мощностью 0,8 МВт на ГВС с круглогодичной работой на месте котельной №35 АО «ИвГТЭ»;

- Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП в районе золоотвала №6 и врезкой в коллектор котельной ООО «ТДЛ-Энерго». Строительство новой БМК мощностью 0,8 МВт на ГВС с круглогодичной работой на месте котельной №35 АО «ИвГТЭ»;

- Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП в районе золоотвала №6 и врезкой со стороны Загородного шоссе. Строительство новой БМК мощностью 0,8 МВт на ГВС с круглогодичной работой на месте котельной №35 АО «ИвГТЭ».

Котельная ООО «ТДЛ-Энерго» имеет 3 вывода. Выводы №№1, 2 работают по температурному графику 105/70℃ на контур отопления населения и промышленной площадки завода. Давление в подающем трубопроводе от котельной 5,7 кгс/см2. Вывод №3 отпускает тепловую энергию к одному потребителю - дом №7 по улице Павла Большевикова по температурному графику 105/70℃ с давлением в подаче 5,7 кгс/см².

Договорная тепловая нагрузка потребителей от котельной ООО «ТДЛ-Энерго» с учетом потребителей промышленной площадки составляет 17,106 Гкал/ч. Расход теплоносителя при заданном температурном графике на источнике составляет 488,7 т/ч.

Выполненный для определения базового спроса на тепловую энергию статистический анализ фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов источников централизованного теплоснабжения показал, что фактическая отпускаемая в тепловые сети величина тепловой энергии, пересчитанная на расчётное значение температуры наружного воздуха, существенно ниже суммы договорных нагрузок потребителей и расчётных значений тепловых потерь.

Указанное обстоятельство чрезвычайно важно для разработки схемы теплоснабжения, кардинальным образом влияя на планируемые мероприятия по развитию источников теплоснабжения и тепловых сетей (принятие в расчёт договорных, но реально не достигаемых нагрузок может на порядок увеличить капитальные затраты на эти мероприятия, которые окажутся невостребованными). Расхождение, как можно предположить, обусловлено методическими погрешностями при расчёте проектных тепловых нагрузок, методическими погрешностями расчёта по укрупнённым показателям (объемам, площадям отапливаемых зданий). Снижение фактических нагрузок по сравнению с договорными величинами отчасти вызвано и тем, что некоторые потребители, относящиеся к категории промышленных, отключили часть своих теплопотребляющих установок, сохранив прежнюю договорную нагрузку.

В таблице ниже представлено сравнение величины расчетной нагрузки и фактической потребности в тепловой мощности.

Таблица 4.2 – сравнение величины расчетной нагрузки и фактической потребности в тепловой мощности

| № п/п | Наименование теплоисточника | Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде, Гкал/ч | Договорная нагрузка на коллекторах в горячей воде, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ООО «ТДЛ Энерго» | 16,35 | 17,106 |

Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах в горячей воде (с учетом потерь в тепловых сетях – 0,802 Гкал/ч) составляет 91,3% от договорной нагрузки. Таким образом расчетный расход теплоносителя от котельной составит 467 т/ч.

Результаты гидравлического расчета

Сценарий 1 - Существующее положение

Ниже приведен путь для построения пьезометрического графика и сам пьезометрический график существующего положения или сценария 1 (сохранение существующей схемы теплоснабжения от котельной ООО «ТДЛ-Энерго»).

Рисунок 4.1 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Существующее положение)

Рисунок 4.2 – Пьезометрический график участка тепловой сети от котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Существующее положение)

Сценарий 2

На рисунке ниже приведены перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 по Сценарию 2.

Ниже на рисунках ниже приведены путь для построения пьезометрического графика и сам пьезометрический график для сценария 2 (Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП в районе завода ООО «ТДЛ-Энерго»).

Для реализации переключения необходимо выполнить следующие мероприятия на тепловых сетях:

- Строительство участка тепловой сети от новой тепловой камеры рядом с камерой D-11 до разветвления на новый ЦТП диаметром 2Ду 300 мм протяженностью 2 590 м;

- Строительство участка тепловой сети от разветвления на новую ЦТП до новой ЦТП диаметром 2Ду 300 мм протяженностью 109 м;

- Строительство участка тепловой сети от разветвления на новую ЦТП до врезки в существующую сеть АО "ИвГТЭ" на потребителя дом №7 по улице Павла Большевикова диаметром 2Ду 80 мм протяженностью 520 м;

- Строительство участка тепловой сети от новой ЦТП до существующей тепловой камеры диаметром 2Ду 250 мм протяженностью 10 м;

- Строительство новой ЦТП (20 МВт).

Рисунок 4.3 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 по Сценарию 2

Рисунок 4.4 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Сценарий 2)

Рисунок 4.5 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Сценарий 2)

Сценарий 3

На рисунке ниже приведены перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 по Сценарию 3.

Ниже на рисунках ниже приведены путь для построения пьезометрического графика и сам пьезометрический график для сценария 3 (Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей ООО «ТДЛ-Энерго», а также нагрузки ГВС от котельной №35 АО «ИвГТЭ» этих же потребителей на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП в здании котельной №35 АО «ИвГТЭ». Работа на ГВС в летний период осуществляется от котельной №35 (оборудование сохраняется)).

В летний период для обеспечения потребителей горячим водоснабжением предлагается сохранить работу от котельной №35 для исключения высокой циркуляции теплоносителя в трубопроводах большого диаметра, что приводит к повышению затрат электроэнергии на перекачку теплоносителя, а также высоким тепловым потерям через новый трубопровод 2 Ду 300 мм протяженностью 2,7 км.

Для реализации переключения необходимо выполнить следующие мероприятия на тепловых сетях:

Строительство участка тепловой сети от новой тепловой камеры рядом с камерой D-11 до разветвления на потребителя дом №7 по улице Павла Большевикова диаметром 2Ду 300 мм протяженностью 2 590 м

Строительство участка тепловой сети от разветвления на потребителя дом №7 по улице Павла Большевикова до новой ЦТП (в здании котельной АО «ИвГТЭ» №35) диаметром 2Ду 300 мм протяженностью 835 м

Строительство участка тепловой сети от разветвления на потребителя дом №7 по улице Павла Большевикова до врезки в существующую сеть АО "ИВГТЭ" на потребителя дом №7 по улице Павла Большевикова диаметром 2Ду 80 мм протяженностью 520 м

Строительство участка тепловой сети от новой ЦТП в здании котельной АО «ИвГТЭ» №35) до существующей тепловой камеры диаметром 2Ду 300 мм протяженностью 15 м

Строительство новой ЦТП на месте котельной №35 АО "ИвГТЭ" (20 МВт)

Реконструкция участка тепловой сети от T035029 до TA035011 с 2Ду 125 мм на 2Ду 200 мм

Реконструкция участка тепловой сети от TA035011 до TA035008 с 2Ду 100 мм на 2Ду 150 мм

Рисунок 4.6 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 по Сценарию 3

Рисунок 4.7 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Сценарий 3)

Рисунок 4.8 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Сценарий 3)

Сценарий 4

На рисунке ниже приведены перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 по Сценарию 4.

Ниже на рисунках ниже приведены путь для построения пьезометрического графика и сам пьезометрический график для сценария 4 (Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП в районе завода ООО «ТДЛ-Энерго». Строительство новой БМК мощностью 0,8 МВт на ГВС с круглогодичной работой на месте котельной №35 АО «ИвГТЭ»).

Для реализации переключения необходимо выполнить следующие мероприятия на тепловых сетях:

- Строительство участка тепловой сети от новой тепловой камеры рядом с камерой D-11 до разветвления на новый ЦТП диаметром 2Ду 300 мм протяженностью 2 590 м;

- Строительство участка тепловой сети от разветвления на новое ЦТП до нового ЦТП диаметром 2Ду 300 мм протяженностью 109 м;

- Строительство участка тепловой сети от разветвления на новое ЦТП до врезки в существующую сеть АО "ИВГТЭ" на потребителя дом №7 по улице Павла Большевикова диаметром 2Ду 80 мм протяженностью 520 м;

- Строительство участка тепловой сети от нового ЦТП до существующей тепловой камеры диаметром 2Ду 250 мм протяженностью 10 м;

- Строительство нового ЦТП (20 МВт);

- Строительство БМК мощностью 0,8 МВт. В районе котельной №35 АО «ИвГТЭ».

Рисунок 4.9 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 по Сценарию 3

Рисунок 4.10 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Сценарий 4)

Рисунок 4.11 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Сценарий 4)

Сценарий 5

На рисунке ниже приведены перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 по Сценарию 5.

На рисунках ниже приведен путь для построения пьезометрического графика и сам пьезометрический график для сценария 5 (Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП в районе золоотвала №6 и врезкой в коллектор котельной ООО «ТДЛ-Энерго». Строительство новой БМК мощностью 0,8 МВт на ГВС с круглогодичной работой на месте котельной №35 АО «ИвГТЭ»).

Для реализации переключения необходимо выполнить следующие мероприятия на тепловых сетях:

- Строительство участка тепловой сети от новой тепловой камеры рядом с камерой D-11 до ЦТП на золоотвале №6 диаметром 2Ду 300 мм протяженностью 1 450 м;

- Строительство участка тепловой сети от новой ЦТП до врезки в коллектор котельной ООО "ТДЛ-Энерго" диаметром 2Ду 350 мм протяженностью 245 м.

- Строительство новой автоматизированной ЦТП (20 МВт);

- Строительство БМК мощностью 0,8 МВт. (в районе котельной №35 АО «ИвГТЭ»).

Рисунок 4.12 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 по Сценарию 5

Рисунок 4.13 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Сценарий 5)

Рисунок 4.14 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Сценарий 5)

Сценарий 6

На рисунке ниже приведены перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 по Сценарию 6.

Ниже на рисунках ниже приведены путь для построения пьезометрического графика и сам пьезометрический график для сценария 6 (Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и новой ЦТП в районе золоотвала №6 и врезкой со стороны Загородного шоссе. Строительство новой БМК мощностью 0,8 МВт на ГВС с круглогодичной работой на месте котельной №35 АО «ИвГТЭ»).

Для реализации переключения необходимо выполнить следующие мероприятия на тепловых сетях:

- Строительство участка тепловой сети от новой тепловой камеры рядом с камерой D-11 до новой ЦТП на золоотвале №6 диаметром 2Ду 300 мм протяженностью 1 450 м;

- Строительство участка тепловой сети от новой ЦТП на золоотвале №6 до врезки в существующую сеть АО "ИВГТЭ" на потребителя дом №7 по улице Павла Большевикова диаметром 2Ду 350 мм протяженностью 820 м;

- Строительство участка тепловой сети от врезки в существующую сеть АО "ИВГТЭ" на потребителя дом №7 по улице Павла Большевикова до врезки в существующую сеть диаметром 2Ду 350 мм протяженностью 600 м;

- Строительство новой ЦТП (20 МВт);

- Строительство БМК мощностью 0,8 МВт в районе котельной №35 АО «ИвТГЭ».

Рисунок 4.15 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 по Сценарию 6

Рисунок 4.16 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Сценарий 6)

Рисунок 4.17 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Сценарий 5)

Вывод

В результате проведенных гидравлических расчетов построены пьезометрические графики, на которых видно плавное снижение напора в подаче, удельные линейные потери напора соответствуют нормативным, на всех трубопроводах существует резерв пропускной способности.

Результаты расчета остывания теплоносителя

Ниже приведены результаты расчета остывания теплоносителя в теплотрассах по пути к вновь подключаемому потребителю дом №7 по улице Павла Большевикова во всем диапазоне температуры наружного воздуха.

Таблица 4.3 – Результаты расчета остывания теплоносителя

| Узел | Уз0 | Уз0 | Уз1 | Уз1 | Уз2 | Уз2 | Уз3 | Уз3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тн.в. | Т1 | Т2 | Т1 | Т2 | Т1 | Т2 | Т1 | Т2 |
| -29 | 122,3 | 62,9 | 121,5 | 63,4 | 120,8 | 63,8 | 120,0 | 64,3 |
| -28 | 120,8 | 62,5 | 120,0 | 62,9 | 119,3 | 63,4 | 118,5 | 63,9 |
| -27 | 119,3 | 62,0 | 118,5 | 62,5 | 117,8 | 62,9 | 117,0 | 63,4 |
| -26 | 117,7 | 61,6 | 117,0 | 62,0 | 116,3 | 62,5 | 115,5 | 63,0 |
| -25 | 116,2 | 61,2 | 115,5 | 61,6 | 114,7 | 62,0 | 114,0 | 62,5 |
| -24 | 114,6 | 60,7 | 113,9 | 61,1 | 113,2 | 61,6 | 112,5 | 62,0 |
| -23 | 113,1 | 60,3 | 112,4 | 60,7 | 111,7 | 61,1 | 111,0 | 61,6 |
| -22 | 111,5 | 59,8 | 110,8 | 60,2 | 110,2 | 60,7 | 109,5 | 61,1 |
| -21 | 110,0 | 59,4 | 109,3 | 59,8 | 108,6 | 60,2 | 108,0 | 60,6 |
| -20 | 108,4 | 58,9 | 107,7 | 59,3 | 107,1 | 59,7 | 106,4 | 60,1 |
| -19 | 107,4 | 58,6 | 106,7 | 59,0 | 106,1 | 59,4 | 105,5 | 59,8 |
| -18 | 106,3 | 58,2 | 105,7 | 58,6 | 105,1 | 59,0 | 104,4 | 59,4 |
| -17 | 105,2 | 57,8 | 104,6 | 58,2 | 104,0 | 58,6 | 103,3 | 59,0 |
| -16 | 104,0 | 57,4 | 103,4 | 57,8 | 102,8 | 58,2 | 102,2 | 58,5 |
| -15 | 102,7 | 57,0 | 102,1 | 57,3 | 101,5 | 57,7 | 100,9 | 58,1 |
| -14 | 101,4 | 56,5 | 100,8 | 56,9 | 100,2 | 57,2 | 99,6 | 57,6 |
| -13 | 100,0 | 56,0 | 99,4 | 56,4 | 98,8 | 56,7 | 98,3 | 57,1 |
| -12 | 98,5 | 55,5 | 97,9 | 55,8 | 97,4 | 56,2 | 96,8 | 56,5 |
| -11 | 96,9 | 54,9 | 96,4 | 55,2 | 95,9 | 55,6 | 95,3 | 55,9 |
| -10 | 95,3 | 54,3 | 94,8 | 54,7 | 94,3 | 55,0 | 93,7 | 55,3 |
| -9 | 93,6 | 53,7 | 93,1 | 54,0 | 92,6 | 54,3 | 92,1 | 54,7 |
| -8 | 91,9 | 53,1 | 91,4 | 53,4 | 90,9 | 53,7 | 90,4 | 54,0 |
| -7 | 90,2 | 52,4 | 89,7 | 52,7 | 89,2 | 53,0 | 88,7 | 53,3 |
| -6 | 88,3 | 51,7 | 87,8 | 52,0 | 87,3 | 52,3 | 86,9 | 52,6 |
| -5 | 86,1 | 50,8 | 85,6 | 51,1 | 85,1 | 51,4 | 84,7 | 51,7 |
| -4 | 83,7 | 49,9 | 83,3 | 50,2 | 82,8 | 50,4 | 82,4 | 50,7 |
| -3 | 81,3 | 48,9 | 80,9 | 49,2 | 80,4 | 49,4 | 80,0 | 49,7 |
| -2 | 78,8 | 47,9 | 78,4 | 48,1 | 78,0 | 48,4 | 77,6 | 48,6 |
| -1 | 76,1 | 46,8 | 75,7 | 47,0 | 75,4 | 47,3 | 75,0 | 47,5 |
| 0 | 74,1 | 46,3 | 73,7 | 46,5 | 73,3 | 46,8 | 73,0 | 47,0 |
| 1 | 72,8 | 46,1 | 72,5 | 46,3 | 72,1 | 46,6 | 71,8 | 46,8 |
| 2 | 72,8 | 46,5 | 72,4 | 46,7 | 72,1 | 46,9 | 71,7 | 47,2 |
| 3 | 72,8 | 47,2 | 72,4 | 47,4 | 72,1 | 47,6 | 71,7 | 47,8 |
| 4 | 72,8 | 47,7 | 72,4 | 48,0 | 72,0 | 48,2 | 71,7 | 48,4 |
| 5 | 72,8 | 48,3 | 72,4 | 48,5 | 72,0 | 48,8 | 71,6 | 49,1 |
| 6 | 72,8 | 48,9 | 72,4 | 49,2 | 71,9 | 49,4 | 71,5 | 49,7 |
| 7 | 72,8 | 49,4 | 72,3 | 49,7 | 71,8 | 50,1 | 71,3 | 50,4 |
| 8 | 72,8 | 50,0 | 72,3 | 50,4 | 71,7 | 50,7 | 71,2 | 51,1 |

дом №7 по улице Павла Большевиков

ИвТЭЦ-3

Рисунок 4.18 – Принципиальная схема узлов до потребителя дом №7 по улице Павла Большевикова

Расчеты выполнены по формуле, представляющей собой решение характеризующего остывание в трубопроводе дифференциального уравнения первой степени

0,001×Gcirc×dT=-Ktr T-Tsreda ×dx

где T –температура теплоносителя, изменяющаяся по длине трубопровода,  Gcirc – расход теплоносителя в трубопроводе, Ktr – обобщенный коэффициент теплоотдачи трубопровода в окружающую среду, Tsreda  , dT элементарное приращение температуры теплоносителя (отрицательное) при прохождении элементарного участка   dx .

Решением дифференциального уравнения является формула

T(x)= Tsreda +T1 -Tsreda ×e-Ktr 0,001×Gcirc X

Значения коэффициента  Ktr  приведены против каждого участка. Эти значения рассчитываются с помощью специальных программных средств ООО «НИПИ ПРЭС» таким образом, чтобы величина потерь с остыванием за год была равна нормативному значению, применяемому при проектировании тепловых сетей. При расчете используются параметры нормативного режима тепловых сетей при проектном температурном графике, среднемесячная температура окружающей среды (в данном случае, при надземной прокладке, температура наружного воздуха), и статистическое распределение количества часов стояния температуры наружного воздуха.

Вывод

Таким образом теплоноситель от узла 0 (ИвТЭЦ-3) до узла 3 остывает со 122,3℃ до 120,0℃ (на 2,3℃), что является допустимым при обеспечении потребителя необходимым количеством тепловой энергии.

Капитальные вложения по сценариям развития

Ориентировочная стоимость строительства 1 п.км тепловой сети (в 2-трубном исполнении) представлена в таблице 4. При расчете удельных стоимостей строительства тепловых сетей учтены «Укрупненные нормативные цены строительства. НЦС 81-02-13-2022. Сборник №13. Наружные тепловые сети», а также средние фактические стоимости строительства тепловых сетей ТСО в регионе и на территории РФ, включая стоимость восстановленного благоустройства.

Сценарий 1 (Сохранение существующей схемы теплоснабжения от котельной ООО «ТДЛ-Энерго») не предполагает капитальных вложений.

Затраты по Сценариям 2-6 приведены ниже в таблицах.

Таблица 4.4 – Нормативы цен на строительство тепловых сетей различных типов прокладки на 2022 год

| Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных каналах с изоляцией из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, в мокрых грунтах в траншеях с откосами с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом |  |  | Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, в сухих грунтах в траншеях с откосами с разработкой грунта в отвал |  |  | Надземная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С на низких опорах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер норматива | Диаметр трубы, мм | Норматив цены на строительства на 2022г., тыс. руб. | Номер норматива | Диаметр трубы, мм | Норматив цены на строительства на 2022г., тыс. руб. | Номер норматива | Диаметр трубы, мм | Норматив цены на строительства на 2022г., тыс. руб. |
| 13-07-005-01 | 80 | 42 291,93 | 13-02-003-01 | 80 | 14003,14 | 13-14-002-01 | 80 | 17816,47 |
| 13-07-005-02 | 100 | 47 923,26 | 13-02-003-02 | 100 | 15632,28 | 13-14-002-02 | 100 | 18 506,88 |
| 13-07-005-03 | 125 | 49343,93 | 13-02-003-03 | 125 | 17683,38 | 13-14-002-03 | 125 | 19 746,71 |
| 13-07-005-04 | 150 | 53769,43 | 13-02-003-04 | 150 | 20973,21 | 13-14-002-04 | 150 | 22 306,82 |
| 13-07-005-05 | 200 | 64758,58 | 13-02-003-05 | 200 | 30544,78 | 13-14-002-05 | 200 | 29 303,42 |
| 13-07-005-06 | 250 | 77623,23 | 13-02-003-06 | 250 | 38385,68 | 13-14-002-06 | 250 | 36 868,04 |
| 13-07-005-07 | 300 | 84445,07 | 13-02-003-07 | 300 | 47733,89 | 13-14-002-07 | 300 | 41 586,19 |
|  |  |  | 13-02-003-08 | 400 | 69748,29 |  |  |  |
|  |  |  | 13-02-003-09 | 500 | 93515,81 |  |  |  |

Таблица 4.5 – Нормативы цен на строительство центральных тепловых пунктов на 2022 год

| 19-02-003-01 | 11,96 МВт | 4311,13 |
| --- | --- | --- |
| 19-02-003-02 | 16 МВт | 4586,01 |

Таблица 4.6 – Капитальные затраты по Сценарию 2 и 4

| № п/п | Участок | Принадлежность к источнику | Наименование компании | Зона ЕТО | Перспективный диаметр, м | Протяжённость, м | Тип прокладки | Стоимость, млн. руб. | Дата реализации ПИР и ПСД, год | Дата реализации СМР, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство участка тепловой сети от новой тепловой камеры рядом с камерой D-11 до разветвления на новый ЦТП | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 001 | 0,325 | 2590 | Надземная | 102677,96 | 2023 | 2023 |
| 2 | Строительство участка тепловой сети от разветвления на новую ЦТП до новой ЦТП | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 001 | 0,325 | 109 | Надземная | 4321,20 | 2023 | 2023 |
| 3 | Строительство участка тепловой сети от разветвления на новую ЦТП до врезки в существующую сеть АО "ИВГТЭ" на потребителя дом №7 по улице Павла Большевикова | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 001 | 0,089 | 520 | Канальная | 20961,51 | 2023 | 2023 |
| 4 | Строительство участка тепловой сети от новой ЦТП до существующей тепловой камеры | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 001 | 0,273 | 10 | Надземная | 351,80 | 2023 | 2023 |
| 5 | Строительство новой ЦТП (20 МВт) | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 001 | 0 | 0 | 0 | 78879,37 | 2023 | 2023 |
| Итого |  |  |  |  |  | 3229 |  | 207191,8 |  |  |

Таблица 4.7 – Капитальные затраты по Сценарию 3

| № п/п | Участок | Принадлежность к источнику | Наименование компании | Зона ЕТО | Перспективный диаметр, м | Протяжённость, м | Тип прокладки | Стоимость, млн. руб. | Дата реализации ПИР и ПСД, год | Дата реализации СМР, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство участка тепловой сети от новой тепловой камеры рядом с камерой D-11 до разветвления на потребителя дом №7 по улице Павла Большевикова | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 001 | 0,325 | 2590 | Надземная | 102677,96 | 2022 | 2023 |
| 2 | Строительство участка тепловой сети от разветвления на потребителя дом №7 по улице Павла Большевикова до новой ЦТП | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 001 | 0,325 | 835 | Надземная | 33102,74 | 2022 | 2023 |
| 3 | Строительство участка тепловой сети от разветвления на потребителя дом №7 по улице Павла Большевикова до врезки в существующую сеть АО "ИВГТЭ" на потребителя дом №7 по улице Павла Большевикова | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 001 | 0,089 | 520 | Канальная | 20961,51 | 2022 | 2023 |
| 4 | Строительство участка тепловой сети от новой ЦТП до существующей тепловой камеры | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 001 | 0,325 | 15 | Канальная | 1202,82 | 2022 | 2023 |
| 5 | Строительство новой ЦТП на месте котельной №35 АО "ИвГТЭ" | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 001 | 0 | 0 | 0 | 78879,37 | 2022 | 2023 |
| 6 | Реконструкция участка тепловой сети от T035029 до TA035011 с 2Ду 125 мм на 2Ду 200 мм | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 001 | 0,219 | 250 | Канальная | 16,74 | 2022 | 2023 |
| 7 | Реконструкция участка тепловой сети от TA035011 до TA035008 с 2Ду 100 мм на 2Ду 150 мм | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 001 | 0,159 | 80 | Канальная | 4,45 | 2022 | 2023 |
| Итого |  |  |  |  |  | 4290 |  | 236845,6 |  |  |

Таблица 4.8 – Капитальные затраты по Сценарию 5

| № п/п | Участок | Принадлежность к источнику | Наименование компании | Перспективный диаметр, м | Протяжённость, м | Тип прокладки | Стоимость, млн. руб. | Дата реализации ПИР и ПСД, год | Дата реализации СМР, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство участка тепловой сети от новой тепловой камеры рядом с камерой D-11 до новой ЦТП на золоотвале №6 | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,325 | 1450 | Канальная | 57483,80 | 2022 | 2023 |
| 2 | Строительство участка тепловой сети от новой ЦТП до врезки в коллектор котельной ООО "ТДЛ-Энерго" | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,377 | 245 | Канальная | 12003,53 | 2022 | 2023 |
| 3 | Строительство новой ЦТП на золоотвале №6 | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 0 | 0 | 78879,37 | 2022 | 2023 |
| Итого |  |  |  |  | 1695,0 |  | 148366,7 |  |  |

Таблица 4.9 – Капитальные затраты по Сценарию 6

| № п/п | Участок | Принадлежность к источнику | Наименование компании | Перспективный диаметр, м | Протяжённость, м | Тип прокладки | Стоимость, млн. руб. | Дата реализации ПИР и ПСД, год | Дата реализации СМР, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство участка тепловой сети от новой тепловой камеры рядом с камерой D-11 до ЦТП на золоотвале №6 | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,325 | 1450 | Надземная | 57483,80 | 2022 | 2023 |
| 2 | Строительство участка тепловой сети от ЦТП на золоотвале №6 до врезки в существующую сеть АО "ИВГТЭ" на потребителя дом №7 по улице Павла Большевикова | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,377 | 820 | Надземная | 40175,08 | 2022 | 2023 |
| 3 | Строительство участка тепловой сети от врезки в существующую сеть АО "ИВГТЭ" на потребителя дом №7 по улице Павла Большевикова до врезки в существующую сеть | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,377 | 600 | Канальная | 59460,72 | 2022 | 2023 |
| 4 | Строительство ЦТП на золоотвале №6 | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 0 | 0 | 78879,37 | 2022 | 2023 |
| Итого |  |  |  |  | 2870 |  | 235999,0 |  |  |

Таблица 4.10 – Сравнение сценариев реализации мероприятия - решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной ООО «ТДЛ Энерго»

| Наименование | Сценарий 1 | Сценарий 2 | Сценарий 3 | Сценарий 4 | Сценарий 5 | Сценарий 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое описание мероприятия | Сохранение существующей схемы теплоснабжения от котельной ООО «ТДЛ-Энерго» | Переключение потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП | Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей ООО «ТДЛ-Энерго», нагрузки ГВС от котельной №35 АО «ИвГТЭ» на ИвТЭЦ-3 со стр-ом участка сети и ЦТП в здании котельной №35 АО «ИвГТЭ». Работа на ГВС в летний период от котельной №35 (оборудование сохраняется). | Переключение потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП, со строительством БМК на месте котельной №35 АО «ИвГТЭ» | Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП в районе золоотвала №6 и врезкой в коллектор котельной ООО «ТДЛ-Энерго». Строительство новой БМК мощностью 0,8 МВт на ГВС с круглогодичной работой на месте котельной №35 АО «ИвГТЭ» | Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП в районе золоотвала №6 и врезкой со стороны Загородного шоссе. Строительство новой БМК мощностью 0,8 МВт на ГВС с круглогодичной работой на месте котельной №35 АО «ИвГТЭ». |
| Подключенная нагрузка к источнику ТЭ, Гкал/ч | 17,11 |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «ТДЛ Энерго» | 17,11 |  |  |  |  |  |
| котельная №35 АО «ИвГТЭ» | 0,41 |  |  |  |  |  |
| Стоимость тепловой энергии от существующего источника, руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «ТДЛ Энерго» | 2 441,11 |  |  |  |  |  |
| ПАО "Т плюс" | 1 249,14 |  |  |  |  |  |
| АО «ИвГТЭ» | 1 998,29 |  |  |  |  |  |
| Новая котельная | 1 818,10 |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск от существующего источника ТЭ, Гкал | 40 410,06 |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «ТДЛ Энерго» | 36 748,76 |  |  |  |  |  |
| котельная №35 АО «ИвГТЭ» | 3 661,30 |  |  |  |  |  |
| Ежегодные затраты на работу ИТЭ, тыс. руб. | 105 961,75 | 53 220,69 | 50 477,83 | 52 560,96 | 52 560,96 | 52 560,96 |
| Котельная ООО «ТДЛ Энерго» | 98 645,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПАО "Т плюс" | 0,00 | 45 904,35 | 45 904,35 | 45 904,35 | 45 904,35 | 45 904,35 |
| котельной №35 АО «ИвГТЭ» | 7 316,34 | 7 316,34 | 4 573,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Новая котельная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 656,61 | 6 656,61 | 6 656,61 |
| Стоимость строительства источников тепловой энергии, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 970,00 | 6 970,00 | 6 970,00 |
| Строительство БМК 0,8 Мвт (замещение котельной №35 АО «ИвГТЭ») | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 970,00 | 6 970,00 | 6 970,00 |
| Стоимость строительства тепловых сетей, тыс. руб. | 0,00 | 207 191,80 | 236 845,60 | 207 191,80 | 148 366,70 | 235 999,00 |
| подключение от ТЭЦ-3, стоимость мероприятий по переключению | 0,00 | 207 191,80 | 236 845,60 | 207 191,80 | 148 366,70 | 235 999,00 |
| Итого затраты на реализацию проекта, тыс. руб. | 0,00 | 207 191,80 | 236 845,60 | 214 161,80 | 155 336,70 | 242 969,00 |
| Срок окупаемости инвестиций, лет | 0,0 | 3,9 | 4,3 | 4,0 | 2,9 | 4,5 |

При сравнении сценариев реализации мероприятий в расчетах учитывалась полная нагрузка существующей котельной ООО «ТДЛ-Энерго» - 17,106 Гкал/ч (10,074 Гкал/ч население и 7,032 промышленные потребители), а также полная величина полезного отпуска 36 748,763 Гкал/год = (26 277,805Гкал/ч население и 10 470,958 промышленных потребителей).

Для выявления наиболее эффективного решения, расчёты и сравнение затрат на реализацию рассматриваемых сценариев выполнены в сопоставимых условиях, без учёта сроков реализации проектов, по Укрупненным нормативным ценам строительства (НЦС 81-02-13-2022. Сборник №13. Наружные тепловые сети).

Расчеты показали, что сценарий №2, №4 и №5 оптимизации распределения нагрузок в районе котельной ООО «ТДЛ Энерго» имеют наиболее короткий срок простой окупаемости инвестиций, и является более дешевым (1249,14 руб/Гкал против 2441,11 руб/Гкал) с точки зрения производства и передачи тепловой энергии.

Сценарий №2 и №4 невозможно реализовать без решения вопроса с землеотводом в охранной зоне, где планируется строительство ЦТП. Оформление участка в собственность влечет также за собой затраты.

Схемой к реализации принимается сценарий 5 - Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП в районе золоотвала №6 и врезкой в коллектор котельной ООО «ТДЛ-Энерго». Строительство новой БМК мощностью 0,8 МВт на ГВС с круглогодичной работой на месте котельной №35 АО «ИвГТЭ».

Объём финансовых обязательств для реализации проекта за счёт средств ПАО «Т Плюс» и займа фонда содействия реформирования ЖКХ, определён в прогнозных уровнях цен (с применением индексов-дефляторов) на основании разработанных сметных расчётов, и составляет 187,169 млн. руб. без НДС.

Затраты на ликвидацию котельной ООО «ТДЛ-Энерго»

Вывод в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, функционирующих в ценовых зонах теплоснабжения, после окончания переходного периода определен ПП РФ №889 от 06.09.2012. Вывод источника теплоснабжения из эксплуатации осуществляется собственником.

Вывод

В соответствии с п.1 Статьи 23.11 ФЗ №190 распределение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в системе теплоснабжения между источниками тепловой энергии, включенными в схему теплоснабжения и поставляющими тепловую энергию в этой системе теплоснабжения, осуществляется единой теплоснабжающей организацией исходя из принципа минимизации расходов на производство тепловой энергии (мощности) источниками тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя, а также технологических и иных ограничений при ее передаче и с учетом принципа приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Таким образом, решение по выводу котельной ООО «ТДЛ-Энерго» соответствует нормам действующего законодательства и отвечает основным принципам ценовой зоны.

  - Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»

В 2017 году ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» направило в адрес Администрации г. Иваново уведомление о выводе из эксплуатации собственной котельной в связи с экономической нецелесообразностью ее использования.

В 2019 году с участием руководства Ивановской базы хранения ресурсов (филиал) федерального казенного учреждения «ЦОУМТС» МВД России было принято решение о целесообразности передачи котельной Ивановской базы хранения ресурсов (филиал) федерального казенного учреждения «ЦОУМТС МВД России» в муниципальную собственность.

Проектом актуализации схемы теплоснабжения предлагается:

- Сценарий 1 - переключение котельных ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2 (новую котельную 400 Гкал/ч) путем строительства двух участков тепловой сети, а также строительство ЦТП для снижения параметров теплоносителя.

- Сценарий 2 - строительство новой котельной в зоне действия существующих источников, предлагаемых для переключения;

- Сценарий 3 - перевод нагрузки котельной ООО «Теплоснаб-2010» на котельную ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» с реконструкцией котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» в части увеличения мощности.

Сценарий с переводом потребителей ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» на котельную ООО «Теплоснаб-2010» не рассматривается, т.к. ООО «Теплоснаб-2010» внесло заявление о выводе своей котельной из схемы теплоснабжения (письмо в адрес управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иваново от 10.12.2021 г. №165) в связи с убыточностью производства тепловой энергии.

Сценарий 1

Для переключения котельных ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2 требуется выполнение следующих мероприятий:

- строительство участка тепловой сети 2Ду 150 мм протяженностью 150 м для переключения потребителей котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и котельной ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2;

- строительство участка тепловой сети 2Ду 200 мм протяженностью 650 м для переключения потребителей котельной ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2;

- реконструкция участка тепловой сети с увеличением диаметра с 2Ду 300 на 2Ду 400 протяженностью 880 м

- строительство ЦТП с понижением температурного графика для переключения потребителей котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и котельной ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2

В графическом виде мероприятия приведены ниже.

Рисунок 4.19 – Мероприятия переключения потребителей котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и котельной ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2

Рисунок 4.20 – Путь для построения пьезометрического графика	участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону действия котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»

Рисунок 4.21 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону действия котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»

Сценарий 2

Для переключения котельных ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и ООО «Теплоснаб-2010» на новую котельную требуется выполнение следующих мероприятий:

- строительство участка тепловой сети 2Ду 150 мм протяженностью 150 м для переключения потребителей котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и котельной ООО «Теплоснаб-2010» на новую котельную;

- Строительство новой котельной для переключения потребителей существующих источников: котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и котельной ООО «Теплоснаб-2010».

В графическом виде мероприятия приведены ниже

Рисунок 4.22 – Мероприятия переключения потребителей котельной ООО «Теплоснаб-2010» и котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»

Рисунок 4.23 – Путь для построения пьезометрического графика	участка тепловой сети от новой котельной в зону действия котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»

Рисунок 4.24 – Пьезометрический график участка тепловой сети от новой котельной в зону действия котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»

Сценарий 3

Для переключения нагрузки котельной ООО «Теплоснаб-2010» на котельную ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» требуется выполнение следующих мероприятий:

- строительство участка тепловой сети диаметром 2Ду 350 мм протяженностью 750 м для переключения потребителей котельной ООО «Теплоснаб-2010» на котельную ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»;

- Строительство тепловой сети для переключения отопления детского садика – Ø89мм, длиной 80 м.;

- строительство участка тепловой сети ГВС 2Ду 100 мм протяженностью 750 м для переключения потребителей котельной ООО «Теплоснаб-2010» на котельную ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»;

- реконструкция котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» с увеличением мощности и строительством дополнительной дымовой трубы.

В графическом виде мероприятия приведены ниже

Рисунок 4.25 – Мероприятия переключения потребителей котельной ООО «Теплоснаб-2010» на котельную ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»

Рисунок 4.26 – Путь для построения пьезометрического графика	участка тепловой сети от котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» в зону действия котельной ООО «Теплоснаб-2010»

Рисунок 4.27 – Пьезометрический график участка тепловой сети от котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» в зону действия котельной ООО «Теплоснаб-2010»

В таблице ниже представлено сравнение сценариев развития систем теплоснабжения

Таблица 4.11 – Сравнение сценариев реализации мероприятия - решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»

| Наименование | Сценарий 1 | Сценарий 2 | Сценарий 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое описание мероприятия | Переключение потребителей от котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» на теплоснабжение от ИвТЭЦ-2 | Строительство новой котельной в зоне действия существующих источников, предлагаемых для переключения | Перевод нагрузки Теплоснаб-2010 на котельную ИБХР с реконструкцией котельной ИБХР в части увеличения мощности |
| Подключенная нагрузка к источнику ТЭ, Гкал/ч | 15,02 |  |  |
| Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | 11,72 |  |  |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | 3,30 |  |  |
| Стоимость тепловой энергии от существующего источника, руб./Гкал |  |  |  |
| Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | 2 189,19 |  |  |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | 1 904,09 |  |  |
| ПАО "Т плюс" | 1 249,14 |  |  |
| Новая котельная | 1 818,10 |  |  |
| Полезный отпуск от существующего источника ТЭ, Гкал | 34 795,10 |  |  |
| Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | 25 926,40 |  |  |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | 8 868,70 |  |  |
| Ежегодные затраты на работу ИТЭ, тыс. руб. |  |  |  |
| Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | 56 757,82 |  |  |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | 16 886,76 |  | 66 252,83 |
| ПАО "Т плюс" | 49 983,54 |  |  |
| Новая котельная |  | 63 260,97 |  |
| Стоимость строительства/реконструкции источника тепловой энергии, тыс. руб. | 0,00 | 96 153,60 | 32 277,40 |
| Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | 0,00 | 96 153,60 | 32 277,40 |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» |  |  |  |
| Стоимость строительства тепловых сетей, тыс. руб. | 110 713,87 | 43 768,90 | 48 632,11 |
|  | 110 713,87 | 43 768,90 | 48 632,11 |
| Итого затраты на реализацию проекта, тыс. руб. | 110 713,87 | 139 922,50 | 80 909,51 |
| Срок окупаемости инвестиций, лет | 16,3 | 13,5 | 10,9 |

Расчеты показали, что наиболее выгодным с точки зрения оптимизации распределения нагрузок в районе котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» с точки зрения простой окупаемости инвестиций является сценарий 3 - Перевод нагрузки Теплоснаб-2010 на котельную ИБХР с реконструкцией котельной ИБХР в части увеличения мощности.

Финансирование проекта запланировано за счёт средств ПАО «Т Плюс». Объём финансовых обязательств для реализации проекта за счёт средств ПАО «Т Плюс» в прогнозных уровнях цен (с применением индексов-дефляторов) на основании разработанных сметных расчётов составляет 80,910 млн. руб. без НДС.

  - Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной № 42 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России

Постановлением администрации г. Иванова от 29.06.2021 №778 ПАО «Т Плюс» было назначено единой теплоснабжающей организацией (ЕТО №1) в г. Иваново с 01.07.2021 г. Система №39 (Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») входит в зону ЕТО «ПАО Т Плюс». Котельная № 42 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России осуществляет отпуск теплоэнергии по сетям АО «ИвГТЭ» войсковой части, здания МВД, жилого фонда по ул. Автодоровская (Ивановский район, зона ЕТО АО «ИвГТЭ») и ул. Балинская (г. Иваново, зона ЕТО ПАО «Т Плюс»).

Источник теплоснабжения расположен по адресу: м. Балино, Автодоровская 3. Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями. В качестве теплоносителя применяется горячая вода.

Данная котельная работает по температурному графику 105/70°С с температурой спрямления 65°С.

В ходе прохождения ОЗП 2021-2022г.г. от потребителей мкрн. Балино, проживающих в многоквартирных домах, неоднократно поступали жалобы на неудовлетворительное качество горячего водоснабжения (температура в точках водоразбора менее 60°С) и ненадлежащее качество отопления в их домах (температура внутри помещений менее 18 °С).

Так, в период с 01.01.2022 г. по 17.01.2022 г. не выдерживалась температура в подающем трубопроводе при Тнв ниже -7°С, недогрев составлял более 10°С, что было связано с неисправностью основного теплообменного оборудования, технические характеристики которого значительно снижены из-за наличия значительных дефектов трубного пучка.

От ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России поступила заявка на переключение жилого фонда на другой источник генерации.

С точки зрения наиболее экономичной поставки тепловой энергии потребителю с сохранением качества и надежности теплоснабжения было рассмотрено решение по переключению тепловой нагрузки котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») на новую БМК.

Всего рассмотрены три сценария развития:

- Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») на новую БМК мощностью 3,5 МВт.

- Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») на новую БМК мощностью 6 МВт с учетом подключения перспективы в объеме 1,6 Гкал/ч.

- Сохранение существующей схемы теплоснабжения от котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России»).

Сценарий №3 далее не рассматривается, поскольку ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» выразило желание о переключении жилого фонда на другой источник тепловой энергии.

Результаты гидравлического расчета

Существующее положение

Ниже приведен путь для построения пьезометрического графика и сам пьезометрический график существующего положения или сценария 1 (сохранение существующей схемы теплоснабжения от котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России»)).

Рисунок 4.28 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») до потребителя по адресу ул. 1-я Балинская, 58 (Существующее положение)

Рисунок 4.29 – Пьезометрический график участка тепловой сети от котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») до потребителя по адресу ул. 1-я Балинская, 58 (Существующее положение)

Сценарий 1

На рисунке 3 приведены перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») на новую БМК мощностью 3,5 МВт по Сценарию 2.

Ниже на рисунках ниже приведены путь для построения пьезометрического графика и сам пьезометрический график для сценария 1 (Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») на новую БМК мощностью 3,5 МВт).

Рисунок 4.30 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») на новую БМК мощностью 3,5 МВт Гкал/ч по Сценарию 1

Рисунок 4.31 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от новой БМК мощностью 3,5 МВт в зону котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») до потребителя по адресу ул. Автодоровская, 10 (Сценарий 1)

Рисунок 4.32 – Пьезометрический график участка тепловой сети от новой БМК мощностью 3,5 МВт в зону котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») до потребителя по адресу ул. Автодоровская, 10 (Сценарий 1)

Сценарий 2

На рисунке ниже приведены перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») на новую БМК мощностью 6 МВт по Сценарию 2.

Ниже на рисунках ниже приведены путь для построения пьезометрического графика и сам пьезометрический график для сценария 3 (Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») на новую БМК мощностью 6 МВт с учетом подключения перспективы в объеме 1,6 Гкал/ч).

Для подключения перспективных объектов планируется строительство новых тепловых сетей:

- Строительство участка тепловой сети диаметром 2Ду 200 мм протяженностью 145 м от тепловой камеры.

Рисунок 4.33 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») на новую БМК мощностью 6 МВт Гкал/ч по Сценарию 3

Рисунок 4.34 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от новой БМК мощностью 6 МВт в зону котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») до потребителя по адресу ул. Автодоровская, 10 (Сценарий 3)

Рисунок 4.35 – Пьезометрический график участка тепловой сети от новой БМК мощностью 6 МВт в зону котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») до потребителя по адресу ул. Автодоровская, 10 (Сценарий 3)

Вывод

В результате проведенных гидравлических расчетов построены пьезометрические графики, на которых видно плавное снижение напора в подаче, удельные линейные потери напора соответствуют нормативным, на всех трубопроводах существует резерв пропускной способности.

Капитальные вложения по сценариям развития

Ориентировочная стоимость строительства 1 п. км тепловой сети (в 2-трубном исполнении) представлена в таблице ниже. При расчете удельных стоимостей строительства тепловых сетей учтены «Укрупненные нормативные цены строительства. НЦС 81-02-13-2022. Сборник №13. Наружные тепловые сети», а также средние фактические стоимости строительства тепловых сетей ТСО в регионе и на территории РФ, включая стоимость восстановленного благоустройства.

Сценарий 1 Объем инвестиций на реализацию переключения тепловой нагрузки отопления потребителей № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») на новую БМК мощностью 3,5 МВт составляет 30 012,26 тыс. руб. без НДС.

Сценарий 2 Объем инвестиций на реализацию переключения тепловой нагрузки отопления потребителей № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») на новую БМК мощностью 6 МВт с учетом подключения перспективной застройки в объеме 1,6 Гкал/ч составляет 80 823,59 тыс.руб. без НДС (в текущих ценах):

- Этап 1 - строительство БМК мощностью 3,5 МВт в 2023 году - 30 012,26 тыс. руб. без НДС;

- Этап 2 - строительство 2-й очереди БМК с увеличение общей мощности до 6 МВт – 21 437,33 тыс. руб. без НДС.

- строительство тепловых сетей – 29 374,00 тыс. руб. без НДС

Затраты по тепловым сетям по Сценарию 2 (Этап 2) приведены ниже в таблицах

Таблица 4.12 – Нормативы цен на строительство тепловых сетей различных типов прокладки на 2022 год

| Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных каналах с изоляцией из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, в мокрых грунтах в траншеях с откосами с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом |  |  | Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, в сухих грунтах в траншеях с откосами с разработкой грунта в отвал |  |  | Надземная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С на низких опорах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер норматива | Диаметр трубы, мм | Норматив цены на строительства на 2022г., тыс. руб. | Номер норматива | Диаметр трубы, мм | Норматив цены на строительства на 2022г., тыс. руб. | Номер норматива | Диаметр трубы, мм | Норматив цены на строительства на 2022г., тыс. руб. |
| 13-07-005-01 | 80 | 42 291,93 | 13-02-003-01 | 80 | 14003,14 | 13-14-002-01 | 80 | 17816,47 |
| 13-07-005-02 | 100 | 47 923,26 | 13-02-003-02 | 100 | 15632,28 | 13-14-002-02 | 100 | 18 506,88 |
| 13-07-005-03 | 125 | 49343,93 | 13-02-003-03 | 125 | 17683,38 | 13-14-002-03 | 125 | 19 746,71 |
| 13-07-005-04 | 150 | 53769,43 | 13-02-003-04 | 150 | 20973,21 | 13-14-002-04 | 150 | 22 306,82 |
| 13-07-005-05 | 200 | 64758,58 | 13-02-003-05 | 200 | 30544,78 | 13-14-002-05 | 200 | 29 303,42 |
| 13-07-005-06 | 250 | 77623,23 | 13-02-003-06 | 250 | 38385,68 | 13-14-002-06 | 250 | 36 868,04 |
| 13-07-005-07 | 300 | 84445,07 | 13-02-003-07 | 300 | 47733,89 | 13-14-002-07 | 300 | 41 586,19 |
|  |  |  | 13-02-003-08 | 400 | 69748,29 |  |  |  |
|  |  |  | 13-02-003-09 | 500 | 93515,81 |  |  |  |

Таблица 4.13 – Капитальные затраты по Сценарию 3

| № п/п | Участок | Принадлежность к источнику | Наименование компании | Перспективный диаметр, м | Протяжённость, м | Тип прокладки | Стоимость, млн. руб. | Дата реализации ПИР и ПСД, год | Дата реализации СМР, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТК-н1 - ТК-н2 | Новая БМК 6МВт | АО «ИвГТЭ» | 0,219 | 145,64 | Канальная | 8,9663 | 2024 | 2025 |
| 2 | ТК-н2 - ТК-н3 | Новая БМК 6МВт | АО «ИвГТЭ» | 0,159 | 33,64 | Канальная | 1,7213 | 2024 | 2025 |
| 3 | ТК-н2 - Жилой дом 1 | Новая БМК 6МВт | АО «ИвГТЭ» | 0,108 | 24,93 | Канальная | 1,1378 | 2024 | 2025 |
| 4 | ТК-н2 - Жилой дом 2 | Новая БМК 6МВт | АО «ИвГТЭ» | 0,108 | 27,38 | Канальная | 1,2496 | 2024 | 2025 |
| 5 | ТК-н4 - Жилой дом 3 | Новая БМК 6МВт | АО «ИвГТЭ» | 0,108 | 22,77 | Канальная | 1,0392 | 2024 | 2025 |
| 6 | ТК-н4 - Жилой дом 4 | Новая БМК 6МВт | АО «ИвГТЭ» | 0,108 | 24,55 | Канальная | 1,12 | 2024 | 2025 |
| 7 | ТК-н4 - ТК-н5 | Новая БМК 6МВт | АО «ИвГТЭ» | 0,108 | 53,06 | Канальная | 2,42 | 2024 | 2025 |
| 8 | ТК-н5 - Жилой дом 5 | Новая БМК 6МВт | АО «ИвГТЭ» | 0,108 | 22,78 | Канальная | 1,04 | 2024 | 2025 |
| 9 | ТК-н5 - Жилой дом 7 | Новая БМК 6МВт | АО «ИвГТЭ» | 0,108 | 69,04 | Канальная | 3,15 | 2024 | 2025 |
| 10 | ТК-н3 - Жилой 6 | Новая БМК 6МВт | АО «ИвГТЭ» | 0,108 | 104,33 | Канальная | 4,76 | 2024 | 2025 |
| Итого |  |  |  |  | 586,43 |  | 29,347 |  |  |

Таблица 4.14 – Сравнение сценариев реализации мероприятия - решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России)

| Наименование | Сценарий 2 | Сценарий 3 |
| --- | --- | --- |
| Краткое описание мероприятия | Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») на новую БМК мощностью 3,5 МВт | Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») на новую БМК мощностью 6 МВт с учетом подключения перспективы в объеме 1,6 Гкал/ч. |
| Подключенная нагрузка к источнику ТЭ, Гкал/ч | 4,82 |  |
| Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 4,82 |  |
| Стоимость тепловой энергии от существующего источника, руб./Гкал (с 01.07.2022) |  |  |
| Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 1 656,81 |  |
| Новая БМК | 1 818,10 |  |
| Полезный отпуск ТЭ, Гкал | 13 474,60 |  |
| Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 8 509,80 |  |
| Перспективная зона теплоснабжения | 4 964,80 |  |
| Ежегодные затраты на работу ИТЭ, тыс. руб. | 15 471,67 | 24 498,17 |
| Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 0 | 0 |
| Новая БМК | 15 471,67 | 15 471,67 |
| Перспективная зона теплоснабжения | 0 | 9 026,50 |
| Стоимость строительства источников тепловой энергии, тыс. руб. | 30 012,26 | 51 449,59 |
| Строительство блочно-модульной котельной, мощность 3,0 Гкал/ч | 30 012,26 | 51 449,59 |
| Стоимость строительства тепловых сетей, тыс. руб. | 0 | 29 374,00 |
| Строительство тепловых сетей | 0 | 29 374,00 |
| Итого затраты на реализацию проекта, тыс. руб. | 30 012,26 | 80 823,59 |

При сравнении сценариев реализации мероприятий в расчетах учитывалась нагрузка потребителей жилой зоны существующей котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России) – 2,5217 Гкал/ч.

Решение по строительству новой БМК определяется основными достоинствами блочно-модульных котельных:

- Высокая скорость монтажа.

- Возможность модернизации и реконструкции котельной добавлением или заменой модулей.

- Котельная, хоть и относится к объектам капитального строительства, может быть демонтирована и перевезена в другое место (ТКУ).

- Котельная может работать без обслуживающего персонала и быть полностью автоматизирована, с качественной системой диспетчеризации и телеметрии.

Сценарий 2 реализуется в 2 этапа. 1-й этап – строительство БМК мощностью 3,5 МВт в 2023 году. Вторым этапом предполагается строительство 2-й очереди БМК с увеличение общей мощности до 6 МВт.

Схемой к реализации принимается сценарий 1 - Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») на новую БМК мощностью 3,5 МВт в 2023 году.

Финансирование проекта запланировано за счёт средств ПАО «Т Плюс». Объём финансовых обязательств для реализации проекта за счёт средств ПАО «Т Плюс» в прогнозных уровнях цен (с применением индексов-дефляторов) на основании разработанных сметных расчётов составляет 30,012 млн. руб. без НДС.

  - Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельных №31 АО «ИвГТЭ», №45 АО «ИвГТЭ», ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»)

Схемой теплоснабжения, в зоне действия источника тепловой энергии №31, №45, ИГЭУ предлагается к реализации:

- Сценарий 1 - Перевод потребителей котельных №31, №45, ИГЭУ на ИвТЭЦ-2 (новой котельной 400 Гкал/ч) со строительством участков сети и трех ЦТП. Вывод котельных АО «ИвГТЭ» №31, №45 и ИГЭУ из схемы теплоснабжения г. Иваново;

- Сценарий 2 - Сохранение существующих зон действия источников тепловой энергии, поддержание оборудования в работоспособном состоянии.

Для переключения потребителей котельных №31, №45, ИГЭУ на работу от ИвТЭЦ-2 (новая котельная 400 Гкал/ч) требуется выполнение следующих мероприятий:

- Строительство участка тепловой сети от D-98 до тепловой камеры - ответвление на котельную ИГЭУ протяженностью 550 м диаметром 2Ду 250 мм;

- Строительство участка тепловой сети до ЦТП ИГЭУ протяженностью 150 м диаметром 2Ду 250 мм;

- Строительство участка тепловой сети до тепловой камеры - ответвление на котельную №45 протяженностью 370 м диаметром 2Ду 200 мм;

- Строительство участка тепловой сети от тепловой камеры - ответвление на котельную №45 до ЦТП котельная №31 протяженностью 480 м диаметром 2Ду 200 мм;

- строительство ЦТП для котельной ИГЭУ;

- строительство ЦТП для котельной №31;

- строительство ЦТП для котельной №45.

В графическом виде мероприятия приведены ниже.

Рисунок 4.36 – Мероприятия переключения потребителей котельных №31, №45, ИГЭУ на ИвТЭЦ-2 (новой котельной 400 Гкал/ч) со строительством участков сети и трех ЦТП

Рисунок 4.37 – Путь для построения пьезометрического графика	участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону действия котельной №31

Рисунок 4.38 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону действия котельной №31

В таблице ниже, представлено сравнение сценариев развития систем теплоснабжения.

Таблица 4.15 – Сравнение сценариев реализации мероприятия - решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельных №31, №45, ИГЭУ

| Наименование | Сценарий 1 | Сценарий 2 |
| --- | --- | --- |
| Краткое описание мероприятия | Перевод потребителей котельных №31, №45, ИГЭУ на ИвТЭЦ-2 (новой котельной 400 Гкал/ч) со строительством участков сети и трех ЦТП. Вывод котельных АО «ИвГТЭ» №31, №45 и ИГЭУ из схемы теплоснабжения г. Иваново; | Сохранение существующих зон действия источников тепловой энергии, поддержание оборудования в работоспособном состоянии. |
| Подключенная нагрузка к источнику ТЭ, Гкал/ч | 9,66 |  |
| котельная №31 АО «ИвГТЭ» | 3,07 |  |
| котельная №45 АО «ИвГТЭ» | 0,39 |  |
| Котельная ИГЭУ | 6,2 |  |
| Стоимость тепловой энергии от существующего источника, руб./Гкал |  |  |
| АО «ИвГТЭ» | 1 998,29 |  |
| ИГЭУ | 1 882,31 |  |
| ПАО «Т Плюс» | 1 249,14 |  |
| Полезный отпуск от существующего источника ТЭ, Гкал | 33 441,00 |  |
| котельная №31 АО «ИвГТЭ» | 8 782,40 |  |
| котельная №45 АО «ИвГТЭ» | 559,6 |  |
| Котельная ИГЭУ | 24 099,00 |  |
| Ежегодные затраты на работу ИТЭ, тыс. руб. | 41 772,49 | 64 029,81 |
| АО «ИвГТЭ» | 0 | 18 668,03 |
| ИГЭУ | 0 | 45 361,79 |
| ПАО «Т Плюс» | 41 772,49 |  |
| Стоимость строительства/реконструкции источника тепловой энергии, тыс. руб. | 0 | 0 |
| АО «ИвГТЭ» | 0 | 0 |
| ИГЭУ | 0 | 0 |
| ПАО «Т Плюс» | 0 |  |
| Стоимость строительства тепловых сетей, тыс. руб. | 158 593,00 | 0 |
| Итого затраты на реализацию проекта, тыс. руб. | 158 593,00 | 0 |
| Срок окупаемости инвестиций, лет | 7,1 | 0 |

Расчеты показали, что сценарий №1 оптимизации распределения нагрузок в районе котельных №31, №45, ИГЭУ имеет срок простой окупаемости инвестиций (7,1 г.).

Схемой к реализации принимается сценарий 2 - Сохранение существующих зон действия источников тепловой энергии, поддержание оборудования в работоспособном состоянии.

  - Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной АО «ИСМА»

С точки зрения наиболее экономичной поставки тепловой энергии потребителю с сохранением качества и надежности теплоснабжения были рассмотрены различные решения по переключению тепловой нагрузки на новую БМК в районе завода АО «ИСМА».

Всего рассмотрены пять сценариев развития:

- Строительство новой БМК в районе завода АО «ИСМА» и переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия);

- Строительство новой БМК в районе завода АО «ИСМА» и поэтапное переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия) и потребителей котельной АО «Владгазкомпания» (мкр. Новая Ильинка);

- Строительство новой БМК в районе завода АО «ИСМА» и поэтапное переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия) и потребителей котельной ООО «ТЭС»;

- Строительство новой БМК в районе завода АО «ИСМА» и переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия), и поэтапное переключение потребителей котельной ООО «ТЭС» и котельной АО «Владгазкомпания» (мкр. Новая Ильинка).

- Переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия) на котельную ООО «ТЭС». Реконструкция котельной ООО «ТЭС с увеличением тепловой мощности.

Результаты гидравлического расчета

Сценарий 1

Ниже приведена зона теплоснабжения новой БМК, путь для построения пьезометрического графика и сам пьезометрический график для сценария 1 (Строительство новой БМК в районе завода АО «ИСМА» и переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия)).

Для реализации переключения необходимо выполнить следующие мероприятия на тепловых сетях:

- строительство участка тепловой сети диаметром 2Ду 200 мм протяженностью 105 м от новой БМК до существующей тепловой камеры;

- строительство новой БМК мощностью 2,5 Гкал/ч.

Рисунок 4.39 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной АО «ИСМА» на новую БМК по

Сценарию 1

Рисунок 4.40 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от новой БМК до потребителя по адресу ул. 23-я Линия, 14 (Сценарий 1)

Рисунок 4.41 – Пьезометрический график участка тепловой сети от новой БМК до потребителя по адресу ул. 23-я Линия, 14 (Сценарий 1)

Сценарий 2

На рисунке 42 приведены перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной АО «Владгазкомпания» (мкр. Новая Ильинка) на новую БМК по Сценарию 2.

Ниже на рисунках 43 и 44 приведены путь для построения пьезометрического графика и сам пьезометрический график для сценария 2 (Строительство новой БМК в районе завода АО «ИСМА» и переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия) и потребителей котельной АО «Владгазкомпания» (мкр. Новая Ильинка)).

Для реализации переключения необходимо выполнить следующие мероприятия на тепловых сетях:

- Строительство участка тепловой сети диаметром 2Ду 250 мм протяженностью 105 м от новой БМК до существующей тепловой камеры.

- Строительство участка тепловой сети диаметром 2Ду 150 мм протяженностью 350 м от новой ТК в районе дома по адресу Бакинский проезд, 61 до существующей тепловой камеры на коллекторе котельной АО "Владгазкомпания".

- Реконструкция участка тепловой сети от существующей тепловой камеры на тепловой сети рядом с новой БМК до новой ТК в районе дома по адресу Бакинский проезд, 61 с 2Ду 150 мм на 2Ду 200 мм протяженностью 220 м

- Строительство участка сети ГВС диаметром 2Ду 150/100 мм протяженностью 675 м

- Строительство новой БМК:

- Этап 1 – 2023 г. - строительство БМК мощностью 2,5 Гкал/ч;

- Этап 2 – 2024 г. – доведение мощности новой БМК до 5,0 Гкал/ч путем установки дополнительного блока.

Рисунок 4.42 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной АО «Владгазкомпания» на новую БМК по Сценарию 2

Рисунок 4.43 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от новой БМК в зону котельной АО «Владгазкомпания» до детского сада №97 (Сценарий 2)

Рисунок 4.44 – Пьезометрический график участка тепловой сети от новой БМК в зону котельной АО «Владгазкомпания» до детского сада №97 (Сценарий 2)

Сценарий 3

На рисунке 45 приведены перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТЭС» на новую БМК по Сценарию 3.

Ниже на рисунках 46 и 47 приведены путь для построения пьезометрического графика и сам пьезометрический график для сценария 3 (Строительство новой БМК в районе завода АО «ИСМА» и переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия) и потребителей котельной ООО «ТЭС».

Для реализации переключения необходимо выполнить следующие мероприятия на тепловых сетях:

- Строительство участка тепловой сети диаметром 2Ду 300 мм протяженностью 105 м от новой БМК до существующей тепловой камеры

- Реконструкция участка тепловой сети от существующей тепловой камеры на тепловой сети рядом с новой БМК до ТК в районе дома по адресу 23-я линия, 1В с 2Ду 150 мм на 2Ду 300 мм протяженностью 300 м

- Реконструкция участка тепловой сети от ТК в районе дома по адресу 23-я линия, 1В до новой ТК в районе дома по адресу 23-я линия, 14 с 2Ду 100 мм на 2Ду 300 мм протяженностью 160 м

- Строительство участка тепловой сети диаметром 2Ду 300 мм протяженностью 100 м от новой ТК в районе дома по адресу 23-я линия, 14 до новой ТК в районе дома по адресу Шахтинский проезд, 88

- Строительство участка сети ГВС диаметром 2Ду 125/100 мм протяженностью 665 м

- Строительство новой БМК:

- Этап 1 – 2023 г. - строительство БМК мощностью 2,5 Гкал/ч;

- Этап 2 – 2024 г. – доведение мощности новой БМК до 9,5 Гкал/ч путем установки дополнительного блока.

Рисунок 4.45 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТЭС» на новую БМК по Сценарию 3

Рисунок 4.46 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от новой БМК в зону котельной ООО «ТЭС» до потребителя по адресу Поселковая улица, 113 (Сценарий 3)

Рисунок 4.47 – Пьезометрический график участка тепловой сети от новой БМК в зону котельной ООО «ТЭС» до потребителя по адресу Поселковая улица, 113 (Сценарий 3)

Сценарий 4

На рисунке 48 приведены перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТЭС» и котельной АО «Владгазкомпания» (мкр. Новая Ильинка) на новую БМК по Сценарию 4.

Ниже на рисунках 49 и 50 приведены путь для построения пьезометрического графика и сам пьезометрический график для сценария 4 (Строительство новой БМК в районе завода АО «ИСМА», переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия), и поэтапное переключение потребителей котельной ООО «ТЭС» и котельной АО «Владгазкомпания» (мкр. Новая Ильинка)).

Для реализации переключения необходимо выполнить следующие мероприятия на тепловых сетях:

- Строительство участка тепловой сети диаметром 2Ду 350 мм протяженностью 105 м от новой БМК до существующей тепловой камеры.

- Реконструкция участка тепловой сети от существующей тепловой камеры на тепловой сети рядом с новой БМК до ТК в районе дома по адресу 23-я линия, 1В с 2Ду 150 мм на 2Ду 300 мм протяженностью 300 м.

- Реконструкция участка тепловой сети от ТК в районе дома по адресу 23-я линия, 1В до новой ТК в районе дома по адресу 23-я линия, 14 с 2Ду 100 мм на 2Ду 300 мм протяженностью 160 м

- Строительство участка тепловой сети диаметром 2Ду 300 мм протяженностью 100 м от новой ТК в районе дома по адресу 23-я линия, 14 до новой ТК в районе дома по адресу Шахтинский проезд, 88

- Строительство участка тепловой сети диаметром 2Ду 150 мм протяженностью 350 м от новой ТК в районе дома по адресу Бакинский проезд, 61 до существующей тепловой камеры на коллекторе котельной АО "Владгазкомпания".

- Реконструкция участка тепловой сети от существующей тепловой камеры на тепловой сети рядом с новой БМК до новой ТК в районе дома по адресу Бакинский проезд, 61 с 2Ду 150 мм на 2Ду 200 мм протяженностью 141 м.

- Строительство участка сети ГВС диаметром 2Ду 150/125 мм протяженностью 183 м.

- Строительство участка сети ГВС диаметром 2Ду 150/100 мм протяженностью 492 м.

- Строительство участка сети ГВС диаметром 2Ду 125/100 мм протяженностью 482 м.

- Строительство новой БМК:

- Этап 1 – 2023 г. - строительство БМК мощностью 2,5 Гкал/ч;

- Этап 2 – 2024 г. – доведение мощности новой БМК до 11,5 Гкал/ч путем установки дополнительного блока.

Рисунок 4.48 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТЭС» и АО «Владгазкомпания» (мкр. Новая Ильинка) на новую БМК по Сценарию 4

Рисунок 4.49 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от новой БМК в зону котельной ООО «ТЭС» до потребителя по адресу Поселковая улица, 113 (Сценарий 4)

Рисунок 4.50 – Пьезометрический график участка тепловой сети от новой БМК в зону котельной ООО «ТЭС» до потребителя по адресу Поселковая улица, 113 (Сценарий 4)

Сценарий 5

На рисунке ниже приведены перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной АО «ИСМА (население и нагрузка предприятия) на котельную ООО «ТЭС» по Сценарию 5.

Ниже на рисунках ниже приведены путь для построения пьезометрического графика и сам пьезометрический график для сценария 3 (Переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия) на котельную ООО «ТЭС»).

Для реализации переключения необходимо выполнить следующие мероприятия на тепловых сетях:

- Реконструкция участка тепловой сети от ТК в районе дома по адресу 23-я линия, 1В до новой ТК в районе дома по адресу 23-я линия, 14 с 2Ду 100 мм на 2Ду 150 мм протяженностью 160 м

- Строительство участка тепловой сети диаметром 2Ду 200 мм протяженностью 100 м от новой ТК в районе дома по адресу 23-я линия, 14 до новой ТК в районе дома по адресу Шахтинский проезд, 88

- Строительство участка сети ГВС диаметром 2Ду 125/100 мм протяженностью 665 м

- Реконструкция котельной ООО «ТЭС» с увеличением мощности:

Рисунок 4.51 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной АО «ИСМА» на котельную ООО «ТЭС» по Сценарию 5

Рисунок 4.52 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от котельной ООО «ТЭС» в зону котельной АО «ИСМА» до потребителя по адресу Силикатная, 52 (Сценарий 5)

Рисунок 4.53 – Пьезометрический график участка тепловой сети от котельной ООО «ТЭС» в зону котельной АО «ИСМА» до потребителя по адресу Силикатная, 52 (Сценарий 5)

Вывод

В результате проведенных гидравлических расчетов построены пьезометрические графики, на которых видно плавное снижение напора в подаче, удельные линейные потери напора соответствуют нормативным, на всех трубопроводах существует резерв пропускной способности.

Капитальные вложения по сценариям развития

Ориентировочная стоимость строительства 1 п.км тепловой сети (в 2-трубном исполнении) представлена в таблице 2. При расчете удельных стоимостей строительства тепловых сетей учтены «Укрупненные нормативные цены строительства. НЦС 81-02-13-2022. Сборник №13. Наружные тепловые сети», а также средние фактические стоимости строительства тепловых сетей ТСО в регионе и на территории РФ, включая стоимость восстановленного благоустройства.

Источники тепловой энергии

Сценарий 1 предполагает строительство новой БМК мощностью 2,91 МВт стоимостью – 22 828,83 тыс. руб.

Сценарий 2 предполагает строительство новой БМК мощностью 5,82 МВт стоимостью – 34 058,06 тыс. руб. (этап 1 – 2023 г. – 22 828,83 тыс. руб., этап 2 – 2024 г. – 11 229,23 тыс. руб.)

Сценарий 3 предполагает строительство новой БМК мощностью 11,05 МВт стоимостью – 57 441,31 тыс. руб. (этап 1 – 2023 г. – 22 828,83 тыс. руб., этап 2 – 2024 г. – 34 612, 48 тыс. руб.)

Сценарий 4 предполагает строительство новой БМК мощностью 13,37 МВт стоимостью – 62 295,13 тыс. руб. (этап 1 – 2023 г. – 22 828,83 тыс. руб., этап 2 – 2024 г. – 39 466,30 тыс. руб.)

Тепловые сети

Затраты на тепловые сети по Сценариям 1-4 приведены ниже в таблицах 3-6.

Таблица 4.16 – Нормативы цен на строительство тепловых сетей различных типов прокладки на 2022 год

| Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных каналах с изоляцией из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, в мокрых грунтах в траншеях с откосами с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом |  |  | Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, в сухих грунтах в траншеях с откосами с разработкой грунта в отвал |  |  | Надземная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С на низких опорах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер норматива | Диаметр трубы, мм | Норматив цены на строительства на 2022г., тыс. руб. | Номер норматива | Диаметр трубы, мм | Норматив цены на строительства на 2022г., тыс. руб. | Номер норматива | Диаметр трубы, мм | Норматив цены на строительства на 2022г., тыс. руб. |
| 13-07-005-01 | 80 | 42 291,93 | 13-02-003-01 | 80 | 14003,14 | 13-14-002-01 | 80 | 17816,47 |
| 13-07-005-02 | 100 | 47 923,26 | 13-02-003-02 | 100 | 15632,28 | 13-14-002-02 | 100 | 18 506,88 |
| 13-07-005-03 | 125 | 49343,93 | 13-02-003-03 | 125 | 17683,38 | 13-14-002-03 | 125 | 19 746,71 |
| 13-07-005-04 | 150 | 53769,43 | 13-02-003-04 | 150 | 20973,21 | 13-14-002-04 | 150 | 22 306,82 |
| 13-07-005-05 | 200 | 64758,58 | 13-02-003-05 | 200 | 30544,78 | 13-14-002-05 | 200 | 29 303,42 |
| 13-07-005-06 | 250 | 77623,23 | 13-02-003-06 | 250 | 38385,68 | 13-14-002-06 | 250 | 36 868,04 |
| 13-07-005-07 | 300 | 84445,07 | 13-02-003-07 | 300 | 47733,89 | 13-14-002-07 | 300 | 41 586,19 |
|  |  |  | 13-02-003-08 | 400 | 69748,29 |  |  |  |
|  |  |  | 13-02-003-09 | 500 | 93515,81 |  |  |  |

Таблица 4.17 – Капитальные затраты по Сценарию 1

| № п/п | Участок | Принадлежность к источнику | Наименование компании | Существующий диаметр, м | Перспективный диаметр, м | Протяжённость, м | Тип прокладки | Стоимость, млн. руб. | Дата реализации ПИР и ПСД, год | Дата реализации СМР, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство участка тепловой сети диаметром 2Ду 200 мм протяженностью 105 м от новой БМК до существующей тепловой камеры | Новая БМК | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 0,219 | 105 | Канальная | 6,4643 | 2022 | 2023 |
| 2 | Строительство новой БМК для переключения потребителей ООО «ИСМА» |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  | 22,8288 | 2022 | 2023 |
| Итого |  |  |  |  |  | 105 | 0 | 29,2931 |  |  |

Таблица 4.18 – Капитальные затраты по Сценарию 2

| № п/п | Участок | Принадлежность к источнику | Наименование компании | Существующий диаметр, м | Перспективный диаметр, м | Протяжённость, м | Тип прокладки | Стоимость, млн. руб. | Дата реализации ПИР и ПСД, год | Дата реализации СМР, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство участка тепловой сети диаметром 2Ду 250 мм протяженностью 105 м от новой БМК до существующей тепловой камеры | Новая БМК | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 0,273 | 105 | Канальная | 7,74 | 2022 | 2023 |
| 2 | Строительство участка тепловой сети диаметром 2Ду 150 мм протяженностью 350 м от новой ТК в районе дома по адресу Бакинский проезд, 61 до существующей тепловой камеры на коллекторе котельной АО "Владгазкомпания" | Новая БМК | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 0,159 | 350 | Канальная | 17,91 | 2023 | 2024 |
| 3 | Реконструкция участка тепловой сети от существующей тепловой камеры на тепловой сети рядом с новой БМК до новой ТК в районе дома по адресу Бакинский проезд, 61 с 2Ду 150 мм на 2Ду 200 мм протяженностью 220 м | Новая БМК | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,159 | 0,219 | 220 | Канальная | 14,73 | 2023 | 2024 |
| 4 | Строительство участка сети ГВС диаметром 2Ду 150/100 мм протяженностью 675 м | Новая БМК | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 0,159 | 675 | Канальная | 34,54 | 2023 | 2024 |
| 5 | Строительство новой БМК для переключения потребителей ООО «ИСМА» |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  | 37,99 | 2022 | 2023 |
| 6 | Увеличение мощности новой БМК для переключения потребителей мкр. Н.Ильинка |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  | 10,22 | 2022 | 2024 |
| Итого затраты на 2022-2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого затраты на 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 1350 | 0 | 123,13 |  |  |

Таблица 4.19 – Капитальные затраты по Сценарию 3

| № п/п | Участок | Принадлежность к источнику | Наименование компании | Существующий диаметр, м | Перспективный диаметр, м | Протяжённость, м | Тип прокладки | Стоимость, млн. руб. | Дата реализации ПИР и ПСД, год | Дата реализации СМР, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство участка тепловой сети диаметром 2Ду 300 мм протяженностью 105 м от новой БМК до существующей тепловой камеры | Новая БМК | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 0,325 | 105 | Канальная | 8,42 | 2022 | 2023 |
| 2 | Реконструкция участка тепловой сети от существующей тепловой камеры на тепловой сети рядом с новой БМК до ТК в районе дома по адресу 23-я линия, 1В с 2Ду 150 мм на 2Ду 300 мм протяженностью 300 м | Новая БМК | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,159 | 0,325 | 300 | Канальная | 26,16 | 2023 | 2024 |
| 3 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК в районе дома по адресу 23-я линия, 1В до новой ТК в районе дома по адресу 23-я линия, 14 с 2Ду 100 мм на 2Ду 300 мм протяженностью 160 м | Новая БМК | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,108 | 0,325 | 160 | Канальная | 13,95 | 2023 | 2024 |
| 4 | Строительство участка тепловой сети диаметром 2Ду 300 мм протяженностью 100 м от новой ТК в районе дома по адресу 23-я линия, 14 до новой ТК в районе дома по адресу Шахтинский проезд, 88 | Новая БМК | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 0,325 | 100 | Канальная | 8,02 | 2023 | 2024 |
| 5 | Строительство участка сети ГВС диаметром 2Ду 125/100 мм протяженностью 665 м | Новая БМК | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 0,133 | 665 | Канальная | 31,24 | 2023 | 2024 |
|  | Строительство новой БМК для переключения потребителей ООО «ИСМА» |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  | 37,99 | 2022 | 2023 |
|  | Увеличение мощности новой БМК для переключения потребителей ООО «ТЭС» |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  | 17,59331 | 2022 | 2024 |
| Итого затраты на 2022-2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого затраты на 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 1330 | 0 | 143,37 | -1 | 0 |

Таблица 4.20 – Капитальные затраты по Сценарию 4

| № п/п | Участок | Принадлежность к источнику | Наименование компании | Существующий диаметр, м | Перспективный диаметр, м | Протяжённость, м | Тип прокладки | Стоимость, млн. руб. | Дата реализации ПИР и ПСД, год | Дата реализации СМР, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство участка тепловой сети диаметром 2Ду 300 мм протяженностью 105 м от новой БМК до существующей тепловой камеры | Новая БМК | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 0,377 | 105 | Канальная | 10,41 | 2022 | 2023 |
| 2 | Реконструкция участка тепловой сети от существующей тепловой камеры на тепловой сети рядом с новой БМК до ТК в районе дома по адресу 23-я линия, 1В с 2Ду 150 мм на 2Ду 300 мм протяженностью 300 м | Новая БМК | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,159 | 0,325 | 300 | Канальная | 26,16 | 2023 | 2024 |
| 3 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК в районе дома по адресу 23-я линия, 1В до новой ТК в районе дома по адресу 23-я линия, 14 с 2Ду 100 мм на 2Ду 300 мм протяженностью 160 м | Новая БМК | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,108 | 0,325 | 160 | Канальная | 13,95 | 2023 | 2024 |
| 4 | Строительство участка тепловой сети диаметром 2Ду 300 мм протяженностью 100 м от новой ТК в районе дома по адресу 23-я линия, 14 до новой ТК в районе дома по адресу Шахтинский проезд, 88 | Новая БМК | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 0,325 | 100 | Канальная | 8,02 | 2023 | 2024 |
| 5 | Строительство участка тепловой сети диаметром 2Ду 150 мм протяженностью 350 м от новой ТК в районе дома по адресу Бакинский проезд, 61 до существующей тепловой камеры на коллекторе котельной АО "Владгазкомпания" | Новая БМК | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 0,159 | 350 | Канальная | 17,91 | 2023 | 2024 |
| 6 | Реконструкция участка тепловой сети от существующей тепловой камеры на тепловой сети рядом с новой БМК до новой ТК в районе дома по адресу Бакинский проезд, 61 с 2Ду 150 мм на 2Ду 200 мм протяженностью 220 м | Новая БМК | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,159 | 0,219 | 141 | Канальная | 9,44 | 2023 | 2024 |
| 7 | Строительство участка сети ГВС диаметром 2Ду 150/125 мм протяженностью 183 м | Новая БМК | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 0,159 | 183 | Канальная | 9,36 | 2023 | 2024 |
| 8 | Строительство участка сети ГВС диаметром 2Ду 150/100 мм протяженностью 492 м | Новая БМК | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 0,159 | 492 | Канальная | 25,18 | 2023 | 2024 |
| 9 | Строительство участка сети ГВС диаметром 2Ду 125/100 мм протяженностью 482 м | Новая БМК | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 0,133 | 482 | Канальная | 22,65 | 2023 | 2024 |
|  | Стр-во новой БМК для переключения потребителей ООО «ИСМА» |  |  |  |  |  |  | 37,99 | 2022 | 2023 |
|  | Увеличение мощности новой БМК для переключения потребителей ООО «ТЭС» и мкр.Н.Ильинка |  |  |  |  |  |  | 22,4471 | 2022 | 2024 |
| Итого затраты на 2022-2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого затраты на 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 2313 | 0 | 203,5138 |  |  |

Таблица 4.21 – Капитальные затраты по Сценарию 5

| № п/п | Участок | Принадлежность к источнику | Наименование компании | Существующий диаметр, м | Перспективный диаметр, м | Протяжённость, м | Тип прокладки | Стоимость без дефлятора, млн. руб. | Дата реализации ПИР и ПСД, год | Дата реализации СМР и закупки оборудования, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК в районе дома по адресу 23-я линия, 1В до новой ТК в районе дома по адресу 23-я линия, 14 с 2Ду 100 мм на 2Ду 150 мм протяженностью 160 м | Котельная ООО «ТЭС» | ЗАО «УП ЖКХ» | 0,108 | 0,159 | 160 | Канальная | 8903,35 | 2022 | 2023 |
| 2 | Строительство участка тепловой сети диаметром 2Ду 200 мм протяженностью 100 м от новой ТК в районе дома по адресу 23-я линия, 14 до новой ТК в районе дома по адресу Шахтинский проезд, 88 | Котельная ООО «ТЭС» | ЗАО «УП ЖКХ» | 0 | 0,219 | 100 | Канальная | 6156,48 | 2022 | 2023 |
| 3 | Строительство участка сети ГВС диаметром 2Ду 125/100 мм протяженностью 665 м | Котельная ООО «ТЭС» | ЗАО «УП ЖКХ» | 0 | 0,133 | 665 | Канальная | 31243,10 | 2022 | 2023 |
| Итого |  |  |  |  |  | 925 | 0 | 46302,93 |  |  |

Таблица 4.22 – Сравнение сценариев реализации мероприятия - решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной АО «ИСМА»

| Наименование | Сценарий 1 | Сценарий 2 | Сценарий 3 | Сценарий 4 | Сценарий 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое описание мероприятия | Строительство новой БМК в районе завода АО «ИСМА» и переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия) | Строительство новой БМК в районе завода АО «ИСМА» и переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия) и потребителей котельной АО «Владгазкомпания» (мкр. Новая Ильинка) | Строительство новой БМК в районе завода АО «ИСМА» и переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия) и потребителей котельной ООО «ТЭС» | Строительство новой БМК в районе завода АО «ИСМА» и переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия), и поэтапное переключение потребителей котельной ООО «ТЭС» и котельной АО «Владгазкомпания» (мкр. Новая Ильинка) | Переключение потребителей котельной АО «ИСМА» на ООО «ТЭС» (увеличение мощности котельной на 1 МВт путем установки дополнительного котла) |
| Подключенная нагрузка к источнику ТЭ, Гкал/ч | 11,02 |  |  |  |  |
| Котельная АО «ИСМА» | 2,50 |  |  |  |  |
| Котельная ООО «ТЭС» | 6,55 |  |  |  |  |
| Котельная АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8 | 1,97 |  |  |  |  |
| Стоимость тепловой энергии от существующего источника, руб./Гкал |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «ИСМА» | 2 277,00 |  |  |  |  |
| Котельная ООО «ТЭС» | 2 581,00 |  |  |  |  |
| Котельная АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8 | 2 184,00 |  |  |  |  |
| Новая БМК | 1 818,10 |  |  |  |  |
| Полезный отпуск от существующего источника ТЭ, Гкал | 30 514,59 |  |  |  |  |
| Котельная АО «ИСМА» | 6 784,00 |  |  |  |  |
| Котельная ООО «ТЭС» | 20 214,59 |  |  |  |  |
| Котельная АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8 | 3 516,00 |  |  |  |  |
| Ежегодные затраты на работу ИТЭ, тыс. руб. | 72 186,79 | 70 900,29 | 56 765,08 | 55 478,58 | 77 362,30 |
| Котельная АО «ИСМА» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ООО «ТЭС» | 52 173,86 | 52 173,86 | 0,00 | 0,00 | 69 683,36 |
| Котельная АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8 | 7 678,94 | 0,00 | 7 678,94 | 0,00 | 7 678,94 |
| Новая БМК | 12 333,99 | 18 726,43 | 49 086,14 | 55 478,58 | 0,00 |
| Стоимость строительства/реконструкции источника тепловой энергии, тыс. руб. без НДС. | 22 828,83 | 48 210,00 | 55 580,00 | 60 440,00 | 7 374,44 |
| Котельная АО «ИСМА» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ООО «ТЭС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 374,44 |
| Новая БМК ИСМА (население и нагрузка предприятия) - 2,5 Гкал/ч | 22 828,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Новая БМК ИСМА (население и нагрузка предприятия)+Котельная АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8 - 5 Гкал/ч | 0,00 | 48 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Новая БМК ИСМА (население и нагрузка предприятия)+Котельная ООО «ТЭС» - 9,5 Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 55 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| Новая БМК ИСМА (население и нагрузка предприятия)+Котельная АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8+Котельная ООО «ТЭС» - 11,5 Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 440,00 | 0,00 |
| Стоимость строительства тепловых сетей, тыс. руб. | 6 464,30 | 74 919,40 | 87 795,50 | 143 071,80 | 46 302,93 |
| Котельная АО «ИСМА» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ООО «ТЭС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 302,93 |
| Новая БМК | 6 464,30 | 74 919,40 | 87 795,50 | 143 071,80 | 0,00 |
| Итого затраты на реализацию проекта, тыс. руб. | 29 293,13 | 123 129,40 | 143 375,50 | 203 511,80 | 53 677,37 |
| Срок окупаемости инвестиций, лет | 9,4 | 28,0 | 7,7 | 10,3 | не окупается |

Для выявления наиболее эффективного решения, расчёты и сравнение затрат на реализацию рассматриваемых сценариев выполнены в сопоставимых условиях, без учёта сроков реализации проектов, стоимости земельных участков, по Укрупненным нормативным ценам строительства (НЦС 81-02-13-2022. Сборник №13. Наружные тепловые сети).

Расчеты показали, что сценарий №1 и №3 оптимизации распределения нагрузок в районе котельной АО «ИСМА» имеют короткий срок простой окупаемости инвестиций (8,9 и 7,7 лет соответственно), в свою очередь сценарии № 3 и №4 являются более дешевым (в сценарии №3 – 1818,1 руб/Гкал и 2183,95 руб/Гкал, в сценарии №4 – 1818,1 руб/Гкал) с точки зрения производства и передачи тепловой энергии.

Схемой к реализации принимается сценарий 1 - Строительство новой БМК (2,9 МВт) в районе завода АО «ИСМА» и переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия).

Объём финансовых обязательств для реализации проекта за счёт средств ПАО «Т Плюс» и займа фонда содействия реформирования ЖКХ, определён в прогнозных уровнях цен (с применением индексов-дефляторов) на основании разработанных сметных расчётов, а также затрат на покупку земельного участка и составляет 39,848 млн. руб. без НДС.

  - Решение по оптимизации теплоснабжения объекта Детский сад №19

Детский сад №19 – подключен по ГВС только по прямому (без обратного) трубопроводу, длина составляет 420 м, на данном участке больше нет потребителей, в следствии этого, при низких температурах наружного воздуха, во время выходных дней, водоразбор отсутствует, появляется высокий риск замерзания трубопровода.

Схемой теплоснабжения предлагается к реализации 2 сценария решения проблемы с теплоснабжением объекта.

Сценарий 1. Прокладка обратного трубопровода и трубопровода ГВС (в существующем канале - 420 м), ориентировочные затраты составляют 6 454 тыс. руб. Рассматриваемый участок проходит под железной дорогой, что сильно усложняет его обслуживание.

Сценарий 2. Строительство модульной котельной в непосредственной близости к д/с №19, ориентировочные затраты составляют 16 млн. руб.

На рисунке ниже представлено ориентировочное месторасположение предлагаемой к строительству БМК, а также можно увидеть коридор прохождения рассматриваемого участка.

Рисунок 4.54 – Решение по оптимизации теплоснабжения объекта Детский сад №19»

Принимая во внимание трудности, связанные с отсутствием источника финансирования мероприятия по строительству БМК, а также социальную значимость объекта теплоснабжения, схемой теплоснабжения предлагается Сценарий 1 - Прокладка обратного трубопровода и трубопровода ГВС (в существующем канале - 420 м).

  - Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе ФКУ исправительная колония №7 УФСИН России по Ивановской области

Ниже рассмотрены варианты подключения перспективных потребителей ФКУ ИК№7 УФСИН России Ивановской области и ФКУ СИЗО-1.

Всего рассмотрены три сценария развития:

- Строительство блочно-модульных котельных для каждого потребителя (ФКУ ИК№7 – БМК-3,5 МВт; ФКУ СИЗО-1 – БМК-2,75 МВт);

- Подключение перспективных потребителей ФКУ ИК№7 УФСИН России Ивановской области и ФКУ СИЗО-1 к ИвТЭЦ-2 со строительством участков тепловых сетей;

- Сохранение существующей схемы теплоснабжения.

Тепловые нагрузки планируемых к строительству объектов приведены ниже в таблице.

Таблица 4.23 – Тепловые нагрузки планируемых к строительству объектов

| Потребитель | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  |  | Тип системы (открытая/закрытая) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего: | СО (сезонное отопление) | ГВС |  |
| ФКУ СИЗО-1 | 2,0624 | 1,782 | 0,28 | закрытая |
| ФКУ ИК-7 | 2,60725 | 1,91755 | 0,6897 | закрытая |

Результаты гидравлического расчета

Сценарий 1

На рисунке ниже приведены мероприятия по Сценарию 1.

Рисунок 4.55 – Мероприятия по Сценарию 1

Сценарий 2

На рисунке ниже приведены перспективные мероприятия по Сценарию 2.

Ниже на рисунках 54 и 55 приведены путь для построения пьезометрического графика и сам пьезометрический график для сценария 2 (Подключение перспективных потребителей ФКУ ИК№7 УФСИН России Ивановской области и ФКУ СИЗО-1 к ИвТЭЦ-2 со строительством участков тепловых сетей).

Для подключения потребителей необходимо выполнить следующие мероприятия на тепловых сетях:

- Строительство участка тепловой сети от A- 51. 08 до потребителя ФКУ ИК-7 диаметром 2Ду 150 мм протяженностью 340 м;

- Строительство участка тепловой сети от A- 51. 08 до потребителя ФКУ СИЗО-1 диаметром 2 ду 150 мм протяженностью 200 м;

- Реконструкция тепловой сети от A- 51. до А-51.01 с увеличением диаметра (с 2Ду 250 мм на 2 Ду 300 мм протяженностью 218,6 м и с Ду273/325 на 2Ду 325 протяженностью 113 м);

- Реконструкция тепловой сети от А-51.01 до Н/С с увеличением диаметра с 2Ду 200 мм на 2 Ду 250 мм протяженностью 385 м.

Рисунок 4.56 – Мероприятия по Сценарию 2

Рисунок 4.57 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону ФКУ ИК №7 (Сценарий 2)

Рисунок 4.58 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону ФКУ ИК №7 (после реализации мероприятий по Сценарию 2)

Вывод

В результате проведенных гидравлических расчетов построены пьезометрические графики, на которых видно плавное снижение напора в подаче, удельные линейные потери напора соответствуют нормативным, на всех трубопроводах существует резерв пропускной способности.

Капитальные вложения по сценариям развития

Ориентировочная стоимость строительства 1 п. км тепловой сети (в 2-трубном исполнении) представлена в таблице ниже. При расчете удельных стоимостей строительства тепловых сетей учтены «Укрупненные нормативные цены строительства. НЦС 81-02-13-2022. Сборник №13. Наружные тепловые сети», а также средние фактические стоимости строительства тепловых сетей ТСО в регионе и на территории РФ, включая стоимость восстановленного благоустройства.

Сценарий 1

Строительство БМК 2,75 Мвт - 18 510,58 тыс. руб.

Строительство БМК 3,50 Мвт - 23 558,92 тыс. руб.

Строительство новых БМК выполняется за счет средств, полученных за счёт платы за подключение (технологическое присоединение)

Сценарий 2

Затраты по Сценарию 2 приведены в таблицах ниже.

Таблица 4.24 – Нормативы цен на строительство тепловых сетей различных типов прокладки на 2022 год

| Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных каналах с изоляцией из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, в мокрых грунтах в траншеях с откосами с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом |  |  | Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, в сухих грунтах в траншеях с откосами с разработкой грунта в отвал |  |  | Надземная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С на низких опорах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер норматива | Диаметр трубы, мм | Норматив цены на строительства на 2022г., тыс. руб. | Номер норматива | Диаметр трубы, мм | Норматив цены на строительства на 2022г., тыс. руб. | Номер норматива | Диаметр трубы, мм | Норматив цены на строительства на 2022г., тыс. руб. |
| 13-07-005-01 | 80 | 42 291,93 | 13-02-003-01 | 80 | 14003,14 | 13-14-002-01 | 80 | 17816,47 |
| 13-07-005-02 | 100 | 47 923,26 | 13-02-003-02 | 100 | 15632,28 | 13-14-002-02 | 100 | 18 506,88 |
| 13-07-005-03 | 125 | 49343,93 | 13-02-003-03 | 125 | 17683,38 | 13-14-002-03 | 125 | 19 746,71 |
| 13-07-005-04 | 150 | 53769,43 | 13-02-003-04 | 150 | 20973,21 | 13-14-002-04 | 150 | 22 306,82 |
| 13-07-005-05 | 200 | 64758,58 | 13-02-003-05 | 200 | 30544,78 | 13-14-002-05 | 200 | 29 303,42 |
| 13-07-005-06 | 250 | 77623,23 | 13-02-003-06 | 250 | 38385,68 | 13-14-002-06 | 250 | 36 868,04 |
| 13-07-005-07 | 300 | 84445,07 | 13-02-003-07 | 300 | 47733,89 | 13-14-002-07 | 300 | 41 586,19 |
|  |  |  | 13-02-003-08 | 400 | 69748,29 |  |  |  |
|  |  |  | 13-02-003-09 | 500 | 93515,81 |  |  |  |

Таблица 4.25 – Капитальные затраты по Сценарию 2

| № п/п | Участок | Принадлежность к источнику | Наименование компании | Существующий диаметр, м | Перспективный диаметр, м | Протяжённость, м | Тип прокладки | Стоимость, млн. руб. | Дата реализации ПИР и ПСД, год | Дата реализации СМР, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство участка тепловой сети от A- 51. 08 до потребителя ФКУ ИК-7 | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0 | 0,159 | 340 | Канальная | 17,3974 | 2023 | 2024 |
| 2 | Строительство участка тепловой сети от A- 51. 08 до потребителя ФКУ СИЗО-1 | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0 | 0,159 | 200 | Канальная | 10,2337 | 2023 | 2024 |
| 3 | Реконструкция тепловой сети от A- 51. до ТК-804 с увеличением диаметра с 2Ду 250 мм на 2 Ду 300 мм протяженностью 200 м | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0,273 | 0,325 | 200 | Канальная | 28,9518 | 2023 | 2024 |
| 4 | Реконструкция тепловой сети от ТК-804 до Н/С с увеличением диаметра с 2Ду 200 мм на 2 Ду 250 мм протяженностью 480 м | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0,219 | 0,273 | 480 | Канальная | 30,8715 | 2023 | 2024 |
| Итого |  |  |  |  |  | 1257 |  | 87,4544 |  |  |

Строительство и реконструкция тепловых сетей выполняется за счет средств, полученных за счёт платы за подключение (технологическое присоединение).

Таблица 4.26 – Сравнение сценариев реализации мероприятия - оптимизации распределения нагрузок в районе ФКУ Исправительная колония №7 УФСИН России по Ивановской области

| Наименование | Сценарий 1 | Сценарий 2 | Сценарий 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое описание мероприятия | Строительство блочно-модульной котельной | Подключение к источнику тепловой энергии ТЭЦ-2 | Сохранение существующей схемы теплоснабжения |
| Подключенная нагрузка к источнику ТЭ, Гкал/ч | 4,66 |  |  |
| Котельная УФСИН | 4,66 |  |  |
| Стоимость тепловой энергии от существующего источника, руб./Гкал |  |  |  |
| Котельная УФСИН | 1 793,88 |  |  |
| ПАО "Т плюс" | 1 249,14 |  |  |
| АО "ИвГТЭ" (услуги по передаче тепловой энергии) | 441,85 |  |  |
| Полезный отпуск от существующего источника ТЭ, Гкал | 12 670,55 |  |  |
| Котельная УФСИН | 12 670,55 |  |  |
| АО "ИвГТЭ" (услуги по передаче тепловой энергии) | 12 670,55 |  |  |
| Ежегодные затраты на работу ИТЭ, тыс. руб. | 15 827,30 | 21 425,78 | 28 327,94 |
| Котельная УФСИН | 0,00 | 0,00 | 22 729,45 |
| ПАО "Т плюс" | 15 827,30 | 15 827,30 | 0,00 |
| АО "ИвГТЭ" (услуги по передаче тепловой энергии) | 0,00 | 5 598,48 | 5 598,48 |
| Стоимость строительства источников тепловой энергии, тыс. руб. | 42 069,49 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство БМК 2,75 Мвт | 18 510,58 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство БМК 3,50 Мвт | 23 558,92 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость строительства тепловых сетей, тыс. руб. | 0,00 | 87 454,40 | 0,00 |
| Строительство тепловых сетей | 0,00 | 87 454,40 | 0,00 |
| Итого затраты на реализацию проекта, тыс. руб. | 42 069,49 | 87 454,40 | 0,00 |
| Срок окупаемости инвестиций, лет | 3,4 | 12,7 | 0,0 |

При сравнении сценариев реализации мероприятий в расчетах учитывалась подключаемая нагрузка перспективных потребителей ФКУ ИК №7 – 2,60725 Гкал/ч, ФКУ СИЗО-2 – 2,0624 Гкал/ч.

Расчеты показали, что сценарий №1 оптимизации распределения перспективных нагрузок в районе ФКУ Исправительная колония №7 УФСИН России по Ивановской области имеют короткий срок простой окупаемости инвестиций, и является более дешевым (1249,14 руб/Гкал против 1793,88 руб/Гкал) с точки зрения производства и передачи тепловой энергии.

Схемой к реализации принимается сценарий 1 - троительство блочно-модульных котельных для каждого потребителя (ФКУ ИК№7 – БМК-3,5 МВт; ФКУ СИЗО-1 – БМК-2,75 МВт). Реализация мероприятий выполняется за счет средств, полученных за счёт платы за подключение (технологическое присоединение)