|  | Схема теплоснабжения в административных границах города иваново на период до 2035 года Обосновывающие материалы Глава 7 предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень рисунков	6

Перечень таблиц	10

1.	ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	12

2.	ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПОКВАРТИРНОГО ОТОПЛЕНИЯ	15

2.1.	Определение целесообразности (нецелесообразности) подключения (технологического присоединения) к существующей системе централизованного теплоснабжения	21

3.	ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С РАНЕЕ ПРИНЯТЫМИ В СООТВЕТСВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РЕШЕНИЯМИ, ОБ ОТНЕСЕНИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ К ГЕНЕРИРУЮЩИМ ОБЪЕКТАМ, МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	22

4.	АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ СЛУЧАЕВ, ОТНЕСЕНИЯ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ВЫВОД КОТОРЫХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	22

5.	ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНРЕГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК	22

6.	ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК	29

7.	ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПЕРЕОБОРУДОВАНИЮ КОТЕЛЬНЫХ В ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИЕ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, НА БАЗЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК	34

8.	ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ КОТЕЛЬНЫХ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗОНЫ ИХ ДЕЙСТВИЯ ПУТЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ В НЕЕ ЗОН ДЕЙСТВИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	34

8.1.	Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»	34

8.2.	Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной ООО «ИСМА»	42

Результаты гидравлического расчета	42

Капитальные вложения по сценариям развития	58

9.	ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ КОТЕЛЬНЫХ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОВОЙ ЭНРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	67

10.	ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	67

10.1.	Переключение части зоны ИвТЭЦ-2 на ИвТЭЦ-3 на границе зон теплоснабжения	67

10.2.	Решение по оптимизации теплоснабжения объекта Детский сад №19	78

10.3.	Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной ООО «ТДЛ-Энерго»	79

Результаты гидравлического расчета	81

Результаты расчета остывания теплоносителя	103

Капитальные вложения по сценариям развития	105

10.4.	Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной № 42 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России	112

Результаты гидравлического расчета	113

Капитальные вложения по сценариям развития	123

10.5.	Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельных №31 АО «ИвГТЭ», №45 АО «ИвГТЭ», ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»)	128

10.6.	Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе ФКУ исправительная колония №7 УФСИН России по Ивановской области	132

Результаты гидравлического расчета	132

Капитальные вложения по сценариям развития	138

11.	ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ВЫВОДА В РЕЗЕРВ И (ИЛИ) ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК НА ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	142

12.	ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНАХ ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ЗДАНИЯМИ	142

13.	ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ ИЗ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА	143

14.	АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВВОДА НОВЫХ И РЕКОНСТРУКЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА	159

15.	ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА	160

16.	РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ РАДИУСА ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	160

7.1.1	Система теплоснабжения от котельной № 2 АО «ИвГТЭ»	164

7.1.2	Система теплоснабжения от котельных № 3 и 17 АО «ИвГТЭ»	165

7.1.3	Система теплоснабжения от котельной № 10 АО «ИвГТЭ»	167

7.1.4	Система теплоснабжения от котельной № 18 АО «ИвГТЭ»	168

7.1.5	Система теплоснабжения от котельной № 19 АО «ИвГТЭ»	169

7.1.6	Система теплоснабжения от котельной № 23 АО «ИвГТЭ»	170

7.1.7	Система теплоснабжения от котельной № 24 АО «ИвГТЭ»	171

7.1.8	Система теплоснабжения от котельной № 25 АО «ИвГТЭ»	172

7.1.9	Система теплоснабжения от котельной № 30 АО «ИвГТЭ»	172

7.1.10	Система теплоснабжения от котельной № 31 АО «ИвГТЭ»	173

7.1.11	Система теплоснабжения от котельной № 33 АО «ИвГТЭ»	174

7.1.12	Система теплоснабжения от котельной № 37 АО «ИвГТЭ»	175

7.1.13	Система теплоснабжения от котельной № 39 АО «ИвГТЭ»	176

7.1.14	Система теплоснабжения от котельной № 41 АО «ИвГТЭ»	178

7.1.15	Система теплоснабжения от котельной № 44 АО «ИвГТЭ»	179

7.1.16	Система теплоснабжения от котельной № 45 АО «ИвГТЭ»	180

7.1.17	Система теплоснабжения от котельной № 46 АО «ИвГТЭ»	181

7.1.18	Система теплоснабжения от котельной АО «Железобетон»	182

7.1.19	Система теплоснабжения от котельной АО «Ивстройкерамика»	183

7.1.20	Система теплоснабжения от котельной ООО «ТДЛ Энерго»	184

7.1.21	Система теплоснабжения от котельной ОАО «Ивхимпром»	185

7.1.22	Система теплоснабжения от котельной ООО «Альфа»	186

7.1.23	Система теплоснабжения от котельной ГОУ ВПО «Ивановский энергетический университет»	187

7.1.24	Система теплоснабжения от котельной ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (котельная 98 Дивизии ВДВ)	188

7.1.25	Система теплоснабжения от котельной ОАО «СТС»	189

7.1.26	Система теплоснабжения от котельной ООО «ТЭС»	190

7.1.27	Система теплоснабжения от котельной ООО «РесурсЭнерго»	191

7.1.28	Система теплоснабжения от котельной ООО «ИЭК-1»	192

7.1.29	Система теплоснабжения от котельной ООО «Альянс-Профи»	193

7.1.30	Система теплоснабжения от котельной ОАО «РЖД» (Северной дирекции по тепловодоснабжению)	194

7.1.31	Система теплоснабжения от котельной ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (котельная № 42)	195

7.1.32	Система теплоснабжения от котельной АО «Газпромнефть-Терминал»	196

7.1.33	Система теплоснабжения от котельной филиала "Ивэнерго" ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (ул. Суздальская)	197

7.1.34	Система теплоснабжения от котельной филиала "Ивэнерго" ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (ул. Нарвская)	198

7.1.35	Система теплоснабжения от котельной АО «Водоканал»	199

7.1.36	Система теплоснабжения от ИвТЭЦ-2	200

7.1.37	Система теплоснабжения от ИвТЭЦ-3	202

# Перечень рисунков

Рисунок 1 – Блок-схема подключения новых Потребителей к существующим СЦТ	18

Рисунок 2 – Мероприятия переключения потребителей котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и котельной ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2	35

Рисунок 3 – Путь для построения пьезометрического графика	участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону действия котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»	36

Рисунок 4 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону действия котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»	37

Рисунок 5 – Мероприятия переключения потребителей котельной ООО «Теплоснаб-2010» на котельную ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»	39

Рисунок 6 – Путь для построения пьезометрического графика	участка тепловой сети от котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» в зону котельной ООО «Теплоснаб-2010»	39

Рисунок 7 – Пьезометрический график участка тепловой сети от котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» в зону котельной ООО «Теплоснаб-2010»	40

Рисунок 8 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной АО «ИСМА» на новую БМК по Сценарию 1	43

Рисунок 9 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от новой БМК до потребителя по адресу ул. 23-я Линия, 14 (Сценарий 1)	44

Рисунок 10 – Пьезометрический график участка тепловой сети от новой БМК до потребителя по адресу ул. 23-я Линия, 14 (Сценарий 1)	45

Рисунок 11 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной АО «Владгазкомпания» на новую БМК по Сценарию 2	47

Рисунок 12 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от новой БМК в зону котельной АО «Владгазкомпания» до детского сада №97 (Сценарий 2)	48

Рисунок 13 – Пьезометрический график участка тепловой сети от новой БМК в зону котельной АО «Владгазкомпания» до детского сада №97 (Сценарий 2)	49

Рисунок 14 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТЭС» на новую БМК по Сценарию 3	51

Рисунок 15 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от новой БМК в зону котельной ООО «ТЭС» до потребителя по адресу Поселковая улица, 113 (Сценарий 3)	52

Рисунок 16 – Пьезометрический график участка тепловой сети от новой БМК в зону котельной ООО «ТЭС» до потребителя по адресу Поселковая улица, 113 (Сценарий 3)	53

Рисунок 17 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТЭС» и АО «Владгазкомпания» (мкр. Новая Ильинка) на новую БМК по Сценарию 4	55

Рисунок 18 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от новой БМК в зону котельной ООО «ТЭС» до потребителя по адресу Поселковая улица, 113 (Сценарий 4)	56

Рисунок 19 – Пьезометрический график участка тепловой сети от новой БМК в зону котельной ООО «ТЭС» до потребителя по адресу Поселковая улица, 113 (Сценарий 4)	57

Рисунок 20 – Существующие зоны действия источников тепловой энергии ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3	68

Рисунок 21 – Переключаемые зоны теплоснабжения от ИвТЭЦ-2 на ИвТЭЦ-3	70

Рисунок 22 – Путь для построения пьезометрического графика участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны	71

Рисунок 23 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 1)	72

Рисунок 24 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 2)	72

Рисунок 25 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 3)	73

Рисунок 26 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 4)	73

Рисунок 27 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 5)	74

Рисунок 28 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 6)	75

Рисунок 29 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 6)	76

Рисунок 30 – Решение по оптимизации теплоснабжения объекта Детский сад №19»	78

Рисунок 31 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Существующее положение)	81

Рисунок 32 – Пьезометрический график участка тепловой сети от котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Существующее положение)	82

Рисунок 33 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 по Сценарию 2	84

Рисунок 34 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Сценарий 2)	85

Рисунок 35 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Сценарий 2)	86

Рисунок 36 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 по Сценарию 3	88

Рисунок 37 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Сценарий 3)	89

Рисунок 38 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Сценарий 3)	90

Рисунок 39 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 по Сценарию 3	92

Рисунок 40 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Сценарий 4)	93

Рисунок 41 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Сценарий 4)	94

Рисунок 42 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 по Сценарию 5	96

Рисунок 43 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Сценарий 5)	97

Рисунок 44 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Сценарий 5)	98

Рисунок 45 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 по Сценарию 6	100

Рисунок 46 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Сценарий 6)	101

Рисунок 47 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Сценарий 5)	102

Рисунок 48 – Принципиальная схема узлов до потребителя дом №7 по улице Павла Большевикова	104

Рисунок 49 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») до потребителя по адресу ул. 1-я Балинская, 58 (Существующее положение)	113

Рисунок 50 – Пьезометрический график участка тепловой сети от котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») до потребителя по адресу ул. 1-я Балинская, 58 (Существующее положение)	114

Рисунок 51 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») на новую БМК мощностью 3,5 МВт Гкал/ч по Сценарию 1	116

Рисунок 52 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от новой БМК мощностью 3,5 МВт в зону котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») до потребителя по адресу ул. Автодоровская, 10 (Сценарий 1)	117

Рисунок 53 – Пьезометрический график участка тепловой сети от новой БМК мощностью 3,5 МВт в зону котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») до потребителя по адресу ул. Автодоровская, 10 (Сценарий 1)	118

Рисунок 54 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») на новую БМК мощностью 6 МВт Гкал/ч по Сценарию 3	120

Рисунок 55 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от новой БМК мощностью 6 МВт в зону котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») до потребителя по адресу ул. Автодоровская, 10 (Сценарий 3)	121

Рисунок 56 – Пьезометрический график участка тепловой сети от новой БМК мощностью 6 МВт в зону котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») до потребителя по адресу ул. Автодоровская, 10 (Сценарий 3)	122

Рисунок 57 – Мероприятия переключения потребителей котельных №31, №45, ИГЭУ на ИвТЭЦ-2 (новой котельной 400 Гкал/ч) со строительством участков сети и трех ЦТП	129

Рисунок 58 – Путь для построения пьезометрического графика	участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону действия котельной №31	129

Рисунок 59 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону действия котельной №31	130

Рисунок 60 – Мероприятия по Сценарию 1	133

Рисунок 61 – Мероприятия по Сценарию 2	135

Рисунок 62 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону ФКУ ИК №7 (Сценарий 2)	136

Рисунок 63 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону ФКУ ИК №7 (после реализации мероприятий по Сценарию 2)	137

Рисунок 64 – Зона действия источника тепловой энергии	164

Рисунок 65 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	164

Рисунок 66 – Зона действия источника тепловой энергии	165

Рисунок 67 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	165

Рисунок 68 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	166

Рисунок 69 – Зона действия источника тепловой энергии	167

Рисунок 70 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	167

Рисунок 71 – Зона действия источника тепловой энергии	168

Рисунок 72 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	168

Рисунок 73 – Зона действия источника тепловой энергии	169

Рисунок 74 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	169

Рисунок 75 – Зона действия источника тепловой энергии	170

Рисунок 76 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	170

Рисунок 77 – Зона действия источника тепловой энергии	171

Рисунок 78 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	171

Рисунок 79 – Зона действия источника тепловой энергии	172

Рисунок 80 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	172

Рисунок 81 – Зона действия источника тепловой энергии	173

Рисунок 82 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	173

Рисунок 83 – Зона действия источника тепловой энергии	174

Рисунок 84 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	174

Рисунок 85 – Зона действия источника тепловой энергии	175

Рисунок 86 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	175

Рисунок 87 – Зона действия источника тепловой энергии	176

Рисунок 88 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	176

Рисунок 89 – Зона действия источника тепловой энергии	177

Рисунок 90 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	177

Рисунок 91 – Зона действия источника тепловой энергии	178

Рисунок 92 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	178

Рисунок 93 – Зона действия источника тепловой энергии	179

Рисунок 94 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	179

Рисунок 95 – Зона действия источника тепловой энергии	180

Рисунок 96 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	180

Рисунок 97 – Зона действия источника тепловой энергии	181

Рисунок 98 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	181

Рисунок 99 – Зона действия источника тепловой энергии	182

Рисунок 100 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	182

Рисунок 101 – Зона действия источника тепловой энергии	183

Рисунок 102 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	183

Рисунок 103 – Зона действия источника тепловой энергии	184

Рисунок 104 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	184

Рисунок 105 – Зона действия источника тепловой энергии	185

Рисунок 106 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	185

Рисунок 107 – Зона действия источника тепловой энергии	186

Рисунок 108 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	186

Рисунок 109 – Зона действия источника тепловой энергии	187

Рисунок 110 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	187

Рисунок 111 – Зона действия источника тепловой энергии	188

Рисунок 112 – Зона действия источника тепловой энергии	189

Рисунок 113 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	189

Рисунок 114 – Зона действия источника тепловой энергии	190

Рисунок 115 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	190

Рисунок 116 – Зона действия источника тепловой энергии	191

Рисунок 117 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	191

Рисунок 118 – Зона действия источника тепловой энергии	192

Рисунок 119 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	192

Рисунок 120 – Зона действия источника тепловой энергии	193

Рисунок 121 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	193

Рисунок 122 – Зона действия источника тепловой энергии	194

Рисунок 123 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	194

Рисунок 124 – Зона действия источника тепловой энергии	195

Рисунок 125 – Зона действия источника тепловой энергии	196

Рисунок 126 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	196

Рисунок 127 – Зона действия источника тепловой энергии	197

Рисунок 128 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	197

Рисунок 129 – Зона действия источника тепловой энергии	198

Рисунок 130 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	198

Рисунок 131 – Зона действия источника тепловой энергии	199

Рисунок 132 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	199

Рисунок 133 – Зона действия источника тепловой энергии	200

Рисунок 134 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	201

Рисунок 135 – Зона действия источника тепловой энергии	202

Рисунок 136 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	203

# Перечень таблиц

Таблица 1 - Анализ изменений по вариантным решениям развития систем теплоснабжения	13

Таблица 2 - Мероприятия по техническому перевооружению ТЭЦ-2 филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс», тыс. руб. (в ценах 2022 г., без НДС)	30

Таблица 3 - Мероприятия по техническому перевооружению ТЭЦ-3 филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» , тыс. руб. (в ценах 2022 г., без НДС)	30

Таблица 4 - Сравнение сценариев реализации мероприятия - решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»	41

Таблица 5 - Нормативы цен на строительство тепловых сетей различных типов прокладки на 2022 год	59

Таблица 6 - Капитальные затраты по Сценарию 1	60

Таблица 7 - Капитальные затраты по Сценарию 2	60

Таблица 8 - Капитальные затраты по Сценарию 3	61

Таблица 9 - Капитальные затраты по Сценарию 4	62

Таблица 10 - Сравнение сценариев реализации мероприятия - решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной АО «ИСМА»	63

Таблица 11 - Перечень мероприятий по реконструкции основного генерирующего оборудования источников тепловой энергии г. Иваново	65

Таблица 12 - Перечень мероприятий по реконструкции основного генерирующего оборудования источников тепловой энергии АО «ИвГТЭ»	66

Таблица 13 - Гидравлический режим зоны ИвТЭЦ-3 после переключения части зоны ИвТЭЦ-2	77

Таблица 14 - Сравнение величины расчетной нагрузки и фактической потребности в тепловой мощности	81

Таблица 15 - Результаты расчета остывания теплоносителя	103

Таблица 16 - Нормативы цен на строительство тепловых сетей различных типов прокладки на 2022 год	106

Таблица 17 - Нормативы цен на строительство центральных тепловых пунктов на 2022 год	106

Таблица 18 - Капитальные затраты по Сценарию 2 и 4	107

Таблица 19 - Капитальные затраты по Сценарию 3	107

Таблица 20 - Капитальные затраты по Сценарию 5	108

Таблица 21 - Капитальные затраты по Сценарию 6	108

Таблица 22 - Сравнение сценариев реализации мероприятия - решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной ООО «ТДЛ Энерго»	109

Таблица 23 - Нормативы цен на строительство тепловых сетей различных типов прокладки на 2022 год	124

Таблица 24 - Капитальные затраты по Сценарию 3	125

Таблица 25 - Сравнение сценариев реализации мероприятия - решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России)	126

Таблица 26 - Сравнение сценариев реализации мероприятия - решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельных №31, №45, ИГЭУ	131

Таблица 27 - Тепловые нагрузки планируемых к строительству объектов	132

Таблица 28 - Нормативы цен на строительство тепловых сетей различных типов прокладки на 2022 год	139

Таблица 29 - Капитальные затраты по Сценарию 2	139

Таблица 30 - Сравнение сценариев реализации мероприятия - оптимизации распределения нагрузок в районе ФКУ Исправительная колония №7 УФСИН России по Ивановской области	140

Таблица 31 – Балансы тепловой мощности источников комбинированной выработки, в зоне деятельности ЕТО №1, Гкал/ч	144

Таблица 32 – Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, в зоне деятельности ЕТО №1, Гкал/ч	145

Таблица 33 – Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, в зоне деятельности ЕТО №2, Гкал/ч	156

Таблица 34 – Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, в зоне деятельности ЕТО №3, Гкал/ч	157

Таблица 35 – Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, в зоне деятельности ЕТО №4, Гкал/ч	157

Таблица 36 – Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, в зоне деятельности ЕТО №5, Гкал/ч	157

Таблица 37 – Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, в зоне деятельности ЕТО №6, Гкал/ч	158

ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

При актуализации пересмотрены мероприятия по развитию источников тепловой энергии в связи с:

- корректировкой перспективного спроса на тепловую мощность;

- уточнением расчетной нагрузки существующих потребителей;

В части перспективных мероприятий на источниках с комбинированной выработкой предлагается - Строительство котельной на территории ИвТЭЦ-2 на полную расчетную нагрузку существующей зоны ИвТЭЦ-2, за исключением нагрузки, передаваемой на ИвТЭЦ-3 на границе между зонами ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3 и с учетом нагрузки перспективной застройки.

В таблице 1 представлены сведения по изменению состава вариантных решений по новому проекту.

Также представлены основания для рассмотрения дополнительных мероприятий по повышению эффективности работы системы теплоснабжения на базе источников тепловой энергии.

Таблица 1 - Анализ изменений по вариантным решениям развития систем теплоснабжения

| Раздел базовой версии | Суть раздела | Вариантные решения | Изменение, решение | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Часть 1. Сутевые изменения относительно решений по вариантам развития, распределение нагрузок в зоне ЕТО-1 |  |  |  |  |
| 5 | Замещение ИвТЭЦ-2 водогрейной котельной | Сценарий 1. Строительство котельной на территории ИвТЭЦ-2 на полную расчетную нагрузку существующей зоны ИвТЭЦ -2 с учетом нагрузки перспективной застройки Сценарий 2. Переключение на ИвТЭЦ-3 по возможности большей зоны от существующей зоны теплоснабжения ИвТЭЦ-2 для повышения эффективной загрузки ИвТЭЦ-3 (в настоящее время – недогружена) и, соответственно, строительство котельной на территории ИвТЭЦ-2 на меньшую, по сравнению с вариантом 1, нагрузку. Сценарий 3. Переключение на ИвТЭЦ-3 по возможности большей зоны от существующей зоны теплоснабжения ИвТЭЦ-2 для повышения эффективной загрузки ИвТЭЦ-3 (в настоящее время – недогружена) и, соответственно, строительство котельной на территории ИвТЭЦ-2 на меньшую, по сравнению с вариантом 1, нагрузку. | Исключен | Мероприятие по выводу из эксплуатации ИвТЭЦ-2 согласно сценарию 1 подтверждено собственником - Филиалом «Владимирский» ПАО «Т Плюс» и запланировано к реализации |
| Часть 2. Распределение нагрузок в зоне котельных г. Иваново (ЕТО-1) |  |  |  |  |
| 5 | Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | Сценарий 1. Переключение потребителей от котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» на теплоснабжение от ИвТЭЦ-2. Сценарий 2. Строительство новой котельной в зоне действия существующих источников, предлагаемых для переключения Сценарий 3. Перевод нагрузки Теплоснаб-2010 на котельную ИБХР с реконструкцией котельной ИБХР в части увеличения мощности | Актуализирован | Добавлен альтернативный вариант с переводом нагрузки Теплоснаб-2010 на котельную ИБХР с реконструкцией котельной ИБХР в части увеличения мощности. К реализации принят сценарий 3. |
| 5 | Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной ООО «ТЭС» и котельной ООО «ИСМА» | Сценарий 1. Строительство новой БМК в районе завода АО «ИСМА» и переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия) Сценарий 2. Строительство новой БМК в районе завода АО «ИСМА» и переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия) и потребителей котельной АО «Владгазкомпания» (мкр. Новая Ильинка) Сценарий 3. Строительство новой БМК в районе завода АО «ИСМА» и переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия) и потребителей котельной ООО «ТЭС» Сценарий 4. Строительство новой БМК в районе завода АО «ИСМА» и переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия), и поэтапное переключение потребителей котельной ООО «ТЭС» и котельной АО «Владгазкомпания» (мкр. Новая Ильинка) Сценарий 5. Переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия) на котельную ООО «ТЭС». Реконструкция котельной ООО «ТЭС с увеличением тепловой мощности | Актуализирован | К реализации принят сценарий 1. |
| 5 | Решение по Котельной МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья»), ул. Нарвская 2 | Схемой теплоснабжения предлагается решение вопроса расселением дома. При невозможности расселения при очередной актуализации может быть рассмотрена возможность установки на стену дома котла наружного исполнения. | Сохранен | 1) Предложение Администрации г. Иваново 2) Жалобы на качество теплоснабжения от жильцов отапливаемого жилого дома по ул. Нарвская, 3 |
| 5 | Решение по оптимизации теплоснабжения объекта Детский сад №19 | Детский сад №19 подключен по ГВС по прямому трубопроводу (без обратного) трубопроводу, длина трубопровода составляет 420 м, на данном участке больше нет потребителей, при низких температурах происходит промерзание за время выходного дня (нет водоразбора). Сценарий 1. Прокладка обратного трубопровода – 420 м. Сценарий 2. Строительство новой БМК | Сохранен | 1) Предложение ЗАО «УП ЖКХ» 2) Жалобы на качество теплоснабжения К реализации принят сценарий 1. |
| - | Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной ООО «ТДЛ-Энерго» | Сценарий 1. Сохранение существующей схемы теплоснабжения от котельной ООО «ТДЛ-Энерго» Сценарий 2. Переключение потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП Сценарий 3. Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей ООО «ТДЛ-Энерго», нагрузки ГВС от котельной №35 АО «ИвГТЭ» на ИвТЭЦ-3 со стр-ом участка сети и ЦТП в здании котельной №35 АО «ИвГТЭ». Работа на ГВС в летний период от котельной №35 (оборудование сохраняется) Сценарий 4. Переключение потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП, со строительством БМК на месте котельной №35 АО «ИвГТЭ» Сценарий 5. Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП в районе золоотвала №6 и врезкой в коллектор котельной ООО «ТДЛ-Энерго». Строительство новой БМК мощностью 0,8 МВт на ГВС с круглогодичной работой на месте котельной №35 АО «ИвГТЭ» Сценарий 6. Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП в районе золоотвала №6 и врезкой со стороны Загородного шоссе. Строительство новой БМК мощностью 0,8 МВт на ГВС с круглогодичной работой на месте котельной №35 АО «ИвГТЭ». | Добавлен | К реализации принят сценарий 5. |
| - | Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной № 42 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | Сценарий 1. Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») на новую БМК мощностью 3,5 МВт Сценарий 2. Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») на новую БМК мощностью 6 МВт с учетом подключения перспективы в объеме 1,6 Гкал/ч. Сценарий 3. Сохранение существующей схемы теплоснабжения | Добавлен | К реализации принят сценарий 1. |
| - | Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельных №31, 45, ИГЭУ | Сценарий 1. Перевод потребителей котельных №31, №45, ИГЭУ на ИвТЭЦ-2 (новой котельной 400 Гкал/ч) со строительством участков сети и трех ЦТП. Вывод котельных АО «ИвГТЭ» №31, №45 и ИГЭУ из схемы теплоснабжения г. Иваново; Сценарий 2. Сохранение существующих зон действия источников тепловой энергии, поддержание оборудования в работоспособном состоянии. | Добавлен | К реализации принят сценарий 2. |
| - | Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе ФКУ исправительная колония №7 УФСИН России по Ивановской области | Сценарий 1. Строительство блочно-модульных котельных для каждого потребителя (ФКУ ИК№7 – БМК-3,5 МВт; ФКУ СИЗО-1 – БМК-2,75 МВт); Сценарий 2. Подключение перспективных потребителей ФКУ ИК№7 УФСИН России Ивановской области и ФКУ СИЗО-1 к ИвТЭЦ-2 со строительством участков тепловых сетей; Сценарий 3. Сохранение существующей схемы теплоснабжения. | Добавлен | К реализации принят сценарий 1. |

ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПОКВАРТИРНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Согласно статье 14, Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 г. №787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов…» (далее Правила).

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным как для единой теплоснабжающей организации, так и для теплоснабжающих/теплосетевых организации. Теплоснабжающая или теплосетевая организация, к которой следует обращаться заявителям, согласно Правилам, определяется в соответствии с зонами эксплуатационной ответственности таких организаций, определенных в настоящей схеме теплоснабжения. При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения в соответствующей точке подключения отказ потребителю в заключении договора о подключении объекта, находящегося в границах определенного настоящей схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, в соответствии с Правилами не допускается.

Нормативный срок подключения (с даты заключения договора о подключении) установлен п. 42 правил и составляет:

- не более 18 месяцев - в случае наличия технической возможности;

- не более 3 лет - в случае если техническая возможность подключения обеспечивается в рамках инвестиционной программы исполнителя или смежной ТСО и иной срок не указан в ИП.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия резерва тепловой мощности на источнике и/или отсутствия резерва пропускной способности тепловых сетей в соответствующей точке подключения, потенциальному потребителю предлагается выбрать один из вариантов подключения:

- Подключение за плату, установленную в индивидуальном порядке;

- Подключение после реализации необходимых мероприятий в рамках инвестиционной программы ТСО, предварительно внесенных в Схему теплоснабжения.

При отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены Правилами, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений.

В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

Блок-схема подключения новых Потребителей к существующей СЦТ представлена на рисунке ниже.

Рисунок 1 – Блок-схема подключения новых Потребителей к существующим СЦТ

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договоры долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Зоны централизованного теплоснабжения представлены в Главе 1 обосновывающих материалов.

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для:

- Индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;

- Малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаузов), планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,10 (Гкал/ч)/га;

- Многоэтажных жилых домов, расположенных вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения, для которых проектом предусмотрено индивидуальное теплоснабжение, в том числе поквартирное отопление;

- Социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей), планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;

- Промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление природного газа;

- Инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт∙ч/м2год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.

Переход на поквартирное отопление многоквартирных домов при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам централизованного теплоснабжения, в соответствии с п. 15 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» запрещается, за исключением случаев, предусмотренных в данной схеме теплоснабжения. Переход на поквартирное отопление настоящей схемой теплоснабжения допускается в случае выполнения всех нижеперечисленных условий:

- Здание удовлетворяет действующим строительным нормам и правилам, допускающим его перевод на поквартирное теплоснабжение от индивидуальных теплогенераторов;

- Плотность нагрузок в рассматриваемой зоне составляет менее 0,2 (Гкал/ч)/га;

- Единичная нагрузка потребителя составляет менее 0,1 Гкал/ч;

- Потребители подключены или могут быть подключены к системе централизованного газоснабжения;

- Себестоимость производства и/или транспорта тепловой энергии до конечного потребителя превышает установленный тариф;

- Мероприятия по модернизации источников теплоснабжения и/или системы транспорта тепловой энергии до конечного потребителя являются экономически нецелесообразными, т.к. срок их окупаемости превышает срок полезного использования.

Переход на поквартирное теплоснабжение, возможен только для многоквартирного дома в целом. Переход на поквартирное теплоснабжение отдельных помещений и квартир схемой теплоснабжения не допускается.

Переход на поквартирное теплоснабжение многоквартирного дома осуществляется при наличии 3-х стороннего соглашения между теплоснабжающей организацией, органом местного самоуправления и собственниками. Решение о переводе всех квартир и встроенных помещений дома на индивидуальное теплоснабжение с отключением от централизованного теплоснабжения принимается на общем собрании собственников, на котором также определяется источник финансирования данных работ, в том числе проектных.

Планируемые к применению индивидуальные поквартирные источники должны соответствовать требованиям п. 51 Правил, а именно:

- наличие закрытой (герметичной) камеры сгорания;

- наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при прекращении подачи электрической энергии, при неисправности цепей защиты, при погасании пламени горелки, при падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, при достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, а также при нарушении дымоудаления;

- температура теплоносителя - до 95°C;

- давление теплоносителя - до 1 МПа».

Поквартирные источники, не соответствующие данным требования использовать запрещается.

В соответствии с р. II Правил, потребители могут уступать право на использование мощности иным лицам (потребителям), заинтересованным в подключении (новый потребитель), при условии отсутствия технических ограничений.

Уступка права на использование мощности может быть осуществлена в той же точке подключения, в которой подключены теплопотребляющие установки лица, уступающего право на использование мощности, и только по тому же виду теплоносителя, а техническая возможность подключения с использованием уступки права на использование мощности в иной точке подключения определяется теплоснабжающей (теплосетевой) организацией.

Определение целесообразности (нецелесообразности) подключения (технологического присоединения) к существующей системе централизованного теплоснабжения

В соответствии с п. 63а ПП РФ №405 от 3.0.4.2018 г «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» условия организации централизованного теплоснабжения должны содержать определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

На момент разработки данной актуализации, данные методические указания отсутствуют, в связи с чем, излагается общий принцип определения целесообразности подключений.

Определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к каждой существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, предполагается выполнить в последующей актуализации, после утверждения соответствующих методических указаний.

Подключение теплопотребляющей установки экономически целесообразно если в системе выполняются условия:

∆Втэ>∆ЗТ+∆ЗЭЭ+∆ЗВ+∆ЗВ+∆ЗФОТ и соц+∆Заморт.+∆Зрем.+∆Зобсл.R≥Rнорм.

Где:

∆Втэ – изменение выручки от реализации тепловой энергии вновь подключаемому потребителю;

∆ЗТ – изменение затрат на топливо для производства тепловой энергии;

∆ЗЭЭ – изменение затрат на электроэнергию для производства и транспорта тепловой энергии;

∆ЗВ – изменение затрат на воду для подпитки тепловых сетей;

∆ЗФОТ и соц – изменение фонда оплаты труда персонала и социальных отчислений;

∆Заморт. – изменение амортизационных отчислений;

∆Зрем. – изменение затрат на ремонты источника тепловой энергии и тепловых сетей;

∆Зобсл. - изменение затрат на обслуживание источника тепловой энергии и тепловых сетей;

R – надежность системы централизованного теплоснабжения в целом после подключения потребителя;

Rнорм. – нормативная надежность системы централизованного теплоснабжения в целом.

В случае если вышеприведенные условия не выполняются, подключение к системе централизованного теплоснабжения новых потребителей нецелесообразно.

ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С РАНЕЕ ПРИНЯТЫМИ В СООТВЕТСВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РЕШЕНИЯМИ, ОБ ОТНЕСЕНИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ К ГЕНЕРИРУЮЩИМ ОБЪЕКТАМ, МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Турбоагрегаты, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в МО г. Иваново отсутствуют.

АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ СЛУЧАЕВ, ОТНЕСЕНИЯ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ВЫВОД КОТОРЫХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

На территории муниципального образования нет генерирующих объектов, ранее отнесенных к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Согласно Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения, анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения, должен выполняться на основе анализа установленной тепловой мощности на генерирующем объекте и присоединенной тепловой нагрузки. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки должны быть представлены в виде таблицы П36.1 Приложения №36.

В связи с отсутствием на 2021 г. генерирующих объектов, отнесенных к вынужденным, таблицы по форме П. 36.1 не приводятся.

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНРЕГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Согласно Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения, предложения по строительству источников комбинированной выработки для обеспечения перспективных тепловых нагрузок в городском округе, не отнесенном к ценовой зоне теплоснабжения, разрабатываются на основании технико-экономического обоснования в соответствии с Приложением №37.

Технико-экономическое обоснование строительства источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок должно выполняться:

- на вновь осваиваемых территориях городского округа в случае отсутствия возможности обеспечения теплоснабжения потребителей от существующих источников;

- в отсутствии объекта строительства в утвержденной схеме и программе развития Единой энергетической системы России.

В программах перспективного развития перспективного развития электроэнергии, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования не предусматривается. Базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории г. Иваново не предусматривается.

Показатель экономичности при выборе схемы энергоснабжения вновь застраиваемого узла дожен определяться по формуле:

∆НВВ=НВВразд-НВВкомб; тыс. руб.

Где:

∆НВВ – экономия необходимой валовой выручки при сравнении вариантов схем энергоснабжения узла, тыс. руб.

НВВразд – валовая выручка, необходимая организации для осуществления выработки тепловой энергии и покупки электрической энергии из энергосистемы при раздельной схеме энергоснабжения вновь проектируемого узла, которая определяется по формуле:

НВВразд=Цт.к.Qпо.к.+Цэ. систЭзам;,тыс. руб.

Где:

Цт.к – цена на тепловую энергию от котельной, руб./Гкал;

Qпо.к – объем полезного отпуска тепловой энергии для обеспечения потребителей проектируемого узла теплоснабжения, тыс. Гкал.

Цэ.сист – средневзвешенная цена электрической энергии, поставляемой из энергосистемы, вместо электрической энергии, которая могла быть отпущена с шин проектируемой ТЭЦ. руб./МВт*ч;

Эзам. – количество электрической энергии, поставляемой из энергосистемы, которая замещает электрическую энергию, отпущенную с шин проектируемой ТЭЦ, тыс. МВт*ч.

НВВкомб – валовая выручка, необходимая организации для осуществления выработки тепловой и электрической энергии на ТЭЦ, которая определяется по формуле:

НВВкомб=Цт.тэц.Qпо+Цэ. тэцЭтэц; тыс. руб.

Где:

Цт.тэц – предельная цена на тепловую энергию от ТЭЦ, руб./Гкал.

Qпо.тэц – объем полезного отпуска тепловой энергии для обеспечения потребителей проектируемого узла теплоснабжения, тыс. Гкал

Цэ.тэц – средневзвешенная цена электрической энергии, отпускаемой с шин ТЭЦ, руб./МВт*ч;

Этэц – количество электрической энергии, отпущенной с шин проектируемой ТЭЦ, тыс. МВт*ч.

С учетом приведения сравниваемых вариантов энергоснабжения узла к энергетической сопоставимости, заключающейся в равенстве Этэц = Эзам и Qпо.к = Qпо.тэц. экономия ∆НВВ, должна определяться по формуле:

∆НВВ=(Цт.к.-Цт.тэц)Qпо.к.+(Цэ. сист-Цэ. тэц)Эзам;,тыс. руб.

Если ∆НВВ > 0, то для дальнейшей разработки должен приниматься вариант строительства ТЭЦ, в противном случае должен приниматься раздельный вариант энергоснабжения проектируемого узла теплоснабжения (вновь осваиваемой территории).

Предельная цена на тепловую энергию от ТЭЦ (Цт.тэц) принимается по методу альтернативной котельной для источника комбинированной выработки, основным топливом которого является природный газ. Согласно данным онлайн калькулятора Минэнерго, http://instrument-ak.minenergo.gov.ru/, предельная цена составляет 1 586,86 руб./Гкал без НДС.

Для обеспечения принципа конкуренции между различными способами производства тепловой энергии, цена на тепловую энергию от котельной (Цт.к) принимается как для ценовой зоны теплоснабжения – на уровне цены альтернативной котельной согласно данным онлайн калькулятора Минэнерго, http://instrument-ak.minenergo.gov.ru/ - 1 586,86 руб./Гкал без НДС.

Средневзвешенная цена электрической энергии (Цэ.сист), поставляемой из энергосистемы населению, принята на уровне одноставочного тарифа для населения – 4,13 руб./кВт*ч с НДС.

Средневзвешенная цена электрической энергии, отпускаемой с шин ТЭЦ (Цэ.тэц) определяется по формуле:

Цэ.тэц.=Цт.с..+Цвозв. инв.+Цпр..=1,49+2,69+0,4=4,58; тыс. руб./МВт*ч

Где:

Цт.с. - топливная составляющая, определяемая по формуле:

Цт.с..=bээ.ηээ.∙Цгkу.т.∙=0,123 кг.у.т.МВт*ч0,35∙4922,96 тыс. руб.млн. нм31,162; 1,49 тыс. руб./МВт*ч

Где:

bээ – расход условного топлива на выработку ЭЭ (123 г.у.т./кВт*ч);

nээ – принятый электрический КПД генерирующего оборудования;

Цг – цена природного газа с учетом транспортировки (принята для ВК-20);

kут – переводной коэффициент.

Цвозв.инв. - составляющая возврата инвестиций, определяемая по формуле:

Цвозв. инв.=Сээ.ЧЧИУМ∙Т=70000  тыс. руб.МВт2600 ч*10 лет = 2,69 тыс. руб./МВт*ч

Где:

Cээ – удельная стоимость строительства генерирующего оборудования;

ЧЧИУМ – число часов использования установленной мощности;

Т – период инвестиционного проекта.

Цвозв.инв. - составляющая прочих расходов, принимаемая в размере 15% от составляющей возврата инвестиций.

С учетом вышеприведенных значений, экономия ∆НВВ, определяется по формуле:

∆НВВ=(1586,86-1586,86)Qпо.к.+(4,13-4,58)Эзам

∆НВВ=(0,0)Qпо.к.+(-0,45)Эзам

∆НВВ=-0,45∙Эзам, тыс. руб.

В принятых условиях ∆НВВ < 0 вне зависимости от объема производства тепловой энергии и объема потребления электрической энергии в проектируемом узле теплоснабжения (вновь осваиваемой территории).

Базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории г. Иваново не предусматривается.

Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» планирует вывести из эксплуатации Ивановскую ТЭЦ-2. В мастер-плане настоящего проекта актуализации рассмотрено 3 варианта вывода ИвТЭЦ-2. Рекомендуемым вариантом является вариант 1 - Строительство котельной на территории ИвТЭЦ-2 на полную расчетную нагрузку существующей зоны ИвТЭЦ -2, за исключением нагрузки, передаваемой на ИвТЭЦ-3 на границе между зонами ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3 и с учетом нагрузки перспективной застройки.

Тип котельной и состав ее оборудования определяется задачами, стоящими перед котельной. В Варианте 1 котельная на площадке ИвТЭЦ-2 предназначена для покрытия нагрузок отопления вентиляции и горячего водоснабжения зоны действия ИвТЭЦ-2, а также подпитки тепловых сетей данной зоны (с учетом дефицита холодной воды, получаемой от горводоканала, при дальнейшей оптимизации технологических решений следует также рассмотреть возможность организации подпитки совместно зон ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3 с площадки ИвТЭЦ-2). Возможность использования технологии вакуумной деаэрации подпиточной воды определяет тип котельной – водогрейная с развитой системой водоподготовки.

Исходные данные для определения расчётной установленной мощности котельной получены в предыдущих разделах при оценке фактических (расчетных) нагрузок существующей зоны ИвТЭЦ-2 и анализе возможности переключений нагрузок из зоны ИвТЭЦ-2. На основе проведённых расчётов существующая расчётная нагрузка ИвТЭЦ-2 составляет 342 Гкал/ч; плюс перспективная расчетная тепловая нагрузка в существующей зоне ИвТЭЦ-2 – 15 Гкал/ч (в т.ч. 13,5 Гкал/ч нагрузка ОВ и 1,5 Гкал/ч нагрузка ГВС), минус переключаемая на ИвТЭЦ-3 зона с расчетной нагрузкой 14,6 Гкал/ч (в т.ч. 13,5 Гкал/ч нагрузка ОВ и 1,1 Гкал/ч нагрузка ГВС). Таким образом, котельная должна покрывать перспективную расчетную тепловую нагрузку в размере 342,4 Гкал/ч.

В аварийном режиме при отключении тепло генератора с максимальной установленной тепловой мощностью котельная должна покрывать (примерно) 0,87 от расчетной нагрузки, то есть установленная мощность котельной без одного теплогенератора должна составлять не менее 298 Гкал/ч.

В состав основного оборудования котельной входят четыре котла, группа сетевых насосов с резервированием, обеспечивающая в штатном режиме циркуляцию 5500 м3 воды в час (максимальная среднесуточная циркуляция в 2020 - 2021– 5338,5), рециркуляционные насосы для каждого котлоагрегата, группа подпиточных насосов с резервированием (не менее трех насосов).

Ввиду принятого решения об отсутствия паровой части, вся деаэрация подпиточной воды должна осуществляться в вакуумных деаэраторах, а на площадке котельной должны быть размещены баки запаса деаэрированной воды.

Подпиточная вода поступает на ХВП пройдя водо-водяной подогреватель (ВВП 1), откуда направляется на ВВП 2 и далее – в вакуумный деаэратор. Пройдя деаэрацию подпиточная вода направляется в баки запаса подпиточной воды, из которых подпиточными насосами – в линию обратной сетевой воды.

Ввиду отсутствия возможности резервирования зоны действия котельной от другого источника (как было показано в разделе, описывающем возможное переключение нагрузки на ИвТЭЦ-3, пропускная способность тепловых сетей от ИвТЭЦ-3 на этом переключении исчерпывается) необходимо предусмотреть размещение запасов резервного топлива и подъездных путей для его доставки.

Выполнить однозначную оценку капитальных затрат на строительство рассматриваемой котельной без проектной документации (стадии технико-экономического обоснования) не представляется возможным.

Определение удельной стоимости строительства и реконструкции отдельно стоящих котельных большой мощности (более 50 Гкал/час) осуществляется по объектам-аналогам, введенных в эксплуатацию в 2008-2018 г.г. методом перевода из базы ТЕР региона объекта-аналога в ФЕР 2001 года, а далее из базы ФЕР-2001 в цены текущего периода для базового района (Московская область), далее – из цен базового региона к уровню цен частей территорий субъектов Российской Федерации. На 2020 год перевод цен базового региона к ценам Ивановской области – 0,9. Индекс-дефлятор перевода цен 2020 года в цены на 01.01.2021 года – 1,069.

В настоящей работе определены крайние (граничные) величины капитальных затрат на строительство рассматриваемой котельной с установленной мощностью 400 Гкал/ч на площадке ИвТЭЦ-2. В качестве нижней границы объема капитальных вложений разработчиком учтен осуществленный в 2021 году проект строительства котельного цеха, реализованный в ПАО «Т Плюс» на площадке Ижевской ТЭЦ-1. Строительство в составе 2х водогрейных котлов ПТВМ-120, деаэрационной установки, 3-х сетевых насосов, 2-х баков аккумуляторов, РУ 0,4, двух переходных галерей от административного корпуса ПГУ (котельный цех без собственного обслуживающего персонала) обошлось около 700 млн. рублей. Указанный проект в пересчете на мощность котельной 400 Гкал/ч дал нижнюю оценку стоимости котельной – 1 350 000 тыс. рублей. Округленное значение оценки верхней границы капитальных затрат определена согласно удельным стоимостям, приведенным в разделе 4 (см. также Приложение со сметными расчетами и пересчетами проектов-аналогов), с учетом частичного учета затрат на подключение к инженерным системам (водоснабжение) составило 2 300 000 тыс. рублей.

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

В разделе 5 показано, что энергосистема г. Иваново является в настоящее время профицитной и будет оставаться таковой в среднесрочной перспективе.

В условиях профицита электроэнергии в регионе и наличия неэффективного оборудования, Схемой теплоснабжения предусматривается реконструкция источников комбинированной выработки тепловой электрической и тепловой энергии, направленная на снижение электрической мощности.

Вывод устаревшего оборудования позволит сократить затраты собственника на его содержание и обслуживание, и перенести высвободившиеся средства на модернизацию оставшегося оборудования на источниках и в тепловых сетях.

Информация по техническому перевооружению ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» представлена в таблицах ниже.

Таблица 2 - Мероприятия по техническому перевооружению ТЭЦ-2 филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс», тыс. руб. (в ценах 2022 г., без НДС)

| Наименование | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Модернизация АИИС КУЭ с целью получения акта соответствия требованиямОРЭМ Ивановской ТЭЦ-2 для нужд филиала "Владимирский" ПАО "Т Плюс" | 1 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 510 |
| ТП главного корпуса ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 |
| ТП ЗиС ИвТЭЦ-2 | 1 700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 |
| ТП технологических схем в связи с закрытием ТЭЦ-2 | 0 | 27 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 947 |
| Реконструкция оборудования ИвТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 5 000 | 4 500 | 4 000 | 3 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 38 000 |
| ТП ГРУ-6кВ, ЗРУ 35 кВ, ОРУ-110 кВ с заменой коммутационных аппаратов | 0 | 13 823 | 21 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 020 |
| Реконструкция ИвТЭЦ-2 со строительством водогрейной котельной | 0 | 2 319 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 319 660 |
| Итого | 3 210 | 2 361 430 | 30 197 | 6 000 | 5 000 | 4 500 | 4 000 | 3 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 432 837 |

Таблица 3 - Мероприятия по техническому перевооружению ТЭЦ-3 филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» , тыс. руб. (в ценах 2022 г., без НДС)

| Наименование | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТПиР лифта в башне ГК ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 |
| ТПиР ТП-87 №4 ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 |
| ТПиР Градирни №3 ИвТЭЦ-3 | 7 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 700 |
| ТПиР 1 ступ.ВЗП ка ТП-87 №2 ТЭЦ-3 (Техническое перевооружение 1 ступени ВЗП (нижние куба), воздуховода горячего воздуха тракт В котла ТП-87 ст.№2) | 75 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 503 |
| ТП ТП-87 №5 (замена боковых экранов от нижних коллекторов до отм +21м,4 ст КПП и воздуховода горяч воздуха тракт В) | 500 | 44 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 230 |
| Техническое перевооружение ка №4 ТП-87 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Техническое перевооружение электролизной установки | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| Техническое перевооружение ка ТП-87 ст.№3 (замена труб фронтового экрана от отм. +21 до отм. +32) | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| ТП аккумуляторной батареи ТЭЦ-3 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 |
| ТП жд путей для перевозки опасных грузов ТЭЦ-3 | 0 | 4 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 347 |
| Тех пер. ММХ (устранение крена МБ) | 0 | 0 | 5 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 966 |
| Тех пер мазутного хозяйства ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 |
| Установка узла учета сточных вод на выпуске №6 золоотвала | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| ТП кровли ГК и фонаря ТЭЦ-3 | 0 | 0 | 7 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 270 |
| Техническое перевооружение системы возбуждения генератора ТВФФ-120-2ст.№2 с заменой на микропроцессорное | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| Замена масляных выключателей У-110-2000-40 трансформатор 1ТР | 0 | 0 | 16 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 160 |
| Техническое перевооружение ЭГП турбины ПТ-80 ст.№3 (под ключ) | 0 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 |
| Техническое перевооружение ЭГП турбины ПТ-80 ст.№4 (под ключ) | 0 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 |
| Модернизация регистратора аварийных событий "Парма" | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 |
| Модернизация системы связи и телемеханики | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 |
| Техническое перевооружение системы потолочного освещения в здании котельного, турбинного, скрубберного отделений КТЦ Ивановской ТЭЦ-3 на энергосберегающее светодиодное | 2 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 117 |
| Модернизация противопожарного оборудования и сигнализации ИвТЭЦ-3 (приведение к требованиям ВНП) "под ключ" | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| Техническое перевооружение зданий (устранение замечаний по результатам ЭПБ) (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 |
| Техническое перевооружение Очистных сооружений ИвТЭЦ-3 (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 |
| Приобретение ОНТМ ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| Техническое перевооружение электролизной установки "под ключ" | 0 | 0 | 0 | 18 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 500 |
| Реконструкция насосов СН -2А,Б,В,Г,Д с монтажом напорных трубопроводов и линий байпасов напорных задвижек (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| Реконструкция насосов ПЭН -1,2,3,4,5 с заменой внутреннего корпуса и установкой задвижки на напорном трубопроводе (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 1РО) | 0 | 0 | 0 | 7 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 200 |
| Модернизация секций собственных нужд 6кВ с установкой дуговой защиты "под ключ" | 0 | 0 | 0 | 10 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 300 |
| Приобретение и установка сливного насоса т/а ПТ-80 ст. №3 "под ключ" | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №4 с заменой поверхностей нагрева (ШПП 35 тн) | 0 | 0 | 0 | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 000 |
| Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №4 с заменой поверхностей нагрева (4ст. ПП 40,919 тн) | 0 | 0 | 0 | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 000 |
| Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №5 (замена труб фронтового экрана от отм. +7,4 до отм. +33, 98,967 тн) (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| Техническое перевооружение т/а Т-100 ст. №2 с установкой БЗРК | 0 | 0 | 0 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 000 |
| Техническое перевооружение ГЗУ. Замена насоса ГЗУ и установка ЧРП на насос ОВ | 0 | 0 | 0 | 9 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 760 |
| Оснащение 3-мя частотно-регулируемыми приводами сетевых насосов Ивановской ТЭЦ-3 (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 |
| Установка ЧРП на насосы ПЭ-500-180 (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| Приобретение ОНТМ ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| Реконструкция насосов ПЭН -1 с заменой внутреннего корпуса и установкой задвижки на напорном трубопроводе | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 630 |
| Модернизация ОРУ 110кВ Замена ЛР ВЛ 110кВ ТЭЦ-3 - Светоч (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 1Р) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| Модернизация ОРУ 110кВ Замена ЛР ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3- Водозабор (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Модернизация ОРУ 110кВ Замена ТН 2 сек.ш. 110кВ, ШР ТН 2 сек.ш. 110кВ (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №5 (замена труб фронтового экрана от отм. +7,4 до отм. +33, 98,967 тн) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 219 |
| Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №2 с заменой поверхностей нагрева (ШПП 35 тн) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 000 |
| Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №2 с заменой поверхностей нагрева ( 4ст. 40,919 тн) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 000 |
| Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №2 с заменой поверхностей нагрева (2,3ст. 86,152 тн) (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| Техническое перевооружение остекления главного корпуса | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| Приобретение ОНТМ ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| Реконструкция насосов СН -2А с монтажом напорных трубопроводов и линий байпасов напорных задвижек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 879 |
| Модернизация ОРУ 110кВ Замена ШР 110кВ тр-ров 2Т (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 1Р) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| Модернизация регистратора аварийных событий "Парма" ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 990 |
| Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №3 с заменой поверхностей нагрева (ШПП 35 тн) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 000 |
| Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №3 с заменой поверхностей нагрева ( 4ст. 40,919 тн) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 000 |
| Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №3 с заменой поверхностей нагрева (2,3ст. 86,152 тн) (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| Техническое перевооружение остекления главного корпуса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| Оснащение 3-мя частотно-регулируемыми приводами сетевых насосов Ивановской ТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 500 |
| Установка ЧРП на насосы ПЭ-500-180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000 |
| Приобретение ОНТМ ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| Реконструкция насосов ПЭН -2 с заменой внутреннего корпуса и установкой задвижки на напорном трубопроводе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 630 |
| Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 1Р) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 700 |
| Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 2РО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 |
| Модернизация ОРУ 110кВ Замена ТН 2 сек.ш. 110кВ, ШР ТН 2 сек.ш. 110кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 |
| Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №2 с заменой поверхностей нагрева (2ст.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 700 |
| Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №2 с заменой поверхностей нагрева (3ст.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 300 |
| Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №4 с заменой поверхностей нагрева (2,3ст. 86,152 тн)(ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №1 с заменой поверхностей нагрева (ШПП 35 тн) (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 |
| Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №1 с заменой поверхностей нагрева(4ст. 40,919 тн) (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 |
| Техническое перевооружение остекления главного корпуса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| Техническое перевооружение зданий (устранение замечаний по результатам ЭПБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 |
| Приобретение ОНТМ ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| Реконструкция насосов СН -2Б с монтажом напорных трубопроводов и линий байпасов напорных задвижек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 879 |
| Модернизация ОРУ 110кВ Замена ШР 110кВ тр-ров 2Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 150 |
| Модернизация ОРУ 110кВ Замена ЛР ВЛ 110кВ ТЭЦ-3 - Светоч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100 |
| Модернизация ОРУ 110кВ Замена ЛР ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3- Водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 300 |
| Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 2РО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 |
| Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 2Р) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
| Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №3 с заменой поверхностей нагрева (2,3ст. 86,152 тн) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 |
| Техническое перевооружение остекления главного корпуса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| Приобретение ОНТМ ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| Реконструкция насосов ПЭН -3 с заменой внутреннего корпуса и установкой задвижки на напорном трубопроводе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 630 |
| Техническое перевооружение оборудования поперечных связей (паропровод острого пара) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 800 |
| Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 2РО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 2Р) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| Модернизация ОРУ 110кВ Замена ЛР ВЛ 110 кВ Шуйская 1, ВЛ 110 кВ Шуйская 2 (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Модернизация ОРУ 110кВ Замена ЛР, ШР ВЛ 110 кВ Восточная 1, В ВЛ 110 кВ Восточная 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 800 |
| Техническое перевооружение зданий (устранение замечаний по результатам ЭПБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500 |
| Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №4 с заменой поверхностей нагрева (2,3ст. 86,152 тн) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 |
| Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №5 с заменой поверхностей нагрева ((4ст. 40,919 тн) (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 |
| Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №1 с заменой поверхностей нагрева (2,3ст. 86,152 тн)(ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 |
| Техническое перевооружение остекления главного корпуса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| Приобретение ОНТМ ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| Реконструкция насосов СН -2В с монтажом напорных трубопроводов и линий байпасов напорных задвижек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 879 |
| Техническое перевооружение оборудования поперечных связей (паропровод острого пара) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000 |
| Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 2Р) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 400 |
| Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 3РО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 400 |
| Модернизация ОРУ 110кВ Замена ШР СВ 1-3 с.110кВ (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №1 с заменой поверхностей нагрева (ШПП 35 тн) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 000 |
| Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №1 с заменой поверхностей нагрева(4ст. 40,919 тн) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 000 |
| Приобретение ОНТМ ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| Реконструкция насосов ПЭН -4 с заменой внутреннего корпуса и установкой задвижки на напорном трубопроводе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 630 | 0 | 0 | 0 | 12 630 |
| Техническое перевооружение оборудования поперечных связей (паропровод острого пара) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 24 000 |
| Модернизация ОРУ 110кВ Замена ТН 1 с. 110кВ, ШР ТН 1 с. 110кВ (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 650 |
| Модернизация ОРУ 110кВ Замена ЛР ВЛ 110 кВ Шуйская 1, ВЛ 110 кВ Шуйская 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 750 | 0 | 0 | 0 | 3 750 |
| Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 3РО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 3Р) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №5 с заменой поверхностей нагрева ((4ст. 40,919 тн) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 33 000 |
| Приобретение ОНТМ ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| Реконструкция насосов СН -2Г с монтажом напорных трубопроводов и линий байпасов напорных задвижек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 879 | 0 | 0 | 22 879 |
| Модернизация ОРУ 110кВ Замена ТН 1 с. 110кВ, ШР ТН 1 с. 110кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 300 | 0 | 0 | 4 300 |
| Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 3РО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 300 | 0 | 0 | 3 300 |
| Модернизация ОРУ 110кВ Замена ШР СВ 1-3 с.110кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 |
| Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 3Р) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 |
| Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 4Р) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 |
| Модернизация ОРУ 110кВ Замена В ОВ-2 110кВ (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 |
| Модернизация ОРУ 110кВ Замена ТН 2 с. 110 кВ, ШР ТН 2 с. (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 |
| Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №5 с заменой поверхностей нагрева (2,3ст. 86,152 тн) (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 750 |
| Техническое перевооружение зданий (устранение замечаний по результатам ЭПБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 3 500 |
| Техническое перевооружение градирен ст. №2,3 с увеличением гидравлических нагрузок (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 |
| Приобретение ОНТМ ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| Реконструкция насосов ПЭН -5 с заменой внутреннего корпуса и установкой задвижки на напорном трубопроводе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 630 | 0 | 12 630 |
| Техническое перевооружение ПС 35/6 Береговая с заменой МВ на ВВ (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 3Р) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 4Р) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| Модернизация системы связи и телемеханики ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 900 | 0 | 26 900 |
| Техническое перевооружение градирен ст. №2,3 с увеличением гидравлических нагрузок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 040 | 0 | 22 040 |
| Приобретение ОНТМ ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| Реконструкция насосов СН -2Д с монтажом напорных трубопроводов и линий байпасов напорных задвижек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 879 | 22 879 |
| Техническое перевооружение ПС 35/6 Береговая с заменой МВ на ВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 4 500 |
| Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 4Р) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 700 | 2 700 |
| Модернизация ОРУ 110кВ Замена В ОВ-2 110кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 |
| Модернизация ОРУ 110кВ Замена ТН 2 с. 110 кВ, ШР ТН 2 с. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 5 500 |
| Техническое перевооружение зданий (устранение замечаний по результатам ЭПБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 400 | 4 400 |
| Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №5 с заменой поверхностей нагрева (2,3ст. 86,152 тн) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 | 69 000 |
| Итого | 87 589 | 58 077 | 74 696 | 142 460 | 119 649 | 201 144 | 100 230 | 121 929 | 123 280 | 114 029 | 81 030 | 49 529 | 70 070 | 116 979 | 1 460 691 |

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПЕРЕОБОРУДОВАНИЮ КОТЕЛЬНЫХ В ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИЕ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, НА БАЗЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды в МО г. Иваново не планируется.

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ КОТЕЛЬНЫХ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗОНЫ ИХ ДЕЙСТВИЯ ПУТЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ В НЕЕ ЗОН ДЕЙСТВИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»

В 2017 году ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» направило в адрес Администрации г. Иваново уведомление о выводе из эксплуатации собственной котельной в связи с экономической нецелесообразностью ее использования.

В 2019 году с участием руководства Ивановской базы хранения ресурсов (филиал) федерального казенного учреждения «ЦОУМТС» МВД России было принято решение о целесообразности передачи котельной Ивановской базы хранения ресурсов (филиал) федерального казенного учреждения «ЦОУМТС МВД России» в муниципальную собственность.

Проектом актуализации схемы теплоснабжения предлагается:

- Сценарий 1 - переключение котельных ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2 (новую котельную 400 Гкал/ч) путем строительства двух участков тепловой сети, а также строительство ЦТП для снижения параметров теплоносителя.

- Сценарий 2 - строительство новой котельной в зоне действия существующих источников, предлагаемых для переключения;

- Сценарий 3 - перевод нагрузки котельной ООО «Теплоснаб-2010» на котельную ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» с реконструкцией котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» в части увеличения мощности.

Сценарий 1

Для переключения котельных ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2 требуется выполнение следующих мероприятий:

- строительство участка тепловой сети 2Ду 150 мм протяженностью 150 м для переключения потребителей котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и котельной ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2;

- строительство участка тепловой сети 2Ду 200 мм протяженностью 650 м для переключения потребителей котельной ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2;

- реконструкция участка тепловой сети с увеличением диаметра с 2Ду 300 на 2Ду 400 протяженностью 880 м

- строительство ЦТП с понижением температурного графика для переключения потребителей котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и котельной ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2

В графическом виде мероприятия приведены ниже.

Рисунок 2 – Мероприятия переключения потребителей котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и котельной ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2

Рисунок 3 – Путь для построения пьезометрического графика	участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону действия котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»

Рисунок 4 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону действия котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»

Сценарий 2

Для переключения котельных ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и ООО «Теплоснаб-2010» на новую котельную требуется выполнение следующих мероприятий:

- строительство участка тепловой сети 2Ду 150 мм протяженностью 150 м для переключения потребителей котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и котельной ООО «Теплоснаб-2010» на новую котельную;

- Строительство новой котельной для переключения потребителей существующих источников: котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и котельной ООО «Теплоснаб-2010».

Сценарий 3

Для переключения нагрузки котельной ООО «Теплоснаб-2010» на котельную ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» требуется выполнение следующих мероприятий:

- строительство участка тепловой сети 2Ду 300 мм протяженностью 150 м для переключения потребителей котельной ООО «Теплоснаб-2010» на котельную ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»;

- реконструкция участка тепловой сети отопления с 2Ду 150 мм на 2Ду 300 мм протяженностью 924 м для переключения потребителей существующих источников: котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и котельной ООО «Теплоснаб-2010»;

- строительство участка тепловой сети ГВС 2Ду 100 мм протяженностью 1074 м для переключения потребителей котельной ООО «Теплоснаб-2010» на котельную ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»;

- реконструкция котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» с увеличением мощности и строительством дополнительной дымовой трубы.

В графическом виде мероприятия приведены ниже:

Рисунок 5 – Мероприятия переключения потребителей котельной ООО «Теплоснаб-2010» на котельную ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»

Рисунок 6 – Путь для построения пьезометрического графика	участка тепловой сети от котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» в зону котельной ООО «Теплоснаб-2010»

Рисунок 7 – Пьезометрический график участка тепловой сети от котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» в зону котельной ООО «Теплоснаб-2010»

В таблице ниже представлено сравнение сценариев развития систем теплоснабжения

Таблица 4 - Сравнение сценариев реализации мероприятия - решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»

| Наименование | Сценарий 1 | Сценарий 2 | Сценарий 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое описание мероприятия | Переключение потребителей от котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» на теплоснабжение от ИвТЭЦ-2 | Строительство новой котельной в зоне действия существующих источников, предлагаемых для переключения | Перевод нагрузки Теплоснаб-2010 на котельную ИБХР с реконструкцией котельной ИБХР в части увеличения мощности |
| Подключенная нагрузка к источнику ТЭ, Гкал/ч | 15,02 |  |  |
| Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | 11,72 |  |  |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | 3,30 |  |  |
| Стоимость тепловой энергии от существующего источника, руб./Гкал |  |  |  |
| Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | 2 189,19 |  |  |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | 1 904,09 |  |  |
| ПАО "Т плюс" | 1 249,14 |  |  |
| Новая котельная | 1 818,10 |  |  |
| Полезный отпуск от существующего источника ТЭ, Гкал | 34 795,10 |  |  |
| Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | 25 926,40 |  |  |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | 8 868,70 |  |  |
| Ежегодные затраты на работу ИТЭ, тыс. руб. |  |  |  |
| Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | 56 757,82 |  |  |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | 16 886,76 |  | 66 252,83 |
| ПАО "Т плюс" | 49 983,54 |  |  |
| Новая котельная |  | 63 260,97 |  |
| Стоимость строительства/реконструкции источника тепловой энергии, тыс. руб. | 0,00 | 96 153,60 | 32 277,40 |
| Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | 0,00 | 96 153,60 | 32 277,40 |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» |  |  |  |
| Стоимость строительства тепловых сетей, тыс. руб. | 110 713,87 | 43 768,90 | 48 632,11 |
|  | 110 713,87 | 43 768,90 | 48 632,11 |
| Итого затраты на реализацию проекта, тыс. руб. | 110 713,87 | 139 922,50 | 80 909,51 |
| Срок окупаемости инвестиций, лет | 16,3 | 13,5 | 10,9 |

Расчеты показали, что наиболее выгодным с точки зрения оптимизации распределения нагрузок в районе котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» с точки зрения простой окупаемости инвестиций является сценарий 3 - Перевод нагрузки Теплоснаб-2010 на котельную ИБХР с реконструкцией котельной ИБХР в части увеличения мощности.

Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной ООО «ИСМА»

С точки зрения наиболее экономичной поставки тепловой энергии потребителю с сохранением качества и надежности теплоснабжения были рассмотрены различные решения по переключению тепловой нагрузки на новую БМК в районе завода АО «ИСМА».

Всего рассмотрены четыре сценария развития:

- Строительство новой БМК в районе завода АО «ИСМА» и переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия);

- Строительство новой БМК в районе завода АО «ИСМА» и поэтапное переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия) и потребителей котельной АО «Владгазкомпания» (мкр. Новая Ильинка);

- Строительство новой БМК в районе завода АО «ИСМА» и поэтапное переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия) и потребителей котельной ООО «ТЭС»;

- Строительство новой БМК в районе завода АО «ИСМА» и переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия), и поэтапное переключение потребителей котельной ООО «ТЭС» и котельной АО «Владгазкомпания» (мкр. Новая Ильинка).

Результаты гидравлического расчета

Сценарий 1

Ниже приведена зона теплоснабжения новой БМК, путь для построения пьезометрического графика и сам пьезометрический график для сценария 1 (Строительство новой БМК в районе завода АО «ИСМА» и переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия)).

Для реализации переключения необходимо выполнить следующие мероприятия на тепловых сетях:

- строительство участка тепловой сети диаметром 2Ду 200 мм протяженностью 105 м от новой БМК до существующей тепловой камеры;

- строительство новой БМК мощностью 2,5 Гкал/ч.

Рисунок 8 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной АО «ИСМА» на новую БМК по Сценарию 1

Рисунок 9 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от новой БМК до потребителя по адресу ул. 23-я Линия, 14 (Сценарий 1)

Рисунок 10 – Пьезометрический график участка тепловой сети от новой БМК до потребителя по адресу ул. 23-я Линия, 14 (Сценарий 1)

Сценарий 2

На рисунке ниже приведены перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной АО «Владгазкомпания» (мкр. Новая Ильинка) на новую БМК по Сценарию 2.

Ниже на рисунках 5 и 6 приведены путь для построения пьезометрического графика и сам пьезометрический график для сценария 2 (Строительство новой БМК в районе завода АО «ИСМА» и переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия) и потребителей котельной АО «Владгазкомпания» (мкр. Новая Ильинка)).

Для реализации переключения необходимо выполнить следующие мероприятия на тепловых сетях:

- Строительство участка тепловой сети диаметром 2Ду 250 мм протяженностью 105 м от новой БМК до существующей тепловой камеры.

- Строительство участка тепловой сети диаметром 2Ду 150 мм протяженностью 350 м от новой ТК в районе дома по адресу Бакинский проезд, 61 до существующей тепловой камеры на коллекторе котельной АО "Владгазкомпания".

- Реконструкция участка тепловой сети от существующей тепловой камеры на тепловой сети рядом с новой БМК до новой ТК в районе дома по адресу Бакинский проезд, 61 с 2Ду 150 мм на 2Ду 200 мм протяженностью 220 м

- Строительство участка сети ГВС диаметром 2Ду 150/100 мм протяженностью 675 м

- Строительство новой БМК:

- Этап 1 – 2023 г. - строительство БМК мощностью 2,5 Гкал/ч;

- Этап 2 – 2024 г. – доведение мощности новой БМК до 5,0 Гкал/ч путем установки дополнительного блока.

Рисунок 11 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной АО «Владгазкомпания» на новую БМК по Сценарию 2

Рисунок 12 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от новой БМК в зону котельной АО «Владгазкомпания» до детского сада №97 (Сценарий 2)

Рисунок 13 – Пьезометрический график участка тепловой сети от новой БМК в зону котельной АО «Владгазкомпания» до детского сада №97 (Сценарий 2)

Сценарий 3

На рисунке ниже приведены перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТЭС» на новую БМК по Сценарию 3.

Ниже на рисунках 8 и 9 приведены путь для построения пьезометрического графика и сам пьезометрический график для сценария 3 (Строительство новой БМК в районе завода АО «ИСМА» и переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия) и потребителей котельной ООО «ТЭС».

Для реализации переключения необходимо выполнить следующие мероприятия на тепловых сетях:

- Строительство участка тепловой сети диаметром 2Ду 300 мм протяженностью 105 м от новой БМК до существующей тепловой камеры

- Реконструкция участка тепловой сети от существующей тепловой камеры на тепловой сети рядом с новой БМК до ТК в районе дома по адресу 23-я линия, 1В с 2Ду 150 мм на 2Ду 300 мм протяженностью 300 м

- Реконструкция участка тепловой сети от ТК в районе дома по адресу 23-я линия, 1В до новой ТК в районе дома по адресу 23-я линия, 14 с 2Ду 100 мм на 2Ду 300 мм протяженностью 160 м

- Строительство участка тепловой сети диаметром 2Ду 300 мм протяженностью 100 м от новой ТК в районе дома по адресу 23-я линия, 14 до новой ТК в районе дома по адресу Шахтинский проезд, 88

- Строительство участка сети ГВС диаметром 2Ду 125/100 мм протяженностью 665 м

- Строительство новой БМК:

- Этап 1 – 2023 г. - строительство БМК мощностью 2,5 Гкал/ч;

- Этап 2 – 2024 г. – доведение мощности новой БМК до 9,5 Гкал/ч путем установки дополнительного блока.

Рисунок 14 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТЭС» на новую БМК по Сценарию 3

Рисунок 15 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от новой БМК в зону котельной ООО «ТЭС» до потребителя по адресу Поселковая улица, 113 (Сценарий 3)

Рисунок 16 – Пьезометрический график участка тепловой сети от новой БМК в зону котельной ООО «ТЭС» до потребителя по адресу Поселковая улица, 113 (Сценарий 3)

Сценарий 4

На рисунке ниже приведены перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТЭС» и котельной АО «Владгазкомпания» (мкр. Новая Ильинка) на новую БМК по Сценарию 4.

Ниже на рисунках 11 и 12 приведены путь для построения пьезометрического графика и сам пьезометрический график для сценария 4 (Строительство новой БМК в районе завода АО «ИСМА», переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия), и поэтапное переключение потребителей котельной ООО «ТЭС» и котельной АО «Владгазкомпания» (мкр. Новая Ильинка)).

Для реализации переключения необходимо выполнить следующие мероприятия на тепловых сетях:

- Строительство участка тепловой сети диаметром 2Ду 350 мм протяженностью 105 м от новой БМК до существующей тепловой камеры.

- Реконструкция участка тепловой сети от существующей тепловой камеры на тепловой сети рядом с новой БМК до ТК в районе дома по адресу 23-я линия, 1В с 2Ду 150 мм на 2Ду 300 мм протяженностью 300 м.

- Реконструкция участка тепловой сети от ТК в районе дома по адресу 23-я линия, 1В до новой ТК в районе дома по адресу 23-я линия, 14 с 2Ду 100 мм на 2Ду 300 мм протяженностью 160 м

- Строительство участка тепловой сети диаметром 2Ду 300 мм протяженностью 100 м от новой ТК в районе дома по адресу 23-я линия, 14 до новой ТК в районе дома по адресу Шахтинский проезд, 88

- Строительство участка тепловой сети диаметром 2Ду 150 мм протяженностью 350 м от новой ТК в районе дома по адресу Бакинский проезд, 61 до существующей тепловой камеры на коллекторе котельной АО "Владгазкомпания".

- Реконструкция участка тепловой сети от существующей тепловой камеры на тепловой сети рядом с новой БМК до новой ТК в районе дома по адресу Бакинский проезд, 61 с 2Ду 150 мм на 2Ду 200 мм протяженностью 141 м.

- Строительство участка сети ГВС диаметром 2Ду 150/125 мм протяженностью 183 м.

- Строительство участка сети ГВС диаметром 2Ду 150/100 мм протяженностью 492 м.

- Строительство участка сети ГВС диаметром 2Ду 125/100 мм протяженностью 482 м.

- Строительство новой БМК:

- Этап 1 – 2023 г. - строительство БМК мощностью 2,5 Гкал/ч;

- Этап 2 – 2024 г. – доведение мощности новой БМК до 11,5 Гкал/ч путем установки дополнительного блока.

Рисунок 17 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТЭС» и АО «Владгазкомпания» (мкр. Новая Ильинка) на новую БМК по Сценарию 4

Рисунок 18 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от новой БМК в зону котельной ООО «ТЭС» до потребителя по адресу Поселковая улица, 113 (Сценарий 4)

Рисунок 19 – Пьезометрический график участка тепловой сети от новой БМК в зону котельной ООО «ТЭС» до потребителя по адресу Поселковая улица, 113 (Сценарий 4)

Вывод

В результате проведенных гидравлических расчетов построены пьезометрические графики, на которых видно плавное снижение напора в подаче, удельные линейные потери напора соответствуют нормативным, на всех трубопроводах существует резерв пропускной способности.

Капитальные вложения по сценариям развития

Ориентировочная стоимость строительства 1 п.км тепловой сети (в 2-трубном исполнении) представлена в таблице 2. При расчете удельных стоимостей строительства тепловых сетей учтены «Укрупненные нормативные цены строительства. НЦС 81-02-13-2022. Сборник №13. Наружные тепловые сети», а также средние фактические стоимости строительства тепловых сетей ТСО в регионе и на территории РФ, включая стоимость восстановленного благоустройства.

Источники тепловой энергии

Сценарий 1 предполагает строительство новой БМК мощностью 2,91 МВт стоимостью – 22 828,83 тыс. руб.

Сценарий 2 предполагает строительство новой БМК мощностью 5,82 МВт стоимостью – 34 058,06 тыс. руб. (этап 1 – 2023 г. – 22 828,83 тыс. руб., этап 2 – 2024 г. – 11 229,23 тыс. руб.)

Сценарий 3 предполагает строительство новой БМК мощностью 11,05 МВт стоимостью – 57 441,31 тыс. руб. (этап 1 – 2023 г. – 22 828,83 тыс. руб., этап 2 – 2024 г. – 34 612, 48 тыс. руб.)

Сценарий 4 предполагает строительство новой БМК мощностью 13,37 МВт стоимостью – 62 295,13 тыс. руб. (этап 1 – 2023 г. – 22 828,83 тыс. руб., этап 2 – 2024 г. – 39 466,30 тыс. руб.)

Тепловые сети

Затраты на тепловые сети по Сценариям 1-4 приведены ниже в таблицах 3-6.

Таблица 5 - Нормативы цен на строительство тепловых сетей различных типов прокладки на 2022 год

| Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных каналах с изоляцией из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, в мокрых грунтах в траншеях с откосами с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом |  |  | Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, в сухих грунтах в траншеях с откосами с разработкой грунта в отвал |  |  | Надземная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С на низких опорах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер норматива | Диаметр трубы, мм | Норматив цены на строительства на 2022г., тыс. руб. | Номер норматива | Диаметр трубы, мм | Норматив цены на строительства на 2022г., тыс. руб. | Номер норматива | Диаметр трубы, мм | Норматив цены на строительства на 2022г., тыс. руб. |
| 13-07-005-01 | 80 | 42 291,93 | 13-02-003-01 | 80 | 14003,14 | 13-14-002-01 | 80 | 17816,47 |
| 13-07-005-02 | 100 | 47 923,26 | 13-02-003-02 | 100 | 15632,28 | 13-14-002-02 | 100 | 18 506,88 |
| 13-07-005-03 | 125 | 49343,93 | 13-02-003-03 | 125 | 17683,38 | 13-14-002-03 | 125 | 19 746,71 |
| 13-07-005-04 | 150 | 53769,43 | 13-02-003-04 | 150 | 20973,21 | 13-14-002-04 | 150 | 22 306,82 |
| 13-07-005-05 | 200 | 64758,58 | 13-02-003-05 | 200 | 30544,78 | 13-14-002-05 | 200 | 29 303,42 |
| 13-07-005-06 | 250 | 77623,23 | 13-02-003-06 | 250 | 38385,68 | 13-14-002-06 | 250 | 36 868,04 |
| 13-07-005-07 | 300 | 84445,07 | 13-02-003-07 | 300 | 47733,89 | 13-14-002-07 | 300 | 41 586,19 |
|  |  |  | 13-02-003-08 | 400 | 69748,29 |  |  |  |
|  |  |  | 13-02-003-09 | 500 | 93515,81 |  |  |  |

Таблица 6 - Капитальные затраты по Сценарию 1

| № п/п | Участок | Принадлежность к источнику | Наименование компании | Существующий диаметр, м | Перспективный диаметр, м | Протяжённость, м | Тип прокладки | Стоимость без дефлятора, млн. руб. | Дата реализации ПИР и ПСД, год | Дата реализации СМР и закупки оборудования, год | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, млн. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, млн. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, млн. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство участка тепловой сети диаметром 2Ду 200 мм протяженностью 105 м от новой БМК до существующей тепловой камеры | Новая БМК | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 0,219 | 105 | Канальная | 6,4643 | 2022 | 2023 | 0,4747 | 4,4077 | 1,8987 | 6,7811 |
| 2 | Строительство новой БМК для переключения потребителей ООО «ИСМА» |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  | 22,8288 | 2022 | 2023 | 1,6764 | 22,2712 |  | 23,9476 |
| Итого |  |  |  |  |  | 105 | 0 | 29,2931 |  |  | 2,1511 | 26,6789 | 1,8987 | 30,7287 |

Таблица 7 - Капитальные затраты по Сценарию 2

| № п/п | Участок | Принадлежность к источнику | Наименование компании | Существующий диаметр, м | Перспективный диаметр, м | Протяжённость, м | Тип прокладки | Стоимость без дефлятора, млн. руб. | Дата реализации ПИР и ПСД, год | Дата реализации СМР и закупки оборудования, год | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, млн. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, млн. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, млн. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство участка тепловой сети диаметром 2Ду 250 мм протяженностью 105 м от новой БМК до существующей тепловой камеры | Новая БМК | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 0,273 | 105 | Канальная | 7,74 | 2022 | 2023 | 0,54 | 5,28 | 2,27 | 8,09 |
| 2 | Строительство участка тепловой сети диаметром 2Ду 150 мм протяженностью 350 м от новой ТК в районе дома по адресу Бакинский проезд, 61 до существующей тепловой камеры на коллекторе котельной АО "Владгазкомпания" | Новая БМК | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 0,159 | 350 | Канальная | 17,91 | 2023 | 2024 | 1,32 | 12,79 | 5,51 | 19,61 |
| 3 | Реконструкция участка тепловой сети от существующей тепловой камеры на тепловой сети рядом с новой БМК до новой ТК в районе дома по адресу Бакинский проезд, 61 с 2Ду 150 мм на 2Ду 200 мм протяженностью 220 м | Новая БМК | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,159 | 0,219 | 220 | Канальная | 14,73 | 2023 | 2024 | 1,08 | 10,52 | 4,53 | 16,13 |
| 4 | Строительство участка сети ГВС диаметром 2Ду 150/100 мм протяженностью 675 м | Новая БМК | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 0,159 | 675 | Канальная | 34,54 | 2023 | 2024 | 2,54 | 24,66 | 10,62 | 37,81 |
| 5 | Строительство новой БМК для переключения потребителей ООО «ИСМА» |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  | 37,99 | 2022 | 2023 | 0,83 | 39,018 |  | 39,848 |
| 6 | Увеличение мощности новой БМК для переключения потребителей мкр. Н.Ильинка |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  | 10,22 | 2022 | 2024 | 11,229 |  |  | 11,229 |
| Итого затраты на 2022-2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,938 |
| Итого затраты на 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,779 |
| Итого |  |  |  |  |  | 1350 | 0 | 123,13 |  |  |  |  |  | 132,717 |

Таблица 8 - Капитальные затраты по Сценарию 3

| № п/п | Участок | Принадлежность к источнику | Наименование компании | Существующий диаметр, м | Перспективный диаметр, м | Протяжённость, м | Тип прокладки | Стоимость без дефлятора, млн. руб. | Дата реализации ПИР и ПСД, год | Дата реализации СМР и закупки оборудования, год | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, млн. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, млн. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, млн. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство участка тепловой сети диаметром 2Ду 300 мм протяженностью 105 м от новой БМК до существующей тепловой камеры | Новая БМК | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 0,325 | 105 | Канальная | 8,42 | 2022 | 2023 | 0,59 | 5,74 | 2,47 | 8,8 |
| 2 | Реконструкция участка тепловой сети от существующей тепловой камеры на тепловой сети рядом с новой БМК до ТК в районе дома по адресу 23-я линия, 1В с 2Ду 150 мм на 2Ду 300 мм протяженностью 300 м | Новая БМК | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,159 | 0,325 | 300 | Канальная | 26,16 | 2023 | 2024 | 1,92 | 18,68 | 8,05 | 28,64 |
| 3 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК в районе дома по адресу 23-я линия, 1В до новой ТК в районе дома по адресу 23-я линия, 14 с 2Ду 100 мм на 2Ду 300 мм протяженностью 160 м | Новая БМК | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,108 | 0,325 | 160 | Канальная | 13,95 | 2023 | 2024 | 1,02 | 9,96 | 4,29 | 15,28 |
| 4 | Строительство участка тепловой сети диаметром 2Ду 300 мм протяженностью 100 м от новой ТК в районе дома по адресу 23-я линия, 14 до новой ТК в районе дома по адресу Шахтинский проезд, 88 | Новая БМК | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 0,325 | 100 | Канальная | 8,02 | 2023 | 2024 | 0,59 | 5,72 | 2,47 | 8,78 |
| 5 | Строительство участка сети ГВС диаметром 2Ду 125/100 мм протяженностью 665 м | Новая БМК | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 0,133 | 665 | Канальная | 31,24 | 2023 | 2024 | 2,29 | 22,3 | 9,61 | 34,21 |
|  | Строительство новой БМК для переключения потребителей ООО «ИСМА» |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  | 37,99 | 2022 | 2023 | 0,83 | 39,018 |  | 39,848 |
|  | Увеличение мощности новой БМК для переключения потребителей ООО «ТЭС» |  | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  | 17,59331 | 2022 | 2024 |  |  |  | 19,3227852 |
| Итого затраты на 2022-2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,648 |
| Итого затраты на 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,233 |
| Итого |  |  |  |  |  | 1330 | 0 | 143,37 | -1 | 0 | 6,1457 | 59,8634 | 25,7873 | 154,881 |

Таблица 9 - Капитальные затраты по Сценарию 4

| № п/п | Участок | Принадлежность к источнику | Наименование компании | Существующий диаметр, м | Перспективный диаметр, м | Протяжённость, м | Тип прокладки | Стоимость без дефлятора, млн. руб. | Дата реализации ПИР и ПСД, год | Дата реализации СМР и закупки оборудования, год | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, млн. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, млн. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, млн. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство участка тепловой сети диаметром 2Ду 300 мм протяженностью 105 м от новой БМК до существующей тепловой камеры | Новая БМК | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 0,377 | 105 | Канальная | 10,41 | 2022 | 2023 | 0,73 | 7,1 | 3,06 | 10,88 |
| 2 | Реконструкция участка тепловой сети от существующей тепловой камеры на тепловой сети рядом с новой БМК до ТК в районе дома по адресу 23-я линия, 1В с 2Ду 150 мм на 2Ду 300 мм протяженностью 300 м | Новая БМК | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,159 | 0,325 | 300 | Канальная | 26,16 | 2023 | 2024 | 1,92 | 18,68 | 8,05 | 28,64 |
| 3 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК в районе дома по адресу 23-я линия, 1В до новой ТК в районе дома по адресу 23-я линия, 14 с 2Ду 100 мм на 2Ду 300 мм протяженностью 160 м | Новая БМК | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,108 | 0,325 | 160 | Канальная | 13,95 | 2023 | 2024 | 1,02 | 9,96 | 4,29 | 15,28 |
| 4 | Строительство участка тепловой сети диаметром 2Ду 300 мм протяженностью 100 м от новой ТК в районе дома по адресу 23-я линия, 14 до новой ТК в районе дома по адресу Шахтинский проезд, 88 | Новая БМК | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 0,325 | 100 | Канальная | 8,02 | 2023 | 2024 | 0,59 | 5,72 | 2,47 | 8,78 |
| 5 | Строительство участка тепловой сети диаметром 2Ду 150 мм протяженностью 350 м от новой ТК в районе дома по адресу Бакинский проезд, 61 до существующей тепловой камеры на коллекторе котельной АО "Владгазкомпания" | Новая БМК | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 0,159 | 350 | Канальная | 17,91 | 2023 | 2024 | 1,32 | 12,79 | 5,51 | 19,61 |
| 6 | Реконструкция участка тепловой сети от существующей тепловой камеры на тепловой сети рядом с новой БМК до новой ТК в районе дома по адресу Бакинский проезд, 61 с 2Ду 150 мм на 2Ду 200 мм протяженностью 220 м | Новая БМК | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,159 | 0,219 | 141 | Канальная | 9,44 | 2023 | 2024 | 0,69 | 6,74 | 2,9 | 10,34 |
| 7 | Строительство участка сети ГВС диаметром 2Ду 150/125 мм протяженностью 183 м | Новая БМК | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 0,159 | 183 | Канальная | 9,36 | 2023 | 2024 | 0,69 | 6,68 | 2,88 | 10,25 |
| 8 | Строительство участка сети ГВС диаметром 2Ду 150/100 мм протяженностью 492 м | Новая БМК | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 0,159 | 492 | Канальная | 25,18 | 2023 | 2024 | 1,85 | 17,97 | 7,74 | 27,56 |
| 9 | Строительство участка сети ГВС диаметром 2Ду 125/100 мм протяженностью 482 м | Новая БМК | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 0,133 | 482 | Канальная | 22,65 | 2023 | 2024 | 1,66 | 16,17 | 6,96 | 24,79 |
|  | Стр-во новой БМК для переключения потребителей ООО «ИСМА» |  |  |  |  |  |  | 37,99 | 2022 | 2023 | 0,83 | 39,018 |  | 39,848 |
|  | Увеличение мощности новой БМК для переключения потребителей ООО «ТЭС» и мкр.Н.Ильинка |  |  |  |  |  |  | 22,4471 | 2022 | 2024 |  |  |  | 24,654 |
| Итого затраты на 2022-2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,728 |
| Итого затраты на 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169,90375 |
| Итого |  |  |  |  |  | 2313 | 0 | 203,5138 |  |  | 10,015 | 97,5535 | 42,0231 | 220,632 |

Таблица 10 - Сравнение сценариев реализации мероприятия - решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной АО «ИСМА»

| Наименование | Сценарий 1 | Сценарий 2 | Сценарий 3 | Сценарий 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое описание мероприятия | Строительство новой БМК в районе завода АО «ИСМА» и переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия) | Строительство новой БМК в районе завода АО «ИСМА» и переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия) и потребителей котельной АО «Владгазкомпания» (мкр. Новая Ильинка) | Строительство новой БМК в районе завода АО «ИСМА» и переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия) и потребителей котельной ООО «ТЭС» | Строительство новой БМК в районе завода АО «ИСМА» и переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия), и поэтапное переключение потребителей котельной ООО «ТЭС» и котельной АО «Владгазкомпания» (мкр. Новая Ильинка) |
| Подключенная нагрузка к источнику ТЭ, Гкал/ч | 11,02 |  |  |  |
| Котельная АО «ИСМА» | 2,50 |  |  |  |
| Котельная ООО «ТЭС» | 6,55 |  |  |  |
| Котельная АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8 | 1,97 |  |  |  |
| Стоимость тепловой энергии от существующего источника, руб./Гкал |  |  |  |  |
| Котельная АО «ИСМА» | 2 277,00 |  |  |  |
| Котельная ООО «ТЭС» | 2 581,00 |  |  |  |
| Котельная АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8 | 2 184,00 |  |  |  |
| Новая БМК | 1 818,10 |  |  |  |
| Полезный отпуск от существующего источника ТЭ, Гкал | 30 514,59 |  |  |  |
| Котельная АО «ИСМА» | 6 784,00 |  |  |  |
| Котельная ООО «ТЭС» | 20 214,59 |  |  |  |
| Котельная АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8 | 3 516,00 |  |  |  |
| Ежегодные затраты на работу ИТЭ, тыс. руб. | 72 186,79 | 70 900,29 | 56 765,08 | 55 478,58 |
| Котельная АО «ИСМА» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ООО «ТЭС» | 52 173,86 | 52 173,86 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8 | 7 678,94 | 0,00 | 7 678,94 | 0,00 |
| Новая БМК | 12 333,99 | 18 726,43 | 49 086,14 | 55 478,58 |
| Стоимость строительства/реконструкции источника тепловой энергии, тыс. руб. без НДС. | 22 828,83 | 48 210,00 | 55 580,00 | 60 440,00 |
| Котельная АО «ИСМА» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ООО «ТЭС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Новая БМК ИСМА (население и нагрузка предприятия) - 2,5 Гкал/ч | 22 828,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Новая БМК ИСМА (население и нагрузка предприятия)+Котельная АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8 - 5 Гкал/ч | 0,00 | 48 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| Новая БМК ИСМА (население и нагрузка предприятия)+Котельная ООО «ТЭС» - 9,5 Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 55 580,00 | 0,00 |
| Новая БМК ИСМА (население и нагрузка предприятия)+Котельная АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8+Котельная ООО «ТЭС» - 11,5 Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 440,00 |
| Стоимость строительства тепловых сетей, тыс. руб. | 6 464,30 | 74 919,40 | 87 795,50 | 143 071,80 |
| Котельная АО «ИСМА» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ООО «ТЭС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Новая БМК | 6 464,30 | 74 919,40 | 87 795,50 | 143 071,80 |
| Итого затраты на реализацию проекта, тыс. руб. | 29 293,13 | 123 129,40 | 143 375,50 | 203 511,80 |
| Срок окупаемости инвестиций, лет | 9,4 | 28,0 | 7,7 | 10,3 |

Для выявления наиболее эффективного решения, расчёты и сравнение затрат на реализацию рассматриваемых сценариев выполнены в сопоставимых условиях, без учёта сроков реализации проектов, стоимости земельных участков, по Укрупненным нормативным ценам строительства (НЦС 81-02-13-2022. Сборник №13. Наружные тепловые сети).

Расчеты показали, что сценарий №1 и №3 оптимизации распределения нагрузок в районе котельной АО «ИСМА» имеют короткий срок простой окупаемости инвестиций (8,9 и 7,7 лет соответственно), в свою очередь сценарии № 3 и №4 являются более дешевым (в сценарии №3 – 1818,1 руб/Гкал и 2183,95 руб/Гкал, в сценарии №4 – 1818,1 руб/Гкал) с точки зрения производства и передачи тепловой энергии.

Схемой к реализации принимается сценарий 1 - Строительство новой БМК (2,9 МВт) в районе завода АО «ИСМА» и переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия).

Объём финансовых обязательств для реализации проекта за счёт средств ПАО «Т Плюс» и займа фонда содействия реформирования ЖКХ, определён в прогнозных уровнях цен (с применением индексов-дефляторов) на основании разработанных сметных расчётов, а также затрат на покупку земельного участка и составляет 35,116 млн. руб. без НДС.

В таблице ниже представлен перечень мероприятий по реконструкции основного генерирующего оборудования источников тепловой энергии г. Иваново.

Таблица 11 - Перечень мероприятий по реконструкции основного генерирующего оборудования источников тепловой энергии г. Иваново

| Наименование РСО | Объем инвестиций на реновацию выработавшего ресурс оборудования, тыс. руб. (в ценах 2022 г., без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Итого |
| АО «ИвГТЭ» | 18 678,10 | 27 928,90 | 20 069,60 | 146 053,20 | 180 056,70 | 198 809,60 | 153 622,10 | 23 487,00 | 1 725,50 | 16 968,90 | 6 264,50 | 248,9 | 2 742,60 | 5 723,40 | 802 379,00 |
| АО "Железобетон" | 1 665,00 | 1 665,00 | 1 665,00 | 1 665,00 | 1 665,00 | 1 665,00 | 1 665,00 | 1 665,00 | 1 665,00 | 1 665,00 | 1 665,00 | 1 665,00 | 1 665,00 | 1 665,00 | 23 310,00 |
| ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» | 1 126,00 | 1 126,00 | 1 126,00 | 1 126,00 | 1 126,00 | 1 126,00 | 1 126,00 | 1 126,00 | 1 126,00 | 1 126,00 | 1 126,00 | 1 126,00 | 1 126,00 | 1 126,00 | 15 764,00 |
| АО "Ивстройкерамика" | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 70 000,00 |
| ЦОУМТС МВД России | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 1 344,00 |
| АО "Ивхимпром" | 346,3 | 346,3 | 346,3 | 346,3 | 346,3 | 346,3 | 346,3 | 346,3 | 346,3 | 346,3 | 346,3 | 346,3 | 346,3 | 346,3 | 4 848,20 |
| ООО "Альфа" | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 3 010,00 |
| ООО "ТЭС" | 3 134,20 | 3 134,20 | 3 134,20 | 3 134,20 | 3 134,20 | 3 134,20 | 3 134,20 | 3 134,20 | 3 134,20 | 3 134,20 | 3 134,20 | 3 134,20 | 3 134,20 | 3 134,20 | 43 878,80 |
| МП "ГОЦ" | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 9 002,00 |
| ОАО "РЖД" | 1 391,40 | 1 391,40 | 1 391,40 | 1 391,40 | 1 391,40 | 1 391,40 | 1 391,40 | 1 391,40 | 1 391,40 | 1 391,40 | 1 391,40 | 1 391,40 | 1 391,40 | 1 391,40 | 19 479,60 |
| ООО "СТС" | 564,6 | 564,6 | 564,6 | 564,6 | 564,6 | 564,6 | 564,6 | 564,6 | 564,6 | 564,6 | 564,6 | 564,6 | 564,6 | 564,6 | 7 904,40 |
| ООО "РесурсЭнерго" | 347,3 | 347,3 | 347,3 | 347,3 | 347,3 | 347,3 | 347,3 | 347,3 | 347,3 | 347,3 | 347,3 | 347,3 | 347,3 | 347,3 | 4 862,20 |
| ООО "Альянс Профи" | 61 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 |
| ООО "ИЭК-1" | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 2 926,00 |
| ПАО МРСК Центра и Приволжья | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 987 |
| АО Газпромнефть-Терминал | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 1 034,60 |
| АО "Ивановоглавснаб" | 514,3 | 514,3 | 514,3 | 514,3 | 514,3 | 514,3 | 514,3 | 514,3 | 514,3 | 514,3 | 514,3 | 514,3 | 514,3 | 514,3 | 7 200,20 |
| ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны РФ | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 12 173,00 |
| АО «Водоканал» | 1 192,40 | 1 158,90 | 1 158,90 | 1 158,90 | 3 200,00 | 1 200,00 | 1 158,90 | 1 158,90 | 1 200,00 | 11 000,00 | 1 158,90 | 1 158,90 | 1 158,90 | 3 200,00 | 30 263,60 |
| ООО "Теплоснаб-2010" | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| АО "Владгазкомпания" Новая Ильинка | 1 071,30 | 1 071,30 | 1 071,30 | 1 071,30 | 1 071,30 | 1 071,30 | 1 071,30 | 1 071,30 | 1 071,30 | 1 071,30 | 1 071,30 | 1 071,30 | 1 071,30 | 1 071,30 | 14 998,20 |
| АО "Владгазкомпания" Революционная | 913,1 | 913,1 | 913,1 | 913,1 | 913,1 | 913,1 | 913,1 | 913,1 | 913,1 | 913,1 | 913,1 | 913,1 | 913,1 | 913,1 | 12 783,40 |
| ООО Август-Т | 977,7 | 977,7 | 977,7 | 977,7 | 977,7 | 977,7 | 977,7 | 977,7 | 977,7 | 977,7 | 977,7 | 977,7 | 977,7 | 977,7 | 13 687,80 |
| АО "ПСК" | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 868 |
| ФГБОУ "Ивановская пожарно-спасательная академия" | 1 726,50 | 1 726,50 | 1 726,50 | 1 726,50 | 1 726,50 | 1 726,50 | 1 726,50 | 1 726,50 | 1 726,50 | 1 726,50 | 1 726,50 | 1 726,50 | 1 726,50 | 1 726,50 | 24 171,00 |
| ООО "Гринвиль тепло" | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 3 679,20 |
| ЗАО "НТК" | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 3 187,80 |
| ООО "Квартал" | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 3 864,00 |
| Итого | 41 746,60 | 50 963,90 | 43 104,60 | 169 056,20 | 205 039,80 | 221 792,70 | 176 564,10 | 46 429,00 | 24 708,60 | 49 752,00 | 29 206,50 | 23 190,90 | 25 684,60 | 30 706,50 | 1 137 946,00 |

В таблице ниже представлена расшифровка мероприятий по источникам тепловой энергии АО «ИвГТЭ», в том числе мероприятия запланированные в рамках инвестиционной программы предприятия.

Таблица 12 - Перечень мероприятий по реконструкции основного генерирующего оборудования источников тепловой энергии АО «ИвГТЭ»

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии АО "ИвГТЭ" | Объем инвестиций на реновацию выработавшего ресурс оборудования, тыс. руб. (в ценах 2022 г., без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Итого |
| 1 | котельная №2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 373,10 | 14 041,70 | 14 743,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 158,60 |
| 2 | котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,10 | 4 178,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 620,20 |
| 3 | котельная №10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030,80 | 9 740,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 771,50 |
| 4 | котельная №17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,80 | 4 345,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 805,30 |
| 5 | котельная №18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694,70 | 6 565,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 260,00 |
| 6 | котельная №19 | 10 107,70 | 9 786,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 894,30 |
| 7 | котельная №23 | 0,00 | 17 000,90 | 15 120,50 | 38 843,20 | 40 785,40 | 42 824,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 574,60 |
| 8 | котельная №24 | 8 570,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 570,40 |
| 9 | котельная №25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,40 | 2 271,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 512,30 |
| 10 | котельная №30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | котельная №31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 777,10 | 13 121,90 | 13 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 677,00 |
| 12 | котельная №33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 559,90 | 17 513,80 | 18 389,40 | 19 308,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 772,00 |
| 13 | котельная №35 | 0,00 | 1 141,40 | 3 532,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 674,10 |
| 14 | котельная №37 | 0,00 | 0,00 | 1 416,40 | 99 947,10 | 104 944,50 | 110 191,70 | 115 701,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 201,00 |
| 15 | котельная №39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,10 | 3 686,90 | 4 077,00 |
| 16 | котельная №41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662,90 | 6 264,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 927,40 |
| 17 | котельная №43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,90 | 2 352,50 | 0,00 | 2 601,40 |
| 18 | котельная №44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 036,50 | 2 036,50 |
| 19 | котельная №45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | котельная №46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | 18 678,10 | 27 928,90 | 20 069,60 | 141 807,80 | 180 056,70 | 198 809,60 | 153 622,10 | 23 487,00 | 1 725,50 | 16 968,90 | 6 264,50 | 248,90 | 2 742,60 | 5 723,40 | 798 133,60 |
| Мероприятия в рамках ИП в сфере ТС АО "ИвГТЭ", тыс. руб. (в ценах 2022 г., без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация котельной №19 | 0,00 | 9 279,40 | 8 679,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 959,20 |
| 2 | Модернизация котельной №23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 851,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 851,20 |
| 3 | Модернизация котельной №35 | 0,00 | 1 040,23 | 3 075,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 115,27 |
| 4 | Модернизация котельной №37 | 0,00 | 0,00 | 1 232,916 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Реконструкция здания котельной №24 | 8 177,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 177,85 |
| Итого |  | 8 177,85 | 10 319,63 | 11 754,84 | 23 851,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 103,52 |

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ КОТЕЛЬНЫХ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОВОЙ ЭНРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не планируется.

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Переключение части зоны ИвТЭЦ-2 на ИвТЭЦ-3 на границе зон теплоснабжения

Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» планирует вывести из эксплуатации Ивановскую ТЭЦ-2. В мастер-плане настоящего проекта актуализации рассмотрено 3 варианта вывода ИвТЭЦ-2. Рекомендуемым вариантом является вариант 1 - Строительство котельной на территории ИвТЭЦ-2 на полную расчетную нагрузку существующей зоны ИвТЭЦ -2, за исключением нагрузки, передаваемой на ИвТЭЦ-3 на границе между зонами ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3 и с учетом нагрузки перспективной застройки.

Проектный температурный график новой котельной – 115/70℃.

Существующие зоны действия источников тепловой энергии ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3 приведены на рисунке ниже.

Рисунок 20 – Существующие зоны действия источников тепловой энергии ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3

Для снижения установленной мощности планируемой к строительству котельной, замещающей ИвТЭЦ-2, существует возможность переключения части нагрузки от ИвТЭЦ-2 в зону ИвТЭЦ-3 без проведения реконструкций на тепловых сетях.

Переключаемые зоны теплоснабжения от ИвТЭЦ-2 на ИвТЭЦ-3 приведены ниже на рисунке.

Результаты гидравлического расчета после переключения указанной зоны для источника ИвТЭЦ-3, на который переключается тепловая нагрузка приведены на пьезометрических графиках ниже.

В результате перераспределения зон действия источников между ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3 путем переключений на тепловых сетях на ИвТЭЦ-3 возможно переключить 20,07 Гкал/ч. Фактическая (расчетная) нагрузка переключаемых зон оценена в 14,6 Гкал/ч (в т.ч. 13,5 Гкал/ч нагрузка ОВ и 1,1 Гкал/ч нагрузка ГВС).

Рисунок 21 – Переключаемые зоны теплоснабжения от ИвТЭЦ-2 на ИвТЭЦ-3

Рисунок 22 – Путь для построения пьезометрического графика участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны

Рисунок 23 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 1)

Рисунок 24 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 2)

Рисунок 25 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 3)

Рисунок 26 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 4)

Рисунок 27 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 5)

Рисунок 28 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 6)

В качестве индикаторных точек приведем значения в узлах по улице Ташкентская в зоне ИвТЭЦ-3 после переключения. Наиболее характерной точкой является тепловая камера B-131, которая находится на границе зон ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3. Значение располагаемого напора в данной точке не должно быть меньше 32 для корректной работы элеваторов в системах теплопотребления. Значение в данной точке после переключения составляет 31,997 м, что соответствует заданному значению.

Рисунок 29 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 6)

Таблица 13 - Гидравлический режим зоны ИвТЭЦ-3 после переключения части зоны ИвТЭЦ-2

| Номер источника | Наименование тепловой камеры | Геодезическая отметка, м | Располагаемый напор (не менее) ФАКТ, м | Располагаемый напоp (КАЛИБРОВКА), м | Отклонение располагаемого напора от уставки, м | Отклонение располагаемого напора от уставки, % | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-3 | B-131. | 118 | 32 | 31,997 | -0,003 | 0% | 75,893 | 43,896 |
| ТЭЦ-3 | B-132. | 118 | 30 | 31,993 | 1,993 | 7% | 75,892 | 43,899 |
| ТЭЦ-3 | B-134. | 118 | 30 | 31,995 | 1,995 | 7% | 75,893 | 43,898 |
| ТЭЦ-3 | B-135. | 118 | - | 32,094 | - | - | 75,949 | 43,855 |
| ТЭЦ-3 | B-136. | 118 | 33 | 32,117 | -0,883 | -3% | 75,962 | 43,845 |
| ТЭЦ-3 | D- 68. | 118 | 29 | 32,344 | 3,344 | 12% | 76,089 | 43,745 |
| ТЭЦ-3 | D- 67. | 118 | 29 | 32,465 | 3,465 | 12% | 76,156 | 43,691 |
| ТЭЦ-3 | D- 66. | 118 | 31 | 32,584 | 1,584 | 5% | 76,222 | 43,638 |
| ТЭЦ-3 | D- 65. | 118 | 30 | 32,776 | 2,776 | 9% | 76,327 | 43,551 |
| ТЭЦ-3 | D- 63. | 119 | 30 | 33,115 | 3,115 | 10% | 75,513 | 42,398 |
| ТЭЦ-3 | D- 69. | 118 | - | 32,205 | - | - | 76,011 | 43,806 |
| ТЭЦ-3 | B-128. | 116 | - | 32,268 | - | - | 78,027 | 45,759 |
| ТЭЦ-3 | B-127/1 | 116,6 | 29 | 32,262 | 3,262 | 11% | 77,424 | 45,162 |
| ТЭЦ-3 | B-130. 1 | 118 | - | 32,069 | - | - | 75,931 | 43,862 |
| ТЭЦ-3 | B-130. | 117,3 | 29 | 32,121 | 3,121 | 11% | 76,658 | 44,538 |
| ТЭЦ-3 | B-129. | 116,5 | 29 | 32,202 | 3,202 | 11% | 77,492 | 45,29 |
| ТЭЦ-3 | B-126. | 116,6 | - | 32,259 | - | - | 77,422 | 45,163 |
| ТЭЦ-3 | B-125. | 116,6 | 29 | 32,258 | 3,258 | 11% | 77,422 | 45,164 |
| ТЭЦ-3 | D- 62. | 118 | - | 33,308 | - | - | 76,618 | 43,31 |
| ТЭЦ-3 | B-137. | 129,75 | - | 32,155 | - | - | 64,233 | 32,078 |
| ТЭЦ-3 | B-127. | 116,6 | - | 32,26 | - | - | 77,423 | 45,163 |
| ТЭЦ-3 |  | 116,5 | - | 32,166 | - | - | 77,473 | 45,307 |
| ТЭЦ-3 | B-133. | 127,01 | - | 31,994 | - | - | 66,883 | 34,888 |
| ТЭЦ-3 | D- 64. | 118 | - | 32,947 | - | - | 76,421 | 43,474 |
| ТЭЦ-3 | D- 60. 12 | 118 | - | 33,962 | - | - | 76,975 | 43,013 |
| ТЭЦ-3 | D- 62/2 | 118 | - | 33,769 | - | - | 76,87 | 43,101 |
| ТЭЦ-3 | B-135/1. | 127,54 | - | 32,061 | - | - | 66,39 | 34,33 |
| ТЭЦ-3 | ? | 129,22 | - | 32,261 | - | - | 64,822 | 32,562 |
| ТЭЦ-3 | D-67/1. | 128,07 | - | 32,379 | - | - | 66,038 | 33,659 |
| ТЭЦ-3 | D- 62/1 | 118 | - | 33,547 | - | - | 76,749 | 43,202 |
| ТЭЦ-3 | Опуск у D- 62/2 | 118 | - | 33,68 | - | - | 76,822 | 43,141 |

Необходимо отметить, что для возможности переключения тепловой нагрузки с ИвТЭЦ-2 на ИвТЭЦ-3 в размере 14,6  Гкал/ч (расчетная нагрузка) без проведения мероприятий на тепловых сетях по реконструкции с увеличением диаметров необходимо поднять давление в подающем трубопроводе на ИвТЭЦ-3 до 105 м, а также поднять давление на выходе с ПНС-7 до 11,7 м. Учитывая предельные значения параметров давления на выходе с источника и насосной станции, дальнейшее переключение нагрузок на ИвТЭЦ-3 неизбежно приведет к перекладкам тепловых сетей с увеличением диаметров, а также к реконструкции повысительных насосных станций.

Решение по оптимизации теплоснабжения объекта Детский сад №19

Детский сад №19 – подключен по ГВС только по прямому (без обратного) трубопроводу, длина составляет 420 м, на данном участке больше нет потребителей, в следствии этого, при низких температурах наружного воздуха, во время выходных дней, водоразбор отсутствует, появляется высокий риск замерзания трубопровода.

Схемой теплоснабжения предлагается к реализации 2 сценария решения проблемы с теплоснабжением объекта.

Сценарий 1. Прокладка обратного трубопровода (в существующем канале - 420 м), ориентировочные затраты составляют 7 140 тыс. руб. Рассматриваемый участок проходит под железной дорогой, что сильно усложняет его обслуживание.

Сценарий 2. Строительство модульной котельной в непосредственной близости к д/с №19, ориентировочные затраты составляют 16 млн. руб. (источник финансирования – собственные средства ЗАО «УП ЖКХ»)

На рисунке ниже представлено ориентировочное месторасположение предлагаемой к строительству БМК, а также можно увидеть коридор прохождения рассматриваемого участка.

Рисунок 30 – Решение по оптимизации теплоснабжения объекта Детский сад №19»

Принимая во внимание трудности, связанные с отсутствием источника финансирования мероприятия по строительству БМК, а также социальную значимость объекта теплоснабжения, схемой теплоснабжения предлагается Сценарий 1 - Прокладка обратного трубопровода и трубопровода ГВС (в существующем канале - 420 м).

Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной ООО «ТДЛ-Энерго»

С точки зрения наиболее экономичной поставки тепловой энергии потребителю с сохранением качества и надежности теплоснабжения было рассмотрено решение по переключению тепловой нагрузки котельной ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3.

Всего рассмотрены шесть сценариев развития:

- Сохранение существующей схемы теплоснабжения от котельной ООО «ТДЛ-Энерго»;

- Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП в районе завода ООО «ТДЛ-Энерго»;

- Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей ООО «ТДЛ-Энерго», а также нагрузки ГВС от котельной №35 АО «ИвГТЭ» этих же потребителей на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП в здании котельной №35 АО «ИвГТЭ». Работа на ГВС в летний период осуществляется от котельной №35 (оборудование сохраняется);

- Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП в районе завода ООО «ТДЛ-Энерго». Строительство новой БМК мощностью 0,8 МВт на ГВС с круглогодичной работой на месте котельной №35 АО «ИвГТЭ»;

- Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП в районе золоотвала №6 и врезкой в коллектор котельной ООО «ТДЛ-Энерго». Строительство новой БМК мощностью 0,8 МВт на ГВС с круглогодичной работой на месте котельной №35 АО «ИвГТЭ»;

- Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП в районе золоотвала №6 и врезкой со стороны Загородного шоссе. Строительство новой БМК мощностью 0,8 МВт на ГВС с круглогодичной работой на месте котельной №35 АО «ИвГТЭ».

Котельная ООО «ТДЛ-Энерго» имеет 3 вывода. Выводы №№1, 2 работают по температурному графику 105/70℃ на контур отопления населения и промышленной площадки завода. Давление в подающем трубопроводе от котельной 5,7 кгс/см2. Вывод №3 отпускает тепловую энергию к одному потребителю - дом №7 по улице Павла Большевикова по температурному графику 105/70℃ с давлением в подаче 5,7 кгс/см².

Договорная тепловая нагрузка потребителей от котельной ООО «ТДЛ-Энерго» с учетом потребителей промышленной площадки составляет 17,106 Гкал/ч. Расход теплоносителя при заданном температурном графике на источнике составляет 488,7 т/ч.

Выполненный для определения базового спроса на тепловую энергию статистический анализ фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов источников централизованного теплоснабжения показал, что фактическая отпускаемая в тепловые сети величина тепловой энергии, пересчитанная на расчётное значение температуры наружного воздуха, существенно ниже суммы договорных нагрузок потребителей и расчётных значений тепловых потерь.

Указанное обстоятельство чрезвычайно важно для разработки схемы теплоснабжения, кардинальным образом влияя на планируемые мероприятия по развитию источников теплоснабжения и тепловых сетей (принятие в расчёт договорных, но реально не достигаемых нагрузок может на порядок увеличить капитальные затраты на эти мероприятия, которые окажутся невостребованными). Расхождение, как можно предположить, обусловлено методическими погрешностями при расчёте проектных тепловых нагрузок, методическими погрешностями расчёта по укрупнённым показателям (объемам, площадям отапливаемых зданий). Снижение фактических нагрузок по сравнению с договорными величинами отчасти вызвано и тем, что некоторые потребители, относящиеся к категории промышленных, отключили часть своих теплопотребляющих установок, сохранив прежнюю договорную нагрузку.

В таблице ниже представлено сравнение величины расчетной нагрузки и фактической потребности в тепловой мощности.

Таблица 14 - Сравнение величины расчетной нагрузки и фактической потребности в тепловой мощности

| № п/п | Наименование теплоисточника | Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде, Гкал/ч | Договорная нагрузка на коллекторах в горячей воде, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ООО «ТДЛ Энерго» | 16,35 | 17,106 |

Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах в горячей воде (с учетом потерь в тепловых сетях – 0,802 Гкал/ч) составляет 91,3% от договорной нагрузки. Таким образом расчетный расход теплоносителя от котельной составит 467 т/ч.

Результаты гидравлического расчета

Сценарий 1 - Существующее положение

Ниже приведен путь для построения пьезометрического графика и сам пьезометрический график существующего положения или сценария 1 (сохранение существующей схемы теплоснабжения от котельной ООО «ТДЛ-Энерго»).

Рисунок 31 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Существующее положение)

Рисунок 32 – Пьезометрический график участка тепловой сети от котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Существующее положение)

Сценарий 2

На рисунке ниже приведены перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 по Сценарию 2.

Ниже на рисунках ниже приведены путь для построения пьезометрического графика и сам пьезометрический график для сценария 2 (Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП в районе завода ООО «ТДЛ-Энерго»).

Для реализации переключения необходимо выполнить следующие мероприятия на тепловых сетях:

- Строительство участка тепловой сети от новой тепловой камеры рядом с камерой D-11 до разветвления на новый ЦТП диаметром 2Ду 300 мм протяженностью 2 590 м;

- Строительство участка тепловой сети от разветвления на новую ЦТП до новой ЦТП диаметром 2Ду 300 мм протяженностью 109 м;

- Строительство участка тепловой сети от разветвления на новую ЦТП до врезки в существующую сеть АО "ИвГТЭ" на потребителя дом №7 по улице Павла Большевикова диаметром 2Ду 80 мм протяженностью 520 м;

- Строительство участка тепловой сети от новой ЦТП до существующей тепловой камеры диаметром 2Ду 250 мм протяженностью 10 м;

- Строительство новой ЦТП (20 МВт).

Рисунок 33 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 по Сценарию 2

Рисунок 34 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Сценарий 2)

Рисунок 35 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Сценарий 2)

Сценарий 3

На рисунке ниже приведены перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 по Сценарию 3.

Ниже на рисунках ниже приведены путь для построения пьезометрического графика и сам пьезометрический график для сценария 3 (Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей ООО «ТДЛ-Энерго», а также нагрузки ГВС от котельной №35 АО «ИвГТЭ» этих же потребителей на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП в здании котельной №35 АО «ИвГТЭ». Работа на ГВС в летний период осуществляется от котельной №35 (оборудование сохраняется)).

В летний период для обеспечения потребителей горячим водоснабжением предлагается сохранить работу от котельной №35 для исключения высокой циркуляции теплоносителя в трубопроводах большого диаметра, что приводит к повышению затрат электроэнергии на перекачку теплоносителя, а также высоким тепловым потерям через новый трубопровод 2 Ду 300 мм протяженностью 2,7 км.

Для реализации переключения необходимо выполнить следующие мероприятия на тепловых сетях:

Строительство участка тепловой сети от новой тепловой камеры рядом с камерой D-11 до разветвления на потребителя дом №7 по улице Павла Большевикова диаметром 2Ду 300 мм протяженностью 2 590 м

Строительство участка тепловой сети от разветвления на потребителя дом №7 по улице Павла Большевикова до новой ЦТП (в здании котельной АО «ИвГТЭ» №35) диаметром 2Ду 300 мм протяженностью 835 м

Строительство участка тепловой сети от разветвления на потребителя дом №7 по улице Павла Большевикова до врезки в существующую сеть АО "ИВГТЭ" на потребителя дом №7 по улице Павла Большевикова диаметром 2Ду 80 мм протяженностью 520 м

Строительство участка тепловой сети от новой ЦТП в здании котельной АО «ИвГТЭ» №35) до существующей тепловой камеры диаметром 2Ду 300 мм протяженностью 15 м

Строительство новой ЦТП на месте котельной №35 АО "ИвГТЭ" (20 МВт)

Реконструкция участка тепловой сети от T035029 до TA035011 с 2Ду 125 мм на 2Ду 200 мм

Реконструкция участка тепловой сети от TA035011 до TA035008 с 2Ду 100 мм на 2Ду 150 мм

Рисунок 36 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 по Сценарию 3

Рисунок 37 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Сценарий 3)

Рисунок 38 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Сценарий 3)

Сценарий 4

На рисунке ниже приведены перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 по Сценарию 4.

Ниже на рисунках ниже приведены путь для построения пьезометрического графика и сам пьезометрический график для сценария 4 (Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП в районе завода ООО «ТДЛ-Энерго». Строительство новой БМК мощностью 0,8 МВт на ГВС с круглогодичной работой на месте котельной №35 АО «ИвГТЭ»).

Для реализации переключения необходимо выполнить следующие мероприятия на тепловых сетях:

- Строительство участка тепловой сети от новой тепловой камеры рядом с камерой D-11 до разветвления на новый ЦТП диаметром 2Ду 300 мм протяженностью 2 590 м;

- Строительство участка тепловой сети от разветвления на новое ЦТП до нового ЦТП диаметром 2Ду 300 мм протяженностью 109 м;

- Строительство участка тепловой сети от разветвления на новое ЦТП до врезки в существующую сеть АО "ИВГТЭ" на потребителя дом №7 по улице Павла Большевикова диаметром 2Ду 80 мм протяженностью 520 м;

- Строительство участка тепловой сети от нового ЦТП до существующей тепловой камеры диаметром 2Ду 250 мм протяженностью 10 м;

- Строительство нового ЦТП (20 МВт);

- Строительство БМК мощностью 0,8 МВт. В районе котельной №35 АО «ИвГТЭ».

Рисунок 39 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 по Сценарию 3

Рисунок 40 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Сценарий 4)

Рисунок 41 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Сценарий 4)

Сценарий 5

На рисунке ниже приведены перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 по Сценарию 5.

На рисунках ниже приведен путь для построения пьезометрического графика и сам пьезометрический график для сценария 5 (Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП в районе золоотвала №6 и врезкой в коллектор котельной ООО «ТДЛ-Энерго». Строительство новой БМК мощностью 0,8 МВт на ГВС с круглогодичной работой на месте котельной №35 АО «ИвГТЭ»).

Для реализации переключения необходимо выполнить следующие мероприятия на тепловых сетях:

- Строительство участка тепловой сети от новой тепловой камеры рядом с камерой D-11 до ЦТП на золоотвале №6 диаметром 2Ду 300 мм протяженностью 1 450 м;

- Строительство участка тепловой сети от новой ЦТП до врезки в коллектор котельной ООО "ТДЛ-Энерго" диаметром 2Ду 350 мм протяженностью 245 м.

- Строительство новой автоматизированной ЦТП (20 МВт);

- Строительство БМК мощностью 0,8 МВт. (в районе котельной №35 АО «ИвГТЭ»).

Рисунок 42 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 по Сценарию 5

Рисунок 43 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Сценарий 5)

Рисунок 44 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Сценарий 5)

Сценарий 6

На рисунке ниже приведены перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 по Сценарию 6.

Ниже на рисунках ниже приведены путь для построения пьезометрического графика и сам пьезометрический график для сценария 6 (Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и новой ЦТП в районе золоотвала №6 и врезкой со стороны Загородного шоссе. Строительство новой БМК мощностью 0,8 МВт на ГВС с круглогодичной работой на месте котельной №35 АО «ИвГТЭ»).

Для реализации переключения необходимо выполнить следующие мероприятия на тепловых сетях:

- Строительство участка тепловой сети от новой тепловой камеры рядом с камерой D-11 до новой ЦТП на золоотвале №6 диаметром 2Ду 300 мм протяженностью 1 450 м;

- Строительство участка тепловой сети от новой ЦТП на золоотвале №6 до врезки в существующую сеть АО "ИВГТЭ" на потребителя дом №7 по улице Павла Большевикова диаметром 2Ду 350 мм протяженностью 820 м;

- Строительство участка тепловой сети от врезки в существующую сеть АО "ИВГТЭ" на потребителя дом №7 по улице Павла Большевикова до врезки в существующую сеть диаметром 2Ду 350 мм протяженностью 600 м;

- Строительство новой ЦТП (20 МВт);

- Строительство БМК мощностью 0,8 МВт в районе котельной №35 АО «ИвТГЭ».

Рисунок 45 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 по Сценарию 6

Рисунок 46 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Сценарий 6)

Рисунок 47 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Сценарий 5)

Вывод

В результате проведенных гидравлических расчетов построены пьезометрические графики, на которых видно плавное снижение напора в подаче, удельные линейные потери напора соответствуют нормативным, на всех трубопроводах существует резерв пропускной способности.

Результаты расчета остывания теплоносителя

Ниже приведены результаты расчета остывания теплоносителя в теплотрассах по пути к вновь подключаемому потребителю дом №7 по улице Павла Большевикова во всем диапазоне температуры наружного воздуха.

Таблица 15 - Результаты расчета остывания теплоносителя

| Узел | Уз0 | Уз0 | Уз1 | Уз1 | Уз2 | Уз2 | Уз3 | Уз3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тн.в. | Т1 | Т2 | Т1 | Т2 | Т1 | Т2 | Т1 | Т2 |
| -29 | 122,3 | 62,9 | 121,5 | 63,4 | 120,8 | 63,8 | 120,0 | 64,3 |
| -28 | 120,8 | 62,5 | 120,0 | 62,9 | 119,3 | 63,4 | 118,5 | 63,9 |
| -27 | 119,3 | 62,0 | 118,5 | 62,5 | 117,8 | 62,9 | 117,0 | 63,4 |
| -26 | 117,7 | 61,6 | 117,0 | 62,0 | 116,3 | 62,5 | 115,5 | 63,0 |
| -25 | 116,2 | 61,2 | 115,5 | 61,6 | 114,7 | 62,0 | 114,0 | 62,5 |
| -24 | 114,6 | 60,7 | 113,9 | 61,1 | 113,2 | 61,6 | 112,5 | 62,0 |
| -23 | 113,1 | 60,3 | 112,4 | 60,7 | 111,7 | 61,1 | 111,0 | 61,6 |
| -22 | 111,5 | 59,8 | 110,8 | 60,2 | 110,2 | 60,7 | 109,5 | 61,1 |
| -21 | 110,0 | 59,4 | 109,3 | 59,8 | 108,6 | 60,2 | 108,0 | 60,6 |
| -20 | 108,4 | 58,9 | 107,7 | 59,3 | 107,1 | 59,7 | 106,4 | 60,1 |
| -19 | 107,4 | 58,6 | 106,7 | 59,0 | 106,1 | 59,4 | 105,5 | 59,8 |
| -18 | 106,3 | 58,2 | 105,7 | 58,6 | 105,1 | 59,0 | 104,4 | 59,4 |
| -17 | 105,2 | 57,8 | 104,6 | 58,2 | 104,0 | 58,6 | 103,3 | 59,0 |
| -16 | 104,0 | 57,4 | 103,4 | 57,8 | 102,8 | 58,2 | 102,2 | 58,5 |
| -15 | 102,7 | 57,0 | 102,1 | 57,3 | 101,5 | 57,7 | 100,9 | 58,1 |
| -14 | 101,4 | 56,5 | 100,8 | 56,9 | 100,2 | 57,2 | 99,6 | 57,6 |
| -13 | 100,0 | 56,0 | 99,4 | 56,4 | 98,8 | 56,7 | 98,3 | 57,1 |
| -12 | 98,5 | 55,5 | 97,9 | 55,8 | 97,4 | 56,2 | 96,8 | 56,5 |
| -11 | 96,9 | 54,9 | 96,4 | 55,2 | 95,9 | 55,6 | 95,3 | 55,9 |
| -10 | 95,3 | 54,3 | 94,8 | 54,7 | 94,3 | 55,0 | 93,7 | 55,3 |
| -9 | 93,6 | 53,7 | 93,1 | 54,0 | 92,6 | 54,3 | 92,1 | 54,7 |
| -8 | 91,9 | 53,1 | 91,4 | 53,4 | 90,9 | 53,7 | 90,4 | 54,0 |
| -7 | 90,2 | 52,4 | 89,7 | 52,7 | 89,2 | 53,0 | 88,7 | 53,3 |
| -6 | 88,3 | 51,7 | 87,8 | 52,0 | 87,3 | 52,3 | 86,9 | 52,6 |
| -5 | 86,1 | 50,8 | 85,6 | 51,1 | 85,1 | 51,4 | 84,7 | 51,7 |
| -4 | 83,7 | 49,9 | 83,3 | 50,2 | 82,8 | 50,4 | 82,4 | 50,7 |
| -3 | 81,3 | 48,9 | 80,9 | 49,2 | 80,4 | 49,4 | 80,0 | 49,7 |
| -2 | 78,8 | 47,9 | 78,4 | 48,1 | 78,0 | 48,4 | 77,6 | 48,6 |
| -1 | 76,1 | 46,8 | 75,7 | 47,0 | 75,4 | 47,3 | 75,0 | 47,5 |
| 0 | 74,1 | 46,3 | 73,7 | 46,5 | 73,3 | 46,8 | 73,0 | 47,0 |
| 1 | 72,8 | 46,1 | 72,5 | 46,3 | 72,1 | 46,6 | 71,8 | 46,8 |
| 2 | 72,8 | 46,5 | 72,4 | 46,7 | 72,1 | 46,9 | 71,7 | 47,2 |
| 3 | 72,8 | 47,2 | 72,4 | 47,4 | 72,1 | 47,6 | 71,7 | 47,8 |
| 4 | 72,8 | 47,7 | 72,4 | 48,0 | 72,0 | 48,2 | 71,7 | 48,4 |
| 5 | 72,8 | 48,3 | 72,4 | 48,5 | 72,0 | 48,8 | 71,6 | 49,1 |
| 6 | 72,8 | 48,9 | 72,4 | 49,2 | 71,9 | 49,4 | 71,5 | 49,7 |
| 7 | 72,8 | 49,4 | 72,3 | 49,7 | 71,8 | 50,1 | 71,3 | 50,4 |
| 8 | 72,8 | 50,0 | 72,3 | 50,4 | 71,7 | 50,7 | 71,2 | 51,1 |

дом №7 по улице Павла Большевиков

ИвТЭЦ-3

Рисунок 48 – Принципиальная схема узлов до потребителя дом №7 по улице Павла Большевикова

Расчеты выполнены по формуле, представляющей собой решение характеризующего остывание в трубопроводе дифференциального уравнения первой степени

0,001×Gcirc×dT=-Ktr T-Tsreda ×dx

где T –температура теплоносителя, изменяющаяся по длине трубопровода,  Gcirc – расход теплоносителя в трубопроводе, Ktr – обобщенный коэффициент теплоотдачи трубопровода в окружающую среду, Tsreda  , dT элементарное приращение температуры теплоносителя (отрицательное) при прохождении элементарного участка   dx .

Решением дифференциального уравнения является формула

T(x)= Tsreda +T1 -Tsreda ×e-Ktr 0,001×Gcirc X

Значения коэффициента  Ktr  приведены против каждого участка. Эти значения рассчитываются с помощью специальных программных средств ООО «НИПИ ПРЭС» таким образом, чтобы величина потерь с остыванием за год была равна нормативному значению, применяемому при проектировании тепловых сетей. При расчете используются параметры нормативного режима тепловых сетей при проектном температурном графике, среднемесячная температура окружающей среды (в данном случае, при надземной прокладке, температура наружного воздуха), и статистическое распределение количества часов стояния температуры наружного воздуха.

Вывод

Таким образом теплоноситель от узла 0 (ИвТЭЦ-3) до узла 3 остывает со 122,3℃ до 120,0℃ (на 2,3℃), что является допустимым при обеспечении потребителя необходимым количеством тепловой энергии.

Капитальные вложения по сценариям развития

Ориентировочная стоимость строительства 1 п.км тепловой сети (в 2-трубном исполнении) представлена в таблице 4. При расчете удельных стоимостей строительства тепловых сетей учтены «Укрупненные нормативные цены строительства. НЦС 81-02-13-2022. Сборник №13. Наружные тепловые сети», а также средние фактические стоимости строительства тепловых сетей ТСО в регионе и на территории РФ, включая стоимость восстановленного благоустройства.

Сценарий 1 (Сохранение существующей схемы теплоснабжения от котельной ООО «ТДЛ-Энерго») не предполагает капитальных вложений.

Затраты по Сценариям 2-6 приведены ниже в таблицах.

Таблица 16 - Нормативы цен на строительство тепловых сетей различных типов прокладки на 2022 год

| Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных каналах с изоляцией из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, в мокрых грунтах в траншеях с откосами с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом |  |  | Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, в сухих грунтах в траншеях с откосами с разработкой грунта в отвал |  |  | Надземная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С на низких опорах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер норматива | Диаметр трубы, мм | Норматив цены на строительства на 2022г., тыс. руб. | Номер норматива | Диаметр трубы, мм | Норматив цены на строительства на 2022г., тыс. руб. | Номер норматива | Диаметр трубы, мм | Норматив цены на строительства на 2022г., тыс. руб. |
| 13-07-005-01 | 80 | 42 291,93 | 13-02-003-01 | 80 | 14003,14 | 13-14-002-01 | 80 | 17816,47 |
| 13-07-005-02 | 100 | 47 923,26 | 13-02-003-02 | 100 | 15632,28 | 13-14-002-02 | 100 | 18 506,88 |
| 13-07-005-03 | 125 | 49343,93 | 13-02-003-03 | 125 | 17683,38 | 13-14-002-03 | 125 | 19 746,71 |
| 13-07-005-04 | 150 | 53769,43 | 13-02-003-04 | 150 | 20973,21 | 13-14-002-04 | 150 | 22 306,82 |
| 13-07-005-05 | 200 | 64758,58 | 13-02-003-05 | 200 | 30544,78 | 13-14-002-05 | 200 | 29 303,42 |
| 13-07-005-06 | 250 | 77623,23 | 13-02-003-06 | 250 | 38385,68 | 13-14-002-06 | 250 | 36 868,04 |
| 13-07-005-07 | 300 | 84445,07 | 13-02-003-07 | 300 | 47733,89 | 13-14-002-07 | 300 | 41 586,19 |
|  |  |  | 13-02-003-08 | 400 | 69748,29 |  |  |  |
|  |  |  | 13-02-003-09 | 500 | 93515,81 |  |  |  |

Таблица 17 - Нормативы цен на строительство центральных тепловых пунктов на 2022 год

| 19-02-003-01 | 11,96 МВт | 4311,13 |
| --- | --- | --- |
| 19-02-003-02 | 16 МВт | 4586,01 |

Таблица 18 - Капитальные затраты по Сценарию 2 и 4

| № п/п | Участок | Принадлежность к источнику | Наименование компании | Зона ЕТО | Перспективный диаметр, м | Протяжённость, м | Тип прокладки | Стоимость без дефлятора, млн. руб. | Дата реализации ПИР и ПСД, год | Дата реализации СМР и закупки оборудования, год | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, млн. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, млн. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, млн. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство участка тепловой сети от новой тепловой камеры рядом с камерой D-11 до разветвления на новый ЦТП | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 001 | 0,325 | 2590 | Надземная | 102677,96 | 2023 | 2023 | 7539,64 | 70010,97 | 30158,57 | 107709,18 |
| 2 | Строительство участка тепловой сети от разветвления на новую ЦТП до новой ЦТП | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 001 | 0,325 | 109 | Надземная | 4321,20 | 2023 | 2023 | 317,31 | 2946,41 | 1269,22 | 4532,93 |
| 3 | Строительство участка тепловой сети от разветвления на новую ЦТП до врезки в существующую сеть АО "ИВГТЭ" на потребителя дом №7 по улице Павла Большевикова | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 001 | 0,089 | 520 | Канальная | 20961,51 | 2023 | 2023 | 1539,20 | 14292,61 | 6156,82 | 21988,63 |
| 4 | Строительство участка тепловой сети от новой ЦТП до существующей тепловой камеры | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 001 | 0,273 | 10 | Надземная | 351,80 | 2023 | 2023 | 25,83 | 239,88 | 103,33 | 369,04 |
| 5 | Строительство новой ЦТП (20 МВт) | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 001 | 0 | 0 | 0 | 78879,37 | 2023 | 2023 | 5792,11 | 53783,90 | 23168,45 | 82744,46 |
| Итого |  |  |  |  |  | 3229 |  | 207191,8 |  |  | 15214,1 | 141273,8 | 60856,4 | 217344,2 |

Таблица 19 - Капитальные затраты по Сценарию 3

| № п/п | Участок | Принадлежность к источнику | Наименование компании | Зона ЕТО | Перспективный диаметр, м | Протяжённость, м | Тип прокладки | Стоимость без дефлятора, млн. руб. | Дата реализации ПИР и ПСД, год | Дата реализации СМР и закупки оборудования, год | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, млн. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, млн. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, млн. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство участка тепловой сети от новой тепловой камеры рядом с камерой D-11 до разветвления на потребителя дом №7 по улице Павла Большевикова | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 001 | 0,325 | 2590 | Надземная | 102677,96 | 2022 | 2023 | 7187,46 | 70010,97 | 30158,57 | 107356,99 |
| 2 | Строительство участка тепловой сети от разветвления на потребителя дом №7 по улице Павла Большевикова до новой ЦТП | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 001 | 0,325 | 835 | Надземная | 33102,74 | 2022 | 2023 | 2317,19 | 22571,10 | 9722,94 | 34611,23 |
| 3 | Строительство участка тепловой сети от разветвления на потребителя дом №7 по улице Павла Большевикова до врезки в существующую сеть АО "ИВГТЭ" на потребителя дом №7 по улице Павла Большевикова | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 001 | 0,089 | 520 | Канальная | 20961,51 | 2022 | 2023 | 1467,31 | 14292,61 | 6156,82 | 21916,73 |
| 4 | Строительство участка тепловой сети от новой ЦТП до существующей тепловой камеры | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 001 | 0,325 | 15 | Канальная | 1202,82 | 2022 | 2023 | 84,20 | 820,14 | 353,29 | 56528,0 |
| 5 | Строительство новой ЦТП на месте котельной №35 АО "ИвГТЭ" | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 001 | 0 | 0 | 0 | 78879,37 | 2022 | 2023 | 5521,56 | 53783,90 | 23168,45 | 82473,90 |
| 6 | Реконструкция участка тепловой сети от T035029 до TA035011 с 2Ду 125 мм на 2Ду 200 мм | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 001 | 0,219 | 250 | Канальная | 16,74 | 2022 | 2023 | 1,17 | 11,41 | 4,92 | 17,50 |
| 7 | Реконструкция участка тепловой сети от TA035011 до TA035008 с 2Ду 100 мм на 2Ду 150 мм | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 001 | 0,159 | 80 | Канальная | 4,45 | 2022 | 2023 | 0,31 | 3,04 | 1,31 | 4,65 |
| Итого |  |  |  |  |  | 4290 |  | 236845,6 |  |  | 16579,2 | 161493,2 | 69566,3 | 302909,0 |

Таблица 20 - Капитальные затраты по Сценарию 5

| № п/п | Участок | Принадлежность к источнику | Наименование компании | Перспективный диаметр, м | Протяжённость, м | Тип прокладки | Стоимость без дефлятора, млн. руб. | Дата реализации ПИР и ПСД, год | Дата реализации СМР и закупки оборудования, год | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, млн. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, млн. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, млн. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство участка тепловой сети от новой тепловой камеры рядом с камерой D-11 до новой ЦТП на золоотвале №6 | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,325 | 1450 | Канальная | 57483,80 | 2022 | 2023 | 4023,87 | 39195,33 | 16884,14 | 60103,34 |
| 2 | Строительство участка тепловой сети от новой ЦТП до врезки в коллектор котельной ООО "ТДЛ-Энерго" | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,377 | 245 | Канальная | 12003,53 | 2022 | 2023 | 840,25 | 8184,61 | 3525,68 | 12550,53 |
| 3 | Строительство новой ЦТП на золоотвале №6 | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 0 | 0 | 78879,37 | 2022 | 2023 | 5521,56 | 53783,90 | 23168,45 | 82473,90 |
| Итого |  |  |  |  | 1695,0 |  | 148366,7 |  |  | 10385,7 | 101163,8 | 43578,3 | 155127,8 |

Таблица 21 - Капитальные затраты по Сценарию 6

| № п/п | Участок | Принадлежность к источнику | Наименование компании | Перспективный диаметр, м | Протяжённость, м | Тип прокладки | Стоимость без дефлятора, млн. руб. | Дата реализации ПИР и ПСД, год | Дата реализации СМР и закупки оборудования, год | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, млн. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, млн. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, млн. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство участка тепловой сети от новой тепловой камеры рядом с камерой D-11 до ЦТП на золоотвале №6 | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,325 | 1450 | Надземная | 57483,80 | 2022 | 2023 | 4023,87 | 39195,33 | 16884,14 | 60103,34 |
| 2 | Строительство участка тепловой сети от ЦТП на золоотвале №6 до врезки в существующую сеть АО "ИВГТЭ" на потребителя дом №7 по улице Павла Большевикова | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,377 | 820 | Надземная | 40175,08 | 2022 | 2023 | 2812,26 | 27393,38 | 11800,22 | 42005,86 |
| 3 | Строительство участка тепловой сети от врезки в существующую сеть АО "ИВГТЭ" на потребителя дом №7 по улице Павла Большевикова до врезки в существующую сеть | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,377 | 600 | Канальная | 59460,72 | 2022 | 2023 | 4162,25 | 40543,29 | 17464,80 | 62170,35 |
| 4 | Строительство ЦТП на золоотвале №6 | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0 | 0 | 0 | 78879,37 | 2022 | 2023 | 5521,56 | 53783,90 | 23168,45 | 82473,90 |
| Итого |  |  |  |  | 2870 |  | 235999,0 |  |  | 16519,9 | 160915,9 | 69317,6 | 246753,4 |

Таблица 22 - Сравнение сценариев реализации мероприятия - решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной ООО «ТДЛ Энерго»

| Наименование | Сценарий 1 | Сценарий 2 | Сценарий 3 | Сценарий 4 | Сценарий 5 | Сценарий 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое описание мероприятия | Сохранение существующей схемы теплоснабжения от котельной ООО «ТДЛ-Энерго» | Переключение потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП | Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей ООО «ТДЛ-Энерго», нагрузки ГВС от котельной №35 АО «ИвГТЭ» на ИвТЭЦ-3 со стр-ом участка сети и ЦТП в здании котельной №35 АО «ИвГТЭ». Работа на ГВС в летний период от котельной №35 (оборудование сохраняется). | Переключение потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП, со строительством БМК на месте котельной №35 АО «ИвГТЭ» | Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП в районе золоотвала №6 и врезкой в коллектор котельной ООО «ТДЛ-Энерго». Строительство новой БМК мощностью 0,8 МВт на ГВС с круглогодичной работой на месте котельной №35 АО «ИвГТЭ» | Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП в районе золоотвала №6 и врезкой со стороны Загородного шоссе. Строительство новой БМК мощностью 0,8 МВт на ГВС с круглогодичной работой на месте котельной №35 АО «ИвГТЭ». |
| Подключенная нагрузка к источнику ТЭ, Гкал/ч | 17,11 |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «ТДЛ Энерго» | 17,11 |  |  |  |  |  |
| котельная №35 АО «ИвГТЭ» | 0,41 |  |  |  |  |  |
| Стоимость тепловой энергии от существующего источника, руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «ТДЛ Энерго» | 2 441,11 |  |  |  |  |  |
| ПАО "Т плюс" | 1 249,14 |  |  |  |  |  |
| АО «ИвГТЭ» | 1 998,29 |  |  |  |  |  |
| Новая котельная | 1 818,10 |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск от существующего источника ТЭ, Гкал | 40 410,06 |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «ТДЛ Энерго» | 36 748,76 |  |  |  |  |  |
| котельная №35 АО «ИвГТЭ» | 3 661,30 |  |  |  |  |  |
| Ежегодные затраты на работу ИТЭ, тыс. руб. | 105 961,75 | 53 220,69 | 50 477,83 | 52 560,96 | 52 560,96 | 52 560,96 |
| Котельная ООО «ТДЛ Энерго» | 98 645,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПАО "Т плюс" | 0,00 | 45 904,35 | 45 904,35 | 45 904,35 | 45 904,35 | 45 904,35 |
| котельной №35 АО «ИвГТЭ» | 7 316,34 | 7 316,34 | 4 573,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Новая котельная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 656,61 | 6 656,61 | 6 656,61 |
| Стоимость строительства источников тепловой энергии, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 970,00 | 6 970,00 | 6 970,00 |
| Строительство БМК 0,8 Мвт (замещение котельной №35 АО «ИвГТЭ») | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 970,00 | 6 970,00 | 6 970,00 |
| Стоимость строительства тепловых сетей, тыс. руб. | 0,00 | 207 191,80 | 236 845,60 | 207 191,80 | 148 366,70 | 235 999,00 |
| подключение от ТЭЦ-3, стоимость мероприятий по переключению | 0,00 | 207 191,80 | 236 845,60 | 207 191,80 | 148 366,70 | 235 999,00 |
| Итого затраты на реализацию проекта, тыс. руб. | 0,00 | 207 191,80 | 236 845,60 | 214 161,80 | 155 336,70 | 242 969,00 |
| Срок окупаемости инвестиций, лет | 0,0 | 3,9 | 4,3 | 4,0 | 2,9 | 4,5 |

При сравнении сценариев реализации мероприятий в расчетах учитывалась полная нагрузка существующей котельной ООО «ТДЛ-Энерго» - 17,106 Гкал/ч (10,074 Гкал/ч население и 7,032 промышленные потребители), а также полная величина полезного отпуска 36 748,763 Гкал/год = (26 277,805Гкал/ч население и 10 470,958 промышленных потребителей).

Расчеты показали, что сценарий №2, №4 и №5 оптимизации распределения нагрузок в районе котельной ООО «ТДЛ Энерго» имеют наиболее короткий срок простой окупаемости инвестиций, и является более дешевым (1249,14 руб/Гкал против 2441,11 руб/Гкал) с точки зрения производства и передачи тепловой энергии.

Сценарий №2 и №4 невозможно реализовать без решения вопроса с землеотводом в охранной зоне, где планируется строительство ЦТП. Оформление участка в собственность влечет также за собой затраты.

Схемой к реализации принимается сценарий 5 - Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП в районе золоотвала №6 и врезкой в коллектор котельной ООО «ТДЛ-Энерго». Строительство новой БМК мощностью 0,8 МВт на ГВС с круглогодичной работой на месте котельной №35 АО «ИвГТЭ».

Финансирование проекта запланировано за счёт средств ПАО «Т Плюс» в размере 187,169 млн.руб. без НДС (в соответствии укрупненными сметными расчётами строительства).

Затраты на ликвидацию котельной ООО «ТДЛ-Энерго»

Вывод в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, функционирующих в ценовых зонах теплоснабжения, после окончания переходного периода определен ПП РФ №889 от 06.09.2012. Вывод источника теплоснабжения из эксплуатации осуществляется собственником.

Вывод

В соответствии с п.1 Статьи 23.11 ФЗ №190 распределение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в системе теплоснабжения между источниками тепловой энергии, включенными в схему теплоснабжения и поставляющими тепловую энергию в этой системе теплоснабжения, осуществляется единой теплоснабжающей организацией исходя из принципа минимизации расходов на производство тепловой энергии (мощности) источниками тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя, а также технологических и иных ограничений при ее передаче и с учетом принципа приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Таким образом, решение по выводу котельной ООО «ТДЛ-Энерго» соответствует нормам действующего законодательства и отвечает основным принципам ценовой зоны.

Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной № 42 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России

Постановлением администрации г. Иванова от 29.06.2021 №778 ПАО «Т Плюс» было назначено единой теплоснабжающей организацией (ЕТО №1) в г. Иваново с 01.07.2021 г. Система №39 (Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») входит в зону ЕТО «ПАО Т Плюс». Котельная № 42 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России осуществляет отпуск теплоэнергии по сетям АО «ИвГТЭ» войсковой части, здания МВД, жилого фонда по ул. Автодоровская (Ивановский район, зона ЕТО АО «ИвГТЭ») и ул. Балинская (г. Иваново, зона ЕТО ПАО «Т Плюс»).

Источник теплоснабжения расположен по адресу: м. Балино, Автодоровская 3. Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями. В качестве теплоносителя применяется горячая вода.

Данная котельная работает по температурному графику 105/70°С с температурой спрямления 65°С.

В ходе прохождения ОЗП 2021-2022г.г. от потребителей мкрн. Балино, проживающих в многоквартирных домах, неоднократно поступали жалобы на неудовлетворительное качество горячего водоснабжения (температура в точках водоразбора менее 60°С) и ненадлежащее качество отопления в их домах (температура внутри помещений менее 18 °С).

Так, в период с 01.01.2022 г. по 17.01.2022 г. не выдерживалась температура в подающем трубопроводе при Тнв ниже -7°С, недогрев составлял более 10°С, что было связано с неисправностью основного теплообменного оборудования, технические характеристики которого значительно снижены из-за наличия значительных дефектов трубного пучка.

От ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России поступила заявка на переключение жилого фонда на другой источник генерации.

С точки зрения наиболее экономичной поставки тепловой энергии потребителю с сохранением качества и надежности теплоснабжения было рассмотрено решение по переключению тепловой нагрузки котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») на новую БМК.

Всего рассмотрены три сценария развития:

- Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») на новую БМК мощностью 3,5 МВт.

- Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») на новую БМК мощностью 6 МВт с учетом подключения перспективы в объеме 1,6 Гкал/ч.

- Сохранение существующей схемы теплоснабжения от котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России»).

Сценарий №3 далее не рассматривается, поскольку ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» выразило желание о переключении жилого фонда на другой источник тепловой энергии.

Результаты гидравлического расчета

Существующее положение

Ниже приведен путь для построения пьезометрического графика и сам пьезометрический график существующего положения или сценария 1 (сохранение существующей схемы теплоснабжения от котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России»)).

Рисунок 49 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») до потребителя по адресу ул. 1-я Балинская, 58 (Существующее положение)

Рисунок 50 – Пьезометрический график участка тепловой сети от котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») до потребителя по адресу ул. 1-я Балинская, 58 (Существующее положение)

Сценарий 1

На рисунке 3 приведены перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») на новую БМК мощностью 3,5 МВт по Сценарию 2.

Ниже на рисунках ниже приведены путь для построения пьезометрического графика и сам пьезометрический график для сценария 1 (Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») на новую БМК мощностью 3,5 МВт).

Рисунок 51 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») на новую БМК мощностью 3,5 МВт Гкал/ч по Сценарию 1

Рисунок 52 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от новой БМК мощностью 3,5 МВт в зону котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») до потребителя по адресу ул. Автодоровская, 10 (Сценарий 1)

Рисунок 53 – Пьезометрический график участка тепловой сети от новой БМК мощностью 3,5 МВт в зону котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») до потребителя по адресу ул. Автодоровская, 10 (Сценарий 1)

Сценарий 2

На рисунке ниже приведены перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») на новую БМК мощностью 6 МВт по Сценарию 2.

Ниже на рисунках ниже приведены путь для построения пьезометрического графика и сам пьезометрический график для сценария 3 (Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») на новую БМК мощностью 6 МВт с учетом подключения перспективы в объеме 1,6 Гкал/ч).

Для подключения перспективных объектов планируется строительство новых тепловых сетей:

- Строительство участка тепловой сети диаметром 2Ду 200 мм протяженностью 145 м от тепловой камеры.

Рисунок 54 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») на новую БМК мощностью 6 МВт Гкал/ч по Сценарию 3

Рисунок 55 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от новой БМК мощностью 6 МВт в зону котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») до потребителя по адресу ул. Автодоровская, 10 (Сценарий 3)

Рисунок 56 – Пьезометрический график участка тепловой сети от новой БМК мощностью 6 МВт в зону котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») до потребителя по адресу ул. Автодоровская, 10 (Сценарий 3)

Вывод

В результате проведенных гидравлических расчетов построены пьезометрические графики, на которых видно плавное снижение напора в подаче, удельные линейные потери напора соответствуют нормативным, на всех трубопроводах существует резерв пропускной способности.

Капитальные вложения по сценариям развития

Ориентировочная стоимость строительства 1 п. км тепловой сети (в 2-трубном исполнении) представлена в таблице ниже. При расчете удельных стоимостей строительства тепловых сетей учтены «Укрупненные нормативные цены строительства. НЦС 81-02-13-2022. Сборник №13. Наружные тепловые сети», а также средние фактические стоимости строительства тепловых сетей ТСО в регионе и на территории РФ, включая стоимость восстановленного благоустройства.

Сценарий 1 Объем инвестиций на реализацию переключения тепловой нагрузки отопления потребителей № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») на новую БМК мощностью 3,5 МВт составляет 30 012,26 тыс. руб. без НДС.

Сценарий 2 Объем инвестиций на реализацию переключения тепловой нагрузки отопления потребителей № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») на новую БМК мощностью 6 МВт с учетом подключения перспективной застройки в объеме 1,6 Гкал/ч составляет 80 823,59 тыс.руб. без НДС (в текущих ценах):

- Этап 1 - строительство БМК мощностью 3,5 МВт в 2023 году - 30 012,26 тыс. руб. без НДС;

- Этап 2 - строительство 2-й очереди БМК с увеличение общей мощности до 6 МВт – 21 437,33 тыс. руб. без НДС.

- строительство тепловых сетей – 29 374,00 тыс. руб. без НДС

Затраты по тепловым сетям по Сценарию 2 (Этап 2) приведены ниже в таблицах

Таблица 23 - Нормативы цен на строительство тепловых сетей различных типов прокладки на 2022 год

| Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных каналах с изоляцией из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, в мокрых грунтах в траншеях с откосами с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом |  |  | Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, в сухих грунтах в траншеях с откосами с разработкой грунта в отвал |  |  | Надземная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С на низких опорах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер норматива | Диаметр трубы, мм | Норматив цены на строительства на 2022г., тыс. руб. | Номер норматива | Диаметр трубы, мм | Норматив цены на строительства на 2022г., тыс. руб. | Номер норматива | Диаметр трубы, мм | Норматив цены на строительства на 2022г., тыс. руб. |
| 13-07-005-01 | 80 | 42 291,93 | 13-02-003-01 | 80 | 14003,14 | 13-14-002-01 | 80 | 17816,47 |
| 13-07-005-02 | 100 | 47 923,26 | 13-02-003-02 | 100 | 15632,28 | 13-14-002-02 | 100 | 18 506,88 |
| 13-07-005-03 | 125 | 49343,93 | 13-02-003-03 | 125 | 17683,38 | 13-14-002-03 | 125 | 19 746,71 |
| 13-07-005-04 | 150 | 53769,43 | 13-02-003-04 | 150 | 20973,21 | 13-14-002-04 | 150 | 22 306,82 |
| 13-07-005-05 | 200 | 64758,58 | 13-02-003-05 | 200 | 30544,78 | 13-14-002-05 | 200 | 29 303,42 |
| 13-07-005-06 | 250 | 77623,23 | 13-02-003-06 | 250 | 38385,68 | 13-14-002-06 | 250 | 36 868,04 |
| 13-07-005-07 | 300 | 84445,07 | 13-02-003-07 | 300 | 47733,89 | 13-14-002-07 | 300 | 41 586,19 |
|  |  |  | 13-02-003-08 | 400 | 69748,29 |  |  |  |
|  |  |  | 13-02-003-09 | 500 | 93515,81 |  |  |  |

Таблица 24 - Капитальные затраты по Сценарию 3

| № п/п | Участок | Принадлежность к источнику | Наименование компании | Перспективный диаметр, м | Протяжённость, м | Тип прокладки | Стоимость без дефлятора, млн. руб. | Дата реализации ПИР и ПСД, год | Дата реализации СМР и закупки оборудования, год | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, млн. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, млн. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, млн. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТК-н1 - ТК-н2 | Новая БМК 6МВт | АО «ИвГТЭ» | 0,219 | 145,64 | Канальная | 8,9663 | 2024 | 2025 | 0,69 | 6,68 | 2,88 | 10,24 |
| 2 | ТК-н2 - ТК-н3 | Новая БМК 6МВт | АО «ИвГТЭ» | 0,159 | 33,64 | Канальная | 1,7213 | 2024 | 2025 | 0,13 | 1,28 | 0,55 | 1,97 |
| 3 | ТК-н2 - Жилой дом 1 | Новая БМК 6МВт | АО «ИвГТЭ» | 0,108 | 24,93 | Канальная | 1,1378 | 2024 | 2025 | 0,09 | 0,85 | 0,36 | 1,30 |
| 4 | ТК-н2 - Жилой дом 2 | Новая БМК 6МВт | АО «ИвГТЭ» | 0,108 | 27,38 | Канальная | 1,2496 | 2024 | 2025 | 0,10 | 0,93 | 0,40 | 1,43 |
| 5 | ТК-н4 - Жилой дом 3 | Новая БМК 6МВт | АО «ИвГТЭ» | 0,108 | 22,77 | Канальная | 1,0392 | 2024 | 2025 | 0,08 | 0,77 | 0,33 | 1,19 |
| 6 | ТК-н4 - Жилой дом 4 | Новая БМК 6МВт | АО «ИвГТЭ» | 0,108 | 24,55 | Канальная | 1,12 | 2024 | 2025 | 0,09 | 0,83 | 0,36 | 1,28 |
| 7 | ТК-н4 - ТК-н5 | Новая БМК 6МВт | АО «ИвГТЭ» | 0,108 | 53,06 | Канальная | 2,42 | 2024 | 2025 | 0,19 | 1,80 | 0,78 | 2,77 |
| 8 | ТК-н5 - Жилой дом 5 | Новая БМК 6МВт | АО «ИвГТЭ» | 0,108 | 22,78 | Канальная | 1,04 | 2024 | 2025 | 0,08 | 0,77 | 0,33 | 1,19 |
| 9 | ТК-н5 - Жилой дом 7 | Новая БМК 6МВт | АО «ИвГТЭ» | 0,108 | 69,04 | Канальная | 3,15 | 2024 | 2025 | 0,24 | 2,35 | 1,01 | 3,60 |
| 10 | ТК-н3 - Жилой 6 | Новая БМК 6МВт | АО «ИвГТЭ» | 0,108 | 104,33 | Канальная | 4,76 | 2024 | 2025 | 0,37 | 3,55 | 1,53 | 5,44 |
| Итого |  |  |  |  | 586,43 |  | 29,347 |  |  | 2,256 | 21,852 | 9,413 | 33,521 |

Таблица 25 - Сравнение сценариев реализации мероприятия - решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России)

| Наименование | Сценарий 2 | Сценарий 3 |
| --- | --- | --- |
| Краткое описание мероприятия | Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») на новую БМК мощностью 3,5 МВт | Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») на новую БМК мощностью 6 МВт с учетом подключения перспективы в объеме 1,6 Гкал/ч. |
| Подключенная нагрузка к источнику ТЭ, Гкал/ч | 4,82 |  |
| Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 4,82 |  |
| Стоимость тепловой энергии от существующего источника, руб./Гкал (с 01.07.2022) |  |  |
| Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 1 656,81 |  |
| Новая БМК | 1 818,10 |  |
| Полезный отпуск ТЭ, Гкал | 13 474,60 |  |
| Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 8 509,80 |  |
| Перспективная зона теплоснабжения | 4 964,80 |  |
| Ежегодные затраты на работу ИТЭ, тыс. руб. | 15 471,67 | 24 498,17 |
| Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 0 | 0 |
| Новая БМК | 15 471,67 | 15 471,67 |
| Перспективная зона теплоснабжения | 0 | 9 026,50 |
| Стоимость строительства источников тепловой энергии, тыс. руб. | 30 012,26 | 51 449,59 |
| Строительство блочно-модульной котельной, мощность 3,0 Гкал/ч | 30 012,26 | 51 449,59 |
| Стоимость строительства тепловых сетей, тыс. руб. | 0 | 29 374,00 |
| Строительство тепловых сетей | 0 | 29 374,00 |
| Итого затраты на реализацию проекта, тыс. руб. | 30 012,26 | 80 823,59 |

При сравнении сценариев реализации мероприятий в расчетах учитывалась нагрузка потребителей жилой зоны существующей котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России) – 2,5217 Гкал/ч.

Решение по строительству новой БМК определяется основными достоинствами блочно-модульных котельных:

- Высокая скорость монтажа.

- Возможность модернизации и реконструкции котельной добавлением или заменой модулей.

- Котельная, хоть и относится к объектам капитального строительства, может быть демонтирована и перевезена в другое место (ТКУ).

- Котельная может работать без обслуживающего персонала и быть полностью автоматизирована, с качественной системой диспетчеризации и телеметрии.

Сценарий 2 реализуется в 2 этапа. 1-й этап – строительство БМК мощностью 3,5 МВт в 2023 году. Вторым этапом предполагается строительство 2-й очереди БМК с увеличение общей мощности до 6 МВт.

Схемой к реализации принимается сценарий 1 - Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») на новую БМК мощностью 3,5 МВт в 2023 году.

Финансирование проекта запланировано за счёт средств ПАО «Т Плюс». Объём финансовых обязательств для реализации проекта за счёт средств ПАО «Т Плюс» в прогнозных уровнях цен (с применением индексов-дефляторов) на основании разработанных сметных расчётов составляет 30,012 млн. руб. без НДС.

Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельных №31 АО «ИвГТЭ», №45 АО «ИвГТЭ», ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»)

Схемой теплоснабжения, в зоне действия источника тепловой энергии №31, №45, ИГЭУ предлагается к реализации:

- Сценарий 1 - Перевод потребителей котельных №31, №45, ИГЭУ на ИвТЭЦ-2 (новой котельной 400 Гкал/ч) со строительством участков сети и трех ЦТП. Вывод котельных АО «ИвГТЭ» №31, №45 и ИГЭУ из схемы теплоснабжения г. Иваново;

- Сценарий 2 - Сохранение существующих зон действия источников тепловой энергии, поддержание оборудования в работоспособном состоянии.

Для переключения потребителей котельных №31, №45, ИГЭУ на работу от ИвТЭЦ-2 (новая котельная 400 Гкал/ч) требуется выполнение следующих мероприятий:

- Строительство участка тепловой сети от D-98 до тепловой камеры - ответвление на котельную ИГЭУ протяженностью 550 м диаметром 2Ду 250 мм;

- Строительство участка тепловой сети до ЦТП ИГЭУ протяженностью 150 м диаметром 2Ду 250 мм;

- Строительство участка тепловой сети до тепловой камеры - ответвление на котельную №45 протяженностью 370 м диаметром 2Ду 200 мм;

- Строительство участка тепловой сети от тепловой камеры - ответвление на котельную №45 до ЦТП котельная №31 протяженностью 480 м диаметром 2Ду 200 мм;

- строительство ЦТП для котельной ИГЭУ;

- строительство ЦТП для котельной №31;

- строительство ЦТП для котельной №45.

В графическом виде мероприятия приведены ниже.

Рисунок 57 – Мероприятия переключения потребителей котельных №31, №45, ИГЭУ на ИвТЭЦ-2 (новой котельной 400 Гкал/ч) со строительством участков сети и трех ЦТП

Рисунок 58 – Путь для построения пьезометрического графика	участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону действия котельной №31

Рисунок 59 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону действия котельной №31

В таблице ниже, представлено сравнение сценариев развития систем теплоснабжения.

Таблица 26 - Сравнение сценариев реализации мероприятия - решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельных №31, №45, ИГЭУ

| Наименование | Сценарий 1 | Сценарий 2 |
| --- | --- | --- |
| Краткое описание мероприятия | Перевод потребителей котельных №31, №45, ИГЭУ на ИвТЭЦ-2 (новой котельной 400 Гкал/ч) со строительством участков сети и трех ЦТП. Вывод котельных АО «ИвГТЭ» №31, №45 и ИГЭУ из схемы теплоснабжения г. Иваново; | Сохранение существующих зон действия источников тепловой энергии, поддержание оборудования в работоспособном состоянии. |
| Подключенная нагрузка к источнику ТЭ, Гкал/ч | 9,66 |  |
| котельная №31 АО «ИвГТЭ» | 3,07 |  |
| котельная №45 АО «ИвГТЭ» | 0,39 |  |
| Котельная ИГЭУ | 6,20 |  |
| Стоимость тепловой энергии от существующего источника, руб./Гкал |  |  |
| АО «ИвГТЭ» | 1 998,29 |  |
| ИГЭУ | 1 853,35 |  |
| ПАО «Т Плюс» | 1 187,15 |  |
| Полезный отпуск от существующего источника ТЭ, Гкал | 33 441,00 |  |
| котельная №31 АО «ИвГТЭ» | 8 782,40 |  |
| котельная №45 АО «ИвГТЭ» | 559,60 |  |
| Котельная ИГЭУ | 24 099,00 |  |
| Ежегодные затраты на работу ИТЭ, тыс. руб. | 39 699,48 | 63 331,91 |
| АО «ИвГТЭ» | 0,00 | 18 668,03 |
| ИГЭУ | 0,00 | 44 663,88 |
| ПАО «Т Плюс» | 39 699,48 |  |
| Стоимость строительства/реконструкции источника тепловой энергии, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| АО «ИвГТЭ» | 0,00 | 0,00 |
| ИГЭУ | 0,00 | 0,00 |
| ПАО «Т Плюс» | 0,00 |  |
| Стоимость строительства тепловых сетей, тыс. руб. | 158 593,00 | 0,00 |
| Итого затраты на реализацию проекта, тыс. руб. | 158 593,00 | 0,00 |
| Срок окупаемости инвестиций, лет | 11,2 | 0,0 |

Расчеты показали, что сценарий №1 оптимизации распределения нагрузок в районе котельных №31, №45, ИГЭУ имеет срок простой окупаемости инвестиций (7,1 г.).

Схемой к реализации принимается сценарий 2 - Сохранение существующих зон действия источников тепловой энергии, поддержание оборудования в работоспособном состоянии.

Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе ФКУ исправительная колония №7 УФСИН России по Ивановской области

Схемой теплоснабжения, в зоне действия источника тепловой энергии №37 АО «ИвГТЭ» предлагается к реализации:

Ниже рассмотрены варианты подключения перспективных потребителей ФКУ ИК№7 УФСИН России Ивановской области и ФКУ СИЗО-1.

Всего рассмотрены три сценария развития:

- Строительство блочно-модульных котельных для каждого потребителя (ФКУ ИК№7 – БМК-3,5 МВт; ФКУ СИЗО-1 – БМК-2,75 МВт);

- Подключение перспективных потребителей ФКУ ИК№7 УФСИН России Ивановской области и ФКУ СИЗО-1 к ИвТЭЦ-2 со строительством участков тепловых сетей;

- Сохранение существующей схемы теплоснабжения.

Тепловые нагрузки планируемых к строительству объектов приведены ниже в таблице.

Таблица 27 - Тепловые нагрузки планируемых к строительству объектов

| Потребитель | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  |  | Тип системы (открытая/закрытая) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего: | СО (сезонное отопление) | ГВС |  |
| ФКУ СИЗО-1 | 2,0624 | 1,782 | 0,28 | закрытая |
| ФКУ ИК-7 | 2,60725 | 1,91755 | 0,6897 | закрытая |

Результаты гидравлического расчета

Сценарий 1

На рисунке ниже приведены мероприятия по Сценарию 1.

Рисунок 60 – Мероприятия по Сценарию 1

Сценарий 2

На рисунке ниже приведены перспективные мероприятия по Сценарию 2.

Ниже на рисунках 3 и 4 приведены путь для построения пьезометрического графика и сам пьезометрический график для сценария 2 (Подключение перспективных потребителей ФКУ ИК№7 УФСИН России Ивановской области и ФКУ СИЗО-1 к ИвТЭЦ-2 со строительством участков тепловых сетей).

Для подключения потребителей необходимо выполнить следующие мероприятия на тепловых сетях:

- Строительство участка тепловой сети от A- 51. 08 до потребителя ФКУ ИК-7 диаметром 2Ду 150 мм протяженностью 340 м;

- Строительство участка тепловой сети от A- 51. 08 до потребителя ФКУ СИЗО-1 диаметром 2 ду 150 мм протяженностью 200 м;

- Реконструкция тепловой сети от A- 51. до А-51.01 с увеличением диаметра (с 2Ду 250 мм на 2 Ду 300 мм протяженностью 218,6 м и с Ду273/325 на 2Ду 325 протяженностью 113 м);

- Реконструкция тепловой сети от А-51.01 до Н/С с увеличением диаметра с 2Ду 200 мм на 2 Ду 250 мм протяженностью 385 м.

Рисунок 61 – Мероприятия по Сценарию 2

Рисунок 62 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону ФКУ ИК №7 (Сценарий 2)

Рисунок 63 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону ФКУ ИК №7 (после реализации мероприятий по Сценарию 2)

Вывод

В результате проведенных гидравлических расчетов построены пьезометрические графики, на которых видно плавное снижение напора в подаче, удельные линейные потери напора соответствуют нормативным, на всех трубопроводах существует резерв пропускной способности.

Капитальные вложения по сценариям развития

Ориентировочная стоимость строительства 1 п. км тепловой сети (в 2-трубном исполнении) представлена в таблице ниже. При расчете удельных стоимостей строительства тепловых сетей учтены «Укрупненные нормативные цены строительства. НЦС 81-02-13-2022. Сборник №13. Наружные тепловые сети», а также средние фактические стоимости строительства тепловых сетей ТСО в регионе и на территории РФ, включая стоимость восстановленного благоустройства.

Сценарий 1

Строительство БМК 2,75 Мвт - 18 510,58 тыс. руб.

Строительство БМК 3,50 Мвт - 23 558,92 тыс. руб.

Строительство новых БМК выполняется за счет средств, полученных за счёт платы за подключение (технологическое присоединение)

Сценарий 2

Затраты по Сценарию 2 приведены в таблицах ниже.

Таблица 28 - Нормативы цен на строительство тепловых сетей различных типов прокладки на 2022 год

| Прокладка трубопроводов теплоснабжения в непроходных каналах с изоляцией из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, в мокрых грунтах в траншеях с откосами с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом |  |  | Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, в сухих грунтах в траншеях с откосами с разработкой грунта в отвал |  |  | Надземная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С на низких опорах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер норматива | Диаметр трубы, мм | Норматив цены на строительства на 2022г., тыс. руб. | Номер норматива | Диаметр трубы, мм | Норматив цены на строительства на 2022г., тыс. руб. | Номер норматива | Диаметр трубы, мм | Норматив цены на строительства на 2022г., тыс. руб. |
| 13-07-005-01 | 80 | 42 291,93 | 13-02-003-01 | 80 | 14003,14 | 13-14-002-01 | 80 | 17816,47 |
| 13-07-005-02 | 100 | 47 923,26 | 13-02-003-02 | 100 | 15632,28 | 13-14-002-02 | 100 | 18 506,88 |
| 13-07-005-03 | 125 | 49343,93 | 13-02-003-03 | 125 | 17683,38 | 13-14-002-03 | 125 | 19 746,71 |
| 13-07-005-04 | 150 | 53769,43 | 13-02-003-04 | 150 | 20973,21 | 13-14-002-04 | 150 | 22 306,82 |
| 13-07-005-05 | 200 | 64758,58 | 13-02-003-05 | 200 | 30544,78 | 13-14-002-05 | 200 | 29 303,42 |
| 13-07-005-06 | 250 | 77623,23 | 13-02-003-06 | 250 | 38385,68 | 13-14-002-06 | 250 | 36 868,04 |
| 13-07-005-07 | 300 | 84445,07 | 13-02-003-07 | 300 | 47733,89 | 13-14-002-07 | 300 | 41 586,19 |
|  |  |  | 13-02-003-08 | 400 | 69748,29 |  |  |  |
|  |  |  | 13-02-003-09 | 500 | 93515,81 |  |  |  |

Таблица 29 - Капитальные затраты по Сценарию 2

| № п/п | Участок | Принадлежность к источнику | Наименование компании | Существующий диаметр, м | Перспективный диаметр, м | Протяжённость, м | Тип прокладки | Стоимость без дефлятора, млн. руб. | Дата реализации ПИР и ПСД, год | Дата реализации СМР и закупки оборудования, год | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, млн. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, млн. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, млн. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство участка тепловой сети от A- 51. 08 до потребителя ФКУ ИК-7 | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0 | 0,159 | 340 | Канальная | 17,3974 | 2023 | 2024 | 1,27 | 12,42 | 5,35 | 19,05 |
| 2 | Строительство участка тепловой сети от A- 51. 08 до потребителя ФКУ СИЗО-1 | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0 | 0,159 | 200 | Канальная | 10,2337 | 2023 | 2024 | 0,75 | 7,31 | 3,15 | 11,20 |
| 3 | Реконструкция тепловой сети от A- 51. до ТК-804 с увеличением диаметра с 2Ду 250 мм на 2 Ду 300 мм протяженностью 200 м | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0,273 | 0,325 | 200 | Канальная | 28,9518 | 2023 | 2024 | 2,12 | 20,66 | 8,90 | 31,69 |
| 4 | Реконструкция тепловой сети от ТК-804 до Н/С с увеличением диаметра с 2Ду 200 мм на 2 Ду 250 мм протяженностью 480 м | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0,219 | 0,273 | 480 | Канальная | 30,8715 | 2023 | 2024 | 2,26 | 22,04 | 9,49 | 33,79 |
| Итого |  |  |  |  |  | 1257 |  | 87,4544 |  |  | 6,42 | 62,43 | 26,89 | 95,75 |

Строительство и реконструкция тепловых сетей выполняется за счет средств, полученных за счёт платы за подключение (технологическое присоединение).

Таблица 30 - Сравнение сценариев реализации мероприятия - оптимизации распределения нагрузок в районе ФКУ Исправительная колония №7 УФСИН России по Ивановской области

| Наименование | Сценарий 1 | Сценарий 2 | Сценарий 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое описание мероприятия | Строительство блочно-модульной котельной | Подключение к источнику тепловой энергии ТЭЦ-2 | Сохранение существующей схемы теплоснабжения |
| Подключенная нагрузка к источнику ТЭ, Гкал/ч | 4,66 |  |  |
| Котельная УФСИН | 4,66 |  |  |
| Стоимость тепловой энергии от существующего источника, руб./Гкал |  |  |  |
| Котельная УФСИН | 1 793,88 |  |  |
| ПАО "Т плюс" | 1 249,14 |  |  |
| АО "ИвГТЭ" (услуги по передаче тепловой энергии) | 441,85 |  |  |
| Полезный отпуск от существующего источника ТЭ, Гкал | 12 670,55 |  |  |
| Котельная УФСИН | 12 670,55 |  |  |
| АО "ИвГТЭ" (услуги по передаче тепловой энергии) | 12 670,55 |  |  |
| Ежегодные затраты на работу ИТЭ, тыс. руб. | 15 827,30 | 21 425,78 | 28 327,94 |
| Котельная УФСИН | 0,00 | 0,00 | 22 729,45 |
| ПАО "Т плюс" | 15 827,30 | 15 827,30 | 0,00 |
| АО "ИвГТЭ" (услуги по передаче тепловой энергии) | 0,00 | 5 598,48 | 5 598,48 |
| Стоимость строительства источников тепловой энергии, тыс. руб. | 42 069,49 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство БМК 2,75 Мвт | 18 510,58 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство БМК 3,50 Мвт | 23 558,92 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость строительства тепловых сетей, тыс. руб. | 0,00 | 87 454,40 | 0,00 |
| Строительство тепловых сетей | 0,00 | 87 454,40 | 0,00 |
| Итого затраты на реализацию проекта, тыс. руб. | 42 069,49 | 87 454,40 | 0,00 |
| Срок окупаемости инвестиций, лет | 3,4 | 12,7 | 0,0 |

При сравнении сценариев реализации мероприятий в расчетах учитывалась подключаемая нагрузка перспективных потребителей ФКУ ИК №7 – 2,60725 Гкал/ч, ФКУ СИЗО-2 – 2,0624 Гкал/ч.

Расчеты показали, что сценарий №1 оптимизации распределения перспективных нагрузок в районе ФКУ Исправительная колония №7 УФСИН России по Ивановской области имеют короткий срок простой окупаемости инвестиций, и является более дешевым (1249,14 руб/Гкал против 1793,88 руб/Гкал) с точки зрения производства и передачи тепловой энергии.

Схемой к реализации принимается сценарий 1 - троительство блочно-модульных котельных для каждого потребителя (ФКУ ИК№7 – БМК-3,5 МВт; ФКУ СИЗО-1 – БМК-2,75 МВт). Реализация мероприятий выполняется за счет средств, полученных за счёт платы за подключение (технологическое присоединение).

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ВЫВОДА В РЕЗЕРВ И (ИЛИ) ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК НА ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Рекомендуемые к выводу из эксплуатации котельные, по инициативе хозяйствующих субъектов, в ведении которых эксплуатируются указанные котельные:

- котельная Ивановская база хранения ресурсов-филиал ФКУ «ЦОУМТС МВД России»;

- котельная ООО «Теплоснаб-2010»;

- котельная №35 АО «ИвГТЭ»;

- котельной № 42 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России.

ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНАХ ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ЗДАНИЯМИ

Существующие и планируемые к застройке потребители вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- Индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;

- Малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаузов), планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,10 (Гкал/ч)/га;

- Многоэтажных жилых домов, расположенных вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения, для которых проектом предусмотрено индивидуальное теплоснабжение, в том числе поквартирное отопление;

- Социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей), планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;

- Промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление природного газа;

- Инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт∙ч/м2год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное отопление применяется в малоэтажном фонде (1-3 эт.). Поквартирное теплоснабжение в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется.

Переход на поквартирное отопление многоквартирных домов при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам централизованного теплоснабжения, в соответствии с п. 15 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» запрещается, за исключением случаев, предусмотренных в п.1 настоящей Главы.

ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ ИЗ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА

Балансы тепловой энергии на рассматриваемую перспективу представлены в таблицах ниже.

Таблица 31 – Балансы тепловой мощности источников комбинированной выработки, в зоне деятельности ЕТО №1, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИвТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 671,50 | 671,50 | 671,50 | 671,50 | 671,50 | 671,50 | 671,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 671,50 | 671,50 | 671,50 | 671,50 | 671,50 | 671,50 | 671,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 12,09 | 12,07 | 12,06 | 12,09 | 10,30 | 10,32 | 10,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 40,43 | 40,19 | 40,14 | 40,16 | 42,23 | 42,31 | 42,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в паропроводах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды ТЭЦ | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 488,25 | 487,97 | 487,69 | 488,25 | 480,30 | 480,82 | 485,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде | 278,95 | 278,67 | 278,39 | 278,95 | 271,00 | 271,52 | 275,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | 259,94 | 259,68 | 259,41 | 259,94 | 252,53 | 252,94 | 256,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| горячее водоснабжение | 19,01 | 18,99 | 18,98 | 19,01 | 18,47 | 18,58 | 19,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в паре (на коллекторах станции) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 130,43 | 130,97 | 131,31 | 130,70 | 138,37 | 137,75 | 132,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 339,73 | 340,27 | 340,61 | 340,00 | 347,67 | 347,05 | 341,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 495,61 | 495,63 | 495,64 | 495,61 | 497,40 | 497,38 | 497,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 207,95 | 207,74 | 207,53 | 207,95 | 202,02 | 202,35 | 205,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИвТЭЦ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 6,30 | 6,30 | 6,31 | 6,31 | 6,30 | 6,30 | 6,39 | 6,78 | 6,85 | 6,91 | 6,98 | 7,05 | 7,12 | 7,19 | 7,26 | 7,33 | 7,40 | 7,47 | 7,53 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 42,17 | 42,13 | 42,08 | 42,17 | 42,17 | 42,17 | 42,74 | 45,36 | 45,82 | 46,28 | 46,74 | 47,20 | 47,66 | 48,13 | 48,59 | 49,05 | 49,51 | 49,97 | 50,43 |
| Потери в паропроводах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды ТЭЦ | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,81 | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 0,96 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 522,89 | 522,56 | 522,23 | 522,89 | 468,25 | 468,25 | 472,00 | 489,04 | 492,04 | 506,82 | 509,82 | 512,82 | 515,82 | 518,82 | 521,82 | 524,82 | 527,82 | 530,82 | 533,82 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде | 329,09 | 328,76 | 328,43 | 329,09 | 274,46 | 274,46 | 278,21 | 295,24 | 298,24 | 301,24 | 304,24 | 307,24 | 310,24 | 313,24 | 316,24 | 319,24 | 322,24 | 325,24 | 328,24 |
| отопление и вентиляция | 306,66 | 306,35 | 306,04 | 306,66 | 255,75 | 255,75 | 258,45 | 274,22 | 276,47 | 278,72 | 280,97 | 283,22 | 285,47 | 287,72 | 289,97 | 292,22 | 294,47 | 296,72 | 298,97 |
| горячее водоснабжение | 22,43 | 22,41 | 22,39 | 22,43 | 18,71 | 18,71 | 19,76 | 21,02 | 21,77 | 22,52 | 23,27 | 24,02 | 24,77 | 25,52 | 26,27 | 27,02 | 27,77 | 28,52 | 29,27 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в паре (на коллекторах станции) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 303,85 | 304,22 | 304,59 | 303,83 | 358,48 | 358,48 | 354,06 | 333,97 | 330,43 | 315,11 | 311,57 | 308,03 | 304,49 | 300,96 | 297,42 | 293,88 | 290,34 | 286,80 | 283,26 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 497,64 | 498,01 | 498,38 | 497,63 | 552,28 | 552,28 | 547,85 | 527,76 | 524,22 | 520,68 | 517,15 | 513,61 | 510,07 | 506,53 | 502,99 | 499,45 | 495,92 | 492,38 | 488,84 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 688,7 | 688,7 | 688,7 | 688,7 | 688,70 | 688,70 | 688,61 | 688,22 | 688,15 | 688,09 | 688,02 | 687,95 | 687,88 | 687,81 | 687,74 | 687,67 | 687,60 | 687,53 | 687,47 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 260,66 | 260,40 | 260,14 | 260,66 | 217,39 | 217,39 | 219,68 | 233,09 | 235,00 | 236,91 | 238,83 | 240,74 | 242,65 | 244,56 | 246,48 | 248,39 | 250,30 | 252,21 | 254,13 |

Таблица 32 – Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, в зоне деятельности ЕТО №1, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Новая котельная 400 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Установленная тепловая мощность, в т.ч. | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 400,00 | # 400,00 | # 400,00 | # 400,00 | # 400,00 | # 400,00 | # 400,00 | # 400,00 | # 400,00 | # 400,00 | # 400,00 | # 400,00 |
| # Располагаемая тепловая мощность станции | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 400,00 | # 400,00 | # 400,00 | # 400,00 | # 400,00 | # 400,00 | # 400,00 | # 400,00 | # 400,00 | # 400,00 | # 400,00 | # 400,00 |
| # Затраты тепла на собственные нужды | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,86 | # 2,88 | # 2,91 | # 2,93 | # 2,96 | # 2,98 | # 3,01 | # 3,03 | # 3,06 | # 3,08 | # 3,11 | # 3,13 |
| # Потери в тепловых сетях | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 40,16 | # 39,16 | # 37,99 | # 37,22 | # 36,41 | # 35,56 | # 34,74 | # 33,96 | # 33,23 | # 31,57 | # 28,41 | # 25,57 |
| # Расчетная нагрузка на хоз.нужды | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 285,56 | # 288,06 | # 301,11 | # 303,61 | # 306,11 | # 308,61 | # 311,11 | # 313,61 | # 316,11 | # 318,61 | # 321,11 | # 323,61 |
| # отопление и вентиляция | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 263,85 | # 265,72 | # 278,15 | # 280,02 | # 281,90 | # 283,77 | # 285,65 | # 287,52 | # 289,40 | # 291,27 | # 293,15 | # 295,02 |
| # горячее водоснабжение | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 21,72 | # 22,34 | # 22,97 | # 23,59 | # 24,22 | # 24,84 | # 25,47 | # 26,09 | # 26,72 | # 27,34 | # 27,97 | # 28,59 |
| # Резерв/дефицит тепловой мощности | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 71,42 | # 69,90 | # 57,99 | # 56,24 | # 54,52 | # 52,85 | # 51,14 | # 49,40 | # 47,60 | # 46,74 | # 47,37 | # 47,69 |
| # Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 291,20 | # 291,20 | # 291,20 | # 291,20 | # 291,20 | # 291,20 | # 291,20 | # 291,20 | # 291,20 | # 291,20 | # 291,20 | # 291,20 |
| # Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 251,04 | # 252,04 | # 253,21 | # 253,98 | # 254,79 | # 255,64 | # 256,46 | # 257,24 | # 257,97 | # 258,67 | # 259,38 | # 260,14 |
| # Новая БМК "ИСМА" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Установленная тепловая мощность, в т.ч. | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 2,5000 | # 2,5000 | # 2,5000 | # 2,5000 | # 2,5000 | # 2,5000 | # 2,5000 | # 2,5000 | # 2,5000 | # 2,5000 | # 2,5000 | # 2,5000 |
| # Располагаемая тепловая мощность станции | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 2,5000 | # 2,5000 | # 2,5000 | # 2,5000 | # 2,5000 | # 2,5000 | # 2,5000 | # 2,5000 | # 2,5000 | # 2,5000 | # 2,5000 | # 2,5000 |
| # Затраты тепла на собственные нужды | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0047 | # 0,0047 | # 0,0047 | # 0,0047 | # 0,0047 | # 0,0047 | # 0,0047 | # 0,0047 | # 0,0047 | # 0,0047 | # 0,0047 | # 0,0047 |
| # Потери в тепловых сетях | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0940 | # 0,0940 | # 0,0940 | # 0,0940 | # 0,0940 | # 0,0940 | # 0,0940 | # 0,0940 | # 0,0940 | # 0,0940 | # 0,0940 | # 0,0940 |
| # Расчетная нагрузка на хоз.нужды | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0118 | # 0,0118 | # 0,0118 | # 0,0118 | # 0,0118 | # 0,0118 | # 0,0118 | # 0,0118 | # 0,0118 | # 0,0118 | # 0,0118 | # 0,0118 |
| # Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 2,3500 | # 2,3500 | # 2,3500 | # 2,3500 | # 2,3500 | # 2,3500 | # 2,3500 | # 2,3500 | # 2,3500 | # 2,3500 | # 2,3500 | # 2,3500 |
| # отопление и вентиляция | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 1,8800 | # 1,8800 | # 1,8800 | # 1,8800 | # 1,8800 | # 1,8800 | # 1,8800 | # 1,8800 | # 1,8800 | # 1,8800 | # 1,8800 | # 1,8800 |
| # горячее водоснабжение | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,4700 | # 0,4700 | # 0,4700 | # 0,4700 | # 0,4700 | # 0,4700 | # 0,4700 | # 0,4700 | # 0,4700 | # 0,4700 | # 0,4700 | # 0,4700 |
| # Резерв/дефицит тепловой мощности | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0395 | # 0,0395 | # 0,0395 | # 0,0395 | # 0,0395 | # 0,0395 | # 0,0395 | # 0,0395 | # 0,0395 | # 0,0395 | # 0,0395 | # 0,0395 |
| # Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,5000 | # 0,5000 | # 0,5000 | # 0,5000 | # 0,5000 | # 0,5000 | # 0,5000 | # 0,5000 | # 0,5000 | # 0,5000 | # 0,5000 | # 0,5000 |
| # Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,4700 | # 0,4700 | # 0,4700 | # 0,4700 | # 0,4700 | # 0,4700 | # 0,4700 | # 0,4700 | # 0,4700 | # 0,4700 | # 0,4700 | # 0,4700 |
| # Новая БМК 3,5 МВт (зона котельной №42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Установленная тепловая мощность, в т.ч. | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 3,0100 | # 3,0100 | # 3,0100 | # 3,0100 | # 3,0100 | # 3,0100 | # 3,0100 | # 3,0100 | # 3,0100 | # 3,0100 | # 3,0100 | # 3,0100 |
| # Располагаемая тепловая мощность станции | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 3,0100 | # 3,0100 | # 3,0100 | # 3,0100 | # 3,0100 | # 3,0100 | # 3,0100 | # 3,0100 | # 3,0100 | # 3,0100 | # 3,0100 | # 3,0100 |
| # Затраты тепла на собственные нужды | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0048 | # 0,0048 | # 0,0048 | # 0,0048 | # 0,0048 | # 0,0048 | # 0,0048 | # 0,0048 | # 0,0048 | # 0,0048 | # 0,0048 | # 0,0048 |
| # Потери в тепловых сетях | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0963 | # 0,0963 | # 0,0963 | # 0,0963 | # 0,0963 | # 0,0963 | # 0,0963 | # 0,0963 | # 0,0963 | # 0,0963 | # 0,0963 | # 0,0963 |
| # Расчетная нагрузка на хоз.нужды | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0120 | # 0,0120 | # 0,0120 | # 0,0120 | # 0,0120 | # 0,0120 | # 0,0120 | # 0,0120 | # 0,0120 | # 0,0120 | # 0,0120 | # 0,0120 |
| # Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 2,4075 | # 2,4075 | # 2,4075 | # 2,4075 | # 2,4075 | # 2,4075 | # 2,4075 | # 2,4075 | # 2,4075 | # 2,4075 | # 2,4075 | # 2,4075 |
| # отопление и вентиляция | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 2,4075 | # 2,4075 | # 2,4075 | # 2,4075 | # 2,4075 | # 2,4075 | # 2,4075 | # 2,4075 | # 2,4075 | # 2,4075 | # 2,4075 | # 2,4075 |
| # горячее водоснабжение | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 |
| # Резерв/дефицит тепловой мощности | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,4893 | # 0,4893 | # 0,4893 | # 0,4893 | # 0,4893 | # 0,4893 | # 0,4893 | # 0,4893 | # 0,4893 | # 0,4893 | # 0,4893 | # 0,4893 |
| # Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,6020 | # 0,6020 | # 0,6020 | # 0,6020 | # 0,6020 | # 0,6020 | # 0,6020 | # 0,6020 | # 0,6020 | # 0,6020 | # 0,6020 | # 0,6020 |
| # Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,4815 | # 0,4815 | # 0,4815 | # 0,4815 | # 0,4815 | # 0,4815 | # 0,4815 | # 0,4815 | # 0,4815 | # 0,4815 | # 0,4815 | # 0,4815 |
| # Новая БМК №35 (зона котельной №35 АО «ИвГТЭ») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Установленная тепловая мощность, в т.ч. | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,6880 | # 0,6880 | # 0,6880 | # 0,6880 | # 0,6880 | # 0,6880 | # 0,6880 | # 0,6880 | # 0,6880 | # 0,6880 | # 0,6880 | # 0,6880 |
| # Располагаемая тепловая мощность станции | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,6880 | # 0,6880 | # 0,6880 | # 0,6880 | # 0,6880 | # 0,6880 | # 0,6880 | # 0,6880 | # 0,6880 | # 0,6880 | # 0,6880 | # 0,6880 |
| # Затраты тепла на собственные нужды | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0245 | # 0,0245 | # 0,0245 | # 0,0245 | # 0,0245 | # 0,0245 | # 0,0245 | # 0,0245 | # 0,0245 | # 0,0245 | # 0,0245 | # 0,0245 |
| # Потери в тепловых сетях | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,1511 | # 0,1511 | # 0,1511 | # 0,1511 | # 0,1511 | # 0,1511 | # 0,1511 | # 0,1511 | # 0,1511 | # 0,1511 | # 0,1511 | # 0,1511 |
| # Расчетная нагрузка на хоз.нужды | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 |
| # Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,4726 | # 0,4726 | # 0,4726 | # 0,4726 | # 0,4726 | # 0,4726 | # 0,4726 | # 0,4726 | # 0,4726 | # 0,4726 | # 0,4726 | # 0,4726 |
| # отопление и вентиляция | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0633 | # 0,0633 | # 0,0633 | # 0,0633 | # 0,0633 | # 0,0633 | # 0,0633 | # 0,0633 | # 0,0633 | # 0,0633 | # 0,0633 | # 0,0633 |
| # горячее водоснабжение | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,4093 | # 0,4093 | # 0,4093 | # 0,4093 | # 0,4093 | # 0,4093 | # 0,4093 | # 0,4093 | # 0,4093 | # 0,4093 | # 0,4093 | # 0,4093 |
| # Резерв/дефицит тепловой мощности | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0398 | # 0,0398 | # 0,0398 | # 0,0398 | # 0,0398 | # 0,0398 | # 0,0398 | # 0,0398 | # 0,0398 | # 0,0398 | # 0,0398 | # 0,0398 |
| # Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,1376 | # 0,1376 | # 0,1376 | # 0,1376 | # 0,1376 | # 0,1376 | # 0,1376 | # 0,1376 | # 0,1376 | # 0,1376 | # 0,1376 | # 0,1376 |
| # Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0945 | # 0,0945 | # 0,0945 | # 0,0945 | # 0,0945 | # 0,0945 | # 0,0945 | # 0,0945 | # 0,0945 | # 0,0945 | # 0,0945 | # 0,0945 |
| Котельная №2 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 |
| отопление и вентиляция | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 |
| горячее водоснабжение | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 |
| Котельная №2 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 |
| отопление и вентиляция | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 |
| горячее водоснабжение | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 |
| Котельная №10 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 |
| отопление и вентиляция | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 |
| горячее водоснабжение | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,2698 | 0,2698 | 0,2698 | 0,2698 | 0,2698 | 0,2698 | 0,2698 | 0,2698 | 0,2698 | 0,2698 | 0,2698 | 0,2698 | 0,2698 | 0,2698 | 0,2698 | 0,2698 | 0,2698 | 0,2698 | 0,2698 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,3720 | 0,3720 | 0,3720 | 0,3720 | 0,3720 | 0,3720 | 0,3720 | 0,3720 | 0,3720 | 0,3720 | 0,3720 | 0,3720 | 0,3720 | 0,3720 | 0,3720 | 0,3720 | 0,3720 | 0,3720 | 0,3720 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,3200 | 0,3200 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 |
| Котельная №17 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 |
| Потери в тепловых сетях | 0,1472 | 0,1472 | 0,1472 | 0,1472 | 0,1472 | 0,1472 | 0,1472 | 0,1472 | 0,1472 | 0,1472 | 0,1472 | 0,1472 | 0,1472 | 0,1472 | 0,1472 | 0,1472 | 0,1472 | 0,1472 | 0,1472 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 |
| отопление и вентиляция | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 |
| горячее водоснабжение | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,6330 | 0,6330 | 0,6330 | 0,6330 | 0,6330 | 0,6330 | 0,6330 | 0,6330 | 0,6330 | 0,6330 | 0,6330 | 0,6330 | 0,6330 | 0,6330 | 0,6330 | 0,6330 | 0,6330 | 0,6330 | 0,6330 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,3280 | 0,3310 | 0,3330 | 0,3360 | 0,3360 | 0,3360 | 0,3360 | 0,3360 | 0,3360 | 0,3360 | 0,3360 | 0,3360 | 0,3360 | 0,3360 | 0,3360 | 0,3360 | 0,3360 | 0,3360 | 0,3360 |
| Котельная №18 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 |
| отопление и вентиляция | 1,3141 | 1,3141 | 1,3141 | 1,3141 | 1,3141 | 1,3141 | 1,3141 | 1,3141 | 1,3141 | 1,3141 | 1,3141 | 1,3141 | 1,3141 | 1,3141 | 1,3141 | 1,3141 | 1,3141 | 1,3141 | 1,3141 |
| горячее водоснабжение | 0,1454 | 0,1454 | 0,1454 | 0,1454 | 0,1454 | 0,1454 | 0,1454 | 0,1454 | 0,1454 | 0,1454 | 0,1454 | 0,1454 | 0,1454 | 0,1454 | 0,1454 | 0,1454 | 0,1454 | 0,1454 | 0,1454 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,2072 | 0,2072 | 0,2072 | 0,2072 | 0,2072 | 0,2072 | 0,2072 | 0,2072 | 0,2072 | 0,2072 | 0,2072 | 0,2072 | 0,2072 | 0,2072 | 0,2072 | 0,2072 | 0,2072 | 0,2072 | 0,2072 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,6910 | 0,6920 | 0,6930 | 0,6940 | 0,6940 | 0,6940 | 0,6940 | 0,6940 | 0,6940 | 0,6940 | 0,6940 | 0,6940 | 0,6940 | 0,6940 | 0,6940 | 0,6940 | 0,6940 | 0,6940 | 0,6940 |
| Котельная №19 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0783 | 0,0783 | 0,0783 | 0,0783 | 0,0783 | 0,0783 | 0,0783 | 0,0783 | 0,0783 | 0,0783 | 0,0783 | 0,0783 | 0,0783 | 0,0783 | 0,0783 | 0,0783 | 0,0783 | 0,0783 | 0,0783 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 |
| отопление и вентиляция | 2,2135 | 2,2135 | 2,2135 | 2,2135 | 2,2135 | 2,2135 | 2,2135 | 2,2135 | 2,2135 | 2,2135 | 2,2135 | 2,2135 | 2,2135 | 2,2135 | 2,2135 | 2,2135 | 2,2135 | 2,2135 | 2,2135 |
| горячее водоснабжение | 0,1781 | 0,1781 | 0,1781 | 0,1781 | 0,1781 | 0,1781 | 0,1781 | 0,1781 | 0,1781 | 0,1781 | 0,1781 | 0,1781 | 0,1781 | 0,1781 | 0,1781 | 0,1781 | 0,1781 | 0,1781 | 0,1781 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 5,4635 | 5,4635 | 5,4635 | 5,4635 | 5,4635 | 5,4635 | 5,4635 | 5,4635 | 5,4635 | 5,4635 | 5,4635 | 5,4635 | 5,4635 | 5,4635 | 5,4635 | 5,4635 | 5,4635 | 5,4635 | 5,4635 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,6710 | 3,6730 | 3,6740 | 3,6750 | 3,6750 | 3,6750 | 3,6750 | 3,6750 | 3,6750 | 3,6750 | 3,6750 | 3,6750 | 3,6750 | 3,6750 | 3,6750 | 3,6750 | 3,6750 | 3,6750 | 3,6750 |
| Котельная №23 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 21,9000 | 21,9000 | 21,9000 | 21,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 21,9000 | 21,9000 | 21,9000 | 21,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,1534 | 0,1534 | 0,1534 | 0,1534 | 0,1534 | 0,1534 | 0,1534 | 0,1534 | 0,1534 | 0,1534 | 0,1534 | 0,1534 | 0,1534 | 0,1534 | 0,1534 | 0,1534 | 0,1534 | 0,1534 | 0,1534 |
| Потери в тепловых сетях | 1,5958 | 1,5958 | 1,5958 | 1,5958 | 1,5958 | 1,5958 | 1,5958 | 1,5958 | 1,5958 | 1,5958 | 1,5958 | 1,5958 | 1,5958 | 1,5958 | 1,5958 | 1,5958 | 1,5958 | 1,5958 | 1,5958 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 |
| отопление и вентиляция | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 4,2703 | 4,2703 | 4,2703 | 4,2703 | 2,2703 | 2,2703 | 2,2703 | 2,2703 | 2,2703 | 2,2703 | 2,2703 | 2,2703 | 2,2703 | 2,2703 | 2,2703 | 2,2703 | 2,2703 | 2,2703 | 2,2703 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 11,9000 | 11,9000 | 11,9000 | 11,9000 | 11,9000 | 11,9000 | 11,9000 | 11,9000 | 11,9000 | 11,9000 | 11,9000 | 11,9000 | 11,9000 | 11,9000 | 11,9000 | 11,9000 | 11,9000 | 11,9000 | 11,9000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 8,9250 | 8,9460 | 8,9680 | 8,9890 | 8,9890 | 8,9890 | 8,9890 | 8,9890 | 8,9890 | 8,9890 | 8,9890 | 8,9890 | 8,9890 | 8,9890 | 8,9890 | 8,9890 | 8,9890 | 8,9890 | 8,9890 |
| Котельная №24 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 |
| отопление и вентиляция | 0,6370 | 0,6370 | 0,6370 | 0,6370 | 0,6370 | 0,6370 | 0,6370 | 0,6370 | 0,6370 | 0,6370 | 0,6370 | 0,6370 | 0,6370 | 0,6370 | 0,6370 | 0,6370 | 0,6370 | 0,6370 | 0,6370 |
| горячее водоснабжение | 0,0256 | 0,0256 | 0,0256 | 0,0256 | 0,0256 | 0,0256 | 0,0256 | 0,0256 | 0,0256 | 0,0256 | 0,0256 | 0,0256 | 0,0256 | 0,0256 | 0,0256 | 0,0256 | 0,0256 | 0,0256 | 0,0256 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,4590 | 0,4600 | 0,4600 | 0,4610 | 0,4610 | 0,4610 | 0,4610 | 0,4610 | 0,4610 | 0,4610 | 0,4610 | 0,4610 | 0,4610 | 0,4610 | 0,4610 | 0,4610 | 0,4610 | 0,4610 | 0,4610 |
| Котельная №25 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,2290 | 0,2290 | 0,2290 | 0,2290 | 0,2290 | 0,2290 | 0,2290 | 0,2290 | 0,2290 | 0,2290 | 0,2290 | 0,2290 | 0,2290 | 0,2290 | 0,2290 | 0,2290 | 0,2290 | 0,2290 | 0,2290 |
| отопление и вентиляция | 0,2210 | 0,2210 | 0,2210 | 0,2210 | 0,2210 | 0,2210 | 0,2210 | 0,2210 | 0,2210 | 0,2210 | 0,2210 | 0,2210 | 0,2210 | 0,2210 | 0,2210 | 0,2210 | 0,2210 | 0,2210 | 0,2210 |
| горячее водоснабжение | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,5594 | 1,5594 | 1,5594 | 1,5594 | 1,5594 | 1,5594 | 1,5594 | 1,5594 | 1,5594 | 1,5594 | 1,5594 | 1,5594 | 1,5594 | 1,5594 | 1,5594 | 1,5594 | 1,5594 | 1,5594 | 1,5594 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,1200 | 1,1210 | 1,1210 | 1,1220 | 1,1220 | 1,1220 | 1,1220 | 1,1220 | 1,1220 | 1,1220 | 1,1220 | 1,1220 | 1,1220 | 1,1220 | 1,1220 | 1,1220 | 1,1220 | 1,1220 | 1,1220 |
| Котельная №30 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0175 | 0,0175 | 0,0175 | 0,0175 | 0,0175 | 0,0175 | 0,0175 | 0,0175 | 0,0175 | 0,0175 | 0,0175 | 0,0175 | 0,0175 | 0,0175 | 0,0175 | 0,0175 | 0,0175 | 0,0175 | 0,0175 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0751 | 0,0751 | 0,0751 | 0,0751 | 0,0751 | 0,0751 | 0,0751 | 0,0751 | 0,0751 | 0,0751 | 0,0751 | 0,0751 | 0,0751 | 0,0751 | 0,0751 | 0,0751 | 0,0751 | 0,0751 | 0,0751 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,2940 | 1,2940 | 1,2940 | 1,2940 | 1,2940 | 1,2940 | 1,2940 | 1,2940 | 1,2940 | 1,2940 | 1,2940 | 1,2940 | 1,2940 | 1,2940 | 1,2940 | 1,2940 | 1,2940 | 1,2940 | 1,2940 |
| отопление и вентиляция | 1,2822 | 1,2822 | 1,2822 | 1,2822 | 1,2822 | 1,2822 | 1,2822 | 1,2822 | 1,2822 | 1,2822 | 1,2822 | 1,2822 | 1,2822 | 1,2822 | 1,2822 | 1,2822 | 1,2822 | 1,2822 | 1,2822 |
| горячее водоснабжение | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,6234 | 0,6234 | 0,6234 | 0,6234 | 0,6234 | 0,6234 | 0,6234 | 0,6234 | 0,6234 | 0,6234 | 0,6234 | 0,6234 | 0,6234 | 0,6234 | 0,6234 | 0,6234 | 0,6234 | 0,6234 | 0,6234 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,3400 | 1,3400 | 1,3400 | 1,3400 | 1,3400 | 1,3400 | 1,3400 | 1,3400 | 1,3400 | 1,3400 | 1,3400 | 1,3400 | 1,3400 | 1,3400 | 1,3400 | 1,3400 | 1,3400 | 1,3400 | 1,3400 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,1630 | 1,1640 | 1,1650 | 1,1660 | 1,1660 | 1,1660 | 1,1660 | 1,1660 | 1,1660 | 1,1660 | 1,1660 | 1,1660 | 1,1660 | 1,1660 | 1,1660 | 1,1660 | 1,1660 | 1,1660 | 1,1660 |
| Котельная №31 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 |
| отопление и вентиляция | 2,5497 | 2,5497 | 2,5497 | 2,5497 | 2,5497 | 2,5497 | 2,5497 | 2,5497 | 2,5497 | 2,5497 | 2,5497 | 2,5497 | 2,5497 | 2,5497 | 2,5497 | 2,5497 | 2,5497 | 2,5497 | 2,5497 |
| горячее водоснабжение | 0,5201 | 0,5201 | 0,5201 | 0,5201 | 0,5201 | 0,5201 | 0,5201 | 0,5201 | 0,5201 | 0,5201 | 0,5201 | 0,5201 | 0,5201 | 0,5201 | 0,5201 | 0,5201 | 0,5201 | 0,5201 | 0,5201 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,4789 | 1,4789 | 1,4789 | 1,4789 | 1,4789 | 1,4789 | 1,4789 | 1,4789 | 1,4789 | 1,4789 | 1,4789 | 1,4789 | 1,4789 | 1,4789 | 1,4789 | 1,4789 | 1,4789 | 1,4789 | 1,4789 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,0950 | 4,0950 | 4,0950 | 4,0950 | 4,0950 | 4,0950 | 4,0950 | 4,0950 | 4,0950 | 4,0950 | 4,0950 | 4,0950 | 4,0950 | 4,0950 | 4,0950 | 4,0950 | 4,0950 | 4,0950 | 4,0950 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,8050 | 3,8060 | 3,8080 | 3,8090 | 3,8090 | 3,8090 | 3,8090 | 3,8090 | 3,8090 | 3,8090 | 3,8090 | 3,8090 | 3,8090 | 3,8090 | 3,8090 | 3,8090 | 3,8090 | 3,8090 | 3,8090 |
| Котельная №33 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0911 | 0,0911 | 0,0911 | 0,0911 | 0,0911 | 0,0911 | 0,0911 | 0,0911 | 0,0911 | 0,0911 | 0,0911 | 0,0911 | 0,0911 | 0,0911 | 0,0911 | 0,0911 | 0,0911 | 0,0911 | 0,0911 |
| Потери в тепловых сетях | 0,4607 | 0,4607 | 0,4607 | 0,4607 | 0,4607 | 0,4607 | 0,4607 | 0,4607 | 0,4607 | 0,4607 | 0,4607 | 0,4607 | 0,4607 | 0,4607 | 0,4607 | 0,4607 | 0,4607 | 0,4607 | 0,4607 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 |
| отопление и вентиляция | 4,9144 | 4,9144 | 4,9144 | 4,9144 | 4,9144 | 4,9144 | 4,9144 | 4,9144 | 4,9144 | 4,9144 | 4,9144 | 4,9144 | 4,9144 | 4,9144 | 4,9144 | 4,9144 | 4,9144 | 4,9144 | 4,9144 |
| горячее водоснабжение | 0,4269 | 0,4269 | 0,4269 | 0,4269 | 0,4269 | 0,4269 | 0,4269 | 0,4269 | 0,4269 | 0,4269 | 0,4269 | 0,4269 | 0,4269 | 0,4269 | 0,4269 | 0,4269 | 0,4269 | 0,4269 | 0,4269 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,8469 | 1,8469 | 1,8469 | 1,8469 | 1,8469 | 1,8469 | 1,8469 | 1,8469 | 1,8469 | 1,8469 | 1,8469 | 1,8469 | 1,8469 | 1,8469 | 1,8469 | 1,8469 | 1,8469 | 1,8469 | 1,8469 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 5,7740 | 5,7820 | 5,7900 | 5,7980 | 5,7980 | 5,7980 | 5,7980 | 5,7980 | 5,7980 | 5,7980 | 5,7980 | 5,7980 | 5,7980 | 5,7980 | 5,7980 | 5,7980 | 5,7980 | 5,7980 | 5,7980 |
| Котельная №35 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 2,1300 | 2,1300 | 2,1300 | 2,1300 | 2,1300 | 2,1300 | 2,1300 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 2,1300 | 2,1300 | 2,1300 | 2,1300 | 2,1300 | 2,1300 | 2,1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | 0,1511 | 0,1511 | 0,1511 | 0,1511 | 0,1511 | 0,1511 | 0,1511 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,4726 | 0,4726 | 0,4726 | 0,4726 | 0,4726 | 0,4726 | 0,4726 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция | 0,0633 | 0,0633 | 0,0633 | 0,0633 | 0,0633 | 0,0633 | 0,0633 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | 0,4093 | 0,4093 | 0,4093 | 0,4093 | 0,4093 | 0,4093 | 0,4093 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,4818 | 1,4818 | 1,4818 | 1,4818 | 1,4818 | 1,4818 | 1,4818 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,5980 | 1,5980 | 1,5980 | 1,5980 | 1,5980 | 1,5980 | 1,5980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,0560 | 1,0600 | 1,0640 | 1,0690 | 1,0690 | 1,0690 | 1,0690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №37 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,9063 | 0,9063 | 0,9063 | 0,9063 | 0,9063 | 0,9063 | 0,9063 | 0,9063 | 0,9063 | 0,9063 | 0,9063 | 0,9063 | 0,9063 | 0,9063 | 0,9063 | 0,9063 | 0,9063 | 0,9063 | 0,9063 |
| Потери в тепловых сетях | 4,3980 | 4,3980 | 4,3980 | 4,3980 | 4,3980 | 4,3980 | 4,3980 | 4,3980 | 4,3980 | 4,3980 | 4,3980 | 4,3980 | 4,3980 | 4,3980 | 4,3980 | 4,3980 | 4,3980 | 4,3980 | 4,3980 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 40,0130 | 40,0130 | 40,0130 | 40,0130 | 40,0130 | 40,0130 | 40,0130 | 40,0130 | 40,0130 | 40,0130 | 40,0130 | 40,0130 | 40,0130 | 40,0130 | 40,0130 | 40,0130 | 40,0130 | 40,0130 | 40,0130 |
| отопление и вентиляция | 37,3877 | 37,3877 | 37,3877 | 37,3877 | 37,3877 | 37,3877 | 37,3877 | 37,3877 | 37,3877 | 37,3877 | 37,3877 | 37,3877 | 37,3877 | 37,3877 | 37,3877 | 37,3877 | 37,3877 | 37,3877 | 37,3877 |
| горячее водоснабжение | 2,6253 | 2,6253 | 2,6253 | 2,6253 | 2,6253 | 2,6253 | 2,6253 | 2,6253 | 2,6253 | 2,6253 | 2,6253 | 2,6253 | 2,6253 | 2,6253 | 2,6253 | 2,6253 | 2,6253 | 2,6253 | 2,6253 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 33,0827 | 33,0827 | 33,0827 | 33,0827 | 33,0827 | 33,0827 | 33,0827 | 33,0827 | 33,0827 | 33,0827 | 33,0827 | 33,0827 | 33,0827 | 33,0827 | 33,0827 | 33,0827 | 33,0827 | 33,0827 | 33,0827 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 68,4000 | 68,4000 | 68,4000 | 68,4000 | 68,4000 | 68,4000 | 68,4000 | 68,4000 | 68,4000 | 68,4000 | 68,4000 | 68,4000 | 68,4000 | 68,4000 | 68,4000 | 68,4000 | 68,4000 | 68,4000 | 68,4000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 60,8640 | 60,9140 | 60,9640 | 61,0120 | 61,0120 | 61,0120 | 61,0120 | 61,0120 | 61,0120 | 61,0120 | 61,0120 | 61,0120 | 61,0120 | 61,0120 | 61,0120 | 61,0120 | 61,0120 | 61,0120 | 61,0120 |
| Котельная №39 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 |
| отопление и вентиляция | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,1085 | 0,1085 | 0,1085 | 0,1085 | 0,1085 | 0,1085 | 0,1085 | 0,1085 | 0,1085 | 0,1085 | 0,1085 | 0,1085 | 0,1085 | 0,1085 | 0,1085 | 0,1085 | 0,1085 | 0,1085 | 0,1085 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,1950 | 0,1950 | 0,1950 | 0,1950 | 0,1950 | 0,1950 | 0,1950 | 0,1950 | 0,1950 | 0,1950 | 0,1950 | 0,1950 | 0,1950 | 0,1950 | 0,1950 | 0,1950 | 0,1950 | 0,1950 | 0,1950 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,1380 | 0,1390 | 0,1390 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 |
| Котельная №41 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 |
| отопление и вентиляция | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 |
| горячее водоснабжение | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,3225 | 0,3225 | 0,3225 | 0,3225 | 0,3225 | 0,3225 | 0,3225 | 0,3225 | 0,3225 | 0,3225 | 0,3225 | 0,3225 | 0,3225 | 0,3225 | 0,3225 | 0,3225 | 0,3225 | 0,3225 | 0,3225 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,4400 | 0,4400 | 0,4400 | 0,4400 | 0,4400 | 0,4400 | 0,4400 | 0,4400 | 0,4400 | 0,4400 | 0,4400 | 0,4400 | 0,4400 | 0,4400 | 0,4400 | 0,4400 | 0,4400 | 0,4400 | 0,4400 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,3860 | 0,3860 | 0,3870 | 0,3870 | 0,3870 | 0,3870 | 0,3870 | 0,3870 | 0,3870 | 0,3870 | 0,3870 | 0,3870 | 0,3870 | 0,3870 | 0,3870 | 0,3870 | 0,3870 | 0,3870 | 0,3870 |
| Котельная №43 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 |
| отопление и вентиляция | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,1514 | 0,1514 | 0,1514 | 0,1514 | 0,1514 | 0,1514 | 0,1514 | 0,1514 | 0,1514 | 0,1514 | 0,1514 | 0,1514 | 0,1514 | 0,1514 | 0,1514 | 0,1514 | 0,1514 | 0,1514 | 0,1514 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,2550 | 0,2550 | 0,2550 | 0,2550 | 0,2550 | 0,2550 | 0,2550 | 0,2550 | 0,2550 | 0,2550 | 0,2550 | 0,2550 | 0,2550 | 0,2550 | 0,2550 | 0,2550 | 0,2550 | 0,2550 | 0,2550 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 |
| Котельная №44 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 |
| Потери в тепловых сетях | 0,2462 | 0,2462 | 0,2462 | 0,2462 | 0,2462 | 0,2462 | 0,2462 | 0,2462 | 0,2462 | 0,2462 | 0,2462 | 0,2462 | 0,2462 | 0,2462 | 0,2462 | 0,2462 | 0,2462 | 0,2462 | 0,2462 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 |
| отопление и вентиляция | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,8150 | 0,8150 | 0,8150 | 0,8150 | 0,8150 | 0,8150 | 0,8150 | 0,8150 | 0,8150 | 0,8150 | 0,8150 | 0,8150 | 0,8150 | 0,8150 | 0,8150 | 0,8150 | 0,8150 | 0,8150 | 0,8150 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,7210 | 0,7220 | 0,7220 | 0,7230 | 0,7230 | 0,7230 | 0,7230 | 0,7230 | 0,7230 | 0,7230 | 0,7230 | 0,7230 | 0,7230 | 0,7230 | 0,7230 | 0,7230 | 0,7230 | 0,7230 | 0,7230 |
| Котельная №45 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 |
| отопление и вентиляция | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,2743 | 1,2743 | 1,2743 | 1,2743 | 1,2743 | 1,2743 | 1,2743 | 1,2743 | 1,2743 | 1,2743 | 1,2743 | 1,2743 | 1,2743 | 1,2743 | 1,2743 | 1,2743 | 1,2743 | 1,2743 | 1,2743 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 |
| Котельная №46 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 |
| Потери в тепловых сетях | 0,2356 | 0,2356 | 0,2356 | 0,2356 | 0,2356 | 0,2356 | 0,2356 | 0,2356 | 0,2356 | 0,2356 | 0,2356 | 0,2356 | 0,2356 | 0,2356 | 0,2356 | 0,2356 | 0,2356 | 0,2356 | 0,2356 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 |
| отопление и вентиляция | 1,3594 | 1,3594 | 1,3594 | 1,3594 | 1,3594 | 1,3594 | 1,3594 | 1,3594 | 1,3594 | 1,3594 | 1,3594 | 1,3594 | 1,3594 | 1,3594 | 1,3594 | 1,3594 | 1,3594 | 1,3594 | 1,3594 |
| горячее водоснабжение | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,1730 | 1,1730 | 1,1730 | 1,1730 | 1,1730 | 1,1730 | 1,1730 | 1,1730 | 1,1730 | 1,1730 | 1,1730 | 1,1730 | 1,1730 | 1,1730 | 1,1730 | 1,1730 | 1,1730 | 1,1730 | 1,1730 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,9600 | 0,9610 | 0,9630 | 0,9640 | 0,9640 | 0,9640 | 0,9640 | 0,9640 | 0,9640 | 0,9640 | 0,9640 | 0,9640 | 0,9640 | 0,9640 | 0,9640 | 0,9640 | 0,9640 | 0,9640 | 0,9640 |
| Котельная АО «Железобетон» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 |
| Потери в тепловых сетях | 3,4900 | 3,4900 | 3,4900 | 3,4900 | 3,4900 | 3,4900 | 3,4900 | 3,4900 | 3,4900 | 3,4900 | 3,4900 | 3,4900 | 3,4900 | 3,4900 | 3,4900 | 3,4900 | 3,4900 | 3,4900 | 3,4900 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,2670 | 0,2670 | 0,2670 | 0,2670 | 0,2670 | 0,2670 | 0,2670 | 0,2670 | 0,2670 | 0,2670 | 0,2670 | 0,2670 | 0,2670 | 0,2670 | 0,2670 | 0,2670 | 0,2670 | 0,2670 | 0,2670 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 |
| отопление и вентиляция | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 9,6430 | 9,6430 | 9,6430 | 9,6430 | 9,6430 | 9,6430 | 9,6430 | 9,6430 | 9,6430 | 9,6430 | 9,6430 | 9,6430 | 9,6430 | 9,6430 | 9,6430 | 9,6430 | 9,6430 | 9,6430 | 9,6430 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 18,4500 | 18,4500 | 18,4600 | 18,4600 | 18,4600 | 18,4600 | 18,4600 | 18,4600 | 18,4600 | 18,4600 | 18,4600 | 18,4600 | 18,4600 | 18,4600 | 18,4600 | 18,4600 | 18,4600 | 18,4600 | 18,4600 |
| Котельная АО «ИСМА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | 0,1360 | 0,1350 | 0,1340 | 0,1330 | 0,1330 | 0,1330 | 0,1330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,0900 | 0,0910 | 0,0920 | 0,0930 | 0,0930 | 0,0930 | 0,0930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,7840 | 1,7850 | 1,7860 | 1,7870 | 1,7870 | 1,7870 | 1,7870 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «Ивстройкерамика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| Потери в тепловых сетях | 0,2800 | 0,2780 | 0,2750 | 0,2730 | 0,2730 | 0,2730 | 0,2730 | 0,2730 | 0,2730 | 0,2730 | 0,2730 | 0,2730 | 0,2730 | 0,2730 | 0,2730 | 0,2730 | 0,2730 | 0,2730 | 0,2730 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,1330 | 0,1330 | 0,1330 | 0,1330 | 0,1330 | 0,1330 | 0,1330 | 0,1330 | 0,1330 | 0,1330 | 0,1330 | 0,1330 | 0,1330 | 0,1330 | 0,1330 | 0,1330 | 0,1330 | 0,1330 | 0,1330 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 |
| отопление и вентиляция | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 8,2870 | 8,2890 | 8,2920 | 8,2940 | 8,2940 | 8,2940 | 8,2940 | 8,2940 | 8,2940 | 8,2940 | 8,2940 | 8,2940 | 8,2940 | 8,2940 | 8,2940 | 8,2940 | 8,2940 | 8,2940 | 8,2940 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 8,8310 | 8,8340 | 8,8360 | 8,8390 | 8,8390 | 8,8390 | 8,8390 | 8,8390 | 8,8390 | 8,8390 | 8,8390 | 8,8390 | 8,8390 | 8,8390 | 8,8390 | 8,8390 | 8,8390 | 8,8390 | 8,8390 |
| Котельная АО «Ивхимпром» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 |
| Потери в тепловых сетях | 0,3950 | 0,3950 | 0,3950 | 0,3950 | 0,3950 | 0,3950 | 0,3950 | 0,3950 | 0,3950 | 0,3950 | 0,3950 | 0,3950 | 0,3950 | 0,3950 | 0,3950 | 0,3950 | 0,3950 | 0,3950 | 0,3950 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 |
| отопление и вентиляция | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 22,8254 | 22,8254 | 22,8254 | 22,8254 | 22,8254 | 22,8254 | 22,8254 | 22,8254 | 22,8254 | 22,8254 | 22,8254 | 22,8254 | 22,8254 | 22,8254 | 22,8254 | 22,8254 | 22,8254 | 22,8254 | 22,8254 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 19,1780 | 19,1780 | 19,1780 | 19,1780 | 19,1780 | 19,1780 | 19,1780 | 19,1780 | 19,1780 | 19,1780 | 19,1780 | 19,1780 | 19,1780 | 19,1780 | 19,1780 | 19,1780 | 19,1780 | 19,1780 | 19,1780 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 18,5030 | 18,5040 | 18,5040 | 18,5050 | 18,5050 | 18,5050 | 18,5050 | 18,5050 | 18,5050 | 18,5050 | 18,5050 | 18,5050 | 18,5050 | 18,5050 | 18,5050 | 18,5050 | 18,5050 | 18,5050 | 18,5050 |
| Котельная ООО «ТЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 9,2830 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 9,2830 | 11,7800 | 11,7800 | 11,7800 | 11,7800 | 11,7800 | 11,7800 | 11,7800 | 11,7800 | 11,7800 | 11,7800 | 11,7800 | 11,7800 | 11,7800 | 11,7800 | 11,7800 | 11,7800 | 11,7800 | 11,7800 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,1619 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0339 | 0,0440 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0732 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 7,4100 | 8,9702 | 8,9702 | 8,9702 | 8,9702 | 8,9702 | 8,9702 | 8,9702 | 8,9702 | 8,9702 | 8,9702 | 8,9702 | 8,9702 | 8,9702 | 8,9702 | 8,9702 | 8,9702 | 8,9702 | 8,9702 |
| отопление и вентиляция | 5,2533 | 6,8135 | 6,8135 | 6,8135 | 6,8135 | 6,8135 | 6,8135 | 6,8135 | 6,8135 | 6,8135 | 6,8135 | 6,8135 | 6,8135 | 6,8135 | 6,8135 | 6,8135 | 6,8135 | 6,8135 | 6,8135 |
| горячее водоснабжение | 2,1567 | 2,1567 | 2,1567 | 2,1567 | 2,1567 | 2,1567 | 2,1567 | 2,1567 | 2,1567 | 2,1567 | 2,1567 | 2,1567 | 2,1567 | 2,1567 | 2,1567 | 2,1567 | 2,1567 | 2,1567 | 2,1567 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,6039 | 2,4608 | 2,2408 | 2,2408 | 2,2408 | 2,2408 | 2,2408 | 2,2408 | 2,2408 | 2,2408 | 2,2408 | 2,2408 | 2,2408 | 2,2408 | 2,2408 | 2,2408 | 2,2408 | 2,2408 | 2,2408 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 8,1700 | 8,1700 | 8,1700 | 8,1700 | 8,1700 | 8,1700 | 8,1700 | 8,1700 | 8,1700 | 8,1700 | 8,1700 | 8,1700 | 8,1700 | 8,1700 | 8,1700 | 8,1700 | 8,1700 | 8,1700 | 8,1700 |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 8,5800 | 8,5800 | 8,5800 | 8,5800 | 8,5800 | 8,5800 | 8,5800 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 8,5800 | 8,5800 | 8,5800 | 8,5800 | 8,5800 | 8,5800 | 8,5800 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0890 | 0,0880 | 0,0870 | 0,0860 | 0,0860 | 0,0860 | 0,0860 | 0,4720 | 0,4720 | 0,4720 | 0,4720 | 0,4720 | 0,4720 | 0,4720 | 0,4720 | 0,4720 | 0,4720 | 0,4720 | 0,4720 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0690 | 0,0690 | 0,0690 | 0,0690 | 0,0690 | 0,0690 | 0,0690 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 15,0240 | 15,0240 | 15,0240 | 15,0240 | 15,0240 | 15,0240 | 15,0240 | 15,0240 | 15,0240 | 15,0240 | 15,0240 | 15,0240 |
| отопление и вентиляция | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 15,0240 | 15,0240 | 15,0240 | 15,0240 | 15,0240 | 15,0240 | 15,0240 | 15,0240 | 15,0240 | 15,0240 | 15,0240 | 15,0240 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 4,9720 | 4,9730 | 4,9740 | 4,9750 | 4,9750 | 4,9750 | 4,9750 | 0,4040 | 0,4040 | 0,4040 | 0,4040 | 0,4040 | 0,4040 | 0,4040 | 0,4040 | 0,4040 | 0,4040 | 0,4040 | 0,4040 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,9960 | 3,9970 | 3,9970 | 3,9980 | 3,9980 | 3,9980 | 3,9980 | 3,9980 | 3,9980 | 3,9980 | 3,9980 | 3,9980 | 3,9980 | 3,9980 | 3,9980 | 3,9980 | 3,9980 | 3,9980 | 3,9980 |
| Котельная ГОЦ (Городской оздоровительный центр) г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0870 | 0,0870 | 0,0860 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 |
| отопление и вентиляция | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,7350 | 0,7350 | 0,7360 | 0,7370 | 0,7370 | 0,7370 | 0,7370 | 0,7370 | 0,7370 | 0,7370 | 0,7370 | 0,7370 | 0,7370 | 0,7370 | 0,7370 | 0,7370 | 0,7370 | 0,7370 | 0,7370 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,5250 | 0,5250 | 0,5250 | 0,5250 | 0,5250 | 0,5250 | 0,5250 | 0,5250 | 0,5250 | 0,5250 | 0,5250 | 0,5250 | 0,5250 | 0,5250 | 0,5250 | 0,5250 | 0,5250 | 0,5250 | 0,5250 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,4130 | 0,4140 | 0,4150 | 0,4150 | 0,4150 | 0,4150 | 0,4150 | 0,4150 | 0,4150 | 0,4150 | 0,4150 | 0,4150 | 0,4150 | 0,4150 | 0,4150 | 0,4150 | 0,4150 | 0,4150 | 0,4150 |
| Котельная РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 |
| Потери в тепловых сетях | 1,8880 | 1,8710 | 1,8540 | 1,8380 | 1,8380 | 1,8380 | 1,8380 | 1,8380 | 1,8380 | 1,8380 | 1,8380 | 1,8380 | 1,8380 | 1,8380 | 1,8380 | 1,8380 | 1,8380 | 1,8380 | 1,8380 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 |
| отопление и вентиляция | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 3,9600 | 3,9770 | 3,9940 | 4,0100 | 4,0100 | 4,0100 | 4,0100 | 4,0100 | 4,0100 | 4,0100 | 4,0100 | 4,0100 | 4,0100 | 4,0100 | 4,0100 | 4,0100 | 4,0100 | 4,0100 | 4,0100 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 18,5000 | 18,5000 | 18,5000 | 18,5000 | 18,5000 | 18,5000 | 18,5000 | 18,5000 | 18,5000 | 18,5000 | 18,5000 | 18,5000 | 18,5000 | 18,5000 | 18,5000 | 18,5000 | 18,5000 | 18,5000 | 18,5000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 15,6520 | 15,6680 | 15,6850 | 15,7020 | 15,7020 | 15,7020 | 15,7020 | 15,7020 | 15,7020 | 15,7020 | 15,7020 | 15,7020 | 15,7020 | 15,7020 | 15,7020 | 15,7020 | 15,7020 | 15,7020 | 15,7020 |
| Котельная ООО «Альянс-Профи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 |
| Потери в тепловых сетях | 0,2970 | 0,2940 | 0,2920 | 0,2890 | 0,2890 | 0,2890 | 0,2890 | 0,2890 | 0,2890 | 0,2890 | 0,2890 | 0,2890 | 0,2890 | 0,2890 | 0,2890 | 0,2890 | 0,2890 | 0,2890 | 0,2890 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 |
| отопление и вентиляция | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 8,5540 | 8,5570 | 8,5590 | 8,5620 | 8,5620 | 8,5620 | 8,5620 | 8,5620 | 8,5620 | 8,5620 | 8,5620 | 8,5620 | 8,5620 | 8,5620 | 8,5620 | 8,5620 | 8,5620 | 8,5620 | 8,5620 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 14,9400 | 14,9400 | 14,9400 | 14,9400 | 14,9400 | 14,9400 | 14,9400 | 14,9400 | 14,9400 | 14,9400 | 14,9400 | 14,9400 | 14,9400 | 14,9400 | 14,9400 | 14,9400 | 14,9400 | 14,9400 | 14,9400 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 14,1510 | 14,1530 | 14,1560 | 14,1590 | 14,1590 | 14,1590 | 14,1590 | 14,1590 | 14,1590 | 14,1590 | 14,1590 | 14,1590 | 14,1590 | 14,1590 | 14,1590 | 14,1590 | 14,1590 | 14,1590 | 14,1590 |
| Котельная ООО «ИЭК-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 |
| отопление и вентиляция | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,4480 | 0,4480 | 0,4480 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 |
| Котельная ООО «Альфа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0310 | 0,0310 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 |
| отопление и вентиляция | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 5,6200 | 5,6200 | 5,6210 | 5,6210 | 5,6210 | 5,6210 | 5,6210 | 5,6210 | 5,6210 | 5,6210 | 5,6210 | 5,6210 | 5,6210 | 5,6210 | 5,6210 | 5,6210 | 5,6210 | 5,6210 | 5,6210 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 9,0530 | 9,0530 | 9,0530 | 9,0530 | 9,0530 | 9,0530 | 9,0530 | 9,0530 | 9,0530 | 9,0530 | 9,0530 | 9,0530 | 9,0530 | 9,0530 | 9,0530 | 9,0530 | 9,0530 | 9,0530 | 9,0530 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 8,6860 | 8,6860 | 8,6860 | 8,6870 | 8,6870 | 8,6870 | 8,6870 | 8,6870 | 8,6870 | 8,6870 | 8,6870 | 8,6870 | 8,6870 | 8,6870 | 8,6870 | 8,6870 | 8,6870 | 8,6870 | 8,6870 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 |
| Потери в тепловых сетях | 0,4610 | 0,4570 | 0,4530 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 |
| отопление и вентиляция | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 18,5830 | 18,5870 | 18,5910 | 18,5950 | 18,5950 | 18,5950 | 18,5950 | 18,5950 | 18,5950 | 18,5950 | 18,5950 | 18,5950 | 18,5950 | 18,5950 | 18,5950 | 18,5950 | 18,5950 | 18,5950 | 18,5950 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 21,6370 | 21,6420 | 21,6460 | 21,6500 | 21,6500 | 21,6500 | 21,6500 | 21,6500 | 21,6500 | 21,6500 | 21,6500 | 21,6500 | 21,6500 | 21,6500 | 21,6500 | 21,6500 | 21,6500 | 21,6500 | 21,6500 |
| Котельная ООО «СТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 |
| Потери в тепловых сетях | 0,2190 | 0,2170 | 0,2150 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 |
| отопление и вентиляция | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,1540 | 1,1560 | 1,1580 | 1,1600 | 1,1600 | 1,1600 | 1,1600 | 1,1600 | 1,1600 | 1,1600 | 1,1600 | 1,1600 | 1,1600 | 1,1600 | 1,1600 | 1,1600 | 1,1600 | 1,1600 | 1,1600 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,4580 | 3,4580 | 3,4580 | 3,4580 | 3,4580 | 3,4580 | 3,4580 | 3,4580 | 3,4580 | 3,4580 | 3,4580 | 3,4580 | 3,4580 | 3,4580 | 3,4580 | 3,4580 | 3,4580 | 3,4580 | 3,4580 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,1200 | 3,1220 | 3,1240 | 3,1260 | 3,1260 | 3,1260 | 3,1260 | 3,1260 | 3,1260 | 3,1260 | 3,1260 | 3,1260 | 3,1260 | 3,1260 | 3,1260 | 3,1260 | 3,1260 | 3,1260 | 3,1260 |
| Котельная ООО «ТДЛ Энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 34,8100 | 34,8100 | 34,8100 | 34,8100 | 34,8100 | 34,8100 | 34,8100 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 34,8100 | 34,8100 | 34,8100 | 34,8100 | 34,8100 | 34,8100 | 34,8100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | 0,8230 | 0,8160 | 0,8090 | 0,8020 | 0,8020 | 0,8020 | 0,8020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,2780 | 0,2780 | 0,2780 | 0,2780 | 0,2780 | 0,2780 | 0,2780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 16,3500 | 16,3500 | 16,3500 | 16,3500 | 16,3500 | 16,3500 | 16,3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция | 16,3500 | 16,3500 | 16,3500 | 16,3500 | 16,3500 | 16,3500 | 16,3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 16,7290 | 16,7360 | 16,7430 | 16,7500 | 16,7500 | 16,7500 | 16,7500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 26,1080 | 26,1080 | 26,1080 | 26,1080 | 26,1080 | 26,1080 | 26,1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 24,4550 | 24,4630 | 24,4700 | 24,4770 | 24,4770 | 24,4770 | 24,4770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МРСК ул. Суздальская 3б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 |
| отопление и вентиляция | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 |
| Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 |
| Потери в тепловых сетях | 0,2930 | 0,2910 | 0,2880 | 0,2860 | 0,2860 | 0,2860 | 0,2860 | 0,2860 | 0,2860 | 0,2860 | 0,2860 | 0,2860 | 0,2860 | 0,2860 | 0,2860 | 0,2860 | 0,2860 | 0,2860 | 0,2860 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 |
| отопление и вентиляция | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 8,9900 | 8,9920 | 8,9950 | 8,9970 | 8,9970 | 8,9970 | 8,9970 | 8,9970 | 8,9970 | 8,9970 | 8,9970 | 8,9970 | 8,9970 | 8,9970 | 8,9970 | 8,9970 | 8,9970 | 8,9970 | 8,9970 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 9,9000 | 9,9000 | 9,9000 | 9,9000 | 9,9000 | 9,9000 | 9,9000 | 9,9000 | 9,9000 | 9,9000 | 9,9000 | 9,9000 | 9,9000 | 9,9000 | 9,9000 | 9,9000 | 9,9000 | 9,9000 | 9,9000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 9,2240 | 9,2270 | 9,2300 | 9,2320 | 9,2320 | 9,2320 | 9,2320 | 9,2320 | 9,2320 | 9,2320 | 9,2320 | 9,2320 | 9,2320 | 9,2320 | 9,2320 | 9,2320 | 9,2320 | 9,2320 | 9,2320 |
| Котельная № 33 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 |
| отопление и вентиляция | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 3,6470 | 3,6470 | 3,6470 | 3,6470 | 3,6470 | 3,6470 | 3,6470 | 3,6470 | 3,6470 | 3,6470 | 3,6470 | 3,6470 | 3,6470 | 3,6470 | 3,6470 | 3,6470 | 3,6470 | 3,6470 | 3,6470 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,2590 | 3,2590 | 3,2590 | 3,2600 | 3,2600 | 3,2600 | 3,2600 | 3,2600 | 3,2600 | 3,2600 | 3,2600 | 3,2600 | 3,2600 | 3,2600 | 3,2600 | 3,2600 | 3,2600 | 3,2600 | 3,2600 |
| Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 |
| Потери в тепловых сетях | 0,6230 | 0,6180 | 0,6120 | 0,6070 | 0,6070 | 0,6070 | 0,6070 | 0,2070 | 0,2070 | 0,2070 | 0,2070 | 0,2070 | 0,2070 | 0,2070 | 0,2070 | 0,2070 | 0,2070 | 0,2070 | 0,2070 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 4,8150 | 4,8150 | 4,8150 | 4,8150 | 4,8150 | 4,8150 | 4,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 |
| отопление и вентиляция | 4,8150 | 4,8150 | 4,8150 | 4,8150 | 4,8150 | 4,8150 | 4,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 8,2690 | 8,2740 | 8,2800 | 8,2850 | 8,2850 | 8,2850 | 8,2850 | 5,2850 | 5,2850 | 5,2850 | 5,2850 | 5,2850 | 5,2850 | 5,2850 | 5,2850 | 5,2850 | 5,2850 | 5,2850 | 5,2850 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 7,0350 | 7,0350 | 7,0350 | 7,0350 | 7,0350 | 7,0350 | 7,0350 | 7,0350 | 7,0350 | 7,0350 | 7,0350 | 7,0350 | 7,0350 | 7,0350 | 7,0350 | 7,0350 | 7,0350 | 7,0350 | 7,0350 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 6,0750 | 6,0810 | 6,0860 | 6,0920 | 6,0920 | 6,0920 | 6,0920 | 3,0920 | 3,0920 | 3,0920 | 3,0920 | 3,0920 | 3,0920 | 3,0920 | 3,0920 | 3,0920 | 3,0920 | 3,0920 | 3,0920 |
| Котельная АО «Водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 |
| отопление и вентиляция | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | -0,2984 | -0,2984 | -0,2984 | -0,2984 | -0,2984 | -0,2984 | -0,2984 | -0,2984 | -0,2984 | -0,2984 | -0,2984 | -0,2984 | -0,2984 | -0,2984 | -0,2984 | -0,2984 | -0,2984 | -0,2984 | -0,2984 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| Котельная ООО «Теплоснаб-2010» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 33,9530 | 33,9530 | 33,9530 | 33,9530 | 33,9530 | 33,9530 | 33,9530 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 33,9500 | 33,9500 | 33,9500 | 33,9500 | 33,9500 | 33,9500 | 33,9500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,6100 | 0,6100 | 0,6100 | 0,6100 | 0,6100 | 0,6100 | 0,6100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | 0,3970 | 0,3930 | 0,3900 | 0,3860 | 0,3860 | 0,3860 | 0,3860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,2710 | 0,2710 | 0,2710 | 0,2710 | 0,2710 | 0,2710 | 0,2710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 11,7240 | 11,7240 | 11,7240 | 11,7240 | 11,7240 | 11,7240 | 11,7240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция | 11,7240 | 11,7240 | 11,7240 | 11,7240 | 11,7240 | 11,7240 | 11,7240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 20,9480 | 20,9520 | 20,9550 | 20,9590 | 20,9590 | 20,9590 | 20,9590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 23,9530 | 23,9530 | 23,9530 | 23,9530 | 23,9530 | 23,9530 | 23,9530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 22,7490 | 22,7520 | 22,7560 | 22,7590 | 22,7590 | 22,7590 | 22,7590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 10 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 |
| Потери в тепловых сетях | 0,1740 | 0,1720 | 0,1710 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 |
| отопление и вентиляция | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,3920 | 1,3940 | 1,3950 | 1,3970 | 1,3970 | 1,3970 | 1,3970 | 1,3970 | 1,3970 | 1,3970 | 1,3970 | 1,3970 | 1,3970 | 1,3970 | 1,3970 | 1,3970 | 1,3970 | 1,3970 | 1,3970 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,8200 | 1,8220 | 1,8240 | 1,8250 | 1,8250 | 1,8250 | 1,8250 | 1,8250 | 1,8250 | 1,8250 | 1,8250 | 1,8250 | 1,8250 | 1,8250 | 1,8250 | 1,8250 | 1,8250 | 1,8250 | 1,8250 |
| Котельная № 11 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 |
| Потери в тепловых сетях | 0,1740 | 0,1720 | 0,1710 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 |
| отопление и вентиляция | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,2460 | 1,2480 | 1,2490 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,6300 | 1,6320 | 1,6340 | 1,6350 | 1,6350 | 1,6350 | 1,6350 | 1,6350 | 1,6350 | 1,6350 | 1,6350 | 1,6350 | 1,6350 | 1,6350 | 1,6350 | 1,6350 | 1,6350 | 1,6350 | 1,6350 |
| АО «Владгазкомпания» – ул. Революционная 26, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 |
| Потери в тепловых сетях | 0,2690 | 0,2670 | 0,2640 | 0,2620 | 0,2620 | 0,2620 | 0,2620 | 0,2620 | 0,2620 | 0,2620 | 0,2620 | 0,2620 | 0,2620 | 0,2620 | 0,2620 | 0,2620 | 0,2620 | 0,2620 | 0,2620 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 |
| отопление и вентиляция | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,5770 | 0,5790 | 0,5820 | 0,5840 | 0,5840 | 0,5840 | 0,5840 | 0,5840 | 0,5840 | 0,5840 | 0,5840 | 0,5840 | 0,5840 | 0,5840 | 0,5840 | 0,5840 | 0,5840 | 0,5840 | 0,5840 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,5070 | 1,5070 | 1,5070 | 1,5070 | 1,5070 | 1,5070 | 1,5070 | 1,5070 | 1,5070 | 1,5070 | 1,5070 | 1,5070 | 1,5070 | 1,5070 | 1,5070 | 1,5070 | 1,5070 | 1,5070 | 1,5070 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,1800 | 1,1820 | 1,1840 | 1,1870 | 1,1870 | 1,1870 | 1,1870 | 1,1870 | 1,1870 | 1,1870 | 1,1870 | 1,1870 | 1,1870 | 1,1870 | 1,1870 | 1,1870 | 1,1870 | 1,1870 | 1,1870 |
| АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 |
| Потери в тепловых сетях | 0,2430 | 0,2410 | 0,2390 | 0,2370 | 0,2370 | 0,2370 | 0,2370 | 0,2370 | 0,2370 | 0,2370 | 0,2370 | 0,2370 | 0,2370 | 0,2370 | 0,2370 | 0,2370 | 0,2370 | 0,2370 | 0,2370 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 |
| отопление и вентиляция | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,4210 | 0,4230 | 0,4250 | 0,4270 | 0,4270 | 0,4270 | 0,4270 | 0,4270 | 0,4270 | 0,4270 | 0,4270 | 0,4270 | 0,4270 | 0,4270 | 0,4270 | 0,4270 | 0,4270 | 0,4270 | 0,4270 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,8850 | 0,8850 | 0,8850 | 0,8850 | 0,8850 | 0,8850 | 0,8850 | 0,8850 | 0,8850 | 0,8850 | 0,8850 | 0,8850 | 0,8850 | 0,8850 | 0,8850 | 0,8850 | 0,8850 | 0,8850 | 0,8850 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,5960 | 0,5990 | 0,6010 | 0,6030 | 0,6030 | 0,6030 | 0,6030 | 0,6030 | 0,6030 | 0,6030 | 0,6030 | 0,6030 | 0,6030 | 0,6030 | 0,6030 | 0,6030 | 0,6030 | 0,6030 | 0,6030 |
| ООО «Август Т» - ул. Дюковская 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0870 | 0,0860 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 |
| отопление и вентиляция | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,3150 | 1,3160 | 1,3170 | 1,3170 | 1,3170 | 1,3170 | 1,3170 | 1,3170 | 1,3170 | 1,3170 | 1,3170 | 1,3170 | 1,3170 | 1,3170 | 1,3170 | 1,3170 | 1,3170 | 1,3170 | 1,3170 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,8150 | 0,8160 | 0,8160 | 0,8170 | 0,8170 | 0,8170 | 0,8170 | 0,8170 | 0,8170 | 0,8170 | 0,8170 | 0,8170 | 0,8170 | 0,8170 | 0,8170 | 0,8170 | 0,8170 | 0,8170 | 0,8170 |
| ООО «Август Т» - ул. Кузнецова, 67Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0820 | 0,0810 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,2420 | 1,2420 | 1,2420 | 1,2420 | 1,2420 | 1,2420 | 1,2420 | 1,2420 | 1,2420 | 1,2420 | 1,2420 | 1,2420 | 1,2420 | 1,2420 | 1,2420 | 1,2420 | 1,2420 | 1,2420 | 1,2420 |
| отопление и вентиляция | 0,7430 | 0,7430 | 0,7430 | 0,7430 | 0,7430 | 0,7430 | 0,7430 | 0,7430 | 0,7430 | 0,7430 | 0,7430 | 0,7430 | 0,7430 | 0,7430 | 0,7430 | 0,7430 | 0,7430 | 0,7430 | 0,7430 |
| горячее водоснабжение | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | -0,0610 | -0,0600 | -0,0590 | -0,0590 | -0,0590 | -0,0590 | -0,0590 | -0,0590 | -0,0590 | -0,0590 | -0,0590 | -0,0590 | -0,0590 | -0,0590 | -0,0590 | -0,0590 | -0,0590 | -0,0590 | -0,0590 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,5280 | 0,5290 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 |
| ООО «Август Т» - мкр. Видный, д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0670 | 0,0660 | 0,0660 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 2,5060 | 2,5060 | 2,5060 | 2,5060 | 2,5060 | 2,5060 | 2,5060 | 2,5060 | 2,5060 | 2,5060 | 2,5060 | 2,5060 | 2,5060 | 2,5060 | 2,5060 | 2,5060 | 2,5060 | 2,5060 | 2,5060 |
| отопление и вентиляция | 1,5080 | 1,5080 | 1,5080 | 1,5080 | 1,5080 | 1,5080 | 1,5080 | 1,5080 | 1,5080 | 1,5080 | 1,5080 | 1,5080 | 1,5080 | 1,5080 | 1,5080 | 1,5080 | 1,5080 | 1,5080 | 1,5080 |
| горячее водоснабжение | 0,9980 | 0,9980 | 0,9980 | 0,9980 | 0,9980 | 0,9980 | 0,9980 | 0,9980 | 0,9980 | 0,9980 | 0,9980 | 0,9980 | 0,9980 | 0,9980 | 0,9980 | 0,9980 | 0,9980 | 0,9980 | 0,9980 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | -0,0520 | -0,0510 | -0,0510 | -0,0500 | -0,0500 | -0,0500 | -0,0500 | -0,0500 | -0,0500 | -0,0500 | -0,0500 | -0,0500 | -0,0500 | -0,0500 | -0,0500 | -0,0500 | -0,0500 | -0,0500 | -0,0500 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,1530 | 1,1540 | 1,1550 | 1,1550 | 1,1550 | 1,1550 | 1,1550 | 1,1550 | 1,1550 | 1,1550 | 1,1550 | 1,1550 | 1,1550 | 1,1550 | 1,1550 | 1,1550 | 1,1550 | 1,1550 | 1,1550 |
| Котельная МРСК ул. Нарвская 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 |
| отопление и вентиляция | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 |
| Котельная ОАО «Ивановоглавснаб» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| Потери в тепловых сетях | 0,8090 | 0,8010 | 0,7940 | 0,7870 | 0,7870 | 0,7870 | 0,7870 | 0,7870 | 0,7870 | 0,7870 | 0,7870 | 0,7870 | 0,7870 | 0,7870 | 0,7870 | 0,7870 | 0,7870 | 0,7870 | 0,7870 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 |
| отопление и вентиляция | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 10,1720 | 10,1800 | 10,1870 | 10,1940 | 10,1940 | 10,1940 | 10,1940 | 10,1940 | 10,1940 | 10,1940 | 10,1940 | 10,1940 | 10,1940 | 10,1940 | 10,1940 | 10,1940 | 10,1940 | 10,1940 | 10,1940 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 10,8000 | 10,8000 | 10,8000 | 10,8000 | 10,8000 | 10,8000 | 10,8000 | 10,8000 | 10,8000 | 10,8000 | 10,8000 | 10,8000 | 10,8000 | 10,8000 | 10,8000 | 10,8000 | 10,8000 | 10,8000 | 10,8000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 9,5910 | 9,5980 | 9,6050 | 9,6120 | 9,6120 | 9,6120 | 9,6120 | 9,6120 | 9,6120 | 9,6120 | 9,6120 | 9,6120 | 9,6120 | 9,6120 | 9,6120 | 9,6120 | 9,6120 | 9,6120 | 9,6120 |
| Котельная ООО «Газпромнефть-Терминал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 |
| отопление и вентиляция | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | -0,0040 | -0,0040 | -0,0040 | -0,0040 | -0,0040 | -0,0040 | -0,0040 | -0,0040 | -0,0040 | -0,0040 | -0,0040 | -0,0040 | -0,0040 | -0,0040 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 |

Таблица 33 – Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, в зоне деятельности ЕТО №2, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная АО «ПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0820 | 0,0810 | 0,0810 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 |
| отопление и вентиляция | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,0770 | 0,0780 | 0,0780 | 0,0790 | 0,0790 | 0,0790 | 0,0790 | 0,0790 | 0,0790 | 0,0790 | 0,0790 | 0,0790 | 0,0790 | 0,0790 | 0,0790 | 0,0790 | 0,0790 | 0,0790 | 0,0790 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,1220 | 0,1220 | 0,1230 | 0,1240 | 0,1240 | 0,1240 | 0,1240 | 0,1240 | 0,1240 | 0,1240 | 0,1240 | 0,1240 | 0,1240 | 0,1240 | 0,1240 | 0,1240 | 0,1240 | 0,1240 | 0,1240 |

Таблица 34 – Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, в зоне деятельности ЕТО №3, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная МЧС (ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 |
| Потери в тепловых сетях | 0,1720 | 0,1710 | 0,1690 | 0,1680 | 0,1680 | 0,1680 | 0,1680 | 0,1680 | 0,1680 | 0,1680 | 0,1680 | 0,1680 | 0,1680 | 0,1680 | 0,1680 | 0,1680 | 0,1680 | 0,1680 | 0,1680 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 3,0690 | 3,0690 | 3,0690 | 3,0690 | 3,0690 | 3,0690 | 3,0690 | 3,0690 | 3,0690 | 3,0690 | 3,0690 | 3,0690 | 3,0690 | 3,0690 | 3,0690 | 3,0690 | 3,0690 | 3,0690 | 3,0690 |
| отопление и вентиляция | 3,0690 | 3,0690 | 3,0690 | 3,0690 | 3,0690 | 3,0690 | 3,0690 | 3,0690 | 3,0690 | 3,0690 | 3,0690 | 3,0690 | 3,0690 | 3,0690 | 3,0690 | 3,0690 | 3,0690 | 3,0690 | 3,0690 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,7880 | 1,7890 | 1,7910 | 1,7920 | 1,7920 | 1,7920 | 1,7920 | 1,7920 | 1,7920 | 1,7920 | 1,7920 | 1,7920 | 1,7920 | 1,7920 | 1,7920 | 1,7920 | 1,7920 | 1,7920 | 1,7920 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,2780 | 2,2790 | 2,2810 | 2,2820 | 2,2820 | 2,2820 | 2,2820 | 2,2820 | 2,2820 | 2,2820 | 2,2820 | 2,2820 | 2,2820 | 2,2820 | 2,2820 | 2,2820 | 2,2820 | 2,2820 | 2,2820 |

Таблица 35 – Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, в зоне деятельности ЕТО №4, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО «Гринвилль тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,9300 | 1,9300 | 1,9300 | 1,9300 | 1,9300 | 1,9300 | 1,9300 | 1,9300 | 1,9300 | 1,9300 | 1,9300 | 1,9300 | 1,9300 | 1,9300 | 1,9300 | 1,9300 | 1,9300 | 1,9300 | 1,9300 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,9300 | 1,9300 | 1,9300 | 1,9300 | 1,9300 | 1,9300 | 1,9300 | 1,9300 | 1,9300 | 1,9300 | 1,9300 | 1,9300 | 1,9300 | 1,9300 | 1,9300 | 1,9300 | 1,9300 | 1,9300 | 1,9300 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 |
| Потери в тепловых сетях | 0,2130 | 0,2120 | 0,2100 | 0,2080 | 0,2080 | 0,2080 | 0,2080 | 0,2080 | 0,2080 | 0,2080 | 0,2080 | 0,2080 | 0,2080 | 0,2080 | 0,2080 | 0,2080 | 0,2080 | 0,2080 | 0,2080 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,1580 | 1,1580 | 1,1580 | 1,1580 | 1,1580 | 1,1580 | 1,1580 | 1,1580 | 1,1580 | 1,1580 | 1,1580 | 1,1580 | 1,1580 | 1,1580 | 1,1580 | 1,1580 | 1,1580 | 1,1580 | 1,1580 |
| отопление и вентиляция | 1,1580 | 1,1580 | 1,1580 | 1,1580 | 1,1580 | 1,1580 | 1,1580 | 1,1580 | 1,1580 | 1,1580 | 1,1580 | 1,1580 | 1,1580 | 1,1580 | 1,1580 | 1,1580 | 1,1580 | 1,1580 | 1,1580 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,5140 | 0,5150 | 0,5170 | 0,5190 | 0,5190 | 0,5190 | 0,5190 | 0,5190 | 0,5190 | 0,5190 | 0,5190 | 0,5190 | 0,5190 | 0,5190 | 0,5190 | 0,5190 | 0,5190 | 0,5190 | 0,5190 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,9650 | 0,9650 | 0,9650 | 0,9650 | 0,9650 | 0,9650 | 0,9650 | 0,9650 | 0,9650 | 0,9650 | 0,9650 | 0,9650 | 0,9650 | 0,9650 | 0,9650 | 0,9650 | 0,9650 | 0,9650 | 0,9650 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,7020 | 0,7040 | 0,7060 | 0,7080 | 0,7080 | 0,7080 | 0,7080 | 0,7080 | 0,7080 | 0,7080 | 0,7080 | 0,7080 | 0,7080 | 0,7080 | 0,7080 | 0,7080 | 0,7080 | 0,7080 | 0,7080 |

Таблица 36 – Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, в зоне деятельности ЕТО №5, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная НТК (ЗАО «Новая тепловая компания») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 |
| Потери в тепловых сетях | 0,2050 | 0,2030 | 0,2020 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,1900 | 1,1900 | 1,1900 | 1,1900 | 1,1900 | 1,1900 | 1,1900 | 1,1900 | 1,1900 | 1,1900 | 1,1900 | 1,1900 | 1,1900 | 1,1900 | 1,1900 | 1,1900 | 1,1900 | 1,1900 | 1,1900 |
| отопление и вентиляция | 1,1900 | 1,1900 | 1,1900 | 1,1900 | 1,1900 | 1,1900 | 1,1900 | 1,1900 | 1,1900 | 1,1900 | 1,1900 | 1,1900 | 1,1900 | 1,1900 | 1,1900 | 1,1900 | 1,1900 | 1,1900 | 1,1900 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,6800 | 1,6820 | 1,6830 | 1,6850 | 1,6850 | 1,6850 | 1,6850 | 1,6850 | 1,6850 | 1,6850 | 1,6850 | 1,6850 | 1,6850 | 1,6850 | 1,6850 | 1,6850 | 1,6850 | 1,6850 | 1,6850 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,8440 | 2,8450 | 2,8470 | 2,8490 | 2,8490 | 2,8490 | 2,8490 | 2,8490 | 2,8490 | 2,8490 | 2,8490 | 2,8490 | 2,8490 | 2,8490 | 2,8490 | 2,8490 | 2,8490 | 2,8490 | 2,8490 |

Таблица 37 – Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, в зоне деятельности ЕТО №6, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО «Нордекс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 |
| Потери в тепловых сетях | 0,1560 | 0,1550 | 0,1530 | 0,1520 | 0,1520 | 0,1520 | 0,1520 | 0,1520 | 0,1520 | 0,1520 | 0,1520 | 0,1520 | 0,1520 | 0,1520 | 0,1520 | 0,1520 | 0,1520 | 0,1520 | 0,1520 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 |
| отопление и вентиляция | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,2940 | 0,2950 | 0,2970 | 0,2980 | 0,2980 | 0,2980 | 0,2980 | 0,2980 | 0,2980 | 0,2980 | 0,2980 | 0,2980 | 0,2980 | 0,2980 | 0,2980 | 0,2980 | 0,2980 | 0,2980 | 0,2980 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,4130 | 0,4150 | 0,4160 | 0,4170 | 0,4170 | 0,4170 | 0,4170 | 0,4170 | 0,4170 | 0,4170 | 0,4170 | 0,4170 | 0,4170 | 0,4170 | 0,4170 | 0,4170 | 0,4170 | 0,4170 | 0,4170 |

АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВВОДА НОВЫХ И РЕКОНСТРУКЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА

Источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии в МО г. Иваново на момент актуализации схемы теплоснабжения не выявлено.

Главный недостаток использования источников возобновляемой энергии в России – высокая стоимость оборудования. Капитальные затраты на реализацию проектов в значительной степени зависят от внешнеэкономической ситуации, в частности от колебаний курса валюты, основная часть комплектующих в составе оборудования импортного производства.

На сегодняшний день, например, установка даже маломощных гелиоустановок требует существенных финансовых затрат. Гелиоустановки для нагрева воды не получают широкого распространения из-за их относительной дороговизны (поставки зарубежных производителей) и относительной дешевизны замещаемой энергии. Гелиоустановки ГВС многосемейных домов при стоимости 7 тыс. руб./м² и замещении ими электронагревателей при тарифах в МО г. Иваново срок окупаемости составит около 10 лет, что весьма значительно для субъектов малого предпринимательства и индивидуальных застройщиков, которые составляют большинство в секторе возможных потребителей этого вида тепловой энергии. К тому же климатические условия МО г. Иваново с малым количеством солнечных дней, тоже не способствуют использованию гелиоустановок.

Отсутствие в МО г. Иваново вулканических районов и гейзеров исключает рассмотрение использования геотермальной энергетики.

Ветряные установки дорогие, требуют большой территории для размещения и создают шум, неприемлемый для проживания в условиях города. К тому же, ветропарк не является источником тепловой энергии, он вырабатывает только электрическую энергию.

Ввиду вышеизложенного и наличия избыточных тепловых мощностей строительство нового источника тепловой энергии или реконструкция существующих источников с использованием возобновляемого вида энергии, а также местных видов топлива не планируется.

ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с предоставленными сведениями в период действия схемы теплоснабжения на территории города не планируется перепрофилирование производственных зон с выводом промышленных предприятий и формированием новой застройки на высвобождаемых территориях. В соответствии с решениями о распределении тепловой нагрузки между теплоисточниками, утверждаемыми в схеме теплоснабжения, не предусматривается переключения существующих потребителей жилищно-коммунального сектора на обслуживание от промышленных (ведомственных) котельных. Также не предусматривается переключение потребителей промышленного сектора, снабжаемых теплом от собственных энергоисточников, на теплоисточники системы централизованного теплоснабжения города.

Таким образом, теплоснабжение существующих промышленных объектов, расположенных на территориях производственных зон, предусматривается от действующих на данный момент источников тепловой энергии.

Информация по присоединению перспективных потребителей в производственных зонах к источникам теплоснабжения приведена в Главе 2 Обосновывающих материалов.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ РАДИУСА ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиусы эффективного теплоснабжения рассчитываются в соответствии с Приложением 40 МУ. В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, должна рассчитываться как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, должна вычисляться по формуле:

где:

- необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

Qi - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал;

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения должна рассчитываться по формуле:

где:

- необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:

- дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, которая должна определяться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

- дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения , больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя - целесообразно.

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для основных источников теплоснабжения приводятся в таблице ниже.

    - Система теплоснабжения от котельной № 2 АО «ИвГТЭ»

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 64 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,58 |
| 0,21 | 1,24 |
| 0,33 | 1,82 |
| 0,55 | 2,12 |
| 1,00 | 3,41 |
| 1,65 | 3,73 |

Рисунок 65 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельных № 3 и 17 АО «ИвГТЭ»

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 66 – Зона действия источника тепловой энергии

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки от котельной №3.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,46 |
| 0,21 | 0,99 |
| 0,33 | 1,46 |
| 0,55 | 1,64 |
| 1,00 | 2,65 |

Рисунок 67 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки от котельной №17.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,39 |
| 0,21 | 0,85 |
| 0,33 | 1,26 |
| 0,55 | 1,39 |
| 1,00 | 2,26 |

Рисунок 68 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельной № 10 АО «ИвГТЭ»

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 69 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,65 |
| 0,21 | 1,38 |
| 0,33 | 2,03 |
| 0,55 | 2,39 |
| 1,00 | 3,84 |

Рисунок 70 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельной № 18 АО «ИвГТЭ»

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 71 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,34 |
| 0,21 | 0,74 |
| 0,33 | 1,10 |
| 0,55 | 1,17 |
| 1,00 | 1,92 |
| 1,65 | 1,94 |
| 3,75 | 3,95 |

Рисунок 72 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельной № 19 АО «ИвГТЭ»

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 73 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,21 | 0,76 |
| 0,50 | 1,64 |
| 0,79 | 2,43 |
| 1,32 | 2,64 |
| 2,40 | 4,30 |
| 3,96 | 4,42 |
| 9,00 | 8,97 |
| 16,20 | 13,92 |

Рисунок 74 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельной № 23 АО «ИвГТЭ»

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 75 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,12 | 0,27 |
| 0,29 | 0,60 |
| 0,46 | 0,89 |
| 0,77 | 0,93 |
| 1,40 | 1,52 |
| 2,31 | 1,50 |
| 5,25 | 3,09 |
| 9,45 | 4,82 |
| 15,40 | 6,59 |

Рисунок 76 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельной № 24 АО «ИвГТЭ»

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 77 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,58 |
| 0,21 | 1,24 |
| 0,33 | 1,83 |
| 0,55 | 2,11 |
| 1,00 | 3,40 |
| 1,65 | 3,69 |
| 3,75 | 7,36 |

Рисунок 78 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельной № 25 АО «ИвГТЭ»

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 79 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,76 |
| 0,21 | 1,59 |
| 0,33 | 2,32 |
| 0,55 | 2,88 |
| 1,00 | 4,57 |
| 1,65 | 5,37 |
| 3,75 | 10,39 |

Рисунок 80 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельной № 30 АО «ИвГТЭ»

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 81 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,40 |
| 0,21 | 0,87 |
| 0,33 | 1,29 |
| 0,55 | 1,41 |
| 1,00 | 2,29 |
| 1,65 | 2,36 |
| 3,75 | 4,79 |

Рисунок 82 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельной № 31 АО «ИвГТЭ»

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 83 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,24 |
| 0,21 | 0,53 |
| 0,33 | 0,79 |
| 0,55 | 0,83 |
| 1,00 | 1,37 |
| 1,65 | 1,36 |
| 3,75 | 2,80 |
| 6,75 | 4,35 |

Рисунок 84 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельной № 33 АО «ИвГТЭ»

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 85 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,12 | 0,31 |
| 0,29 | 0,67 |
| 0,46 | 1,00 |
| 0,77 | 1,05 |
| 1,40 | 1,73 |
| 2,31 | 1,72 |
| 5,25 | 3,53 |
| 9,45 | 5,50 |

Рисунок 86 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельной № 37 АО «ИвГТЭ»

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 87 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,12 | 0,28 |
| 0,29 | 0,61 |
| 0,46 | 0,91 |
| 0,77 | 0,95 |
| 1,40 | 1,56 |
| 2,31 | 1,54 |
| 5,25 | 3,16 |
| 9,45 | 4,93 |
| 15,40 | 6,73 |

Рисунок 88 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельной № 39 АО «ИвГТЭ»

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 89 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,64 |
| 0,21 | 1,36 |
| 0,33 | 1,99 |
| 0,55 | 2,39 |

Рисунок 90 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельной № 41 АО «ИвГТЭ»

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 91 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,84 |
| 0,21 | 1,75 |
| 0,33 | 2,56 |
| 0,55 | 3,17 |
| 1,00 | 5,04 |

Рисунок 92 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельной № 44 АО «ИвГТЭ»

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 93 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,30 |
| 0,21 | 0,65 |
| 0,33 | 0,96 |
| 0,55 | 1,02 |
| 1,00 | 1,67 |
| 1,65 | 1,68 |

Рисунок 94 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельной № 45 АО «ИвГТЭ»

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 95 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,59 |
| 0,21 | 1,27 |
| 0,33 | 1,86 |
| 0,55 | 2,16 |
| 1,00 | 3,48 |
| 1,65 | 3,80 |

Рисунок 96 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельной № 46 АО «ИвГТЭ»

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 97 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,27 |
| 0,21 | 0,59 |
| 0,33 | 0,87 |
| 0,55 | 0,94 |
| 1,00 | 1,53 |
| 1,65 | 1,56 |

Рисунок 98 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельной АО «Железобетон»

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 99 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,08 |
| 0,21 | 0,17 |
| 0,33 | 0,26 |
| 0,55 | 0,26 |
| 1,00 | 0,43 |
| 1,65 | 0,41 |
| 3,75 | 0,86 |
| 6,75 | 1,34 |
| 11,00 | 1,82 |

Рисунок 100 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельной АО «Ивстройкерамика»

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 101 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,17 |
| 0,21 | 0,36 |
| 0,33 | 0,54 |
| 0,55 | 0,57 |
| 1,00 | 0,93 |
| 1,65 | 0,93 |
| 3,75 | 1,90 |
| 6,75 | 2,95 |
| 11,00 | 4,04 |

Рисунок 102 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельной ООО «ТДЛ Энерго»

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 103 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,12 | 0,28 |
| 0,29 | 0,62 |
| 0,46 | 0,92 |
| 0,77 | 0,97 |
| 1,40 | 1,58 |
| 2,31 | 1,58 |
| 5,25 | 3,25 |
| 9,45 | 5,05 |
| 15,40 | 6,90 |

Рисунок 104 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельной ОАО «Ивхимпром»

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 105 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,11 |
| 0,21 | 0,25 |
| 0,33 | 0,38 |
| 0,55 | 0,38 |
| 1,00 | 0,63 |
| 1,65 | 0,61 |
| 3,75 | 1,26 |
| 6,75 | 1,98 |
| 11,00 | 2,70 |

Рисунок 106 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельной ООО «Альфа»

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 107 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,12 | 0,21 |
| 0,29 | 0,47 |
| 0,46 | 0,70 |
| 0,77 | 0,73 |
| 1,40 | 1,19 |
| 2,31 | 1,18 |
| 5,25 | 2,43 |
| 9,45 | 3,79 |
| 15,40 | 5,18 |

Рисунок 108 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельной ГОУ ВПО «Ивановский энергетический университет»

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 109 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,21 |
| 0,21 | 0,46 |
| 0,33 | 0,68 |
| 0,55 | 0,71 |
| 1,00 | 1,17 |
| 1,65 | 1,15 |
| 3,75 | 2,37 |
| 6,75 | 3,70 |
| 11,00 | 5,05 |

Рисунок 110 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельной ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (котельная 98 Дивизии ВДВ)

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 111 – Зона действия источника тепловой энергии

В связи с тем, что энергоснабжающей организацией не представлены необходимые данные для расчета радиуса эффективного теплоснабжения (себестоимость производства тепловой энергии, НВВ по каждой котельной и прочие данные) у специалистов экспертной организации отсутствует возможность рассчитать радиус эффективного теплоснабжения от котельной ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (котельная 98 Дивизии ВДВ).

    - Система теплоснабжения от котельной ОАО «СТС»

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 112 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,25 |
| 0,21 | 0,54 |
| 0,33 | 0,81 |
| 0,55 | 0,86 |
| 1,00 | 1,40 |
| 1,65 | 1,41 |
| 3,75 | 2,88 |
| 6,75 | 4,49 |

Рисунок 113 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельной ООО «ТЭС»

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 114 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,10 |
| 0,21 | 0,22 |
| 0,33 | 0,32 |
| 0,55 | 0,33 |
| 1,00 | 0,55 |
| 1,65 | 0,54 |
| 3,75 | 1,11 |
| 6,75 | 1,73 |

Рисунок 115 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельной ООО «РесурсЭнерго»

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 116 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,08 |
| 0,21 | 0,17 |
| 0,33 | 0,26 |
| 0,55 | 0,26 |
| 1,00 | 0,43 |
| 1,65 | 0,42 |
| 3,75 | 0,86 |
| 6,75 | 1,34 |
| 11,00 | 1,83 |

Рисунок 117 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельной ООО «ИЭК-1»

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 118 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,21 |
| 0,21 | 0,46 |
| 0,33 | 0,69 |
| 0,55 | 0,73 |
| 1,00 | 1,19 |
| 1,65 | 1,19 |
| 3,75 | 2,44 |
| 6,75 | 3,80 |

Рисунок 119 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельной ООО «Альянс-Профи»

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 120 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,12 | 0,24 |
| 0,29 | 0,52 |
| 0,46 | 0,77 |
| 0,77 | 0,81 |
| 1,40 | 1,33 |
| 2,31 | 1,34 |
| 5,25 | 2,73 |
| 9,45 | 4,26 |
| 15,40 | 5,81 |

Рисунок 121 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельной ОАО «РЖД» (Северной дирекции по тепловодоснабжению)

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 122 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,12 | 0,12 |
| 0,29 | 0,25 |
| 0,46 | 0,38 |
| 0,77 | 0,39 |
| 1,40 | 0,65 |
| 2,31 | 0,64 |
| 5,25 | 1,31 |
| 9,45 | 2,04 |
| 15,40 | 2,79 |

Рисунок 123 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельной ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (котельная № 42)

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 124 – Зона действия источника тепловой энергии

В связи с тем, что энергоснабжающей организацией не представлены необходимые данные для расчета радиуса эффективного теплоснабжения (себестоимость производства тепловой энергии, НВВ по каждой котельной и прочие данные) у специалистов экспертной организации отсутствует возможность рассчитать радиус эффективного теплоснабжения от котельной ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (котельная № 42).

    - Система теплоснабжения от котельной АО «Газпромнефть-Терминал»

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 125 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,59 |
| 0,21 | 1,26 |
| 0,33 | 1,86 |

Рисунок 126 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельной филиала "Ивэнерго" ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (ул. Суздальская)

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 127 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,30 |
| 0,21 | 0,65 |
| 0,33 | 0,96 |
| 0,55 | 1,04 |

Рисунок 128 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельной филиала "Ивэнерго" ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (ул. Нарвская)

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 129 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,09 | 0,78 |
| 0,21 | 1,68 |
| 0,33 | 2,47 |
| 0,55 | 2,83 |

Рисунок 130 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от котельной АО «Водоканал»

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 131 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,12 | 0,41 |
| 0,29 | 0,88 |
| 0,46 | 1,31 |
| 0,77 | 1,40 |
| 1,40 | 2,29 |
| 2,31 | 2,31 |
| 5,25 | 4,72 |

Рисунок 132 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от ИвТЭЦ-2

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 133 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,28 | 0,25 |
| 0,67 | 0,56 |
| 1,06 | 0,84 |
| 1,76 | 0,84 |
| 3,20 | 1,39 |
| 5,28 | 1,34 |
| 12,00 | 2,77 |
| 21,60 | 4,34 |
| 35,20 | 5,92 |

Рисунок 134 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения

    - Система теплоснабжения от ИвТЭЦ-3

Зона действия источника тепловой энергии представлена на рисунке ниже.

Рисунок 135 – Зона действия источника тепловой энергии

Результаты расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки к источнику тепловой энергии представлены в таблице и на рисунке ниже.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,28 | 0,20 |
| 0,67 | 0,45 |
| 1,06 | 0,67 |
| 1,76 | 0,67 |
| 3,20 | 1,11 |
| 5,28 | 1,07 |
| 12,00 | 2,22 |
| 21,60 | 3,47 |
| 35,20 | 4,73 |

Рисунок 136 – Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения