Схема теплоснабжения в административных границах города иваново на период до 2035 года Утверждаемая часть Том 1 (Разделы 1-5)

Оглавление

Перечень таблиц	5

Перечень рисунков	7

Раздел 1.	Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения	10

1.1.	Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды	10

1.1.1.	Существующие отапливаемые площади строительных фондов	10

1.2.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	28

1.2.1.	Существующие объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	28

1.2.2.	Перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	32

1.3.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	34

1.4.	Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городскому округу	34

Раздел 2.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	35

2.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	35

2.2.	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	35

2.3.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	35

2.4.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения	48

2.5.	Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно	48

Раздел 3.	Существующие и перспективные балансы теплоносителя	55

3.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	55

3.2.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	73

Раздел 4.	Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	74

4.1.	Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	74

4.1.1	Решение по замещению ИвТЭЦ-2 водогрейной котельной.	74

4.1.2	Решение по распределению нагрузок в зоне котельных г. Иваново (ЕТО-1)	76

4.2.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	153

Раздел 5.	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	165

5.1.	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения	165

5.2.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	165

5.2.1.	Переключение части зоны ИвТЭЦ-2 на ИвТЭЦ-3 на границе зон теплоснабжения	170

5.3.	Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	180

5.3.1.	Предлагаемые мероприятия по модернизации котельных	180

5.4.	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	182

5.5.	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	182

5.6.	Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	182

5.7.	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	182

5.8.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения	182

5.9.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	184

5.10.	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	197

# Перечень таблиц

Таблица 1 – Динамика жилого фонда МО «город Иваново» на расчетный срок, тыс. м²	13

Таблица 2 – Характеристика площадок для размещения многоэтажного жилищного строительства 5 этажей и выше	14

Таблица 3 – Характеристика площадок для размещения жилищного строительства в соответствии с Перечнем предложений по внесению изменений в генеральный план	15

Таблица 4 – Характеристика площадок для размещения жилищного строительства в соответствии с Перечнем предложений по внесению изменений в генеральный план	16

Таблица 5 – Список планируемых объектов капитального строительства в области развития социальной инфраструктуры в г. Иваново	17

Таблица 6 – Перспективное строительство согласно Генеральному плану города Иваново	20

Таблица 7 – Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению в следующую пятилетку, а также известные (точечные) объекты теплопотребления, ввод которых запланирован на 2-3 этапах расчетного период	26

Таблица 8 – Данные базового уровня потребления тепловой энергии	28

Таблица 9 – Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах теплоисточников, полученные на основании анализа данных приборов учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, за базовый период актуализации	30

Таблица 10 - Общий прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс. Гкал	33

Таблица 11 – Балансы тепловой мощности источников комбинированной выработки, в зоне деятельности ЕТО №1, Гкал/ч	36

Таблица 12 – Баланс тепловой мощности котельных в системах теплоснабжения, в зоне деятельности ЕТО №1, Гкал/ч	36

Таблица 13 – Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, в зоне деятельности ЕТО №2, Гкал/ч	46

Таблица 14 – Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, в зоне деятельности ЕТО №3, Гкал/ч	46

Таблица 15 – Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, в зоне деятельности ЕТО №4, Гкал/ч	46

Таблица 16 – Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, в зоне деятельности ЕТО №5, Гкал/ч	46

Таблица 17 – Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, в зоне деятельности ЕТО №6, Гкал/ч	47

Таблица 18 – Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности ЕТО	56

Таблица 19 – Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельных в зоне деятельности ЕТО	57

Таблица 20 – Тепловые нагрузки планируемых к строительству объектов	147

Таблица 21 – Сравнение сценариев реализации мероприятия - решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной ООО «ТДЛ Энерго»	154

Таблица 22 – Сравнение сценариев реализации мероприятия - решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»	157

Таблица 23 – Сравнение сценариев реализации мероприятия - решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельных №31, №45, ИГЭУ	159

Таблица 24 – Сравнение сценариев реализации мероприятия - решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России)	160

Таблица 25 – Сравнение сценариев реализации мероприятия - решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной АО «ИСМА»	162

Таблица 26 – Сравнение сценариев реализации мероприятия - оптимизации распределения нагрузок в районе ФКУ Исправительная колония №7 УФСИН России по Ивановской области	164

Таблица 27 – Мероприятия по техническому перевооружению ТЭЦ-2 филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс», тыс. руб. (в ценах 2022 г., без НДС)	166

Таблица 28 – Мероприятия по техническому перевооружению ТЭЦ-3 филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» , тыс. руб. (в ценах 2022 г., без НДС)	166

Таблица 29 – Гидравлический режим зоны ИвТЭЦ-3 после переключения части зоны ИвТЭЦ-2	180

Таблица 30 – Мероприятия на источниках тепловой энергии	181

Таблица 31 - Перечень мероприятий по реконструкции основного генерирующего оборудования источников тепловой энергии АО «ИвГТЭ»	181

Таблица 32 – Перспективная установленная мощность каждого источника тепловой энергии	184

Таблица 33 – Перспективная установленная мощность каждого источника тепловой энергии	185

# Перечень рисунков

Рисунок 1 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Существующее положение)	79

Рисунок 2 – Пьезометрический график участка тепловой сети от котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Существующее положение)	80

Рисунок 3 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 по Сценарию 2	82

Рисунок 4 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Сценарий 2)	83

Рисунок 5 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Сценарий 2)	84

Рисунок 6 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 по Сценарию 3	86

Рисунок 7 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Сценарий 3)	87

Рисунок 8 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Сценарий 3)	88

Рисунок 9 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 по Сценарию 3	90

Рисунок 10 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Сценарий 4)	91

Рисунок 11 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Сценарий 4)	92

Рисунок 12 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 по Сценарию 5	94

Рисунок 13 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Сценарий 5)	95

Рисунок 14 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Сценарий 5)	96

Рисунок 15 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 по Сценарию 6	98

Рисунок 16 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Сценарий 6)	99

Рисунок 17 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Сценарий 5)	100

Рисунок 18 – Мероприятия переключения потребителей котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и котельной ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2	102

Рисунок 19 – Путь для построения пьезометрического графика	участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону действия котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»	102

Рисунок 20 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону действия котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»	103

Рисунок 21 – Мероприятия переключения потребителей котельной ООО «Теплоснаб-2010» и котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»	104

Рисунок 21 – Путь для построения пьезометрического графика	участка тепловой сети от новой котельной в зону действия котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»	105

Рисунок 21 – Пьезометрический график участка тепловой сети от новой котельной в зону действия котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»	106

Рисунок 21 – Мероприятия переключения потребителей котельной ООО «Теплоснаб-2010» на котельную ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»	107

Рисунок 22 – Путь для построения пьезометрического графика	участка тепловой сети от котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» в зону котельной ООО «Теплоснаб-2010»	108

Рисунок 23 – Пьезометрический график участка тепловой сети от котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» в зону котельной ООО «Теплоснаб-2010»	109

Рисунок 24 – Мероприятия переключения потребителей котельных №31, №45, ИГЭУ на ИвТЭЦ-2 (новой котельной 400 Гкал/ч) со строительством участков сети и трех ЦТП	111

Рисунок 25 – Путь для построения пьезометрического графика	участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону действия котельной №31	111

Рисунок 26 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону действия котельной №31	112

Рисунок 27 – Решение по оптимизации теплоснабжения объекта Детский сад №19»	113

Рисунок 28 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») до потребителя по адресу ул. 1-я Балинская, 58 (Существующее положение)	116

Рисунок 29 – Пьезометрический график участка тепловой сети от котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») до потребителя по адресу ул. 1-я Балинская, 58 (Существующее положение)	117

Рисунок 30 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») на новую БМК мощностью 3,5 МВт Гкал/ч по Сценарию 1	119

Рисунок 31 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от новой БМК мощностью 3,5 МВт в зону котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») до потребителя по адресу ул. Автодоровская, 10 (Сценарий 1)	120

Рисунок 32 – Пьезометрический график участка тепловой сети от новой БМК мощностью 3,5 МВт в зону котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») до потребителя по адресу ул. Автодоровская, 10 (Сценарий 1)	121

Рисунок 33 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») на новую БМК мощностью 6 МВт Гкал/ч по Сценарию 3	123

Рисунок 34 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от новой БМК мощностью 6 МВт в зону котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») до потребителя по адресу ул. Автодоровская, 10 (Сценарий 3)	124

Рисунок 35 – Пьезометрический график участка тепловой сети от новой БМК мощностью 6 МВт в зону котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») до потребителя по адресу ул. Автодоровская, 10 (Сценарий 3)	125

Рисунок 36 –Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной АО «ИСМА» на новую БМК по	127

Рисунок 37 –Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от новой БМК до потребителя по адресу ул. 23-я Линия, 14 (Сценарий 1)	128

Рисунок 38 –Пьезометрический график участка тепловой сети от новой БМК до потребителя по адресу ул. 23-я Линия, 14 (Сценарий 1)	129

Рисунок 39 –Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной АО «Владгазкомпания» на новую БМК по Сценарию 2	131

Рисунок 40 –Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от новой БМК в зону котельной АО «Владгазкомпания» до детского сада №97 (Сценарий 2)	132

Рисунок 41 –Пьезометрический график участка тепловой сети от новой БМК в зону котельной АО «Владгазкомпания» до детского сада №97 (Сценарий 2)	133

Рисунок 42 –Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТЭС» на новую БМК по Сценарию 3	135

Рисунок 43 –Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от новой БМК в зону котельной ООО «ТЭС» до потребителя по адресу Поселковая улица, 113 (Сценарий 3)	136

Рисунок 44 –Пьезометрический график участка тепловой сети от новой БМК в зону котельной ООО «ТЭС» до потребителя по адресу Поселковая улица, 113 (Сценарий 3)	137

Рисунок 45 –Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТЭС» и АО «Владгазкомпания» (мкр. Новая Ильинка) на новую БМК по Сценарию 4	140

Рисунок 46 –Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от новой БМК в зону котельной ООО «ТЭС» до потребителя по адресу Поселковая улица, 113 (Сценарий 4)	141

Рисунок 47 – Пьезометрический график участка тепловой сети от новой БМК в зону котельной ООО «ТЭС» до потребителя по адресу Поселковая улица, 113 (Сценарий 4)	142

Рисунок 4.51 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной АО «ИСМА» на котельную ООО «ТЭС» по Сценарию 5	144

Рисунок 4.52 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от котельной ООО «ТЭС» в зону котельной АО «ИСМА» до потребителя по адресу Силикатная, 52 (Сценарий 5)	145

Рисунок 4.53 – Пьезометрический график участка тепловой сети от котельной ООО «ТЭС» в зону котельной АО «ИСМА» до потребителя по адресу Силикатная, 52 (Сценарий 5)	146

Рисунок 48 – мероприятия по Сценарию 1	148

Рисунок 49 – мероприятия по Сценарию 2	150

Рисунок 50 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону ФКУ ИК №7 (Сценарий 2)	151

Рисунок 51 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону ФКУ ИК №7 (после реализации мероприятий по Сценарию 2)	152

Рисунок 52 – Существующие зоны действия источников тепловой энергии ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3	171

Рисунок 53 – Переключаемые зоны теплоснабжения от ИвТЭЦ-2 на ИвТЭЦ-3	173

Рисунок 54 – Путь для построения пьезометрического графика участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны	174

Рисунок 55 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 1)	175

Рисунок 56 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 2)	175

Рисунок 57 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 3)	176

Рисунок 58 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 4)	176

Рисунок 59 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 5)	177

Рисунок 60 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 6)	178

Рисунок 61 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 6)	179

- Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения

  - Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции ПП РФ от 16.03.2019 г. №276):

«…л) "базовый период" - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

м) "базовый период актуализации" - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения…».

    - Существующие отапливаемые площади строительных фондов

В настоящее время реализуется Генеральный план города Иваново, утвержденный решением Ивановской городской Думы от 27.12.2006 г. №323 «Об утверждении Генерального плана города Иванова на период до 2025 года» (в редакции решений Ивановской городской Думы от 27.05.2009 № 1069, от 04.05.2011 № 229, от 27.11.2013 № 658, от 26.02.2014 № 698, от 25.05.2016 № 197, от 25.03.2020 № 870). Расчетный срок реализации – 2025 г.

При дальнейших актуализациях последний год расчетного периода меняться не должен, что обусловлено ч. 2 ПП РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции ПП РФ от 16.03.2019 г. №276):

«10. Схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации, за исключением случаев, указанных в пункте 12 настоящего документа. Конечной датой периода, на который разрабатывается (утверждается) проект актуализированной схемы теплоснабжения, является конечная дата периода действия схемы теплоснабжения».

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции ПП РФ от 16.03.2019 г. №276):

«…ж) "элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».

Общая отапливаемая площадь строительных фондов на территории МО г. Иваново составляет:

- общая отапливаемая площадь жилых зданий, 10115,2 тыс. м², в т.ч. с централизованным теплоснабжением – 6731,7 тыс. м²;

- по общей отапливаемой площади общественно-деловых и производственных зданий, данные отсутствуют.

Прогноз прироста объемов теплопотребления и площадей строительных фондов составлен на основании следующих исходных данных:

- материалы Генерального плана;

- утвержденные проекты планировок кварталов по жилищной и общественно-деловой застройке;

- действующие технические условия на подключение объектов капитального строительства к тепловым сетям каждой ЕТО;

- перечень выданных в соответствии со ст. 51 ГрК РФ разрешений на строительство объектов капитального строительства на территории города, в разрезе планировочных районов, ожидаемые сроки ввода в эксплуатацию которых позднее 2021 года;

- сведения о перспективных площадках жилищного строительства, освоение которых уже идет, либо будет начато в ближайшей перспективе;

- проектных деклараций застройщиков.

Объемы нового жилищного строительства определены, исходя из необходимости увеличения жилищной обеспеченности, предоставления жилья «очередникам» и работникам в социально значимых сферах, компенсации убыли жилищного фонда.

При предложенных темпах строительства, объем нового жилищного строительства за проектный период составит порядка 4200 тыс. м², жилищный фонд составит 12 184 тыс.  м². Жилищная обеспеченность к концу расчетного срока достигнет 29,7 м²/чел.

Город по генеральному плану будет расширяться преимущественно на северо-запад. Развитие будет реализовываться в соответствии с разрабатываемыми проектами планировки территорий. Новое жилищное строительство будет осуществляться в том числе на реконструируемых территориях в центре города, где расположены малоэтажные частные дома, что является серьезным планировочным ограничением для развития города, его инфраструктуры, наносит инвестиционный ущерб, вносит диссонанс в архитектурный облик. К реконструируемым территориям относится частный сектор на таких улицах как: Станционная, Лежневская (частично), Ремизная, Пролетарская и др.

В целом предлагается следующая структура новой жилой застройки:

- малоэтажное (1-2 эт.), с приусадебными участками - 0,10 га –2,8 %;

- малоэтажное (2-4 эт.) без участков – 3,1 %;

- многоэтажное – 94,1 %.

Решение о градостроительном развитии исключительно в границах городского округа потребовали внесения изменений в генеральный план в 2013, в 2014, в 2016 и 2020 году. При внесении изменений проектные решения направлены на значительно более рациональное, чем прежде использование земельного ресурса. Планируемое жилищное строительство в т.ч. размещается на территориях реконструируемых кварталов двухэтажной многоквартирной жилой застройки, имеющей высокий процент износа.

Изменения предполагают повышение плотности жилой застройки (замену морально и физически устаревшего жилищного фонда на жилые дома повышенной этажности) и постепенный отказ от сохранения нормативных санитарно-защитных зон с учётом внедрения прогрессивных технологий на производственных объектах.

Ниже в таблицах приведены показатели динамики жилищного фонда.

Таблица 1 – Динамика жилого фонда МО «город Иваново» на расчетный срок, тыс. м²

| Показатели | Исходный год, 2003 г. |  |  |  | Сохраняемый на расч. срок, 2025 г. |  |  |  | Новое строительство |  |  |  | Жилой фонд на конец расч. срока, 2025г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | Усад. | Малоэт. | 5 и более | Всего | Усад. | Малоэт. | 5 и более | Всего | Усад. | Малоэт. | 5 и более | Всего | Усад. | Малоэт. | 5 и более |
| В границах городского округа, всего | 8451,5 | 1492,9 | 1111,7 | 5846,9 | 7985,5 | 1130,1 | 1008,6 | 5846,9 | 4198,4 | 118,8 | 131,2 | 3948,4 | 12184 | 1248,9 | 1139,8 | 9795,3 |
| На реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2492,4 |  | 84 | 2408,4 |  |  |  |  |
| На терр. выноса пром. предриятий |  |  |  |  |  |  |  |  | 604 |  | 2 | 602 |  |  |  |  |
| На спецтерритории |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  | 43 |  |  |  |  |
| 30-микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  |  |  |
| Сухово-Дерябиха |  |  |  |  |  |  |  |  | 230 |  |  | 230 |  |  |  |  |
| Авдотьино |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 30 |  | 10 |  |  |  |  |
| Балино |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,7 | 2,7 |  |  |  |  |  |  |
| район д. Дьяково |  |  |  |  |  |  |  |  | 560 |  |  | 560 |  |  |  |  |
| Модернизация усадебной застройки |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 | 63 |  |  |  |  |  |  |
| мкр. ТЭЦ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  | 38 |  |  |  |  |
| мкр. Сортировочный |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
| мкр. Лесное |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,4 | 11,4 |  |  |  |  |  |  |
| мкр. Дальний |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,2 | 9,2 |  |  |  |  |  |  |
| прочее |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,2 |  | 45,2 | 22 |  |  |  |  |

Таблица 2 – Характеристика площадок для размещения многоэтажного жилищного строительства 5 этажей и выше

| № предложения | Место размещения площадки | Площадь, га | Снос, тыс. м² | Новое стр-во, тыс. м² | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ул. 10-я Сосневская, Окуловой | 5,6 | 3,0 | 20,1 | Снос малоэтажной многоквартирной застройки |
| 4, 5, 57 | ул. Некрасова | 13,7 | - | 98,6 | I очередь Снос производственных объектов |
| 6 | ул. 4-я Меланжевая | 9,0 | 10,4 | 58,3 | I очередь Снос малоэтажной многоквартирной застройки |
| 7 | ул. Минская | 2,5 | 1,3 | 9,0 | Снос малоэтажной многоквартирной застройки |
| 13 | ул. Свободы | 15,9 | 14,6 | 91,5 | I очередь Снос малоэтажной. многоквартирной застройки |
| 14 | ул. 1-я Чайковского, Академическая | 1,7 | 3,5 | 9,2 | I очередь Снос малоэтажной многоквартирной застройки |
| 15 | ул. Новая, Кирова | 4,3 | 16,6 | 31,0 | I очередь Снос малоэтажной многоквартирной застройки |
| 16 | ул. 10-я Сосневская, 11-й Проезд | 1,6 | 4,4 | 11,5 | Снос малоэтажной многоквартирной застройки |
| 17 | ул. Соликамская | 4,9 | 13,0 | 35,3 | Снос малоэтажной многоквартирной застройки |
| 18 | ул. 4-я Сосневская, 13-й Проезд | 2,4 | 9,4 | 17,3 | Снос малоэтажной многоквартирной застройки |
| 19 | ул. Богдана Хмельницкого, Благова, Ташкентская | 26,8 | 35,9 | 96,5 | Снос малоэтажной многоквартирной застройки |
| 20, 36 | ул. Ткачей | 5,9 | 10,6 | 42,5 | Снос малоэтажной многоквартирной застройки |
| 71 | ул. Поселковая | 2,1 | 4,5 | 15,1 | Снос малоэтажной многоквартирной застройки |
| 86 | ул. Новая, Инженерная | 11,0 | 3,6 | 65,0 | Снос малоэтажной многоквартирной застройки |
| 89 | ул. Шувандиной, Калинцева | 0,8 | 2,8 | 5,8 | Снос малоэтажной многоквартирной застройки |
| 104 | ул. Парижской Коммуны, Шевченко | 4,3 | 7,7 | 31,0 | Снос малоэтажной многоквартирной застройки |
| 127 | ул. Полка Нормандия-Неман | 0,5 | - | 4,0 | I очередь |
| Всего: |  | 113,0 | 141,3 | 641,7 |  |
| в том числе 1 очередь |  | 44,6 | 45,1 | 288,6 |  |

Таблица 3 – Характеристика площадок для размещения жилищного строительства в соответствии с Перечнем предложений по внесению изменений в генеральный план

| № п/п | Место размещения площадки | Площадь, га | Этажность | Плотность жилого фонда, м²/га | Жилищный фонд, тыс. м² | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микрорайон «Ильинка» | 0,84 | 5 этажей и выше | 10000 | 8,5 | Изменение этажности жилищного строительства в соответствии с перечнем предложений по внесению изменений, № п 4 |
| 2 | В районе улиц Сарментовой и Товарной | 2,64 | 5 этажей и выше | 10000 | 27,0 | Изменение функционального использования территорий производственного назначения (в соответствии с перечнем предложений по внесению изменений, № п 5) |
| 3 | В районе деревни Дьяково | 65 | 5 этажей и выше | 9400 | 560,0 | Включение в городскую черту земельных участков сельскохозяйственного назначения (в соответствии с перечнем предложений по внесению изменений, № п 10) |
| 4 | ул. Курортная | 0,15 | Индивидуальная жилая застройка | 800 | 0,12 | Изменение функционального использования зеленых насаждений общего пользования (в соответствии с перечнем предложений по внесению изменений, № п 13) |
| 5 | ул. Володиной, д. 8А | 0,5 | Малоэтажная жилая застройка | 4000 | 2,0 | Изменение функционального использования территорий производственного назначения (в соответствии с перечнем предложений по внесению изменений, № п 46) |
| 6 | ул. Ленинградская | 0,9 | 5 этажей и выше | 8600 | 7,4 | Изменение функционального использования зеленых насаждений общего пользования (в соответствии с перечнем предложений по внесению изменений, № п 71 |
| 7 | Итого, в том числе: | 71,1 |  |  | 605,0 |  |
| 8 | многоэтажное строительство 5 и более этажей | 69,4 |  |  | 602,9 |  |
| 9 | малоэтажное | 0,5 |  |  | 2,0 |  |
| 10 | индивидуальное | 0,2 |  |  | 0,1 |  |

Таблица 4 – Характеристика площадок для размещения жилищного строительства в соответствии с Перечнем предложений по внесению изменений в генеральный план

| № п/п | Место размещения площадки | Площадь, га | Этажность | Плотность жилого фонда, м²/га | Жилищный фонд, тыс. м² | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микрорайон «ТЭЦ-3» | 3,8 | 5 этажей и выше | 10000 | 38,0 | Изменение функционального использования общественно-деловой зоны |
| 2 | ул. Владимирская | 0,7 | 5 этажей и выше | 10000 | 7,0 | Изменение функционального использования общественно-деловой зоны |
| 3 | ул. Типографская | 2,3 | 5 этажей и выше | 10000 | 23,0 | Изменение функционального использования общественно-деловой зоны |
| 4 | ул. Шуйская | 1,1 | 5 этажей и выше | 10000 | 11,0 | Изменение функционального использования общественно-деловой зоны |
| 5 | мкр. Сортировочный | 3,1 | Индивидуальная жилая застройка | 800 | 2,5 | Изменение функционального использования зоны рекреационного назначения |
| 6 | Лесное | 14,3 | Индивидуальная жилая застройка | 800 | 11,4 | Изменение функционального использования зоны рекреационного назначения |
| 7 | Авдотьино | 1,0 | 5 этажей и выше | 10000 | 10,0 | Изменение функционального использования коммунально-складской зоны |
| 8 | ул. Окуловой | 6 | Малоэтажная жилая застройка | 4000 | 24,0 | Изменение функционального использования зоны рекреационного назначения |
| 9 | ул. Старшего Лейтенанта Жидкова | 2,2 | 5 этажей и выше | 10000 | 22,0 | Изменение функционального использования зоны рекреационного назначения |
| 10 | Дальний | 6,3 | Идивидуальная жилая застройка | 800 | 5,0 | Изменение функционального использования общественно-деловой зоны |
| 11 | Дальний | 5,3 | Идивидуальная жилая застройка | 800 | 4,2 | Изменение функционального использования рекреационной и коммунально-складской зоны |
| 12 | в районе ул. Прибрежная | 1,6 | Малоэтажная жилая застройка | 4000 | 6,4 | Изменение функционального использования рекреационной зоны |
| 13 | Балино | 3,4 | Идивидуальная жилая застройка | 800 | 2,7 | Изменение функционального использования рекреационной зоны |
| 14 | В районе ул. Базисная | 6,2 | 5 этажей и выше | 10000 | 62,0 | Изменение функционального использования производственной зоны |
| 15 | В районе ул. Люлина | 3,7 | Малоэтажная жилая застройка | 4000 | 14,8 | Изменение функционального использования многофункциональной общественно-деловой зоны |
| 16 | Итого, в том числе: | 61 |  |  | 244 |  |
| 17 | многоэтажное строительство 5 и более этажей | 17,3 |  |  | 173 |  |
| 18 | малоэтажное | 11,3 |  |  | 45,2 |  |
| 19 | индивидуальное | 32,4 |  |  | 25,8 |  |

Таблица 5 – Список планируемых объектов капитального строительства в области развития социальной инфраструктуры в г. Иваново

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение, район города | Сроки строительства | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты федерального и регионального значения |  |  |  |  |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
| 1.1 | ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства имени В.Н. Городкова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, реконструкция | пр. Ленина, д.112 | 2018-2025 | Предложения генерального плана |
| 1.2 | Филиал детской поликлиники МУЗ «Городская клиническая больница № 7» | мкр. Московский | 2013-2020 | Предложения генерального плана |
| 1.3 | Здание для урологического центра МУЗ «7-я городская клиническая больница № 7» | мкр. Московский | 2013-2020 | Предложения генерального плана |
| 1.4 | Поликлиника | мкр. Рождественский | 2013-2020 | Предложения генерального плана |
| Объекты местного значения городского округа |  |  |  |  |
| Образовательные учреждения |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство ДОУ на 280 мест | ул. Кузнецова | до 2025 | Предложение генерального плана с учетом внесения изменений 2019 г. |
| 3.2 | Строительство ДОУ на 280 мест | ул. Шувандиной | до 2025 | Стратегия развития городского округа Иваново до 2020 года. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Иванова до 2025 года. |
| 3.3 | ДОУ | мкр. Рождественский | до 2025 | Предложения генерального плана. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Иванова до 2025 года. |
| 3.4 | Строительство ДОУ на 125 мест | ул. Домостроителей | 2019-2025 | Предложение генерального плана с учетом внесения изменений 2019 г. в соответствии с проектом планировки территории |
| 3.5 | Строительство ДОУ на 130 мест | ул. Поэта Ноздрина | 2019-2025 | Предложение генерального плана с учетом внесения изменений 2019 г. в соответствии с проектом планировки территории |
| 3.6 | Строительство ДОУ с центром творчества на 400 мест | ул. Товарная | 2019-2025 | Предложение генерального плана с учетом внесения изменений 2019 г. в соответствии с проектом планировки территории |
| 3.7 | Строительство ДОУ на 240 мест | ул. 1-я Камвольная | 2019-2025 | Предложение генерального плана с учетом внесения изменений 2019 г. в соответствии с проектом планировки территории |
| 3.8 | Строительство ДОУ | ул. 2-я Первомайская | 2019-2025 | Предложение генерального плана с учетом внесения изменений 2019 г. в соответствии с проектом планировки территории |
| 3.9 | Строительство ДОУ | Авдотьино, в районе ул. Революционная | 2019-2025 | Предложение генерального плана с учетом внесения изменений 2019 г. в соответствии с проектом планировки территории |
| 3.10 | Строительство ДОУ | ул. Базисная, 38, жилая зона | 2019-2025 | Предложение генерального плана с учетом внесения изменений 2019 г. в соответствии с проектом планировки территории |
| 3.11 | Строительство ДОУ на 140 мест | Микрорайон «Самоцветы», м. Авдотьино, жилая зона | 2019-2025 | Предложение генерального плана с учетом внесения изменений 2019 г. в соответствии с проектом планировки территории |
| 3.12 | Строительство ДОУ на 100 мест | ул. Дальняя Балинская (микрорайон многодетных семей) | 2019-2025 | Предложение генерального плана с учетом внесения изменений 2019 г. в соответствии с проектом планировки территории |
| 3.13 | Строительство трех ДОУпо 200 мест в каждом | Авдотьино-2, жилая зона | 2019-2025 | Предложение генерального плана с учетом внесения изменений 2019 г. в соответствии с проектом планировки территории |
| 3.14 | Строительство муниципального образовательного учреждения (школы) на 350 мест | ул. Генерала Хлебникова | 2018-2019 | Стратегия развития городского округа Иваново до 2020 года. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Иванова до 2025 года. |
| 3.15 | Строительство общеобразовательной школы на 900 мест | Авдотьино-2 | 2021-2022 | Предложения генерального плана Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Иванова до 2025 года. |
| 3.16 | Строительство пристройки к зданию школы МБОУ «Лицей № 22» на 350 мест | ул. Академика Мальцева, 36 | 2020-2021 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Иванова до 2025 года. |
| 3.17 | Строительство пристройки к зданию школы МБОУ «Лицей № 67» на 250 мест | ул. Панина, 21 | 2021-2022 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Иванова до 2025 года. |
| 3.18 | Строительство пристройки к зданию школы МБОУ «Средняя школа № 1» на 250 мест | ул. 9 Января, 39 | 2021-2022 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Иванова до 2025 года. |
| 3.19 | Строительство здания средней школы на 350 мест | мкр. Рабочий поселок | 2022-2023 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Иванова до 2025 года. |
| 3.20 | Строительство пристройки к зданию школы МБОУ «Средняя школа № 54» на 200 мест | ул. Володиной, 9 | 2022-2023 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Иванова до 2025 года. |
| 3.21 | Строительство пристройки к зданию школы МБОУ «Средняя школа № 24» на 200 мест | ул. 9-я Линия, д. 1/26 | 2023-2024 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Иванова до 2025 года. |
| 3.22 | Строительство пристройки к зданию школы МБОУ «Средняя школа № 26» на 200 мест | ул. Советская, 43 | 2023-2024 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Иванова до 2025 года. |
| 3.23 | Строительство пристройки к зданию школы МБОУ «Средняя школа № 11» на 200 мест | ул. Фрунзе, 14/25 | 2024-2025 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Иванова до 2025 года. |
| 3.24 | Строительство общеобразовательной школы | Микрорайон «Сухово-Дерябихский» | 2019-2025 | Целевая программа «Стратегия развития системы образования городского округа Иваново на 2012-2020 гг.». Предложение генерального плана с учетом внесения изменений 2019 г. |
| 3.25 | Строительство общеобразовательной школы | ул. Рыбинская | 2019-2025 | Предложение генерального плана с учетом внесения изменений 2019 г. в соответствии с проектом планировки территории |
| 3.26 | Строительство общеобразовательной школы на 550 мест | ул. 2-я Камвольная | 2019-2025 | Предложение генерального плана с учетом внесения изменений 2019 г. в соответствии с проектом планировки территории |
| 3.27 | Строительство общеобразовательной школы на 350 мест | ул. 6-я Меланжевая | 2019-2025 | Предложение генерального плана с учетом внесения изменений 2019 г. в соответствии с проектом планировки территории |
| 3.28 | Строительство общеобразовательной школы | ул. Кузнецова | до 2025 | Предложение генерального плана с учетом внесения изменений 2019 г. |
| 3.29 | Строительство общеобразовательной школы | ул. Наговицыной-Икрянистовой (бывший стадион) | до 2025 | Предложение генерального плана с учетом внесения изменений 2019 г. |
| 3.30 | Строительство общеобразовательной школы | ул. 2-я Первомайская, жилая зона | 2019-2025 | Предложение генерального плана с учетом внесения изменений 2019 г. в соответствии с проектом планировки территории |
| Объекты физкультуры и спорта |  |  |  |  |
| 4.1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и катком | ул. 2-я Камвольная | 2019-2025 | Предложение генерального плана с учетом внесения изменений 2019 г. в соответствии с проектом планировки территории |
| 4.2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | м. Авдотьино, в районе ул. Революционная | до 2025 | Предложение генерального плана с учетом внесения изменений 2019 г |
| Объекты иного значения (рекомендуемые к размещению коммерческие объекты, не подлежат утверждению в составе утверждаемых положений о территориальном планировании) |  |  |  |  |
| Объекты культуры |  |  |  |  |
| 5.1 | Музей современного искусства | район ул. Ивановская – ул. Парижской Коммуны (уточняется в проекте планировки) | 2018-2025 | Стратегия развития городского округа Иваново до 2020 года |
| 5.2. | Кинотеатр |  | до 2025 | Предложения генерального плана с учетом внесения изменений 2019 года |
| Объекты отдыха и туризма |  |  |  |  |
| 6.1 | Гостиница | ул. Домостроителей | 2019-2025 | В соответствии с проектом планировки территории |
| 6.2 | Гостинично-спортивно-развлекательный центр | ул. Павла Большевикова | 2019-2025 | В соответствии с проектом планировки территории |
| Объект капитального строительства в области торговли и бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 7.1 | Строительство торгово-развлекательного гостиничного комплекса | район ул. Ивановская – ул. Парижской Коммуны | 2018-2025 | Предложения Схемы территориального планирования Ивановской области |

Таблица 6 – Перспективное строительство согласно Генеральному плану города Иваново

| № п/п | Наименование объекта | Прирост площади строительных фондов, м² (общая площадь) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015-2017 | 2018-2020 | 2021-2024 | 2025-2028 |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный 17-ти этажный жилой дом Литер 5 по Кохомскому шоссе | 31955,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 3-я очередь многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями (литер 7) по ул. Революционной | 9921,32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом ул. Свободы, 42 | 3242,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Многоквартирный 17-ти этажный жилой дом Литер 6 по Кохомскому шоссе | 29814,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом Литер 23 со встроенными помещениями общественного назначения по Кохомскому шоссе | 1413 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом проезд Бакинский. 51 | 1173,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Многоквартирный жилой дом проезд Бакинский. 51А | 3363,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Многоквартирный жилой дом ул. 2-я Лагерная, 49А | 4522,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Два комплекса многоквартирных жилых домов с офисами по улицам Б.Хмельницкого, 3-й Межевой. 5-й Первомайской (1-й комплекс строительства) Многоквартирный жилой дом по ул. Б Хмельницкого (4-й этап строительства) | 5257,78 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Многоквартирный жилой дом улица Лежневская. (у дома № 211) | 20343,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Многоквартирный Жилой дом улица Ломоносова | 1648,26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Многоквартирный жилой дом Литер 19 Дальний тупик | 2119,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Многоквартирный жилой дом Литер 18 Дальний тупик | 2119,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Многоквартирный жилой дом Литер 1 улица Парижской Коммуны, 46 | 8904,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Многоквартирный жилой дом улица Водонапорная | 11012,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Многоквартирный жилой дом. Третья очередь строительства на пересечении улицы Почтовой и улицы Кузнечная | 4414,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Многоквартирный жилой дом Литер 2 улица Парижской Коммуны, у дома 15 | 9956,85 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Многоквартирный жилой дом Кохомское шоссе, у дома 17 | 0,0 | 15815 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и пристроенной поликлиникой улица Свободы | 0,0 | 6650,6 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Многоквартирный 12-ти этажный жилой дом литер 4 в микрорайоне "Рождественский" Кохомское шоссе | 0,0 | 14227,2 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Многоквартирный жилой дом Литер 24 Дальний тупик | 0,0 | 1413 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Многоквартирный 17-ти этажный жилой дом Литер 7 Кохомское шоссе | 0,0 | 18509,1 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Многоквартирный жилой дом со встроенными объектами обслуживания Голубева | 0,0 | 9770,75 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Многоквартирный жилой дом улица Рабфаковская | 0,0 | 35122,9 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Многоквартирный жилой дом с подземной парковой улица Авдотьинская | 0,0 | 14101,6 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Многоквартирный жилой дом улица Свободы | 0,0 | 5890,79 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Многоквартирный жилой дом (II этап Строительства) переулок 1-ый Рабфаковский | 0,0 | 13308,7 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения улица Фрунзе | 0,0 | 13858 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Многоквартирный жилой дом литер 14 улица Революционная | 0,0 | 12431,6 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Многоквартирный 17-ти этажный жилой дом литер 1 в микрорайоне "Рождественский" Кохомское шоссе | 0,0 | 18757 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Многоквартирный жилой дом улица 1-я Водопроводная | 0,0 | 12947 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Многоквартирный жилой дом жилой застройки, отельной, контрольно-пропускного пункта (II очередь) улица Окуловой, 73 | 0,0 | 0,0 | 14373 | 0,0 |
| 33 | Многоквартирный 17-ти этажный жилой дом литер 3 в микрорайоне "Рождественский" Кохомское шоссе | 0,0 | 0,0 | 26085 | 0,0 |
| 34 | Многоквартирный 17-ти этажный жилой дом Литер 2 в микрорайоне "Рождественский" | 0,0 | 0,0 | 26085 | 0,0 |
| 35 | Студенческое общежитие пересечение улиц Рабфаковской и Герцена | 9756,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | жилой дом по адресу: ул. Лежневская,д. 46 А1 | 0,0 | 0,0 | 4600 | 0,0 |
| 37 | 17-ти этажный жилой дом по адресу: г. Иваново, ул. Дюковская д. 27а | 0,0 | 0,0 | 13072 | 0,0 |
| 38 | Жилой квартал "Самоцветы" в мкр. Авдотьино | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47930 |
| ВСЕГО: |  | 160939,8 | 192803 | 17672 | 47930 |
| Общественные здания |  |  |  |  |  |
| 36 | Автотехцентр улица Смирнова, у дома 96 | 393,15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | Станция технического обслуживания автомобилей перед поворотом в микрорайон ТЭЦ-3, в районе улицы Кинешемской | 564,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | Предприятие улица Станкостроителей | 472,52 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39 | Автоцентр на пересечении улиц Ташкентской и Воронина | 2664,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40 | Автотехцентр улица Фрунзе, у дома 89 | 414,15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41 | Автомойка переулок Большой Транспортный | 185,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42 | Магазин улица Кузнецова. 112Б | 200,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | Здание автомойки улица Сарментовой | 277 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44 | Автомойка пересечение проспекта Строителей и улицы Кудряшова | 309,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | Рабфаковская, 5 | 455,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46 | Автомобильная мойка улица Лежневская | 863,59 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47 | Автомойка тупик Каменный, у дома 2А | 0,0 | 732,9 | 0,0 | 0,0 |
| 48 | Административное здание фермерского центра и института управления улица Котовского, 22 | 9757,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 49 | Административно-торговое здание со встроенными гаражами (второй этап) улица Демидова, у дома 10 | 959,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50 | Административное здание проспект Строителей, у дома 112 | 680,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 51 | Административное здание улица Московская, 15/1 | 989,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 52 | Административно- торговое здание улица Жарова, 7 | 6532 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 53 | Административное здание улица Сосновая, у дома 16А | 349,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 54 | Административное здание улица Поселковая | 1375,66 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 55 | Административно-хозяйственное помещение для арендаторов на территории рынка улица Сарментовой. 9, строение 3 | 12,95 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 56 | Административное здание улица Маршала Жаворонкова, 15 | 1068 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | Реконструкция нежилого помещения под офисы и магазин Проспект Ленина, 63 | 224,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 58 | Административное здание улица Наумова | 68,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 59 | Административное здание | 68,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 60 | Реконструкция существующего административного здания с надстройкой 4-го 5-го этажей (в осях 1-3) улица Коллективная. ЗБ | 629,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 61 | Административное здание улица Станционная | 1443 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 62 | Реконструкция и надстройка 4-5 этажей здания "Гранд-Клуб" улица Красной Армии. 2 | 1428 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 63 | Реконструкция существующего здания под административное, с выполнением надстройки и пристройки переулок Посадский, 4 | 0,0 | 6470,38 | 0,0 | 0,0 |
| 64 | Реконструкция здания бывшего детского сада под офисные помещения улица 11-я Сосневская. 91А | 0,0 | 1301,17 | 0,0 | 0,0 |
| 65 | Административное здание улица Багаева. 17 | 0,0 | 2396,7 | 0,0 | 0,0 |
| 66 | Административное здание улица Пушкина, 32 | 0,0 | 0,0 | 1727,9 | 0,0 |
| 67 | Офисное здание с сетями инженерно- технического обеспечения: водоснабжения, водоотведения газоснабжения и электроснабжения проспект Ленина, у дома 138 | 0,0 | 0,0 | 5133,4 | 0,0 |
| 68 | Административное здание улица Палехская, 6 | 0,0 | 0,0 | 3542,8 | 0,0 |
| 69 | Перрон (1 этап реконструкции здания) улица Лежневская 152 | 0,0 | 372 | 0,0 | 0,0 |
| 70 | Здание автовокзала (2 этап реконструкции здания) улица Лежневская, 152 | 0,0 | 2752 | 0,0 | 0,0 |
| 71 | Торгово-развлекательный центр с офисными помещениями "Олимп" (1-я очередь) -) - 2-й | 6331,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | пусковой комплекс строительства - подземный гараж-паркинг улица Лежневская |  |  |  |  |
| 72 | Закрытая одноэтажная стоянка для грузовых и легковых автомобилей улица Окуловой | 557,88 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 73 | Реконструкция части здания под гостиничный комплекс 11-й Проезд. 2. строение 1 | 589,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74 | Здание офисно-гостиничного назначения с подземной автостоянкой (1-я очередь строительства: здание офисно-гостиничного назначения) улица Карла Маркса, у дома 62/107 | 1111,96 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 75 | Реконструкция здания № 14 по Пограничному тупику под детский сад в г. Иваново тупик Пограничный, 14 | 1471,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 76 | Детский сад-ясли на 60 мест улица Окуловой. 73 | 2556,78 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 77 | Дошкольное учреждение на 220 мест микрорайон "Новая Ильинка" | 5038,21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78 | Реконструкция подвальных помещений под салон-магазин с устройством входа улица Станко. 36 | 46,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 79 | Магазин строительных товаров с административными помещениями улица Витебская. 4Б | 7240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 80 | Магазин розничной торговли проспект Текстилыциков, у дома 72 | 302,94 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 81 | Продовольственно-хозяйственный магазин лица Смирнова. 65 | 398,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 82 | Пристройка к торговому комплексу площадь Революции. 8А | 2094,37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 83 | Магазин по продаже автозапчастей и офис улица Отрубная, 1А | 703,64 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 84 | Магазин улица 12-я Санаторная, у дома 1Б | 259,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 85 | Магазин непродовольственных товаров улица Ивановская, 61/2 | 189,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 86 | Магазин улица Афанасьева, у дома 27 | 186,23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 87 | Магазин продовольственных товаров улица 2-я Коляновская. у дома 40 | 157,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 88 | Пристройка к зданию с последующей надстройкой двух этажей улица Карла Маркса, 60/57 | 865,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 89 | Магазин непродовольственных товаров переулок Слесарный | 1180,74 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 90 | Магазин розничной торговли улица Сакко | 131,66 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 91 | Здание магазина Гермес улица Кузнецова. 11/38 | 289,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 92 | Универсальный магазин лица Суворова, у дома 25 | 289,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 93 | Продовольственный магазин улица Поэта Ноздрина. у дома 32 | 121,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 94 | Здание магазина улица Лежневская, 12 | 0,0 | 115,23 | 0,0 | 0,0 |
| 95 | Крытые павильоны (2-я очередь строительства) улица Смирнова, 2 | 0,0 | 875,6 | 0,0 | 0,0 |
| 96 | Магазин продовольственных товаров проспект Строителей, 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 343,43 |
| 97 | Магазин товаров первой необходимости улица Некрасова у дома 100Б | 280 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 98 | Двухэтажное общественное здание административного назначения улица Карла Маркса, у дома 14 | 326,36 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 99 | Реконструкция нежилого здания (будка, проходная с конторой гаража) под офисное здание улица Парижской Коммуны, 57А | 1024,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 100 | Здание многофункционального делового комплекса с надстройкой 3-го этажа улица Поэта Майорова. 5/7 | 1597 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 101 | Офисное здание проспект Ленина, 12, литер "Б" | 3635,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 102 | Здание общественного назначения улица Поляковой, 6А | 933,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 103 | Общественное здание Литер 2 в квартале, ограниченном новым направлением улицы Маяковского, улицами Московской, Типографской | 941,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 104 | Культурно-бытовое здание проспект Ленина | 3848,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 105 | Офисное здание улица Почтовая, (у дома 6) | 3133,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 106 | Общественное здание многофункционального назначения улица Фрунзе, 5 | 1418,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 107 | Общественное здание административного назначения пересечение проспекта Текстильщиков и переулка Вичугский | 0,0 | 1311,14 | 0,0 | 0,0 |
| 108 | Административное здание со встроенным паркингом переулок Степанова, 3 | 0,0 | 7214 | 0,0 | 0,0 |
| 109 | Общественное здание административного назначения пересечение улиц Рабфаковская и Поселковая | 0,0 | 1905,9 | 0,0 | 0,0 |
| 110 | Помещение для размещения средств пожаротушения и оповещения граждан о случаях возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций на территории рынка улица Сарментовой. 9. строение 2 | 12,96 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 111 | Храм "Вознесения Господня" Вокзальная площадь | 0,0 | 1479,4 | 0,0 | 0,0 |
| 112 | Главный корпус блок "Б" улица Кузнецова. 47 | 11006 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 113 | Главный корпус блок "А" улица Кузнецова. 47 | 16049,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 114 | Тир улица Кузнецова. 47 | 561,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 115 | Автотехническая и ремонтная лаборатория улица Кузнецова, 47 | 939 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 116 | Противорадиационное убежище улица Кузнецова. 47 | 107,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 117 | Взрывотехническая лаборатория улица Кузнецова. 47 | 1011,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 118 | Медицинский центр с размещением в нем лечебных, офисных и торговых помещений улица Постышева, 57/3 | 0,0 | 544,27 | 0,0 | 0,0 |
| 119 | Охранное помещение автостоянки на территории рынка улица Сарментовой, (у дома № 9) | 12,96 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 120 | Кафе с магазином улица Фрунзе. 2А | 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 121 | Кафе из легких конструкций, диспетчерская, стоянка для общественного транспорта и общественный туалет улица Любимова | 185 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 122 | Здание с объектами общественного питания, с развитыми рекреационными помещениями проспект Фридриха Энгельса (у дома № 85) | 8618,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 123 | Гостинично-спортивно-развлекательный центр с кафе – закусочной (1-я очередь строительства - кафе - закусочная) улица Павла Большевикова | 93,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 124 | Объект общественного питания с помещениями многоцелевого клубного использования улица Набережная | 1220,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 125 | Объект незавершенного строительства под автотехцентр улица Смирнова, у дома 98 | 334,92 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 126 | Реконструкция здания торгово-складских помещений (Литер А, Литер А1. Литер А 2, Литер АЗ) улица Минская. 2А | 635 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 127 | Здание бытового обслуживания улица Тимирязева | 1199 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 128 | Здание под инженерно-технический корпус улица Некрасова, 100 | 3995,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 129 | Логистический центр “Альфа-логика" улица Суздальская | 1477,72 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 130 | Склад и здание для обслуживания персонала и охраны (2-й этап строительства – здание для обслуживающего персонала) улица Парижской Коммуны. 145 | 629,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 131 | Спортивный корпус улица Андрианова, 37 | 734,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 132 | Зал для футбола со вспомогательными административно-бытовыми помещениями (АБК) улица Спортивная. 19/2 | 2816,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 133 | Пристройка к существующему зданию улица Смирнова, 84 | 665,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 134 | Спортивные залы | 0,0 | 988,8 | 0,0 | 0,0 |
| 135 | Спортивный центр на территории ТЦ "Пассаж" | 0,0 | 722,8 | 0,0 | 0,0 |
| 136 | Учебно-тренировочный центр с элементами спортивной ПОДГОТОВКИ проспект Строителей. 33 | 7594,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 137 | Существующему административному зданию под размещение Ивановского гарнизонного военного суда (реконструкция незавершенного строительством объекта улица Станко, 7 | 1870 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 138 | Торгово-офисный центр проспект Ленина (у дома № 36) | 10665 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 139 | Общественно-торговый центр (застройка объекта незавершенного строительством) проспект Текстильщиков.10А | 3039,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 140 | Реконструкция нежилого здания под офисно-торговый центр с надстройкой мансардного этажа улица Карла Маркса. 4 | 974,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 141 | Торгово-спортивный центр улица Полка "Нормандия-Неман", 114 | 3070,34 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 142 | Торгово-офисный центр улица 4-я. Первомайская. 5/1 | 2294,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 143 | Торгово-общественный комплекс проспект Ленина. 57А | 0,0 | 16928,2 | 0,0 | 0,0 |
| 144 | Специализированный торговый центр по обеспечению производителей швейных изделий оборудованием и сопутствующими товарами улица Рабфаковская. 4 | 1492 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 145 | Торгово-развлекательный центр с офисными помещениями "Олимп" (1-я очередь) -)- 1-й пусковой комплекс строительства - торгово-развлекательный центр с офисными помещениями "Олимп" улица Лежневская | 23080,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 146 | Торговый центр улица Куконковых | 1386,19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 147 | Торговый центр "Пятерочка" улица Ленинградская, 10 | 552,79 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 148 | Многофункциональный торговый комплекс между улицами Карла Маркса и улицей Станционной | 4825 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 149 | Торговый комплекс БИМАРТ улица Карла Маркса | 131731 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 150 | Автомобильный комплекс (2-я очередь строительства. 1 этап. Литер В) улица Фрунзе, 96 | 3433,66 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 151 | развлекательный центр "ЕвроЛэнд" (2 этап 1-я очередь строительства) улица Куконковых, 141 | 53586,53 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 152 | Автомобильный комплекс (2-я очередь строительства. 3 этап. Литер Д) улица Фрунзе. 95 | 0,0 | 3433,66 | 0,0 | 0,0 |
| 153 | Автомобильный комплекс (2-я очередь строительства. 2 этап. Литер В) улица Фрунзе,96 | 0,0 | 3433,66 | 1396,8 | 0,0 |
| 154 | Торговый центр улица Кудряшова, у дома 80 | 0,0 | 0,0 | 1396,8 | 0,0 |
| 155 | Гостиничный торгово-развлекательный комплекс проспект Шереметьевский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40700 |
| 156 | Многофункциональный Торгово-развлекательный комплекс "Ясень" Проспект Строителей. 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 157 | Ресторанно-развлекательный центр респект Шереметевский | 0,0 | 5761 | 0,0 | 0,0 |
| 158 | Строительство дворца игровых видов спорта в г. Иваново проспект Фридриха Энгельса, 116 | 0,0 | 16544,98 | 0,0 | 0,0 |
| Всего: |  | 384145,1 | 75283,79 | 13198 | 41043,4 |
| Производственные здания |  |  |  |  |  |
| 159 | Склад арматуры улица Красных Зорь, 73 | 1462,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 160 | Склад улица Станкостроителей. 7Б | 397,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 161 | Здание склада с пристройкой производственных помещений и магазина улица Станкостроителей, ЗА | 1401 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 162 | Склад улица Окуловой, 70Б | 134,73 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 163 | Склад улица Домостроителей, 34Г | 921,65 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 164 | Склад улица Гнедина, 1А | 829,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 165 | Склад 25-я Линия 5 | 456,89 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 166 | Здание для обслуживания персонала 25-я Линия, 5 | 113,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 167 | Реконструкция объекта складского назначения различного профиля улица Окуловой, 70 | 321,11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 168 | Складское здание переулок Химический, у дома 1 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 169 | Объект складского назначения улица 4-я Меланжевая. у дома 1 | 304,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 170 | Складское здание с административными помещениями улица Станкостроителей. 17А | 0,0 | 228,6 | 0,0 | 0,0 |
| 171 | Компрессорная улица Соликамская | 0,0 | 24,6 | 0,0 | 0,0 |
| 172 | Проходная улица Соликамская | 0,0 | 16 | 0,0 | 0,0 |
| 173 | Хранилище сыпучих материалов улица Соликамская | 0,0 | 30 | 0,0 | 0,0 |
| 174 | Приемное устройство улица Соликамская | 0,0 | 50 | 0,0 | 0,0 |
| 175 | Современный складской логистический центр улица Минская. 126А | 0,0 | 0,0 | 5078,9 | 0,0 |
| 176 | Производственные помещения, пристраиваемые к существующему зданию по адресу г. Иваново, ул. Павла Большевикова. д. 25 (Лит АЗ, А4. А10, А12). улица Павла Большевикова, 25 | 894 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 177 | Здание производственного назначения улица Поляковой | 1205,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 178 | под размещение производства корпусной мебели и матрацев "Орматек" (1-я очередь строительства - пристройка в осях "6-16" - ”Е-Ж' под размещение склада" улица Смирнова, 102 | 6548,16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 179 | Комплекс административно-производственных зданий в районе ДСК на территории бывшего тепличного хозяйства улица Домостроителей. 34 Б | 2350,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 180 | Корпус № 2 механосборочного цеха под специализированный центр оптово-розничной торговли улица Лежневская, 183, строение 14 | 0,0 | 24242,4 | 0,0 | 0,0 |
| 181 | Здание предприятия оптовой, мелкооптовой и розничной торговли проспект Текстильщиков, 80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28290,1 |
| Всего: |  | 17581,04 | 24591,6 | 5078,9 | 28290,1 |

Согласно информации, представленной в генеральном плане города, а также информации, полученной на этапе сбора исходных данных для разработки Схемы теплоснабжения актуализирован реестр перспективных потребителей, результат представлен в таблице ниже.

Прогноз строительных фондов составлен из расчета реальных возможностей строительных компаний, существующих строительных площадок, договоров на подключение объектов нового строительства, заявленных в реализацию, а также заявки на ввод мощностей и прогнозных балансов выработки/потребления тепловой энергии, скорректированных на показатели, устанавливаемые приоритетными и пилотными проектами.

Таблица 7 – Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению в следующую пятилетку, а также известные (точечные) объекты теплопотребления, ввод которых запланирован на 2-3 этапах расчетного период

| № п/п | Адресная привязка | Источник теплоснабжения | Год планируемого подключения | Подключенная тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час | Подключенная среднечасовая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/час | Подключенная суммарная тепловая нагрузка Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Иваново, ул. Крутицкая, 7 | ИвТЭЦ-2 | 2022 | 0,412 | 0,103 | 0,515 |
| 2 | г. Иваново, ул. Косякова, д.37 | ИвТЭЦ-2 | 2023 | 0,940 | 0,380 | 1,320 |
| 3 | г. Иваново, ул. Лежневская, д.213 | ИвТЭЦ-3 | 2023 | 1,980 | 0,770 | 2,750 |
| 4 | г. Иваново, ул. Белороссова, д.1 | ИвТЭЦ-3 | 2023 | 0,720 | 0,280 | 1,000 |
| 5 | г. Иваново, ул. Набережная | ИвТЭЦ-2 | 2023 | 2,615 | 0,440 | 3,055 |
| 6 | г. Иваново, ул. Третьего Интернационала, д. 34 (заявитель - ИП Кузнецов Л.И., ТУ №50100-171-05273 от 09.11.2021) | ИвТЭЦ-2 | 2024 | 0,194 | 0,061 | 0,255 |
| 7 | г. Иваново, ул. Батурина 2 (ТЭЦ-1) (заявитель - ООО Слав Дом, ТУ №50100-32-05662 от 01.12.2021) | ИвТЭЦ-2 | 2024 | 6,841 | 2,159 | 9,000 |
| 8 | г. Иваново, ул. Куконковых 141 (заявитель - ООО Слав Дом, ТУ №50100-32-05661 от 01.12.2021) | ИвТЭЦ-3 | 2024 | 3,994 | 1,261 | 5,255 |
| 9 | г. Иваново, ул. Варенцовой 9/18 (заявитель - ИП Курылева, ТУ №50100-32-06070 от 27.12.2021) | ИвТЭЦ-2 | 2024 | 0,316 | 0,100 | 0,416 |
| 10 | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-2 | 2025 | 1,125 | 0,375 | 1,500 |
| 11 | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | ИвТЭЦ-2 | 2025 | 0,375 | 0,125 | 0,500 |
| 12 | г. Иваново, застройка производственного характера | ИвТЭЦ-2 | 2025 | 0,375 | 0,125 | 0,500 |
| 13 | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-3 | 2025 | 1,350 | 0,450 | 1,800 |
| 14 | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | ИвТЭЦ-3 | 2025 | 0,450 | 0,150 | 0,600 |
| 15 | г. Иваново, застройка производственного характера | ИвТЭЦ-3 | 2025 | 0,450 | 0,150 | 0,600 |
| 16 | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-2 | 2026 | 1,125 | 0,375 | 1,500 |
| 17 | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | ИвТЭЦ-2 | 2026 | 0,375 | 0,125 | 0,500 |
| 18 | г. Иваново, застройка производственного характера | ИвТЭЦ-2 | 2026 | 0,375 | 0,125 | 0,500 |
| 19 | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-3 | 2026 | 1,350 | 0,450 | 1,800 |
| 20 | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | ИвТЭЦ-3 | 2026 | 0,450 | 0,150 | 0,600 |
| 21 | г. Иваново, застройка производственного характера | ИвТЭЦ-3 | 2026 | 0,450 | 0,150 | 0,600 |
| 22 | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-2 | 2027 | 1,125 | 0,375 | 1,500 |
| 23 | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | ИвТЭЦ-2 | 2027 | 0,375 | 0,125 | 0,500 |
| 24 | г. Иваново, застройка производственного характера | ИвТЭЦ-2 | 2027 | 0,375 | 0,125 | 0,500 |
| 25 | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-3 | 2027 | 1,350 | 0,450 | 1,800 |
| 26 | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | ИвТЭЦ-3 | 2027 | 0,450 | 0,150 | 0,600 |
| 27 | г. Иваново, застройка производственного характера | ИвТЭЦ-3 | 2027 | 0,450 | 0,150 | 0,600 |
| 28 | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-2 | 2028 | 1,125 | 0,375 | 1,500 |
| 29 | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | ИвТЭЦ-2 | 2028 | 0,375 | 0,125 | 0,500 |
| 30 | г. Иваново, застройка производственного характера | ИвТЭЦ-2 | 2028 | 0,375 | 0,125 | 0,500 |
| 31 | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-3 | 2028 | 1,350 | 0,450 | 1,800 |
| 32 | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | ИвТЭЦ-3 | 2028 | 0,450 | 0,150 | 0,600 |
| 33 | г. Иваново, застройка производственного характера | ИвТЭЦ-3 | 2028 | 0,450 | 0,150 | 0,600 |
| 34 | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-2 | 2029 | 1,125 | 0,375 | 1,500 |
| 35 | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | ИвТЭЦ-2 | 2029 | 0,375 | 0,125 | 0,500 |
| 36 | г. Иваново, застройка производственного характера | ИвТЭЦ-2 | 2029 | 0,375 | 0,125 | 0,500 |
| 37 | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-3 | 2029 | 1,350 | 0,450 | 1,800 |
| 38 | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | ИвТЭЦ-3 | 2029 | 0,450 | 0,150 | 0,600 |
| 39 | г. Иваново, застройка производственного характера | ИвТЭЦ-3 | 2029 | 0,450 | 0,150 | 0,600 |
| 40 | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-2 | 2030 | 1,125 | 0,375 | 1,500 |
| 41 | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | ИвТЭЦ-2 | 2030 | 0,375 | 0,125 | 0,500 |
| 42 | г. Иваново, застройка производственного характера | ИвТЭЦ-2 | 2030 | 0,375 | 0,125 | 0,500 |
| 43 | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-3 | 2030 | 1,350 | 0,450 | 1,800 |
| 44 | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | ИвТЭЦ-3 | 2030 | 0,450 | 0,150 | 0,600 |
| 45 | г. Иваново, застройка производственного характера | ИвТЭЦ-3 | 2030 | 0,450 | 0,150 | 0,600 |
| 46 | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-2 | 2031 | 1,125 | 0,375 | 1,500 |
| 47 | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | ИвТЭЦ-2 | 2031 | 0,375 | 0,125 | 0,500 |
| 48 | г. Иваново, застройка производственного характера | ИвТЭЦ-2 | 2031 | 0,375 | 0,125 | 0,500 |
| 49 | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-3 | 2031 | 1,350 | 0,450 | 1,800 |
| 50 | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | ИвТЭЦ-3 | 2031 | 0,450 | 0,150 | 0,600 |
| 51 | г. Иваново, застройка производственного характера | ИвТЭЦ-3 | 2031 | 0,450 | 0,150 | 0,600 |
| 52 | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-2 | 2032 | 1,125 | 0,375 | 1,500 |
| 53 | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | ИвТЭЦ-2 | 2032 | 0,375 | 0,125 | 0,500 |
| 54 | г. Иваново, застройка производственного характера | ИвТЭЦ-2 | 2032 | 0,375 | 0,125 | 0,500 |
| 55 | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-3 | 2032 | 1,350 | 0,450 | 1,800 |
| 56 | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | ИвТЭЦ-3 | 2032 | 0,450 | 0,150 | 0,600 |
| 57 | г. Иваново, застройка производственного характера | ИвТЭЦ-3 | 2032 | 0,450 | 0,150 | 0,600 |
| 58 | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-2 | 2033 | 1,125 | 0,375 | 1,500 |
| 59 | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | ИвТЭЦ-2 | 2033 | 0,375 | 0,125 | 0,500 |
| 60 | г. Иваново, застройка производственного характера | ИвТЭЦ-2 | 2033 | 0,375 | 0,125 | 0,500 |
| 61 | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-3 | 2033 | 1,350 | 0,450 | 1,800 |
| 62 | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | ИвТЭЦ-3 | 2033 | 0,450 | 0,150 | 0,600 |
| 63 | г. Иваново, застройка производственного характера | ИвТЭЦ-3 | 2033 | 0,450 | 0,150 | 0,600 |
| 64 | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-2 | 2034 | 1,125 | 0,375 | 1,500 |
| 65 | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | ИвТЭЦ-2 | 2034 | 0,375 | 0,125 | 0,500 |
| 66 | г. Иваново, застройка производственного характера | ИвТЭЦ-2 | 2034 | 0,375 | 0,125 | 0,500 |
| 67 | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-3 | 2034 | 1,350 | 0,450 | 1,800 |
| 68 | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | ИвТЭЦ-3 | 2034 | 0,450 | 0,150 | 0,600 |
| 69 | г. Иваново, застройка производственного характера | ИвТЭЦ-3 | 2034 | 0,450 | 0,150 | 0,600 |
| 70 | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-2 | 2035 | 1,125 | 0,375 | 1,500 |
| 71 | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | ИвТЭЦ-2 | 2035 | 0,375 | 0,125 | 0,500 |
| 72 | г. Иваново, застройка производственного характера | ИвТЭЦ-2 | 2035 | 0,375 | 0,125 | 0,500 |
| 73 | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-3 | 2035 | 1,350 | 0,450 | 1,800 |
| 74 | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | ИвТЭЦ-3 | 2035 | 0,450 | 0,150 | 0,600 |
| 75 | г. Иваново, застройка производственного характера | ИвТЭЦ-3 | 2035 | 0,450 | 0,150 | 0,600 |
|  | ИТОГО |  |  | 63,387 | 20,679 | 84,066 |

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

    - Существующие объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Суммарная тепловая нагрузка потребителей и данные базового уровня потребления тепловой энергии приведены в таблице ниже.

Таблица 8 – Данные базового уровня потребления тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Потребление тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- |
| ЕТО №1 |  | 3 027 297,4 |
| ТЭЦ Филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  | 2 437 277,0 |
| 1 | ИвТЭЦ-2 | 2 437 277,0 |
| 2 | ИвТЭЦ-3 |  |
| Котельные АО «ИвГТЭ» |  | 195 081,5 |
| 3 | котельная №2 | 838,8 |
| 4 | котельная №3 | 1 213,9 |
| 5 | котельная №10 | 587,5 |
| 6 | котельная №17 | 1 642,8 |
| 7 | котельная №18 | 3 984,9 |
| 8 | котельная №19 | 6 056,5 |
| 9 | котельная №23 | 34 764,6 |
| 10 | котельная №24 | 1 469,8 |
| 11 | котельная №25 | 493,8 |
| 12 | котельная №30 | 2 335,2 |
| 13 | котельная №31 | 8 782,4 |
| 14 | котельная №33 | 14 331,2 |
| 15 | котельная №35 | 3 661,3 |
| 16 | котельная №37 | 107 078,2 |
| 17 | котельная №39 | 646,0 |
| 18 | котельная №41 | 984,9 |
| 19 | котельная №43 | 259,7 |
| 20 | котельная №44 | 2 504,8 |
| 21 | котельная №45 | 559,6 |
| 22 | котельная №46 | 2 885,6 |
| Котельные, от которых АО «ИвГТЭ» осуществляет транспортировку тепловой энергии |  | 369 263,9 |
| 23 | Котельная АО «Железобетон» | 27 193,9 |
| 24 | Котельная АО «ИСМА» | 6 784,0 |
| 25 | Котельная АО «Ивстройкерамика» | 10 735,0 |
| 26 | Котельная АО «Ивхимпром» | 5 769,0 |
| 27 | Котельная ООО «ТЭС» | 20 214,6 |
| 28 | Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | 8 868,7 |
| 29 | Котельная ГОЦ (Городской оздоровительный центр) г. Иваново | 2 226,6 |
| 30 | Котельная РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению) | 53 724,0 |
| 31 | Котельная ООО «Альянс-Профи» | 17 091,0 |
| 32 | Котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1» | 1 620,0 |
| 33 | Котельная ООО «Альфа» | 25 307,6 |
| 34 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 63 440,9 |
| 35 | Котельная ООО «СТС» | 5 973,0 |
| 36 | Котельная ООО «ТДЛ Энерго» | 36 748,8 |
| 37 | Котельная МРСК ул. Суздальская 3б | 687,3 |
| 38 | Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | 24 099,0 |
| 39 | Котельная № 33 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 15 755,5 |
| 40 | Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 13 092,0 |
| 41 | Котельная АО «Водоканал» | 4 006,6 |
| 42 | Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | 25 926,4 |
| Котельные ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» |  | 3 989,0 |
| 43 | Котельная № 10 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 2 311,6 |
| 44 | Котельная № 11 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 1 677,4 |
| Котельные АО «Владгазкомпания» |  | 5 895,0 |
| 45 | АО «Владгазкомпания» – ул. Революционная 26, корп. 1 | 2 265,0 |
| 46 | АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8 | 3 630,0 |
| Котельные ООО «Август Т» |  | 6 499,5 |
| 47 | ООО «Август Т» - ул. Дюковская 25 | 1 427,6 |
| 48 | ООО «Август Т» - ул. Кузнецова, 67Б | 2 530,1 |
| 49 | ООО «Август Т» - мкр. Видный, д.4 | 2 541,8 |
| Котельные МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») |  | 320,6 |
| 50 | Котельная МРСК ул. Нарвская 2 | 320,6 |
| Котельные ОАО «Ивановоглавснаб» |  | 8 252,2 |
| 51 | Котельная ОАО «Ивановоглавснаб» | 8 252,2 |
| Котельные ООО «Газпромнефть-Терминал» |  | 718,7 |
| 52 | Котельная ООО «Газпромнефть-Терминал» | 718,7 |
| ЕТО №2 |  | 21 077,0 |
| 53 | Котельная АО «ПСК» | 21 077,0 |
| ЕТО №3 |  | 7 992,0 |
| 54 | Котельная МЧС (ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия») | 7 992,0 |
| ЕТО №4 |  | 2 707,6 |
| 55 | Котельная ООО «Гринвилль тепло» | 2 707,6 |
| ЕТО №5 |  | 56 054,7 |
| 56 | Котельная НТК (ЗАО «Новая тепловая компания») | 56 054,7 |
| ЕТО №6 |  | 1 922,7 |
| 57 | Котельная ООО «Нордекс» | 1 922,7 |
| Итого |  | 3 117 051,4 |

Выполненный для определения базового спроса на тепловую энергию статистический анализ фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов источников централизованного теплоснабжения показал, что фактическая отпускаемая в тепловые сети величина тепловой энергии, пересчитанная на расчётное значение температуры наружного воздуха, существенно ниже суммы договорных нагрузок потребителей и расчётных значений тепловых потерь.

Указанное обстоятельство чрезвычайно важно для разработки схемы теплоснабжения, кардинальным образом влияя на планируемые мероприятия по развитию источников теплоснабжения и тепловых сетей (принятие в расчёт договорных, но реально не достигаемых нагрузок может на порядок увеличить капитальные затраты на эти мероприятия, которые окажутся невостребованными). Расхождение, как можно предположить, обусловлено методическими погрешностями при расчёте проектных тепловых нагрузок, методическими погрешностями расчёта по укрупнённым показателям (объемам, площадям отапливаемых зданий). Снижение фактических нагрузок по сравнению с договорными величинами отчасти вызвано и тем, что некоторые потребители, относящиеся к категории промышленных, отключили часть своих теплопотребляющих установок, сохранив прежнюю договорную нагрузку.

Необходимо отметить, что массовые жалобы потребителей на недостаточное количество подаваемой теплоты в городе отсутствуют. Возникающие жалобы зачастую связаны с локальными проблемами как у потребителей тепловой энергии, так и на тепловых сетях.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции ПП РФ от 16.03.2019 г. №276):

«…к) "расчетная тепловая нагрузка" - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха…».

Расчетные нагрузки определяются на основе значений суточного теплоотпуска, в диапазоне температур наружного воздуха +8÷tнср, что обусловлено П. 14.2.1 и 14.2.3 Приложения 14 Методических указаний.

В соответствии с П. 14.2.5 Приложения 14 Методических указаний, должна находиться приближенная функциональная линейная зависимость (простая линейная регрессия, позволяющая найти прямую линию, максимально приближенную к точкам данных с приборов учета тепловой энергии). По расчетной регрессии определяется расчетная тепловая нагрузки при расчетной температуре для проектирования систем отопления.

Общая расчетная тепловая нагрузка источников централизованного теплоснабжения составляет 865,8 Гкал/ч, разбивка по источникам теплоснабжения и ЕТО представлена в таблице ниже.

Как показывает опыт разработки и актуализации Схем теплоснабжения, расчетная тепловая нагрузка на коллекторах котельных составляет 70÷90% от суммы договорных величин нагрузок потребителей и нормативных потерь тепловой мощности в тепловых сетях.

Таблица 9 – Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах теплоисточников, полученные на основании анализа данных приборов учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, за базовый период актуализации

| № п/п | Наименование теплоисточника | Расчетная нагрузка на коллекторах в горячей воде, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| ЕТО №1 |  | 888,6 |  |
| ТЭЦ Филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  | 629,9 |  |
| 1 | ИвТЭЦ-2 | 313,23 |  |
| 2 | ИвТЭЦ-3 | 316,62 |  |
| Котельные АО «ИвГТЭ» |  | 86,26 |  |
| 3 | котельная №2 АО «ИвГТЭ» | 0,43 |  |
| 4 | котельная №3 АО «ИвГТЭ» | 0,88 |  |
| 5 | котельная №10 АО «ИвГТЭ» | 0,4 |  |
| 6 | котельная №17 АО «ИвГТЭ» | 0,59 |  |
| 7 | котельная №18 АО «ИвГТЭ» | 1,54 |  |
| 8 | котельная №19 АО «ИвГТЭ» | 2,54 |  |
| 9 | котельная №23 АО «ИвГТЭ» | 17,64 |  |
| 10 | котельная №24 АО «ИвГТЭ» | 0,76 |  |
| 11 | котельная №25 АО «ИвГТЭ» | 0,27 |  |
| 12 | котельная №30 АО «ИвГТЭ» | 1,39 |  |
| 13 | котельная №31 АО «ИвГТЭ» | 3,2 |  |
| 14 | котельная №33 АО «ИвГТЭ» | 5,89 |  |
| 15 | котельная №35 АО «ИвГТЭ» | 0,65 |  |
| 16 | котельная №37 АО «ИвГТЭ» | 45,32 |  |
| 17 | котельная №39 АО «ИвГТЭ» | 0,28 |  |
| 18 | котельная №41 АО «ИвГТЭ» | 0,56 |  |
| 19 | котельная №43 АО «ИвГТЭ» | 0,19 |  |
| 20 | котельная №44 АО «ИвГТЭ» | 1,62 |  |
| 21 | котельная №45 АО «ИвГТЭ» | 0,45 |  |
| 22 | котельная №46 АО «ИвГТЭ» | 1,68 |  |
| Котельные, от которых АО «ИвГТЭ» осуществляет транспортировку тепловой энергии |  | 153,5 |  |
| 23 | Котельная АО «Железобетон» | 15,49 |  |
| 24 | Котельная АО «ИСМА» | 2,833 |  |
| 25 | Котельная АО «Ивстройкерамика» | 7,273 |  |
| 26 | Котельная АО «Ивхимпром» | 4,23 |  |
| 27 | Котельная ООО «ТЭС» | 9,283 |  |
| 28 | Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | 3,386 |  |
| 29 | Котельная ГОЦ (Городской оздоровительный центр) г. Иваново | 0,285 |  |
| 30 | Котельная РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению) | 31,538 |  |
| 31 | Котельная ООО «Альянс-Профи» | 10,839 |  |
| 32 | Котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1» | 0,583 |  |
| 33 | Котельная ООО «Альфа» | 7,61 |  |
| 34 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 17,439 |  |
| 35 | Котельная ООО «СТС» | 3,333 |  |
| 36 | Котельная ООО «ТДЛ Энерго» | 12,582 |  |
| 37 | Котельная МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») | 0,309 |  |
| 38 | Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | 6,486 |  |
| 39 | Котельная № 33 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 1,322 |  |
| 40 | Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 5,422 |  |
| 41 | Котельная АО «Водоканал» | 1,1134 |  |
| 42 | Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | 12,11 |  |
| Котельные ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» |  | 5,1 |  |
| 43 | Котельная № 10 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 2,689 |  |
| 44 | Котельная № 11 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 2,449 |  |
| Котельные АО «Владгазкомпания» |  | 2,9 |  |
| 45 | АО «Владгазкомпания» – ул. Революционная 26, корп. 1 | 1,618 |  |
| 46 | АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8 | 1,299 |  |
| Котельные ООО «Август Т» |  | 4,5 |  |
| 47 | ООО «Август Т» - ул. Дюковская 25 | 0,559 |  |
| 48 | ООО «Август Т» - ул. Кузнецова, 67Б | 1,322 |  |
| 49 | ООО «Август Т» - мкр. Видный, д.4 | 2,571 |  |
| Котельные МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») |  | 0,0 |  |
| 50 | МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») ул. Нарвская 2 | 0,046 |  |
| Котельные ОАО «Ивановоглавснаб» |  | 6,2 |  |
| 51 | Котельная ОАО «Ивановоглавснаб» | 6,172 |  |
| Котельные ООО «Газпромнефть-Терминал» |  | 0,3 |  |
| 52 | Котельная ООО «Газпромнефть-Терминал» | 0,331 |  |
| ЕТО №2 |  | 0,3 |  |
| 53 | Котельная АО «ПСК» | 0,338 |  |
| ЕТО №3 |  | 3,2 |  |
| 54 | Котельная МЧС (ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия») | 3,237 |  |
| ЕТО №4 |  | 1,4 |  |
| 55 | Котельная ООО «Гринвилль тепло» | 1,366 |  |
| ЕТО №5 |  | 1,4 |  |
| 56 | Котельная НТК (ЗАО «Новая тепловая компания») | 1,39 |  |
| ЕТО №6 |  | 0,9 |  |
| 57 | Котельная ООО «Нордекс» | 0,872 |  |
| Итого |  | 895,8 |  |

    - Перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Прогноз прироста тепловых нагрузок и теплопотребления сформирован на основе:

- прогноза роста площадей перспективной застройки на период до 2035 года и прогноза удельных параметров теплопотребления объектов нового строительства на отопление и вентиляцию и на нужды ГВС;

- планов сноса ветхого и аварийного фонда.

Аналогично прогнозу площадей перспективной застройки, прогноз спроса на тепловую энергию выполнен территориально распределённым, для каждой расчётной единицы территориального деления и для каждого года проектного периода до 2035 года.

Прогноз потребления тепловой энергии, рассчитанный пропорционально подключаемой тепловой нагрузке представлен в таблице ниже – в разрезе источников теплоснабжения.

Прогноз потребления тепловой энергии, рассчитанный пропорционально подключаемой тепловой нагрузке представлен ниже.

Таблица 10 - Общий прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и сносимых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, тыс. Гкал

| Наименование показателей | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, | 0,00 | 1,14 | 16,94 | 32,04 | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 9,30 | 9,36 | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 9,30 |
| то же накопительным итогом, в т..ч.: | 0,00 | 1,14 | 18,07 | 50,11 | 59,08 | 68,05 | 77,01 | 86,31 | 95,68 | 104,65 | 113,61 | 122,58 | 131,55 | 140,52 | 149,82 |
| отопление | 0,00 | 0,90 | 14,67 | 25,47 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,38 | 7,45 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,38 |
| вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| горячее водоснабжение | 0,00 | 0,23 | 2,26 | 6,56 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 7,06 | 7,12 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 7,06 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0,00 | 1,14 | 10,28 | 32,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по поселению, в т. ч.: | 0,00 | 1,14 | 16,94 | 32,04 | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 9,30 | 9,36 | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 9,30 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 7,06 | 7,12 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 7,06 |
| г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,06 | 0,00 | 0,00 |
| г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,67 | 0,00 | 0,00 |
| г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,06 | 0,00 |
| г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,67 | 0,00 |
| г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,39 |
| г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,67 |

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Прирост объемов потребления тепловой энергии объектами, расположенными в производственных зонах, осуществляется только за счет перспективной застройки (см. раздел 1.2 данной главы, тип зданий ПЗ).

  - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городскому округу

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции ПП РФ от 16.03.2019 г. №276):

«у) "средневзвешенная плотность тепловой нагрузки" - отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения».

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки представлены в главе 13 – в зоне действия теплоисточников и в целом по городскому округу.

- Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

  - Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Перспективные зоны действия источников тепловой энергии претерпят изменения, согласно выбранной концепции развития системы путем перераспределения нагрузки, более подробно изменения описаны в разделах 4, 5 и 6.

  - Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

В МО г. Иваново к зонам действия индивидуального теплоснабжения относятся все зоны перспективной застройки, находящиеся вне существующих зон действия источников централизованного теплоснабжения.

Прирост объемов потребления тепловой энергии объектами, расположенными в зонах индивидуального теплоснабжения, приведен в разделе 1.2 данной главы, тип источника «индивидуальный».

  - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии представлены в таблицах ниже.

Таблица 11 – Балансы тепловой мощности источников комбинированной выработки, в зоне деятельности ЕТО №1, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИвТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 671,50 | 671,50 | 671,50 | 671,50 | 671,50 | 671,50 | 671,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 671,50 | 671,50 | 671,50 | 671,50 | 671,50 | 671,50 | 671,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 12,09 | 12,07 | 12,06 | 12,09 | 10,30 | 10,32 | 10,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 40,43 | 40,19 | 40,14 | 40,16 | 42,23 | 42,31 | 42,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в паропроводах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды ТЭЦ | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 488,25 | 487,97 | 487,69 | 488,25 | 480,30 | 480,82 | 485,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде | 278,95 | 278,67 | 278,39 | 278,95 | 271,00 | 271,52 | 275,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | 259,94 | 259,68 | 259,41 | 259,94 | 252,53 | 252,94 | 256,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| горячее водоснабжение | 19,01 | 18,99 | 18,98 | 19,01 | 18,47 | 18,58 | 19,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в паре (на коллекторах станции) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 130,43 | 130,97 | 131,31 | 130,70 | 138,37 | 137,75 | 132,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 339,73 | 340,27 | 340,61 | 340,00 | 347,67 | 347,05 | 341,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 495,61 | 495,63 | 495,64 | 495,61 | 497,40 | 497,38 | 497,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 207,95 | 207,74 | 207,53 | 207,95 | 202,02 | 202,35 | 205,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИвТЭЦ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 6,30 | 6,30 | 6,31 | 6,31 | 6,30 | 6,30 | 6,39 | 6,78 | 6,85 | 6,91 | 6,98 | 7,05 | 7,12 | 7,19 | 7,26 | 7,33 | 7,40 | 7,47 | 7,53 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 42,17 | 42,13 | 42,08 | 42,17 | 42,17 | 42,17 | 42,74 | 45,36 | 45,82 | 46,28 | 46,74 | 47,20 | 47,66 | 48,13 | 48,59 | 49,05 | 49,51 | 49,97 | 50,43 |
| Потери в паропроводах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды ТЭЦ | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,81 | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 0,96 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 522,89 | 522,56 | 522,23 | 522,89 | 468,25 | 468,25 | 472,00 | 489,04 | 492,04 | 506,82 | 509,82 | 512,82 | 515,82 | 518,82 | 521,82 | 524,82 | 527,82 | 530,82 | 533,82 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде | 329,09 | 328,76 | 328,43 | 329,09 | 274,46 | 274,46 | 278,21 | 295,24 | 298,24 | 301,24 | 304,24 | 307,24 | 310,24 | 313,24 | 316,24 | 319,24 | 322,24 | 325,24 | 328,24 |
| отопление и вентиляция | 306,66 | 306,35 | 306,04 | 306,66 | 255,75 | 255,75 | 258,45 | 274,22 | 276,47 | 278,72 | 280,97 | 283,22 | 285,47 | 287,72 | 289,97 | 292,22 | 294,47 | 296,72 | 298,97 |
| горячее водоснабжение | 22,43 | 22,41 | 22,39 | 22,43 | 18,71 | 18,71 | 19,76 | 21,02 | 21,77 | 22,52 | 23,27 | 24,02 | 24,77 | 25,52 | 26,27 | 27,02 | 27,77 | 28,52 | 29,27 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в паре (на коллекторах станции) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 303,85 | 304,22 | 304,59 | 303,83 | 358,48 | 358,48 | 354,06 | 333,97 | 330,43 | 315,11 | 311,57 | 308,03 | 304,49 | 300,96 | 297,42 | 293,88 | 290,34 | 286,80 | 283,26 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 497,64 | 498,01 | 498,38 | 497,63 | 552,28 | 552,28 | 547,85 | 527,76 | 524,22 | 520,68 | 517,15 | 513,61 | 510,07 | 506,53 | 502,99 | 499,45 | 495,92 | 492,38 | 488,84 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 688,7 | 688,7 | 688,69368 | 688,68734 | 688,70 | 688,70 | 688,61 | 688,22 | 688,15 | 688,09 | 688,02 | 687,95 | 687,88 | 687,81 | 687,74 | 687,67 | 687,60 | 687,53 | 687,47 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 260,66 | 260,40 | 260,14 | 260,66 | 217,39 | 217,39 | 219,68 | 233,09 | 235,00 | 236,91 | 238,83 | 240,74 | 242,65 | 244,56 | 246,48 | 248,39 | 250,30 | 252,21 | 254,13 |

Таблица 12 – Баланс тепловой мощности котельных в системах теплоснабжения, в зоне деятельности ЕТО №1, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Новая котельная 400 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Установленная тепловая мощность, в т.ч. | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 400,00 | # 400,00 | # 400,00 | # 400,00 | # 400,00 | # 400,00 | # 400,00 | # 400,00 | # 400,00 | # 400,00 | # 400,00 | # 400,00 |
| # Располагаемая тепловая мощность станции | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 400,00 | # 400,00 | # 400,00 | # 400,00 | # 400,00 | # 400,00 | # 400,00 | # 400,00 | # 400,00 | # 400,00 | # 400,00 | # 400,00 |
| # Затраты тепла на собственные нужды | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,86 | # 2,88 | # 2,91 | # 2,93 | # 2,96 | # 2,98 | # 3,01 | # 3,03 | # 3,06 | # 3,08 | # 3,11 | # 3,13 |
| # Потери в тепловых сетях | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 40,16 | # 39,16 | # 37,99 | # 37,22 | # 36,41 | # 35,56 | # 34,74 | # 33,96 | # 33,23 | # 31,57 | # 28,41 | # 25,57 |
| # Расчетная нагрузка на хоз.нужды | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 285,56 | # 288,06 | # 301,11 | # 303,61 | # 306,11 | # 308,61 | # 311,11 | # 313,61 | # 316,11 | # 318,61 | # 321,11 | # 323,61 |
| # отопление и вентиляция | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 263,85 | # 265,72 | # 278,15 | # 280,02 | # 281,90 | # 283,77 | # 285,65 | # 287,52 | # 289,40 | # 291,27 | # 293,15 | # 295,02 |
| # горячее водоснабжение | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 21,72 | # 22,34 | # 22,97 | # 23,59 | # 24,22 | # 24,84 | # 25,47 | # 26,09 | # 26,72 | # 27,34 | # 27,97 | # 28,59 |
| # Резерв/дефицит тепловой мощности | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 71,42 | # 69,90 | # 57,99 | # 56,24 | # 54,52 | # 52,85 | # 51,14 | # 49,40 | # 47,60 | # 46,74 | # 47,37 | # 47,69 |
| # Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 291,20 | # 291,20 | # 291,20 | # 291,20 | # 291,20 | # 291,20 | # 291,20 | # 291,20 | # 291,20 | # 291,20 | # 291,20 | # 291,20 |
| # Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 251,04 | # 252,04 | # 253,21 | # 253,98 | # 254,79 | # 255,64 | # 256,46 | # 257,24 | # 257,97 | # 258,67 | # 259,38 | # 260,14 |
| # Новая БМК "ИСМА" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Установленная тепловая мощность, в т.ч. | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 2,5000 | # 2,5000 | # 2,5000 | # 2,5000 | # 2,5000 | # 2,5000 | # 2,5000 | # 2,5000 | # 2,5000 | # 2,5000 | # 2,5000 | # 2,5000 |
| # Располагаемая тепловая мощность станции | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 2,5000 | # 2,5000 | # 2,5000 | # 2,5000 | # 2,5000 | # 2,5000 | # 2,5000 | # 2,5000 | # 2,5000 | # 2,5000 | # 2,5000 | # 2,5000 |
| # Затраты тепла на собственные нужды | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0047 | # 0,0047 | # 0,0047 | # 0,0047 | # 0,0047 | # 0,0047 | # 0,0047 | # 0,0047 | # 0,0047 | # 0,0047 | # 0,0047 | # 0,0047 |
| # Потери в тепловых сетях | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0940 | # 0,0940 | # 0,0940 | # 0,0940 | # 0,0940 | # 0,0940 | # 0,0940 | # 0,0940 | # 0,0940 | # 0,0940 | # 0,0940 | # 0,0940 |
| # Расчетная нагрузка на хоз.нужды | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0118 | # 0,0118 | # 0,0118 | # 0,0118 | # 0,0118 | # 0,0118 | # 0,0118 | # 0,0118 | # 0,0118 | # 0,0118 | # 0,0118 | # 0,0118 |
| # Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 2,3500 | # 2,3500 | # 2,3500 | # 2,3500 | # 2,3500 | # 2,3500 | # 2,3500 | # 2,3500 | # 2,3500 | # 2,3500 | # 2,3500 | # 2,3500 |
| # отопление и вентиляция | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 1,8800 | # 1,8800 | # 1,8800 | # 1,8800 | # 1,8800 | # 1,8800 | # 1,8800 | # 1,8800 | # 1,8800 | # 1,8800 | # 1,8800 | # 1,8800 |
| # горячее водоснабжение | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,4700 | # 0,4700 | # 0,4700 | # 0,4700 | # 0,4700 | # 0,4700 | # 0,4700 | # 0,4700 | # 0,4700 | # 0,4700 | # 0,4700 | # 0,4700 |
| # Резерв/дефицит тепловой мощности | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0395 | # 0,0395 | # 0,0395 | # 0,0395 | # 0,0395 | # 0,0395 | # 0,0395 | # 0,0395 | # 0,0395 | # 0,0395 | # 0,0395 | # 0,0395 |
| # Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,5000 | # 0,5000 | # 0,5000 | # 0,5000 | # 0,5000 | # 0,5000 | # 0,5000 | # 0,5000 | # 0,5000 | # 0,5000 | # 0,5000 | # 0,5000 |
| # Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,4700 | # 0,4700 | # 0,4700 | # 0,4700 | # 0,4700 | # 0,4700 | # 0,4700 | # 0,4700 | # 0,4700 | # 0,4700 | # 0,4700 | # 0,4700 |
| # Новая БМК 3,5 МВт (зона котельной №42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Установленная тепловая мощность, в т.ч. | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 3,0100 | # 3,0100 | # 3,0100 | # 3,0100 | # 3,0100 | # 3,0100 | # 3,0100 | # 3,0100 | # 3,0100 | # 3,0100 | # 3,0100 | # 3,0100 |
| # Располагаемая тепловая мощность станции | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 3,0100 | # 3,0100 | # 3,0100 | # 3,0100 | # 3,0100 | # 3,0100 | # 3,0100 | # 3,0100 | # 3,0100 | # 3,0100 | # 3,0100 | # 3,0100 |
| # Затраты тепла на собственные нужды | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0048 | # 0,0048 | # 0,0048 | # 0,0048 | # 0,0048 | # 0,0048 | # 0,0048 | # 0,0048 | # 0,0048 | # 0,0048 | # 0,0048 | # 0,0048 |
| # Потери в тепловых сетях | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0963 | # 0,0963 | # 0,0963 | # 0,0963 | # 0,0963 | # 0,0963 | # 0,0963 | # 0,0963 | # 0,0963 | # 0,0963 | # 0,0963 | # 0,0963 |
| # Расчетная нагрузка на хоз.нужды | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0120 | # 0,0120 | # 0,0120 | # 0,0120 | # 0,0120 | # 0,0120 | # 0,0120 | # 0,0120 | # 0,0120 | # 0,0120 | # 0,0120 | # 0,0120 |
| # Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 2,4075 | # 2,4075 | # 2,4075 | # 2,4075 | # 2,4075 | # 2,4075 | # 2,4075 | # 2,4075 | # 2,4075 | # 2,4075 | # 2,4075 | # 2,4075 |
| # отопление и вентиляция | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 2,4075 | # 2,4075 | # 2,4075 | # 2,4075 | # 2,4075 | # 2,4075 | # 2,4075 | # 2,4075 | # 2,4075 | # 2,4075 | # 2,4075 | # 2,4075 |
| # горячее водоснабжение | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 |
| # Резерв/дефицит тепловой мощности | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,4893 | # 0,4893 | # 0,4893 | # 0,4893 | # 0,4893 | # 0,4893 | # 0,4893 | # 0,4893 | # 0,4893 | # 0,4893 | # 0,4893 | # 0,4893 |
| # Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,6020 | # 0,6020 | # 0,6020 | # 0,6020 | # 0,6020 | # 0,6020 | # 0,6020 | # 0,6020 | # 0,6020 | # 0,6020 | # 0,6020 | # 0,6020 |
| # Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,4815 | # 0,4815 | # 0,4815 | # 0,4815 | # 0,4815 | # 0,4815 | # 0,4815 | # 0,4815 | # 0,4815 | # 0,4815 | # 0,4815 | # 0,4815 |
| # Новая БМК №35 (зона котельной №35 АО «ИвГТЭ») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Установленная тепловая мощность, в т.ч. | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,6880 | # 0,6880 | # 0,6880 | # 0,6880 | # 0,6880 | # 0,6880 | # 0,6880 | # 0,6880 | # 0,6880 | # 0,6880 | # 0,6880 | # 0,6880 |
| # Располагаемая тепловая мощность станции | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,6880 | # 0,6880 | # 0,6880 | # 0,6880 | # 0,6880 | # 0,6880 | # 0,6880 | # 0,6880 | # 0,6880 | # 0,6880 | # 0,6880 | # 0,6880 |
| # Затраты тепла на собственные нужды | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0245 | # 0,0245 | # 0,0245 | # 0,0245 | # 0,0245 | # 0,0245 | # 0,0245 | # 0,0245 | # 0,0245 | # 0,0245 | # 0,0245 | # 0,0245 |
| # Потери в тепловых сетях | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,1511 | # 0,1511 | # 0,1511 | # 0,1511 | # 0,1511 | # 0,1511 | # 0,1511 | # 0,1511 | # 0,1511 | # 0,1511 | # 0,1511 | # 0,1511 |
| # Расчетная нагрузка на хоз.нужды | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 |
| # Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,4726 | # 0,4726 | # 0,4726 | # 0,4726 | # 0,4726 | # 0,4726 | # 0,4726 | # 0,4726 | # 0,4726 | # 0,4726 | # 0,4726 | # 0,4726 |
| # отопление и вентиляция | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0633 | # 0,0633 | # 0,0633 | # 0,0633 | # 0,0633 | # 0,0633 | # 0,0633 | # 0,0633 | # 0,0633 | # 0,0633 | # 0,0633 | # 0,0633 |
| # горячее водоснабжение | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,4093 | # 0,4093 | # 0,4093 | # 0,4093 | # 0,4093 | # 0,4093 | # 0,4093 | # 0,4093 | # 0,4093 | # 0,4093 | # 0,4093 | # 0,4093 |
| # Резерв/дефицит тепловой мощности | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0398 | # 0,0398 | # 0,0398 | # 0,0398 | # 0,0398 | # 0,0398 | # 0,0398 | # 0,0398 | # 0,0398 | # 0,0398 | # 0,0398 | # 0,0398 |
| # Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,1376 | # 0,1376 | # 0,1376 | # 0,1376 | # 0,1376 | # 0,1376 | # 0,1376 | # 0,1376 | # 0,1376 | # 0,1376 | # 0,1376 | # 0,1376 |
| # Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0945 | # 0,0945 | # 0,0945 | # 0,0945 | # 0,0945 | # 0,0945 | # 0,0945 | # 0,0945 | # 0,0945 | # 0,0945 | # 0,0945 | # 0,0945 |
| Котельная №2 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 |
| отопление и вентиляция | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 |
| горячее водоснабжение | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 |
| Котельная №2 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 |
| отопление и вентиляция | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 |
| горячее водоснабжение | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 |
| Котельная №10 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 |
| отопление и вентиляция | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 |
| горячее водоснабжение | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,2698 | 0,2698 | 0,2698 | 0,2698 | 0,2698 | 0,2698 | 0,2698 | 0,2698 | 0,2698 | 0,2698 | 0,2698 | 0,2698 | 0,2698 | 0,2698 | 0,2698 | 0,2698 | 0,2698 | 0,2698 | 0,2698 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,3720 | 0,3720 | 0,3720 | 0,3720 | 0,3720 | 0,3720 | 0,3720 | 0,3720 | 0,3720 | 0,3720 | 0,3720 | 0,3720 | 0,3720 | 0,3720 | 0,3720 | 0,3720 | 0,3720 | 0,3720 | 0,3720 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,3200 | 0,3200 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 |
| Котельная №17 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 |
| Потери в тепловых сетях | 0,1472 | 0,1472 | 0,1472 | 0,1472 | 0,1472 | 0,1472 | 0,1472 | 0,1472 | 0,1472 | 0,1472 | 0,1472 | 0,1472 | 0,1472 | 0,1472 | 0,1472 | 0,1472 | 0,1472 | 0,1472 | 0,1472 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 |
| отопление и вентиляция | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 |
| горячее водоснабжение | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,6330 | 0,6330 | 0,6330 | 0,6330 | 0,6330 | 0,6330 | 0,6330 | 0,6330 | 0,6330 | 0,6330 | 0,6330 | 0,6330 | 0,6330 | 0,6330 | 0,6330 | 0,6330 | 0,6330 | 0,6330 | 0,6330 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,3280 | 0,3310 | 0,3330 | 0,3360 | 0,3360 | 0,3360 | 0,3360 | 0,3360 | 0,3360 | 0,3360 | 0,3360 | 0,3360 | 0,3360 | 0,3360 | 0,3360 | 0,3360 | 0,3360 | 0,3360 | 0,3360 |
| Котельная №18 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 |
| отопление и вентиляция | 1,3141 | 1,3141 | 1,3141 | 1,3141 | 1,3141 | 1,3141 | 1,3141 | 1,3141 | 1,3141 | 1,3141 | 1,3141 | 1,3141 | 1,3141 | 1,3141 | 1,3141 | 1,3141 | 1,3141 | 1,3141 | 1,3141 |
| горячее водоснабжение | 0,1454 | 0,1454 | 0,1454 | 0,1454 | 0,1454 | 0,1454 | 0,1454 | 0,1454 | 0,1454 | 0,1454 | 0,1454 | 0,1454 | 0,1454 | 0,1454 | 0,1454 | 0,1454 | 0,1454 | 0,1454 | 0,1454 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,2072 | 0,2072 | 0,2072 | 0,2072 | 0,2072 | 0,2072 | 0,2072 | 0,2072 | 0,2072 | 0,2072 | 0,2072 | 0,2072 | 0,2072 | 0,2072 | 0,2072 | 0,2072 | 0,2072 | 0,2072 | 0,2072 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,6910 | 0,6920 | 0,6930 | 0,6940 | 0,6940 | 0,6940 | 0,6940 | 0,6940 | 0,6940 | 0,6940 | 0,6940 | 0,6940 | 0,6940 | 0,6940 | 0,6940 | 0,6940 | 0,6940 | 0,6940 | 0,6940 |
| Котельная №19 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0783 | 0,0783 | 0,0783 | 0,0783 | 0,0783 | 0,0783 | 0,0783 | 0,0783 | 0,0783 | 0,0783 | 0,0783 | 0,0783 | 0,0783 | 0,0783 | 0,0783 | 0,0783 | 0,0783 | 0,0783 | 0,0783 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 |
| отопление и вентиляция | 2,2135 | 2,2135 | 2,2135 | 2,2135 | 2,2135 | 2,2135 | 2,2135 | 2,2135 | 2,2135 | 2,2135 | 2,2135 | 2,2135 | 2,2135 | 2,2135 | 2,2135 | 2,2135 | 2,2135 | 2,2135 | 2,2135 |
| горячее водоснабжение | 0,1781 | 0,1781 | 0,1781 | 0,1781 | 0,1781 | 0,1781 | 0,1781 | 0,1781 | 0,1781 | 0,1781 | 0,1781 | 0,1781 | 0,1781 | 0,1781 | 0,1781 | 0,1781 | 0,1781 | 0,1781 | 0,1781 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 5,4635 | 5,4635 | 5,4635 | 5,4635 | 5,4635 | 5,4635 | 5,4635 | 5,4635 | 5,4635 | 5,4635 | 5,4635 | 5,4635 | 5,4635 | 5,4635 | 5,4635 | 5,4635 | 5,4635 | 5,4635 | 5,4635 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,6710 | 3,6730 | 3,6740 | 3,6750 | 3,6750 | 3,6750 | 3,6750 | 3,6750 | 3,6750 | 3,6750 | 3,6750 | 3,6750 | 3,6750 | 3,6750 | 3,6750 | 3,6750 | 3,6750 | 3,6750 | 3,6750 |
| Котельная №23 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 21,9000 | 21,9000 | 21,9000 | 21,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 21,9000 | 21,9000 | 21,9000 | 21,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,1534 | 0,1534 | 0,1534 | 0,1534 | 0,1534 | 0,1534 | 0,1534 | 0,1534 | 0,1534 | 0,1534 | 0,1534 | 0,1534 | 0,1534 | 0,1534 | 0,1534 | 0,1534 | 0,1534 | 0,1534 | 0,1534 |
| Потери в тепловых сетях | 1,5958 | 1,5958 | 1,5958 | 1,5958 | 1,5958 | 1,5958 | 1,5958 | 1,5958 | 1,5958 | 1,5958 | 1,5958 | 1,5958 | 1,5958 | 1,5958 | 1,5958 | 1,5958 | 1,5958 | 1,5958 | 1,5958 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 |
| отопление и вентиляция | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 4,2703 | 4,2703 | 4,2703 | 4,2703 | 2,2703 | 2,2703 | 2,2703 | 2,2703 | 2,2703 | 2,2703 | 2,2703 | 2,2703 | 2,2703 | 2,2703 | 2,2703 | 2,2703 | 2,2703 | 2,2703 | 2,2703 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 11,9000 | 11,9000 | 11,9000 | 11,9000 | 11,9000 | 11,9000 | 11,9000 | 11,9000 | 11,9000 | 11,9000 | 11,9000 | 11,9000 | 11,9000 | 11,9000 | 11,9000 | 11,9000 | 11,9000 | 11,9000 | 11,9000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 8,9250 | 8,9460 | 8,9680 | 8,9890 | 8,9890 | 8,9890 | 8,9890 | 8,9890 | 8,9890 | 8,9890 | 8,9890 | 8,9890 | 8,9890 | 8,9890 | 8,9890 | 8,9890 | 8,9890 | 8,9890 | 8,9890 |
| Котельная №24 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 |
| отопление и вентиляция | 0,6370 | 0,6370 | 0,6370 | 0,6370 | 0,6370 | 0,6370 | 0,6370 | 0,6370 | 0,6370 | 0,6370 | 0,6370 | 0,6370 | 0,6370 | 0,6370 | 0,6370 | 0,6370 | 0,6370 | 0,6370 | 0,6370 |
| горячее водоснабжение | 0,0256 | 0,0256 | 0,0256 | 0,0256 | 0,0256 | 0,0256 | 0,0256 | 0,0256 | 0,0256 | 0,0256 | 0,0256 | 0,0256 | 0,0256 | 0,0256 | 0,0256 | 0,0256 | 0,0256 | 0,0256 | 0,0256 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,4590 | 0,4600 | 0,4600 | 0,4610 | 0,4610 | 0,4610 | 0,4610 | 0,4610 | 0,4610 | 0,4610 | 0,4610 | 0,4610 | 0,4610 | 0,4610 | 0,4610 | 0,4610 | 0,4610 | 0,4610 | 0,4610 |
| Котельная №25 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,2290 | 0,2290 | 0,2290 | 0,2290 | 0,2290 | 0,2290 | 0,2290 | 0,2290 | 0,2290 | 0,2290 | 0,2290 | 0,2290 | 0,2290 | 0,2290 | 0,2290 | 0,2290 | 0,2290 | 0,2290 | 0,2290 |
| отопление и вентиляция | 0,2210 | 0,2210 | 0,2210 | 0,2210 | 0,2210 | 0,2210 | 0,2210 | 0,2210 | 0,2210 | 0,2210 | 0,2210 | 0,2210 | 0,2210 | 0,2210 | 0,2210 | 0,2210 | 0,2210 | 0,2210 | 0,2210 |
| горячее водоснабжение | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,5594 | 1,5594 | 1,5594 | 1,5594 | 1,5594 | 1,5594 | 1,5594 | 1,5594 | 1,5594 | 1,5594 | 1,5594 | 1,5594 | 1,5594 | 1,5594 | 1,5594 | 1,5594 | 1,5594 | 1,5594 | 1,5594 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,1200 | 1,1210 | 1,1210 | 1,1220 | 1,1220 | 1,1220 | 1,1220 | 1,1220 | 1,1220 | 1,1220 | 1,1220 | 1,1220 | 1,1220 | 1,1220 | 1,1220 | 1,1220 | 1,1220 | 1,1220 | 1,1220 |
| Котельная №30 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0175 | 0,0175 | 0,0175 | 0,0175 | 0,0175 | 0,0175 | 0,0175 | 0,0175 | 0,0175 | 0,0175 | 0,0175 | 0,0175 | 0,0175 | 0,0175 | 0,0175 | 0,0175 | 0,0175 | 0,0175 | 0,0175 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0751 | 0,0751 | 0,0751 | 0,0751 | 0,0751 | 0,0751 | 0,0751 | 0,0751 | 0,0751 | 0,0751 | 0,0751 | 0,0751 | 0,0751 | 0,0751 | 0,0751 | 0,0751 | 0,0751 | 0,0751 | 0,0751 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,2940 | 1,2940 | 1,2940 | 1,2940 | 1,2940 | 1,2940 | 1,2940 | 1,2940 | 1,2940 | 1,2940 | 1,2940 | 1,2940 | 1,2940 | 1,2940 | 1,2940 | 1,2940 | 1,2940 | 1,2940 | 1,2940 |
| отопление и вентиляция | 1,2822 | 1,2822 | 1,2822 | 1,2822 | 1,2822 | 1,2822 | 1,2822 | 1,2822 | 1,2822 | 1,2822 | 1,2822 | 1,2822 | 1,2822 | 1,2822 | 1,2822 | 1,2822 | 1,2822 | 1,2822 | 1,2822 |
| горячее водоснабжение | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,6234 | 0,6234 | 0,6234 | 0,6234 | 0,6234 | 0,6234 | 0,6234 | 0,6234 | 0,6234 | 0,6234 | 0,6234 | 0,6234 | 0,6234 | 0,6234 | 0,6234 | 0,6234 | 0,6234 | 0,6234 | 0,6234 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,3400 | 1,3400 | 1,3400 | 1,3400 | 1,3400 | 1,3400 | 1,3400 | 1,3400 | 1,3400 | 1,3400 | 1,3400 | 1,3400 | 1,3400 | 1,3400 | 1,3400 | 1,3400 | 1,3400 | 1,3400 | 1,3400 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,1630 | 1,1640 | 1,1650 | 1,1660 | 1,1660 | 1,1660 | 1,1660 | 1,1660 | 1,1660 | 1,1660 | 1,1660 | 1,1660 | 1,1660 | 1,1660 | 1,1660 | 1,1660 | 1,1660 | 1,1660 | 1,1660 |
| Котельная №31 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 |
| отопление и вентиляция | 2,5497 | 2,5497 | 2,5497 | 2,5497 | 2,5497 | 2,5497 | 2,5497 | 2,5497 | 2,5497 | 2,5497 | 2,5497 | 2,5497 | 2,5497 | 2,5497 | 2,5497 | 2,5497 | 2,5497 | 2,5497 | 2,5497 |
| горячее водоснабжение | 0,5201 | 0,5201 | 0,5201 | 0,5201 | 0,5201 | 0,5201 | 0,5201 | 0,5201 | 0,5201 | 0,5201 | 0,5201 | 0,5201 | 0,5201 | 0,5201 | 0,5201 | 0,5201 | 0,5201 | 0,5201 | 0,5201 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,4789 | 1,4789 | 1,4789 | 1,4789 | 1,4789 | 1,4789 | 1,4789 | 1,4789 | 1,4789 | 1,4789 | 1,4789 | 1,4789 | 1,4789 | 1,4789 | 1,4789 | 1,4789 | 1,4789 | 1,4789 | 1,4789 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,0950 | 4,0950 | 4,0950 | 4,0950 | 4,0950 | 4,0950 | 4,0950 | 4,0950 | 4,0950 | 4,0950 | 4,0950 | 4,0950 | 4,0950 | 4,0950 | 4,0950 | 4,0950 | 4,0950 | 4,0950 | 4,0950 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,8050 | 3,8060 | 3,8080 | 3,8090 | 3,8090 | 3,8090 | 3,8090 | 3,8090 | 3,8090 | 3,8090 | 3,8090 | 3,8090 | 3,8090 | 3,8090 | 3,8090 | 3,8090 | 3,8090 | 3,8090 | 3,8090 |
| Котельная №33 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0911 | 0,0911 | 0,0911 | 0,0911 | 0,0911 | 0,0911 | 0,0911 | 0,0911 | 0,0911 | 0,0911 | 0,0911 | 0,0911 | 0,0911 | 0,0911 | 0,0911 | 0,0911 | 0,0911 | 0,0911 | 0,0911 |
| Потери в тепловых сетях | 0,4607 | 0,4607 | 0,4607 | 0,4607 | 0,4607 | 0,4607 | 0,4607 | 0,4607 | 0,4607 | 0,4607 | 0,4607 | 0,4607 | 0,4607 | 0,4607 | 0,4607 | 0,4607 | 0,4607 | 0,4607 | 0,4607 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 |
| отопление и вентиляция | 4,9144 | 4,9144 | 4,9144 | 4,9144 | 4,9144 | 4,9144 | 4,9144 | 4,9144 | 4,9144 | 4,9144 | 4,9144 | 4,9144 | 4,9144 | 4,9144 | 4,9144 | 4,9144 | 4,9144 | 4,9144 | 4,9144 |
| горячее водоснабжение | 0,4269 | 0,4269 | 0,4269 | 0,4269 | 0,4269 | 0,4269 | 0,4269 | 0,4269 | 0,4269 | 0,4269 | 0,4269 | 0,4269 | 0,4269 | 0,4269 | 0,4269 | 0,4269 | 0,4269 | 0,4269 | 0,4269 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,8469 | 1,8469 | 1,8469 | 1,8469 | 1,8469 | 1,8469 | 1,8469 | 1,8469 | 1,8469 | 1,8469 | 1,8469 | 1,8469 | 1,8469 | 1,8469 | 1,8469 | 1,8469 | 1,8469 | 1,8469 | 1,8469 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 5,7740 | 5,7820 | 5,7900 | 5,7980 | 5,7980 | 5,7980 | 5,7980 | 5,7980 | 5,7980 | 5,7980 | 5,7980 | 5,7980 | 5,7980 | 5,7980 | 5,7980 | 5,7980 | 5,7980 | 5,7980 | 5,7980 |
| Котельная №35 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 2,1300 | 2,1300 | 2,1300 | 2,1300 | 2,1300 | 2,1300 | 2,1300 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 2,1300 | 2,1300 | 2,1300 | 2,1300 | 2,1300 | 2,1300 | 2,1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | 0,1511 | 0,1511 | 0,1511 | 0,1511 | 0,1511 | 0,1511 | 0,1511 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,4726 | 0,4726 | 0,4726 | 0,4726 | 0,4726 | 0,4726 | 0,4726 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция | 0,0633 | 0,0633 | 0,0633 | 0,0633 | 0,0633 | 0,0633 | 0,0633 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | 0,4093 | 0,4093 | 0,4093 | 0,4093 | 0,4093 | 0,4093 | 0,4093 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,4818 | 1,4818 | 1,4818 | 1,4818 | 1,4818 | 1,4818 | 1,4818 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,5980 | 1,5980 | 1,5980 | 1,5980 | 1,5980 | 1,5980 | 1,5980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,0560 | 1,0600 | 1,0640 | 1,0690 | 1,0690 | 1,0690 | 1,0690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №37 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,9063 | 0,9063 | 0,9063 | 0,9063 | 0,9063 | 0,9063 | 0,9063 | 0,9063 | 0,9063 | 0,9063 | 0,9063 | 0,9063 | 0,9063 | 0,9063 | 0,9063 | 0,9063 | 0,9063 | 0,9063 | 0,9063 |
| Потери в тепловых сетях | 4,3980 | 4,3980 | 4,3980 | 4,3980 | 4,3980 | 4,3980 | 4,3980 | 4,3980 | 4,3980 | 4,3980 | 4,3980 | 4,3980 | 4,3980 | 4,3980 | 4,3980 | 4,3980 | 4,3980 | 4,3980 | 4,3980 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 40,0130 | 40,0130 | 40,0130 | 40,0130 | 40,0130 | 40,0130 | 40,0130 | 40,0130 | 40,0130 | 40,0130 | 40,0130 | 40,0130 | 40,0130 | 40,0130 | 40,0130 | 40,0130 | 40,0130 | 40,0130 | 40,0130 |
| отопление и вентиляция | 37,3877 | 37,3877 | 37,3877 | 37,3877 | 37,3877 | 37,3877 | 37,3877 | 37,3877 | 37,3877 | 37,3877 | 37,3877 | 37,3877 | 37,3877 | 37,3877 | 37,3877 | 37,3877 | 37,3877 | 37,3877 | 37,3877 |
| горячее водоснабжение | 2,6253 | 2,6253 | 2,6253 | 2,6253 | 2,6253 | 2,6253 | 2,6253 | 2,6253 | 2,6253 | 2,6253 | 2,6253 | 2,6253 | 2,6253 | 2,6253 | 2,6253 | 2,6253 | 2,6253 | 2,6253 | 2,6253 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 33,0827 | 33,0827 | 33,0827 | 33,0827 | 33,0827 | 33,0827 | 33,0827 | 33,0827 | 33,0827 | 33,0827 | 33,0827 | 33,0827 | 33,0827 | 33,0827 | 33,0827 | 33,0827 | 33,0827 | 33,0827 | 33,0827 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 68,4000 | 68,4000 | 68,4000 | 68,4000 | 68,4000 | 68,4000 | 68,4000 | 68,4000 | 68,4000 | 68,4000 | 68,4000 | 68,4000 | 68,4000 | 68,4000 | 68,4000 | 68,4000 | 68,4000 | 68,4000 | 68,4000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 60,8640 | 60,9140 | 60,9640 | 61,0120 | 61,0120 | 61,0120 | 61,0120 | 61,0120 | 61,0120 | 61,0120 | 61,0120 | 61,0120 | 61,0120 | 61,0120 | 61,0120 | 61,0120 | 61,0120 | 61,0120 | 61,0120 |
| Котельная №39 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 |
| отопление и вентиляция | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,1085 | 0,1085 | 0,1085 | 0,1085 | 0,1085 | 0,1085 | 0,1085 | 0,1085 | 0,1085 | 0,1085 | 0,1085 | 0,1085 | 0,1085 | 0,1085 | 0,1085 | 0,1085 | 0,1085 | 0,1085 | 0,1085 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,1950 | 0,1950 | 0,1950 | 0,1950 | 0,1950 | 0,1950 | 0,1950 | 0,1950 | 0,1950 | 0,1950 | 0,1950 | 0,1950 | 0,1950 | 0,1950 | 0,1950 | 0,1950 | 0,1950 | 0,1950 | 0,1950 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,1380 | 0,1390 | 0,1390 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 |
| Котельная №41 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 |
| отопление и вентиляция | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 |
| горячее водоснабжение | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,3225 | 0,3225 | 0,3225 | 0,3225 | 0,3225 | 0,3225 | 0,3225 | 0,3225 | 0,3225 | 0,3225 | 0,3225 | 0,3225 | 0,3225 | 0,3225 | 0,3225 | 0,3225 | 0,3225 | 0,3225 | 0,3225 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,4400 | 0,4400 | 0,4400 | 0,4400 | 0,4400 | 0,4400 | 0,4400 | 0,4400 | 0,4400 | 0,4400 | 0,4400 | 0,4400 | 0,4400 | 0,4400 | 0,4400 | 0,4400 | 0,4400 | 0,4400 | 0,4400 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,3860 | 0,3860 | 0,3870 | 0,3870 | 0,3870 | 0,3870 | 0,3870 | 0,3870 | 0,3870 | 0,3870 | 0,3870 | 0,3870 | 0,3870 | 0,3870 | 0,3870 | 0,3870 | 0,3870 | 0,3870 | 0,3870 |
| Котельная №43 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 |
| отопление и вентиляция | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,1514 | 0,1514 | 0,1514 | 0,1514 | 0,1514 | 0,1514 | 0,1514 | 0,1514 | 0,1514 | 0,1514 | 0,1514 | 0,1514 | 0,1514 | 0,1514 | 0,1514 | 0,1514 | 0,1514 | 0,1514 | 0,1514 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,2550 | 0,2550 | 0,2550 | 0,2550 | 0,2550 | 0,2550 | 0,2550 | 0,2550 | 0,2550 | 0,2550 | 0,2550 | 0,2550 | 0,2550 | 0,2550 | 0,2550 | 0,2550 | 0,2550 | 0,2550 | 0,2550 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 |
| Котельная №44 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 |
| Потери в тепловых сетях | 0,2462 | 0,2462 | 0,2462 | 0,2462 | 0,2462 | 0,2462 | 0,2462 | 0,2462 | 0,2462 | 0,2462 | 0,2462 | 0,2462 | 0,2462 | 0,2462 | 0,2462 | 0,2462 | 0,2462 | 0,2462 | 0,2462 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 |
| отопление и вентиляция | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,8150 | 0,8150 | 0,8150 | 0,8150 | 0,8150 | 0,8150 | 0,8150 | 0,8150 | 0,8150 | 0,8150 | 0,8150 | 0,8150 | 0,8150 | 0,8150 | 0,8150 | 0,8150 | 0,8150 | 0,8150 | 0,8150 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,7210 | 0,7220 | 0,7220 | 0,7230 | 0,7230 | 0,7230 | 0,7230 | 0,7230 | 0,7230 | 0,7230 | 0,7230 | 0,7230 | 0,7230 | 0,7230 | 0,7230 | 0,7230 | 0,7230 | 0,7230 | 0,7230 |
| Котельная №45 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 |
| отопление и вентиляция | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,2743 | 1,2743 | 1,2743 | 1,2743 | 1,2743 | 1,2743 | 1,2743 | 1,2743 | 1,2743 | 1,2743 | 1,2743 | 1,2743 | 1,2743 | 1,2743 | 1,2743 | 1,2743 | 1,2743 | 1,2743 | 1,2743 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 |
| Котельная №46 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 |
| Потери в тепловых сетях | 0,2356 | 0,2356 | 0,2356 | 0,2356 | 0,2356 | 0,2356 | 0,2356 | 0,2356 | 0,2356 | 0,2356 | 0,2356 | 0,2356 | 0,2356 | 0,2356 | 0,2356 | 0,2356 | 0,2356 | 0,2356 | 0,2356 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 |
| отопление и вентиляция | 1,3594 | 1,3594 | 1,3594 | 1,3594 | 1,3594 | 1,3594 | 1,3594 | 1,3594 | 1,3594 | 1,3594 | 1,3594 | 1,3594 | 1,3594 | 1,3594 | 1,3594 | 1,3594 | 1,3594 | 1,3594 | 1,3594 |
| горячее водоснабжение | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,1730 | 1,1730 | 1,1730 | 1,1730 | 1,1730 | 1,1730 | 1,1730 | 1,1730 | 1,1730 | 1,1730 | 1,1730 | 1,1730 | 1,1730 | 1,1730 | 1,1730 | 1,1730 | 1,1730 | 1,1730 | 1,1730 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,9600 | 0,9610 | 0,9630 | 0,9640 | 0,9640 | 0,9640 | 0,9640 | 0,9640 | 0,9640 | 0,9640 | 0,9640 | 0,9640 | 0,9640 | 0,9640 | 0,9640 | 0,9640 | 0,9640 | 0,9640 | 0,9640 |
| Котельная АО «Железобетон» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 |
| Потери в тепловых сетях | 3,4900 | 3,4900 | 3,4900 | 3,4900 | 3,4900 | 3,4900 | 3,4900 | 3,4900 | 3,4900 | 3,4900 | 3,4900 | 3,4900 | 3,4900 | 3,4900 | 3,4900 | 3,4900 | 3,4900 | 3,4900 | 3,4900 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,2670 | 0,2670 | 0,2670 | 0,2670 | 0,2670 | 0,2670 | 0,2670 | 0,2670 | 0,2670 | 0,2670 | 0,2670 | 0,2670 | 0,2670 | 0,2670 | 0,2670 | 0,2670 | 0,2670 | 0,2670 | 0,2670 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 |
| отопление и вентиляция | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 9,6430 | 9,6430 | 9,6430 | 9,6430 | 9,6430 | 9,6430 | 9,6430 | 9,6430 | 9,6430 | 9,6430 | 9,6430 | 9,6430 | 9,6430 | 9,6430 | 9,6430 | 9,6430 | 9,6430 | 9,6430 | 9,6430 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 18,4500 | 18,4500 | 18,4600 | 18,4600 | 18,4600 | 18,4600 | 18,4600 | 18,4600 | 18,4600 | 18,4600 | 18,4600 | 18,4600 | 18,4600 | 18,4600 | 18,4600 | 18,4600 | 18,4600 | 18,4600 | 18,4600 |
| Котельная АО «ИСМА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | 0,1360 | 0,1350 | 0,1340 | 0,1330 | 0,1330 | 0,1330 | 0,1330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,0900 | 0,0910 | 0,0920 | 0,0930 | 0,0930 | 0,0930 | 0,0930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,7840 | 1,7850 | 1,7860 | 1,7870 | 1,7870 | 1,7870 | 1,7870 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «Ивстройкерамика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| Потери в тепловых сетях | 0,2800 | 0,2780 | 0,2750 | 0,2730 | 0,2730 | 0,2730 | 0,2730 | 0,2730 | 0,2730 | 0,2730 | 0,2730 | 0,2730 | 0,2730 | 0,2730 | 0,2730 | 0,2730 | 0,2730 | 0,2730 | 0,2730 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,1330 | 0,1330 | 0,1330 | 0,1330 | 0,1330 | 0,1330 | 0,1330 | 0,1330 | 0,1330 | 0,1330 | 0,1330 | 0,1330 | 0,1330 | 0,1330 | 0,1330 | 0,1330 | 0,1330 | 0,1330 | 0,1330 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 |
| отопление и вентиляция | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 8,2870 | 8,2890 | 8,2920 | 8,2940 | 8,2940 | 8,2940 | 8,2940 | 8,2940 | 8,2940 | 8,2940 | 8,2940 | 8,2940 | 8,2940 | 8,2940 | 8,2940 | 8,2940 | 8,2940 | 8,2940 | 8,2940 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 8,8310 | 8,8340 | 8,8360 | 8,8390 | 8,8390 | 8,8390 | 8,8390 | 8,8390 | 8,8390 | 8,8390 | 8,8390 | 8,8390 | 8,8390 | 8,8390 | 8,8390 | 8,8390 | 8,8390 | 8,8390 | 8,8390 |
| Котельная АО «Ивхимпром» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 |
| Потери в тепловых сетях | 0,3950 | 0,3950 | 0,3950 | 0,3950 | 0,3950 | 0,3950 | 0,3950 | 0,3950 | 0,3950 | 0,3950 | 0,3950 | 0,3950 | 0,3950 | 0,3950 | 0,3950 | 0,3950 | 0,3950 | 0,3950 | 0,3950 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 |
| отопление и вентиляция | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 22,8254 | 22,8254 | 22,8254 | 22,8254 | 22,8254 | 22,8254 | 22,8254 | 22,8254 | 22,8254 | 22,8254 | 22,8254 | 22,8254 | 22,8254 | 22,8254 | 22,8254 | 22,8254 | 22,8254 | 22,8254 | 22,8254 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 19,1780 | 19,1780 | 19,1780 | 19,1780 | 19,1780 | 19,1780 | 19,1780 | 19,1780 | 19,1780 | 19,1780 | 19,1780 | 19,1780 | 19,1780 | 19,1780 | 19,1780 | 19,1780 | 19,1780 | 19,1780 | 19,1780 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 18,5030 | 18,5040 | 18,5040 | 18,5050 | 18,5050 | 18,5050 | 18,5050 | 18,5050 | 18,5050 | 18,5050 | 18,5050 | 18,5050 | 18,5050 | 18,5050 | 18,5050 | 18,5050 | 18,5050 | 18,5050 | 18,5050 |
| Котельная ООО «ТЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 9,2830 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 9,2830 | 11,7800 | 11,7800 | 11,7800 | 11,7800 | 11,7800 | 11,7800 | 11,7800 | 11,7800 | 11,7800 | 11,7800 | 11,7800 | 11,7800 | 11,7800 | 11,7800 | 11,7800 | 11,7800 | 11,7800 | 11,7800 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,1619 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0339 | 0,0440 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0732 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 7,4100 | 8,9702 | 8,9702 | 8,9702 | 8,9702 | 8,9702 | 8,9702 | 8,9702 | 8,9702 | 8,9702 | 8,9702 | 8,9702 | 8,9702 | 8,9702 | 8,9702 | 8,9702 | 8,9702 | 8,9702 | 8,9702 |
| отопление и вентиляция | 5,2533 | 6,8135 | 6,8135 | 6,8135 | 6,8135 | 6,8135 | 6,8135 | 6,8135 | 6,8135 | 6,8135 | 6,8135 | 6,8135 | 6,8135 | 6,8135 | 6,8135 | 6,8135 | 6,8135 | 6,8135 | 6,8135 |
| горячее водоснабжение | 2,1567 | 2,1567 | 2,1567 | 2,1567 | 2,1567 | 2,1567 | 2,1567 | 2,1567 | 2,1567 | 2,1567 | 2,1567 | 2,1567 | 2,1567 | 2,1567 | 2,1567 | 2,1567 | 2,1567 | 2,1567 | 2,1567 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,6039 | 2,4608 | 2,2408 | 2,2408 | 2,2408 | 2,2408 | 2,2408 | 2,2408 | 2,2408 | 2,2408 | 2,2408 | 2,2408 | 2,2408 | 2,2408 | 2,2408 | 2,2408 | 2,2408 | 2,2408 | 2,2408 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 8,1700 | 8,1700 | 8,1700 | 8,1700 | 8,1700 | 8,1700 | 8,1700 | 8,1700 | 8,1700 | 8,1700 | 8,1700 | 8,1700 | 8,1700 | 8,1700 | 8,1700 | 8,1700 | 8,1700 | 8,1700 | 8,1700 |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 8,5800 | 8,5800 | 8,5800 | 8,5800 | 8,5800 | 8,5800 | 8,5800 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 8,5800 | 8,5800 | 8,5800 | 8,5800 | 8,5800 | 8,5800 | 8,5800 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0890 | 0,0880 | 0,0870 | 0,0860 | 0,0860 | 0,0860 | 0,0860 | 0,4720 | 0,4720 | 0,4720 | 0,4720 | 0,4720 | 0,4720 | 0,4720 | 0,4720 | 0,4720 | 0,4720 | 0,4720 | 0,4720 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0690 | 0,0690 | 0,0690 | 0,0690 | 0,0690 | 0,0690 | 0,0690 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 15,0240 | 15,0240 | 15,0240 | 15,0240 | 15,0240 | 15,0240 | 15,0240 | 15,0240 | 15,0240 | 15,0240 | 15,0240 | 15,0240 |
| отопление и вентиляция | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 15,0240 | 15,0240 | 15,0240 | 15,0240 | 15,0240 | 15,0240 | 15,0240 | 15,0240 | 15,0240 | 15,0240 | 15,0240 | 15,0240 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 4,9720 | 4,9730 | 4,9740 | 4,9750 | 4,9750 | 4,9750 | 4,9750 | 0,4040 | 0,4040 | 0,4040 | 0,4040 | 0,4040 | 0,4040 | 0,4040 | 0,4040 | 0,4040 | 0,4040 | 0,4040 | 0,4040 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,9960 | 3,9970 | 3,9970 | 3,9980 | 3,9980 | 3,9980 | 3,9980 | 3,9980 | 3,9980 | 3,9980 | 3,9980 | 3,9980 | 3,9980 | 3,9980 | 3,9980 | 3,9980 | 3,9980 | 3,9980 | 3,9980 |
| Котельная ГОЦ (Городской оздоровительный центр) г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0870 | 0,0870 | 0,0860 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 |
| отопление и вентиляция | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,7350 | 0,7350 | 0,7360 | 0,7370 | 0,7370 | 0,7370 | 0,7370 | 0,7370 | 0,7370 | 0,7370 | 0,7370 | 0,7370 | 0,7370 | 0,7370 | 0,7370 | 0,7370 | 0,7370 | 0,7370 | 0,7370 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,5250 | 0,5250 | 0,5250 | 0,5250 | 0,5250 | 0,5250 | 0,5250 | 0,5250 | 0,5250 | 0,5250 | 0,5250 | 0,5250 | 0,5250 | 0,5250 | 0,5250 | 0,5250 | 0,5250 | 0,5250 | 0,5250 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,4130 | 0,4140 | 0,4150 | 0,4150 | 0,4150 | 0,4150 | 0,4150 | 0,4150 | 0,4150 | 0,4150 | 0,4150 | 0,4150 | 0,4150 | 0,4150 | 0,4150 | 0,4150 | 0,4150 | 0,4150 | 0,4150 |
| Котельная РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 |
| Потери в тепловых сетях | 1,8880 | 1,8710 | 1,8540 | 1,8380 | 1,8380 | 1,8380 | 1,8380 | 1,8380 | 1,8380 | 1,8380 | 1,8380 | 1,8380 | 1,8380 | 1,8380 | 1,8380 | 1,8380 | 1,8380 | 1,8380 | 1,8380 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 |
| отопление и вентиляция | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 3,9600 | 3,9770 | 3,9940 | 4,0100 | 4,0100 | 4,0100 | 4,0100 | 4,0100 | 4,0100 | 4,0100 | 4,0100 | 4,0100 | 4,0100 | 4,0100 | 4,0100 | 4,0100 | 4,0100 | 4,0100 | 4,0100 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 18,5000 | 18,5000 | 18,5000 | 18,5000 | 18,5000 | 18,5000 | 18,5000 | 18,5000 | 18,5000 | 18,5000 | 18,5000 | 18,5000 | 18,5000 | 18,5000 | 18,5000 | 18,5000 | 18,5000 | 18,5000 | 18,5000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 15,6520 | 15,6680 | 15,6850 | 15,7020 | 15,7020 | 15,7020 | 15,7020 | 15,7020 | 15,7020 | 15,7020 | 15,7020 | 15,7020 | 15,7020 | 15,7020 | 15,7020 | 15,7020 | 15,7020 | 15,7020 | 15,7020 |
| Котельная ООО «Альянс-Профи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 |
| Потери в тепловых сетях | 0,2970 | 0,2940 | 0,2920 | 0,2890 | 0,2890 | 0,2890 | 0,2890 | 0,2890 | 0,2890 | 0,2890 | 0,2890 | 0,2890 | 0,2890 | 0,2890 | 0,2890 | 0,2890 | 0,2890 | 0,2890 | 0,2890 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 |
| отопление и вентиляция | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 8,5540 | 8,5570 | 8,5590 | 8,5620 | 8,5620 | 8,5620 | 8,5620 | 8,5620 | 8,5620 | 8,5620 | 8,5620 | 8,5620 | 8,5620 | 8,5620 | 8,5620 | 8,5620 | 8,5620 | 8,5620 | 8,5620 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 14,9400 | 14,9400 | 14,9400 | 14,9400 | 14,9400 | 14,9400 | 14,9400 | 14,9400 | 14,9400 | 14,9400 | 14,9400 | 14,9400 | 14,9400 | 14,9400 | 14,9400 | 14,9400 | 14,9400 | 14,9400 | 14,9400 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 14,1510 | 14,1530 | 14,1560 | 14,1590 | 14,1590 | 14,1590 | 14,1590 | 14,1590 | 14,1590 | 14,1590 | 14,1590 | 14,1590 | 14,1590 | 14,1590 | 14,1590 | 14,1590 | 14,1590 | 14,1590 | 14,1590 |
| Котельная ООО «ИЭК-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 |
| отопление и вентиляция | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,4480 | 0,4480 | 0,4480 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 |
| Котельная ООО «Альфа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0310 | 0,0310 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 |
| отопление и вентиляция | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 5,6200 | 5,6200 | 5,6210 | 5,6210 | 5,6210 | 5,6210 | 5,6210 | 5,6210 | 5,6210 | 5,6210 | 5,6210 | 5,6210 | 5,6210 | 5,6210 | 5,6210 | 5,6210 | 5,6210 | 5,6210 | 5,6210 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 9,0530 | 9,0530 | 9,0530 | 9,0530 | 9,0530 | 9,0530 | 9,0530 | 9,0530 | 9,0530 | 9,0530 | 9,0530 | 9,0530 | 9,0530 | 9,0530 | 9,0530 | 9,0530 | 9,0530 | 9,0530 | 9,0530 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 8,6860 | 8,6860 | 8,6860 | 8,6870 | 8,6870 | 8,6870 | 8,6870 | 8,6870 | 8,6870 | 8,6870 | 8,6870 | 8,6870 | 8,6870 | 8,6870 | 8,6870 | 8,6870 | 8,6870 | 8,6870 | 8,6870 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 |
| Потери в тепловых сетях | 0,4610 | 0,4570 | 0,4530 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 |
| отопление и вентиляция | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 18,5830 | 18,5870 | 18,5910 | 18,5950 | 18,5950 | 18,5950 | 18,5950 | 18,5950 | 18,5950 | 18,5950 | 18,5950 | 18,5950 | 18,5950 | 18,5950 | 18,5950 | 18,5950 | 18,5950 | 18,5950 | 18,5950 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 21,6370 | 21,6420 | 21,6460 | 21,6500 | 21,6500 | 21,6500 | 21,6500 | 21,6500 | 21,6500 | 21,6500 | 21,6500 | 21,6500 | 21,6500 | 21,6500 | 21,6500 | 21,6500 | 21,6500 | 21,6500 | 21,6500 |
| Котельная ООО «СТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 |
| Потери в тепловых сетях | 0,2190 | 0,2170 | 0,2150 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 |
| отопление и вентиляция | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,1540 | 1,1560 | 1,1580 | 1,1600 | 1,1600 | 1,1600 | 1,1600 | 1,1600 | 1,1600 | 1,1600 | 1,1600 | 1,1600 | 1,1600 | 1,1600 | 1,1600 | 1,1600 | 1,1600 | 1,1600 | 1,1600 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,4580 | 3,4580 | 3,4580 | 3,4580 | 3,4580 | 3,4580 | 3,4580 | 3,4580 | 3,4580 | 3,4580 | 3,4580 | 3,4580 | 3,4580 | 3,4580 | 3,4580 | 3,4580 | 3,4580 | 3,4580 | 3,4580 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,1200 | 3,1220 | 3,1240 | 3,1260 | 3,1260 | 3,1260 | 3,1260 | 3,1260 | 3,1260 | 3,1260 | 3,1260 | 3,1260 | 3,1260 | 3,1260 | 3,1260 | 3,1260 | 3,1260 | 3,1260 | 3,1260 |
| Котельная ООО «ТДЛ Энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 34,8100 | 34,8100 | 34,8100 | 34,8100 | 34,8100 | 34,8100 | 34,8100 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 34,8100 | 34,8100 | 34,8100 | 34,8100 | 34,8100 | 34,8100 | 34,8100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | 0,8230 | 0,8160 | 0,8090 | 0,8020 | 0,8020 | 0,8020 | 0,8020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,2780 | 0,2780 | 0,2780 | 0,2780 | 0,2780 | 0,2780 | 0,2780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 16,3500 | 16,3500 | 16,3500 | 16,3500 | 16,3500 | 16,3500 | 16,3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция | 16,3500 | 16,3500 | 16,3500 | 16,3500 | 16,3500 | 16,3500 | 16,3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 16,7290 | 16,7360 | 16,7430 | 16,7500 | 16,7500 | 16,7500 | 16,7500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 26,1080 | 26,1080 | 26,1080 | 26,1080 | 26,1080 | 26,1080 | 26,1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 24,4550 | 24,4630 | 24,4700 | 24,4770 | 24,4770 | 24,4770 | 24,4770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МРСК ул. Суздальская 3б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 |
| отопление и вентиляция | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 |
| Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 |
| Потери в тепловых сетях | 0,2930 | 0,2910 | 0,2880 | 0,2860 | 0,2860 | 0,2860 | 0,2860 | 0,2860 | 0,2860 | 0,2860 | 0,2860 | 0,2860 | 0,2860 | 0,2860 | 0,2860 | 0,2860 | 0,2860 | 0,2860 | 0,2860 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 |
| отопление и вентиляция | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 8,9900 | 8,9920 | 8,9950 | 8,9970 | 8,9970 | 8,9970 | 8,9970 | 8,9970 | 8,9970 | 8,9970 | 8,9970 | 8,9970 | 8,9970 | 8,9970 | 8,9970 | 8,9970 | 8,9970 | 8,9970 | 8,9970 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 9,9000 | 9,9000 | 9,9000 | 9,9000 | 9,9000 | 9,9000 | 9,9000 | 9,9000 | 9,9000 | 9,9000 | 9,9000 | 9,9000 | 9,9000 | 9,9000 | 9,9000 | 9,9000 | 9,9000 | 9,9000 | 9,9000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 9,2240 | 9,2270 | 9,2300 | 9,2320 | 9,2320 | 9,2320 | 9,2320 | 9,2320 | 9,2320 | 9,2320 | 9,2320 | 9,2320 | 9,2320 | 9,2320 | 9,2320 | 9,2320 | 9,2320 | 9,2320 | 9,2320 |
| Котельная № 33 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 |
| отопление и вентиляция | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 3,6470 | 3,6470 | 3,6470 | 3,6470 | 3,6470 | 3,6470 | 3,6470 | 3,6470 | 3,6470 | 3,6470 | 3,6470 | 3,6470 | 3,6470 | 3,6470 | 3,6470 | 3,6470 | 3,6470 | 3,6470 | 3,6470 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,2590 | 3,2590 | 3,2590 | 3,2600 | 3,2600 | 3,2600 | 3,2600 | 3,2600 | 3,2600 | 3,2600 | 3,2600 | 3,2600 | 3,2600 | 3,2600 | 3,2600 | 3,2600 | 3,2600 | 3,2600 | 3,2600 |
| Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 |
| Потери в тепловых сетях | 0,6230 | 0,6180 | 0,6120 | 0,6070 | 0,6070 | 0,6070 | 0,6070 | 0,2070 | 0,2070 | 0,2070 | 0,2070 | 0,2070 | 0,2070 | 0,2070 | 0,2070 | 0,2070 | 0,2070 | 0,2070 | 0,2070 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 4,8150 | 4,8150 | 4,8150 | 4,8150 | 4,8150 | 4,8150 | 4,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 |
| отопление и вентиляция | 4,8150 | 4,8150 | 4,8150 | 4,8150 | 4,8150 | 4,8150 | 4,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 8,2690 | 8,2740 | 8,2800 | 8,2850 | 8,2850 | 8,2850 | 8,2850 | 5,2850 | 5,2850 | 5,2850 | 5,2850 | 5,2850 | 5,2850 | 5,2850 | 5,2850 | 5,2850 | 5,2850 | 5,2850 | 5,2850 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 7,0350 | 7,0350 | 7,0350 | 7,0350 | 7,0350 | 7,0350 | 7,0350 | 7,0350 | 7,0350 | 7,0350 | 7,0350 | 7,0350 | 7,0350 | 7,0350 | 7,0350 | 7,0350 | 7,0350 | 7,0350 | 7,0350 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 6,0750 | 6,0810 | 6,0860 | 6,0920 | 6,0920 | 6,0920 | 6,0920 | 3,0920 | 3,0920 | 3,0920 | 3,0920 | 3,0920 | 3,0920 | 3,0920 | 3,0920 | 3,0920 | 3,0920 | 3,0920 | 3,0920 |
| Котельная АО «Водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 |
| отопление и вентиляция | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | -0,2984 | -0,2984 | -0,2984 | -0,2984 | -0,2984 | -0,2984 | -0,2984 | -0,2984 | -0,2984 | -0,2984 | -0,2984 | -0,2984 | -0,2984 | -0,2984 | -0,2984 | -0,2984 | -0,2984 | -0,2984 | -0,2984 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| Котельная ООО «Теплоснаб-2010» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 33,9530 | 33,9530 | 33,9530 | 33,9530 | 33,9530 | 33,9530 | 33,9530 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 33,9500 | 33,9500 | 33,9500 | 33,9500 | 33,9500 | 33,9500 | 33,9500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,6100 | 0,6100 | 0,6100 | 0,6100 | 0,6100 | 0,6100 | 0,6100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | 0,3970 | 0,3930 | 0,3900 | 0,3860 | 0,3860 | 0,3860 | 0,3860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,2710 | 0,2710 | 0,2710 | 0,2710 | 0,2710 | 0,2710 | 0,2710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 11,7240 | 11,7240 | 11,7240 | 11,7240 | 11,7240 | 11,7240 | 11,7240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция | 11,7240 | 11,7240 | 11,7240 | 11,7240 | 11,7240 | 11,7240 | 11,7240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 20,9480 | 20,9520 | 20,9550 | 20,9590 | 20,9590 | 20,9590 | 20,9590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 23,9530 | 23,9530 | 23,9530 | 23,9530 | 23,9530 | 23,9530 | 23,9530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 22,7490 | 22,7520 | 22,7560 | 22,7590 | 22,7590 | 22,7590 | 22,7590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 10 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 |
| Потери в тепловых сетях | 0,1740 | 0,1720 | 0,1710 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 |
| отопление и вентиляция | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,3920 | 1,3940 | 1,3950 | 1,3970 | 1,3970 | 1,3970 | 1,3970 | 1,3970 | 1,3970 | 1,3970 | 1,3970 | 1,3970 | 1,3970 | 1,3970 | 1,3970 | 1,3970 | 1,3970 | 1,3970 | 1,3970 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,8200 | 1,8220 | 1,8240 | 1,8250 | 1,8250 | 1,8250 | 1,8250 | 1,8250 | 1,8250 | 1,8250 | 1,8250 | 1,8250 | 1,8250 | 1,8250 | 1,8250 | 1,8250 | 1,8250 | 1,8250 | 1,8250 |
| Котельная № 11 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 |
| Потери в тепловых сетях | 0,1740 | 0,1720 | 0,1710 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 |
| отопление и вентиляция | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,2460 | 1,2480 | 1,2490 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,6300 | 1,6320 | 1,6340 | 1,6350 | 1,6350 | 1,6350 | 1,6350 | 1,6350 | 1,6350 | 1,6350 | 1,6350 | 1,6350 | 1,6350 | 1,6350 | 1,6350 | 1,6350 | 1,6350 | 1,6350 | 1,6350 |
| АО «Владгазкомпания» – ул. Революционная 26, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 |
| Потери в тепловых сетях | 0,2690 | 0,2670 | 0,2640 | 0,2620 | 0,2620 | 0,2620 | 0,2620 | 0,2620 | 0,2620 | 0,2620 | 0,2620 | 0,2620 | 0,2620 | 0,2620 | 0,2620 | 0,2620 | 0,2620 | 0,2620 | 0,2620 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 |
| отопление и вентиляция | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,5770 | 0,5790 | 0,5820 | 0,5840 | 0,5840 | 0,5840 | 0,5840 | 0,5840 | 0,5840 | 0,5840 | 0,5840 | 0,5840 | 0,5840 | 0,5840 | 0,5840 | 0,5840 | 0,5840 | 0,5840 | 0,5840 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,5070 | 1,5070 | 1,5070 | 1,5070 | 1,5070 | 1,5070 | 1,5070 | 1,5070 | 1,5070 | 1,5070 | 1,5070 | 1,5070 | 1,5070 | 1,5070 | 1,5070 | 1,5070 | 1,5070 | 1,5070 | 1,5070 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,1800 | 1,1820 | 1,1840 | 1,1870 | 1,1870 | 1,1870 | 1,1870 | 1,1870 | 1,1870 | 1,1870 | 1,1870 | 1,1870 | 1,1870 | 1,1870 | 1,1870 | 1,1870 | 1,1870 | 1,1870 | 1,1870 |
| АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 |
| Потери в тепловых сетях | 0,2430 | 0,2410 | 0,2390 | 0,2370 | 0,2370 | 0,2370 | 0,2370 | 0,2370 | 0,2370 | 0,2370 | 0,2370 | 0,2370 | 0,2370 | 0,2370 | 0,2370 | 0,2370 | 0,2370 | 0,2370 | 0,2370 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 |
| отопление и вентиляция | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,4210 | 0,4230 | 0,4250 | 0,4270 | 0,4270 | 0,4270 | 0,4270 | 0,4270 | 0,4270 | 0,4270 | 0,4270 | 0,4270 | 0,4270 | 0,4270 | 0,4270 | 0,4270 | 0,4270 | 0,4270 | 0,4270 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,8850 | 0,8850 | 0,8850 | 0,8850 | 0,8850 | 0,8850 | 0,8850 | 0,8850 | 0,8850 | 0,8850 | 0,8850 | 0,8850 | 0,8850 | 0,8850 | 0,8850 | 0,8850 | 0,8850 | 0,8850 | 0,8850 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,5960 | 0,5990 | 0,6010 | 0,6030 | 0,6030 | 0,6030 | 0,6030 | 0,6030 | 0,6030 | 0,6030 | 0,6030 | 0,6030 | 0,6030 | 0,6030 | 0,6030 | 0,6030 | 0,6030 | 0,6030 | 0,6030 |
| ООО «Август Т» - ул. Дюковская 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0870 | 0,0860 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 |
| отопление и вентиляция | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,3150 | 1,3160 | 1,3170 | 1,3170 | 1,3170 | 1,3170 | 1,3170 | 1,3170 | 1,3170 | 1,3170 | 1,3170 | 1,3170 | 1,3170 | 1,3170 | 1,3170 | 1,3170 | 1,3170 | 1,3170 | 1,3170 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,8150 | 0,8160 | 0,8160 | 0,8170 | 0,8170 | 0,8170 | 0,8170 | 0,8170 | 0,8170 | 0,8170 | 0,8170 | 0,8170 | 0,8170 | 0,8170 | 0,8170 | 0,8170 | 0,8170 | 0,8170 | 0,8170 |
| ООО «Август Т» - ул. Кузнецова, 67Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0820 | 0,0810 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,2420 | 1,2420 | 1,2420 | 1,2420 | 1,2420 | 1,2420 | 1,2420 | 1,2420 | 1,2420 | 1,2420 | 1,2420 | 1,2420 | 1,2420 | 1,2420 | 1,2420 | 1,2420 | 1,2420 | 1,2420 | 1,2420 |
| отопление и вентиляция | 0,7430 | 0,7430 | 0,7430 | 0,7430 | 0,7430 | 0,7430 | 0,7430 | 0,7430 | 0,7430 | 0,7430 | 0,7430 | 0,7430 | 0,7430 | 0,7430 | 0,7430 | 0,7430 | 0,7430 | 0,7430 | 0,7430 |
| горячее водоснабжение | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | -0,0610 | -0,0600 | -0,0590 | -0,0590 | -0,0590 | -0,0590 | -0,0590 | -0,0590 | -0,0590 | -0,0590 | -0,0590 | -0,0590 | -0,0590 | -0,0590 | -0,0590 | -0,0590 | -0,0590 | -0,0590 | -0,0590 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,5280 | 0,5290 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 |
| ООО «Август Т» - мкр. Видный, д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0670 | 0,0660 | 0,0660 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 2,5060 | 2,5060 | 2,5060 | 2,5060 | 2,5060 | 2,5060 | 2,5060 | 2,5060 | 2,5060 | 2,5060 | 2,5060 | 2,5060 | 2,5060 | 2,5060 | 2,5060 | 2,5060 | 2,5060 | 2,5060 | 2,5060 |
| отопление и вентиляция | 1,5080 | 1,5080 | 1,5080 | 1,5080 | 1,5080 | 1,5080 | 1,5080 | 1,5080 | 1,5080 | 1,5080 | 1,5080 | 1,5080 | 1,5080 | 1,5080 | 1,5080 | 1,5080 | 1,5080 | 1,5080 | 1,5080 |
| горячее водоснабжение | 0,9980 | 0,9980 | 0,9980 | 0,9980 | 0,9980 | 0,9980 | 0,9980 | 0,9980 | 0,9980 | 0,9980 | 0,9980 | 0,9980 | 0,9980 | 0,9980 | 0,9980 | 0,9980 | 0,9980 | 0,9980 | 0,9980 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | -0,0520 | -0,0510 | -0,0510 | -0,0500 | -0,0500 | -0,0500 | -0,0500 | -0,0500 | -0,0500 | -0,0500 | -0,0500 | -0,0500 | -0,0500 | -0,0500 | -0,0500 | -0,0500 | -0,0500 | -0,0500 | -0,0500 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,1530 | 1,1540 | 1,1550 | 1,1550 | 1,1550 | 1,1550 | 1,1550 | 1,1550 | 1,1550 | 1,1550 | 1,1550 | 1,1550 | 1,1550 | 1,1550 | 1,1550 | 1,1550 | 1,1550 | 1,1550 | 1,1550 |
| Котельная МРСК ул. Нарвская 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 |
| отопление и вентиляция | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 |
| Котельная ОАО «Ивановоглавснаб» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| Потери в тепловых сетях | 0,8090 | 0,8010 | 0,7940 | 0,7870 | 0,7870 | 0,7870 | 0,7870 | 0,7870 | 0,7870 | 0,7870 | 0,7870 | 0,7870 | 0,7870 | 0,7870 | 0,7870 | 0,7870 | 0,7870 | 0,7870 | 0,7870 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 |
| отопление и вентиляция | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 10,1720 | 10,1800 | 10,1870 | 10,1940 | 10,1940 | 10,1940 | 10,1940 | 10,1940 | 10,1940 | 10,1940 | 10,1940 | 10,1940 | 10,1940 | 10,1940 | 10,1940 | 10,1940 | 10,1940 | 10,1940 | 10,1940 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 10,8000 | 10,8000 | 10,8000 | 10,8000 | 10,8000 | 10,8000 | 10,8000 | 10,8000 | 10,8000 | 10,8000 | 10,8000 | 10,8000 | 10,8000 | 10,8000 | 10,8000 | 10,8000 | 10,8000 | 10,8000 | 10,8000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 9,5910 | 9,5980 | 9,6050 | 9,6120 | 9,6120 | 9,6120 | 9,6120 | 9,6120 | 9,6120 | 9,6120 | 9,6120 | 9,6120 | 9,6120 | 9,6120 | 9,6120 | 9,6120 | 9,6120 | 9,6120 | 9,6120 |
| Котельная ООО «Газпромнефть-Терминал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 |
| отопление и вентиляция | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | -0,0040 | -0,0040 | -0,0040 | -0,0040 | -0,0040 | -0,0040 | -0,0040 | -0,0040 | -0,0040 | -0,0040 | -0,0040 | -0,0040 | -0,0040 | -0,0040 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 |

Таблица 13 – Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, в зоне деятельности ЕТО №2, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная АО «ПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Потери в тепловых сетях | 0,082 | 0,081 | 0,081 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Расчетная нагрузка на хоз. нужды | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| отопление и вентиляция | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,079 | 0,079 | 0,080 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,122 | 0,122 | 0,123 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |

Таблица 14 – Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, в зоне деятельности ЕТО №3, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная МЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| Потери в тепловых сетях | 0,172 | 0,171 | 0,169 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| Расчетная нагрузка на хоз. нужды | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 |
| отопление и вентиляция | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,789 | 1,790 | 1,792 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1,793 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,278 | 2,279 | 2,281 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 | 2,282 |

Таблица 15 – Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, в зоне деятельности ЕТО №4, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО «Гринвилль тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 | 1,930 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Потери в тепловых сетях | 0,213 | 0,212 | 0,210 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| Расчетная нагрузка на хоз. нужды | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 |
| отопление и вентиляция | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,509 | 0,511 | 0,513 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 | 0,965 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,702 | 0,704 | 0,706 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 | 0,708 |

Таблица 16 – Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, в зоне деятельности ЕТО №5, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная НТК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 | 4,740 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| Потери в тепловых сетях | 0,205 | 0,203 | 0,202 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| Расчетная нагрузка на хоз. нужды | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 |
| отопление и вентиляция | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,190 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 3,234 | 3,236 | 3,238 | 3,239 | 3,239 | 3,239 | 3,239 | 3,239 | 3,239 | 3,239 | 3,239 | 3,239 | 3,239 | 3,239 | 3,239 | 3,239 | 3,239 | 3,239 | 3,239 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,160 | 3,160 | 3,160 | 3,160 | 3,160 | 3,160 | 3,160 | 3,160 | 3,160 | 3,160 | 3,160 | 3,160 | 3,160 | 3,160 | 3,160 | 3,160 | 3,160 | 3,160 | 3,160 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,844 | 2,845 | 2,847 | 2,849 | 2,849 | 2,849 | 2,849 | 2,849 | 2,849 | 2,849 | 2,849 | 2,849 | 2,849 | 2,849 | 2,849 | 2,849 | 2,849 | 2,849 | 2,849 |

Таблица 17 – Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, в зоне деятельности ЕТО №6, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО «Нордекс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Потери в тепловых сетях | 0,156 | 0,155 | 0,153 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
| Расчетная нагрузка на хоз. нужды | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 |
| отопление и вентиляция | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,293 | 0,295 | 0,296 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,413 | 0,415 | 0,416 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 |

  - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

От ИвТЭЦ-3 филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» дополнительно, осуществляется теплоснабжение муниципального образования городской округ Кохма. Согласно действующей Схемы теплоснабжения МО г. Кохма, фактическая присоединённая нагрузка данного муниципального образования составляет 40,2 Гкал/час (или 41% от общей присоединенной нагрузки города).

  - Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно

Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиусы эффективного теплоснабжения рассчитываются в соответствии с Приложением 40 МУ. В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, должна рассчитываться как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, должна вычисляться по формуле:

где:

- необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

Qi - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал;

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения должна рассчитываться по формуле:

где:

- необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:

- дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, которая должна определяться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

- дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения , больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя - целесообразно.

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для источников теплоснабжения, в зоне действия, которых предусматривается пророст тепловой нагрузки приводятся ниже.

Система теплоснабжения от ИвТЭЦ-2

Зона действия:

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,28 | 0,25 |
| 0,67 | 0,56 |
| 1,06 | 0,84 |
| 1,76 | 0,84 |
| 3,20 | 1,39 |
| 5,28 | 1,34 |
| 12,00 | 2,77 |
| 21,60 | 4,34 |
| 35,20 | 5,92 |

Система теплоснабжения от ИвТЭЦ-3

Зона действия:

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от дополнительно подключаемой тепловой нагрузки.

| Дополнительно подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- |
| 0,28 | 0,20 |
| 0,67 | 0,45 |
| 1,06 | 0,67 |
| 1,76 | 0,67 |
| 3,20 | 1,11 |
| 5,28 | 1,07 |
| 12,00 | 2,22 |
| 21,60 | 3,47 |
| 35,20 | 4,73 |

- Существующие и перспективные балансы теплоносителя

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Таблицы ниже содержат информацию о существующем и перспективном балансе производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения г. Иваново, в том числе информацию о расчетной величине нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях и сведения о наличии баков-аккумуляторов в зонах действия источников тепловой энергии.

Расходы теплоносителя на собственные нужды источников при выполнении расчетов балансов производительности ВПУ учтены.

Анализ балансов производительности ВПУ и потерь теплоносителя показывает, что производительности ВПУ источников г. Иваново достаточно для перспективных режимов.

По ряду источников выявлена сверхнормативная подпитка тепловых сетей. Для устранения сверхнормативных утечек теплоносителя необходимы:

- содержание запорной и регулирующей арматуры в надлежащем состоянии;

- своевременное обнаружение мест утечек и их устранение;

- своевременное проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс (в том числе мероприятия, представленные в главе 8).

Таблица 18 – Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности ЕТО

| Наименование | Единица измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИвТЭЦ-2 - Замещение мощности ИвТЭЦ-2 за счет строительства новой котельной 400 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Срок службы | лет | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 40,1 | 396,2 | 377,6 | 376,4 | 371,0 | 370,1 | 370,1 | 371,6 | 390,4 | 390,4 | 390,1 | 390,6 | 391,0 | 391,4 | 391,9 | 392,3 | 392,8 | 393,2 | 393,7 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 50,1 | 56,0 | 53,4 | 54,1 | 48,0 | 48,1 | 48,9 | 50,6 | 51,3 | 53,6 | 54,0 | 54,5 | 54,9 | 55,4 | 55,8 | 56,3 | 56,7 | 57,2 | 57,6 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 9,3 | 9,2 | 5,9 | 5,9 | 5,0 | 4,0 | 3,2 | 3,0 | 3,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | 0,0 | 331,0 | 318,3 | 316,4 | 318,0 | 318,0 | 318,0 | 318,0 | 336,1 | 336,1 | 336,1 | 336,1 | 336,1 | 336,1 | 336,1 | 336,1 | 336,1 | 336,1 | 336,1 |
| Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | 0,00 | 794,29 | 763,85 | 759,27 | 763,20 | 763,20 | 763,20 | 763,20 | 806,57 | 806,57 | 806,57 | 806,57 | 806,57 | 806,57 | 806,57 | 806,57 | 806,57 | 806,57 | 806,57 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 959,9 | 603,8 | 622,4 | 623,6 | 629,0 | 629,9 | 629,9 | 628,4 | 609,6 | 609,6 | 609,9 | 609,4 | 609,0 | 608,6 | 608,1 | 607,7 | 607,2 | 606,8 | 606,3 |
| Доля резерва | % | 96,0% | 60,4% | 62,2% | 62,4% | 62,9% | 63,0% | 63,0% | 62,8% | 61,0% | 61,0% | 61,0% | 60,9% | 60,9% | 60,9% | 60,8% | 60,8% | 60,7% | 60,7% | 60,6% |
| ИвТЭЦ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 346,42 | 354,32 | 389,89 | 317,5 | 298,0 | 298,4 | 300,6 | 303,2 | 302,4 | 302,3 | 302,2 | 302,7 | 303,3 | 303,9 | 304,5 | 305,1 | 305,7 | 306,2 | 306,8 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 51,1 | 46,2 | 51,0 | 51,8 | 51,0 | 51,0 | 54,1 | 57,4 | 58,0 | 58,6 | 59,2 | 59,7 | 60,3 | 60,9 | 61,5 | 62,1 | 62,7 | 63,2 | 63,8 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,7 | 5,5 | 5,3 | 3,0 | 4,0 | 4,4 | 3,5 | 2,8 | 1,4 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | 293,7 | 302,7 | 333,6 | 262,8 | 243,0 | 243,0 | 243,0 | 243,0 | 243,0 | 243,0 | 243,0 | 243,0 | 243,0 | 243,0 | 243,0 | 243,0 | 243,0 | 243,0 | 243,0 |
| Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | 704,78 | 726,40 | 800,67 | 630,60 | 583,20 | 583,20 | 583,20 | 583,20 | 583,20 | 583,20 | 583,20 | 583,20 | 583,20 | 583,20 | 583,20 | 583,20 | 583,20 | 583,20 | 583,20 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2154 | 2146 | 2110 | 2183 | 2202,0 | 2201,6 | 2199,4 | 2196,8 | 2197,6 | 2197,7 | 2197,8 | 2197,3 | 2196,7 | 2196,1 | 2195,5 | 2194,9 | 2194,3 | 2193,8 | 2193,2 |
| Доля резерва | % | 86,1 | 85,8 | 84,4 | 87,3 | 88,1% | 88,1% | 88,0% | 87,9% | 87,9% | 87,9% | 87,9% | 87,9% | 87,9% | 87,8% | 87,8% | 87,8% | 87,8% | 87,8% | 87,7% |

Таблица 19 – Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельных в зоне деятельности ЕТО

| Наименование | Единица измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные в зоне деятельности ЕТО №01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Срок службы | лет | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,004 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | 0,135 | 0,125 | 0,103 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | 0,32 | 0,30 | 0,25 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | 0,871 | 0,892 | 0,950 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| Доля резерва | % | - | 87,1% | 89,2% | 95,0% | 95,5% | 95,5% | 95,5% | 95,5% | 95,5% | 95,5% | 95,5% | 95,5% | 95,5% | 95,5% | 95,5% | 95,5% | 95,5% | 95,5% | 95,5% |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,005 | 0,011 | 0,011 | 0,013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | 0,137 | 0,171 | 0,126 | 0,159 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
| Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | 0,33 | 0,41 | 0,30 | 0,38 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Срок службы | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,011 | 0,017 | 0,017 | 0,003 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | 0,131 | 0,095 | 0,1 | 0,101 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,117 |
| Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | 0,31 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,858 | 2,888 | 2,883 | 2,896 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
| Доля резерва | % | 95,3% | 96,3% | 96,1% | 96,5% | 96,0% | 96,0% | 96,0% | 96,0% | 96,0% | 96,0% | 96,0% | 96,0% | 96,0% | 96,0% | 96,0% | 96,0% | 96,0% | 96,0% | 96,0% |
| Котельная №17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,092 | 0,063 | 0,041 | 0,051 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,054 | 0,058 | 0,034 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,05 | 0,047 | 0,034 | 0,052 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,004 | 0,011 | 0,001 | 0,005 | 0,129 | 0,103 | 0,083 | 0,066 | 0,033 | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | 0,352 | 0,346 | 0,32 | 0,34 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 | 0,356 |
| Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | 0,84 | 0,83 | 0,77 | 0,82 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
| Срок службы | лет | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,011 | 0,009 | 0,006 | 0,010 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,005 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,838 | 5,841 | 5,843 | 5,839 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
| Доля резерва | % | 99,8% | 99,8% | 99,9% | 99,8% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Котельная №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Срок службы | лет | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,180 | 0,212 | 0,127 | 0,107 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,040 | 0,040 | 0,039 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,04 | 0,04 | 0,039 | 0,036 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | 2,286 | 2,014 | 2,166 | 2,14 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 |
| Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | 5,49 | 4,83 | 5,20 | 5,14 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 27,534 | 27,774 | 27,708 | 27,752 | 27,78 | 27,78 | 27,78 | 27,78 | 27,78 | 27,78 | 27,78 | 27,78 | 27,78 | 27,78 | 27,78 | 27,78 | 27,78 | 27,78 | 27,78 |
| Доля резерва | % | 91,8% | 92,6% | 92,4% | 92,5% | 92,6% | 92,6% | 92,6% | 92,6% | 92,6% | 92,6% | 92,6% | 92,6% | 92,6% | 92,6% | 92,6% | 92,6% | 92,6% | 92,6% | 92,6% |
| Котельная №23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Срок службы | лет | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,363 | 1,121 | 1,226 | 1,156 | 2,401 | 2,401 | 2,401 | 2,401 | 2,401 | 2,401 | 2,401 | 2,401 | 2,401 | 2,401 | 2,401 | 2,401 | 2,401 | 2,401 | 2,401 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 1,225 | 0,981 | 1,087 | 1,055 | 1,055 | 1,055 | 1,055 | 13,940 | 13,940 | 13,940 | 13,940 | 13,940 | 13,940 | 13,940 | 13,940 | 13,940 | 13,940 | 13,940 | 13,940 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,189 | 0,951 | 0,928 | 0,888 | 0,948 | 0,948 | 0,948 | 13,448 | 13,448 | 13,448 | 13,448 | 13,448 | 13,448 | 13,448 | 13,448 | 13,448 | 13,448 | 13,448 | 13,448 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,036 | 0,03 | 0,159 | 0,168 | 0,96 | 0,768 | 0,614 | 0,492 | 0,246 | 0,123 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | 1,144 | 0,92 | 1,276 | 0,666 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 | 1,489 |
| Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | 2,75 | 2,21 | 3,06 | 1,60 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 9,492 | 9,960 | 9,498 | 10,177 | 9,46 | 9,46 | 9,46 | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 8,57 |
| Доля резерва | % | 79,1% | 83,0% | 79,1% | 84,8% | 78,8% | 78,8% | 78,8% | 35,7% | 35,7% | 35,7% | 35,7% | 35,7% | 35,7% | 35,7% | 35,7% | 35,7% | 35,7% | 35,7% | 35,7% |
| Котельная №24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Срок службы | лет | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,015 | 0,020 | 0,036 | 0,016 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,001 | 0,003 | 0,019 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,001 | 0,003 | 0,019 | 0,008 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | 0,166 | 0,185 | 0,14 | 0,077 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | 0,40 | 0,44 | 0,34 | 0,18 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | 1,324 | 1,407 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| Доля резерва | % | - | - | 88,3% | 93,8% | 92,4% | 92,4% | 92,4% | 92,4% | 92,4% | 92,4% | 92,4% | 92,4% | 92,4% | 92,4% | 92,4% | 92,4% | 92,4% | 92,4% | 92,4% |
| Котельная №25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
| Срок службы | лет | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,032 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | 0,118 | 0,12 | 0,11 | 0,108 | 0,12 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | 0,28 | 0,29 | 0,26 | 0,26 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,700 | 5,722 | 5,732 | 5,733 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 |
| Доля резерва | % | 97,4% | 97,8% | 98,0% | 98,0% | 97,9% | 97,9% | 97,9% | 97,9% | 97,9% | 97,9% | 97,9% | 97,9% | 97,9% | 97,9% | 97,9% | 97,9% | 97,9% | 97,9% | 97,9% |
| Котельная №30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,027 | 0,030 | 0,029 | 0,026 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,010 | 0,006 | 0,006 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,009 | 0,006 | 0,006 | 0,009 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | 0,199 | 0,172 | 0,177 | 0,141 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | 0,48 | 0,41 | 0,42 | 0,34 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Срок службы | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,103 | 0,048 | 0,066 | 0,053 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 | 0,253 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,029 | 0,027 | 0,024 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,029 | 0,027 | 0,024 | 0,038 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | 4,174 | 4,07 | 4,074 | 4,045 | 3,812 | 3,812 | 3,812 | 3,812 | 3,812 | 3,812 | 3,812 | 3,812 | 3,812 | 3,812 | 3,812 | 3,812 | 3,812 | 3,812 | 3,812 |
| Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | 10,02 | 9,77 | 9,78 | 9,71 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Доля резерва | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Котельная №33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
| Срок службы | лет | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,225 | 0,256 | 0,218 | 0,232 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,579 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,119 | 0,204 | 0,151 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,116 | 0,153 | 0,148 | 0,151 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,004 | 0,051 | 0,003 | 0,019 | 0,677 | 0,542 | 0,433 | 0,347 | 0,173 | 0,087 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | 3,323 | 3,14 | 3,079 | 3,021 | 2,853 | 2,853 | 2,853 | 2,853 | 2,853 | 2,853 | 2,853 | 2,853 | 2,853 | 2,853 | 2,853 | 2,853 | 2,853 | 2,853 | 2,853 |
| Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | 7,98 | 7,54 | 7,39 | 7,25 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,302 | 2,454 | 2,553 | 2,597 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| Доля резерва | % | 39,4% | 42,0% | 43,6% | 44,4% | 48,3% | 48,3% | 48,3% | 48,3% | 48,3% | 48,3% | 48,3% | 48,3% | 48,3% | 48,3% | 48,3% | 48,3% | 48,3% | 48,3% | 48,3% |
| Котельная №35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | лет | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 126 | 126 | 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,007 | 0,021 | 0,047 | 0,064 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,000 | 0,014 | 0,030 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0,014 | 0,025 | 0,048 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0,005 | 0,006 | 0,079 | 0,063 | 0,051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | 3,828 | 3,627 | 3,627 | 3,18 | 3,274 | 3,274 | 3,274 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | 9,19 | 8,70 | 8,70 | 7,63 | 7,86 | 7,86 | 7,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | - | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Срок службы | лет | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 5,253 | 5,545 | 4,876 | 4,297 | 6,035 | 6,035 | 6,035 | 6,035 | 6,035 | 6,035 | 6,035 | 6,035 | 6,035 | 6,035 | 6,035 | 6,035 | 6,035 | 6,035 | 6,035 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 2,498 | 2,614 | 2,445 | 2,607 | 2,607 | 2,607 | 2,607 | 2,607 | 2,607 | 2,607 | 2,607 | 2,607 | 2,607 | 2,607 | 2,607 | 2,607 | 2,607 | 2,607 | 2,607 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,453 | 2,539 | 2,29 | 2,23 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,045 | 0,075 | 0,155 | 0,377 | 1,13 | 0,904 | 0,723 | 0,579 | 0,289 | 0,145 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | 24,189 | 21,676 | 23,475 | 22,95 | 20,541 | 20,541 | 20,541 | 20,541 | 20,541 | 20,541 | 20,541 | 20,541 | 20,541 | 20,541 | 20,541 | 20,541 | 20,541 | 20,541 | 20,541 |
| Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | 58,05 | 52,02 | 56,34 | 55,08 | 49,30 | 49,30 | 49,30 | 49,30 | 49,30 | 49,30 | 49,30 | 49,30 | 49,30 | 49,30 | 49,30 | 49,30 | 49,30 | 49,30 | 49,30 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 50,558 | 52,779 | 51,649 | 52,753 | 56,85 | 56,85 | 56,85 | 56,85 | 56,85 | 56,85 | 56,85 | 56,85 | 56,85 | 56,85 | 56,85 | 56,85 | 56,85 | 56,85 | 56,85 |
| Доля резерва | % | 63,2% | 66,0% | 64,6% | 65,9% | 71,1% | 71,1% | 71,1% | 71,1% | 71,1% | 71,1% | 71,1% | 71,1% | 71,1% | 71,1% | 71,1% | 71,1% | 71,1% | 71,1% | 71,1% |
| Котельная №39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Срок службы | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,199 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Доля резерва | % | 99,8% | 100,0% | 99,8% | 99,5% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная №41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,007 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,002 | 0,001 | 0,004 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,002 | 0,001 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | 0,112 | 0,098 | 0,097 | 0,067 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |
| Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | 0,27 | 0,24 | 0,23 | 0,16 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,003 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Срок службы | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,006 | 0,008 | 0,006 | 0,006 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,007 | 0,007 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,007 | 0,007 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | 0,021 | 0,041 | 0,029 | 0,023 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | 0,05 | 0,10 | 0,07 | 0,06 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,473 | 0,451 | 0,465 | 0,471 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Доля резерва | % | 94,6% | 90,3% | 92,9% | 94,1% | 88,5% | 88,5% | 88,5% | 88,5% | 88,5% | 88,5% | 88,5% | 88,5% | 88,5% | 88,5% | 88,5% | 88,5% | 88,5% | 88,5% | 88,5% |
| Котельная №45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Срок службы | лет | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,002 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | 0,995 | 0,997 | 0,997 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Доля резерва | % | - | 99,5% | 99,7% | 99,7% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Котельная №46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Срок службы | лет | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,006 | 0,021 | 0,021 | 0,029 | 0,160 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,008 | 0,011 | 0,011 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,008 | 0,011 | 0,011 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,455 | 0,446 | 0,461 | 0,403 | 0,377 | 0,377 | 0,377 | 0,377 | 0,377 | 0,377 | 0,377 | 0,377 | 0,377 | 0,377 | 0,377 | 0,377 | 0,377 | 0,377 | 0,377 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,539 | 0,532 | 0,551 | 0,601 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Доля резерва | % | 53,9% | 53,2% | 55,1% | 60,1% | 60,4% | 60,4% | 60,4% | 60,4% | 60,4% | 60,4% | 60,4% | 60,4% | 60,4% | 60,4% | 60,4% | 60,4% | 60,4% | 60,4% | 60,4% |
| Котельная АО «Железобетон» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Срок службы | лет | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 |
| Доля резерва | % | 72,0% | 72,0% | 72,0% | 72,0% | 72,0% | 72,0% | 72,0% | 72,0% | 72,0% | 72,0% | 72,0% | 72,0% | 72,0% | 72,0% | 72,0% | 72,0% | 72,0% | 72,0% | 72,0% |
| Котельная АО «ИСМА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | лет | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,452 | 1,452 | 1,452 | 1,452 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | 72,6% | 72,6% | 72,6% | 72,6% | 72,6% | 72,6% | 72,6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «Ивстройкерамика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Срок службы | лет | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 |
| Доля резерва | % | 92,5% | 92,5% | 92,5% | 92,5% | 92,5% | 92,5% | 92,5% | 92,5% | 92,5% | 92,5% | 92,5% | 92,5% | 92,5% | 92,5% | 92,5% | 92,5% | 92,5% | 92,5% | 92,5% |
| Котельная АО «Ивхимпром» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Срок службы | лет | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4,235 | 4,235 | 4,235 | 4,235 | 4,235 | 4,235 | 4,235 | 4,235 | 4,235 | 4,235 | 4,235 | 4,235 | 4,235 | 4,235 | 4,235 | 4,235 | 4,235 | 4,235 | 4,235 |
| Доля резерва | % | 84,7% | 84,7% | 84,7% | 84,7% | 84,7% | 84,7% | 84,7% | 84,7% | 84,7% | 84,7% | 84,7% | 84,7% | 84,7% | 84,7% | 84,7% | 84,7% | 84,7% | 84,7% | 84,7% |
| Котельная ООО «ТЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Срок службы | лет | 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 | 1,339 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 |
| Доля резерва | % | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 83,3% | 83,3% | 83,3% | 83,3% | 83,3% | 83,3% | 83,3% | 83,3% | 83,3% | 83,3% | 83,3% | 83,3% | 83,3% | 83,3% | 83,3% |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 25,48 | 25,48 | 25,48 | 25,48 | 25,48 | 25,48 | 25,48 | 25,48 | 25,48 | 25,48 | 25,48 | 25,48 | 25,48 | 25,48 | 25,48 | 25,48 | 25,48 | 25,48 | 25,48 |
| Срок службы | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 100,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 | 1,803 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,492 | 1,492 | 1,492 | 1,492 | 1,492 | 1,492 | 1,492 | 1,492 | 1,492 | 1,492 | 1,492 | 1,492 | 1,492 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 | 3,580 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,48 | 25,48 | 25,48 | 23,678 | 23,678 | 23,678 | 23,678 | 23,678 | 23,678 | 23,678 | 23,678 | 23,678 | 23,678 | 23,678 | 23,678 | 23,678 |
| Доля резерва | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 92,93% | 92,93% | 92,93% | 92,93% | 92,93% | 92,93% | 92,93% | 92,93% | 92,93% | 92,93% | 92,93% | 92,93% | 92,93% |
| Котельная ГОЦ (Городской оздоровительный центр) г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Срок службы | лет | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Доля резерва | % | 85,0% | 85,0% | 85,0% | 85,0% | 85,0% | 85,0% | 85,0% | 85,0% | 85,0% | 85,0% | 85,0% | 85,0% | 85,0% | 85,0% | 85,0% | 85,0% | 85,0% | 85,0% | 85,0% |
| Котельная РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению) - строительство нового источника тепловой энергии взамен существующей котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Срок службы | лет | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
| Доля резерва | % | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% |
| Котельная ООО «Альянс-Профи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 54,06 | 54,06 | 54,06 | 54,06 | 54,06 | 54,06 | 54,06 | 54,06 | 54,06 | 54,06 | 54,06 | 54,06 | 54,06 | 54,06 | 54,06 | 54,06 | 54,06 | 54,06 | 54,06 |
| Срок службы | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,450 | 19,450 | 19,450 | 19,450 | 19,450 | 19,450 | 19,450 | 19,450 | 19,450 | 19,450 | 19,450 | 19,450 | 19,450 | 19,450 | 19,450 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 18,816 | 18,440 | 18,071 | 18,071 | 18,071 | 18,071 | 18,071 | 18,071 | 18,071 | 18,071 | 18,071 | 18,071 | 18,071 | 18,071 |
| Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | 46,08 | 46,08 | 46,08 | 46,08 | 46,08 | 45,16 | 44,26 | 43,37 | 43,37 | 43,37 | 43,37 | 43,37 | 43,37 | 43,37 | 43,37 | 43,37 | 43,37 | 43,37 | 43,37 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 19,342 | 19,342 | 19,342 | 19,342 | 19,342 | 19,342 | 19,342 | 19,342 | 19,342 | 19,342 | 19,342 | 19,342 | 19,342 | 19,342 | 19,342 | 19,342 | 19,342 | 19,342 | 19,342 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 34,61 | 34,61 | 34,61 | 34,61 | 15,41 | 15,79 | 16,17 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 | 16,54 |
| Доля резерва | % | 64,0% | 64,0% | 64,0% | 64,0% | 28,5% | 29,2% | 29,9% | 30,6% | 30,6% | 30,6% | 30,6% | 30,6% | 30,6% | 30,6% | 30,6% | 30,6% | 30,6% | 30,6% | 30,6% |
| Котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Срок службы | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Доля резерва | % | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Котельная ООО «Альфа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Срок службы | лет | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,07525 | 0,07525 | 0,07525 | 0,07525 | 0,0753 | 0,0753 | 0,0753 | 0,0753 | 0,0753 | 0,0753 | 0,0753 | 0,0753 | 0,0753 | 0,0753 | 0,0753 | 0,0753 | 0,0753 | 0,0753 | 0,0753 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,0225 | 0,0225 | 0,0225 | 0,0225 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Доля резерва | % | 75,0% | 75,0% | 75,0% | 75,0% | 75,0% | 75,0% | 75,0% | 75,0% | 75,0% | 75,0% | 75,0% | 75,0% | 75,0% | 75,0% | 75,0% | 75,0% | 75,0% | 75,0% | 75,0% |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Срок службы | лет | - | - | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,172 | 1,172 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,396 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,039 | 0,031 | 0,025 | 0,020 | 0,010 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | 43,8 | 43,8 | 44,60 | 44,60 | 44,60 | 44,60 | 44,60 | 44,60 | 44,60 | 44,60 | 44,60 | 44,60 | 44,60 | 44,60 | 44,60 | 44,60 | 44,60 |
| Доля резерва | % | - | - | 97,4% | 97,4% | 99,1% | 99,1% | 99,1% | 99,1% | 99,1% | 99,1% | 99,1% | 99,1% | 99,1% | 99,1% | 99,1% | 99,1% | 99,1% | 99,1% | 99,1% |
| Котельная ООО «СТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |
| Срок службы | лет | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Доля резерва | % | 70,2% | 70,2% | 70,2% | 70,2% | 70,2% | 70,2% | 70,2% | 70,2% | 70,2% | 70,2% | 70,2% | 70,2% | 70,2% | 70,2% | 70,2% | 70,2% | 70,2% | 70,2% | 70,2% |
| Котельная ООО «ТДЛ Энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | лет | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 8,0 | 8,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 8,00 | 8,00 | 4,00 | 3,00 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,81 | 2,81 | 2,40 | 2,40 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 5,19 | 5,19 | 1,60 | 0,60 | 0,480 | 0,384 | 0,384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 92,0 | 92,0 | 96,0 | 97,0 | 97,00 | 97,00 | 97,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | 92,0% | 92,0% | 96,0% | 97,0% | 97,0% | 97,0% | 97,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 |
| Доля резерва | % | 91,8% | 91,8% | 91,8% | 91,8% | 91,8% | 91,8% | 91,8% | 91,8% | 91,8% | 91,8% | 91,8% | 91,8% | 91,8% | 91,8% | 91,8% | 91,8% | 91,8% | 91,8% | 91,8% |
| Котельная № 33 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Срок службы | лет | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| Доля резерва | % | 94,0% | 94,0% | 94,0% | 94,0% | 94,0% | 94,0% | 94,0% | 94,0% | 94,0% | 94,0% | 94,0% | 94,0% | 94,0% | 94,0% | 94,0% | 94,0% | 94,0% | 94,0% | 94,0% |
| Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | лет | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 |
| Доля резерва | % | 91,5% | 91,5% | 91,5% | 91,5% | 91,5% | 91,5% | 91,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% |
| Котельная АО «Водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Срок службы | лет | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Доля резерва | % | - | 99,8% | 99,8% | 99,8% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная ООО «Теплоснаб-2010» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 80 | 80 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,797 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 1,797 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,797 | 1,797 | 1,797 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,111 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,133 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,106 | 0,085 | 0,085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | 1,553 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,553 | 1,522 | 1,522 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,65 | 3,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,65 | 78,68 | 78,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | 97,8% | 97,8% | 97,8% | 97,8% | 95,9% | 96,0% | 96,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 10 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 11 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| АО «Владгазкомпания» – ул. Революционная 26, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Срок службы | лет | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 |
| Доля резерва | % | 96,3% | 96,3% | 96,3% | 96,3% | 96,3% | 96,3% | 96,3% | 96,3% | 96,3% | 96,3% | 96,3% | 96,3% | 96,3% | 96,3% | 96,3% | 96,3% | 96,3% | 96,3% | 96,3% |
| АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Срок службы | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 |
| Доля резерва | % | 96,3% | 96,3% | 96,3% | 96,3% | 96,3% | 96,3% | 96,3% | 96,3% | 96,3% | 96,3% | 96,3% | 96,3% | 96,3% | 96,3% | 96,3% | 96,3% | 96,3% | 96,3% | 96,3% |
| ООО «Август Т» - ул. Дюковская 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Срок службы | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Доля резерва | % | 90% | 90% | 90% | 90% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% |
| ООО «Август Т» - ул. Кузнецова, 67Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Срок службы | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Доля резерва | % | 90% | 90% | 90% | 90% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% |
| Котельная ООО «Август Т» - мкр. Видный, д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Срок службы | лет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Доля резерва | % | 90% | 90% | 90% | 90% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% |
| МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная ОАО «Ивановоглавснаб» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Срок службы | лет | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Доля резерва | % | 90% | 90% | 90% | 90% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% |
| Котельная ООО «Газпромнефть-Терминал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Доля резерва | % | 90% | 90% | 90% | 90% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% |
| Котельные в зоне деятельности ЕТО №02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «ПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Доля резерва | % | 90% | 90% | 90% | 90% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% |
| Котельные в зоне деятельности ЕТО №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МЧС (ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Доля резерва | % | 90% | 90% | 90% | 90% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% |
| Котельные в зоне деятельности ЕТО №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Гринвилль тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Доля резерва | % | 90% | 90% | 90% | 90% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% |
| Котельные в зоне деятельности ЕТО №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная НТК (ЗАО «Новая тепловая компания») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Доля резерва | % | 90% | 90% | 90% | 90% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% |
| Котельные в зоне деятельности ЕТО №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Нордекс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Доля резерва | % | 90% | 90% | 90% | 90% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% |

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения от основных источников тепловой энергии г. Иваново представлены в таблице выше.

- Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

  - Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Схема теплоснабжения г. Иваново представляет собой стратегический документ, с каждым годом приобретающий все большее значение для теплоснабжающих организаций и жителей города.

Особенностями схемы теплоснабжения являются:

- низкие тарифы на тепловую энергию в сравнении с другими городами и регионами, что обусловлено, прежде всего, минимальной ценой газа;

- существенные темпы застройки, что обусловлено привлекательностью города для жилья, а также развитой общественно-деловой застройкой, которая развивается ежегодно.

С учетом указанных особенностей сформированы следующие вопросы развития систем теплоснабжения, рассматриваемые при актуализации Схемы теплоснабжения на 2023 год. Преимущественно в вариантах рассматриваются вопросы распределения нагрузок между системами теплоснабжения.

    - Решение по замещению ИвТЭЦ-2 водогрейной котельной.

Сценарий 1. Строительство котельной на территории ИвТЭЦ-2 на полную расчетную нагрузку существующей зоны ИвТЭЦ -2 с учетом нагрузки перспективной застройки.

При разработке Варианта 1 также должны быть выявлена зона (зоны) ИвТЭЦ-2, пограничная с ИвТЭЦ-3, где располагаемый напор у потребителей приблизительно совпадает с располагаемым напором соседних потребителей ИвТЭЦ-3. В случае возможного беззатратного переключения такой зоны на ИвТЭЦ-3, такое переключение следует рассматривать как безальтернативное для всех вариантов.

В Варианте 1 новая котельная на площадке ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3 в отопительный сезон работают раздельно - каждая на свою зону. В межотопительный период вся нагрузка ГВС зоны новой котельной покрывается за счет открытых перемычек (существуют) из зоны ИвТЭЦ-3.

Сценарий 2. Переключение на ИвТЭЦ-3 по возможности большей зоны от существующей зоны теплоснабжения ИвТЭЦ-2 для повышения эффективной загрузки ИвТЭЦ-3 (в настоящее время – недогружена) и, соответственно, строительство котельной на территории ИвТЭЦ-2 на меньшую, по сравнению с вариантом 1, нагрузку.

Поскольку предварительные оценки показали необходимость значительных инвестиций в сетевой строительство при переключении на ИвТЭЦ-3 значительной доли существующей нагрузки ИвТЭЦ-2, компенсировать значительные инвестиции в реализацию этого «затратного» варианта предполагается за счет увеличения операционной эффективности Ив-ТЭЦ-3, большая загрузка которой позволяет увеличить выработку электроэнергии в экономичном теплофикационном режиме, а также некоторого снижения капитальных вложений в строительство новой котельной.

В этом варианте, как и в Варианте 1, новая котельная и ИвТЭЦ-3 в отопительный сезон работают раздельно - каждая на свою зону. В межотопительный период вся нагрузка ГВС зоны новой котельной покрывается за счет открытых перемычек (существуют) из зоны ИвТЭЦ-3.

Сценарий 3. Отказ от строительства на территории ИвТЭЦ-2 отопительной котельной за счет прокладки от ИвТЭЦ-3 до ИвТЭЦ-2 транзитной магистрали повышенной надежности, покрывающей всю выбывающую тепловую мощность ИвТЭЦ-2 (располагаемой тепловой мощности ИвТЭЦ-3 для этого достаточно). Строительство насосно-повысительной станции, обеспечивающей гидравлический режим в зоне ИвТЭЦ-2 и возврат теплоносителя на ИвТЭЦ-3.

В этом варианте к ИвТЭЦ-3 подключена вся система централизованного теплоснабжения г. Иваново, что позволит в дальнейшем сосредоточить инвестиции на ИвТЭЦ-3 как единой «точке роста». Эффективность Варианта 3 обеспечивается значительным увеличением операционной эффективности ИвТЭЦ-3 при снижении требований к параметрам режима транзитной магистрали (отсутствием гидравлической связанности с «попутными» потребителями).

Для обеспечения подпитки тепловой сети водой из городского водопровода (ТУ выданы) на площадке ИвТЭЦ-2 во всех трех вариантах предполагается осуществление деаэрации подпиточной воды. Таким образом, в варианте 3 предусматривается строительство цеха деаэрации (котлы для производства тепловой энергии для вакуумной деаэрации, деаэратор, подпиточные насосы, баки аккумуляторы)

В утверждённой схеме теплоснабжения принят и реализуется в настоящее время сценарий 1, предусматривающий строительство котельной на территории ИвТЭЦ-2 на полную расчетную нагрузку существующей зоны ИвТЭЦ-2 с учетом нагрузки перспективной застройки

    - Решение по распределению нагрузок в зоне котельных г. Иваново (ЕТО-1)

Разработчиком предложено 7 мероприятий по перераспределению тепловых нагрузок между котельными г. Иваново:

| № п/п | Предлагаемое мероприятие | Вариантные решения | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной ООО «ТДЛ-Энерго» | Сценарий 1. Сохранение существующей схемы теплоснабжения от котельной ООО «ТДЛ-Энерго» | 2022-2023 |
|  |  | Сценарий 2. Переключение потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП |  |
|  |  | Сценарий 3. Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей ООО «ТДЛ-Энерго», нагрузки ГВС от котельной №35 АО «ИвГТЭ» на ИвТЭЦ-3 со стр-ом участка сети и ЦТП в здании котельной №35 АО «ИвГТЭ». Работа на ГВС в летний период от котельной №35 (оборудование сохраняется) |  |
|  |  | Сценарий 4. Переключение потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП, со строительством БМК на месте котельной №35 АО «ИвГТЭ» |  |
|  |  | Сценарий 5. Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП в районе золоотвала №6 и врезкой в коллектор котельной ООО «ТДЛ-Энерго». Строительство новой БМК мощностью 0,8 МВт на ГВС с круглогодичной работой на месте котельной №35 АО «ИвГТЭ» |  |
|  |  | Сценарий 6. Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП в районе золоотвала №6 и врезкой со стороны Загородного шоссе. Строительство новой БМК мощностью 0,8 МВт на ГВС с круглогодичной работой на месте котельной №35 АО «ИвГТЭ». |  |
| 2 | Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | Сценарий 1. Переключение потребителей от котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» на теплоснабжение от ИвТЭЦ-2; | 2023 |
|  |  | Сценарий 2. Строительство новой котельной в зоне действия существующих источников, предлагаемых для переключения. |  |
|  |  | Сценарий 3. Перевод нагрузки Теплоснаб-2010 на котельную ИБХР с реконструкцией котельной ИБХР в части увеличения мощности |  |
| 3 | Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной № 42 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | Сценарий 1. Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») на новую БМК мощностью 3,5 МВт | 2023 |
|  |  | Сценарий 2. Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») на новую БМК мощностью 6 МВт с учетом подключения перспективы в объеме 1,6 Гкал/ч. |  |
|  |  | Сценарий 3. Сохранение существующей схемы теплоснабжения |  |
| 4 | Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельных №31, 45, ИГЭУ | Сценарий 1. Перевод потребителей котельных №31, №45, ИГЭУ на ИвТЭЦ-2 (новую котельную 400 Гкал/ч) со строительством участков сети и трех ЦТП. Вывод котельных АО «ИвГТЭ» №31, №45 и ИГЭУ из схемы теплоснабжения г. Иваново; | 2024-2025 |
|  |  | Сценарий 2. Сохранение существующих зон действия источников тепловой энергии, поддержание оборудования в работоспособном состоянии. |  |
| 5 | Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной АО «ИСМА» | Сценарий 1. Строительство новой БМК в районе завода АО «ИСМА» и переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия) | 2022–2023 |
|  |  | Сценарий 2. Строительство новой БМК в районе завода АО «ИСМА» и переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия) и потребителей котельной АО «Владгазкомпания» (мкр. Новая Ильинка) |  |
|  |  | Сценарий 3. Строительство новой БМК в районе завода АО «ИСМА» и переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия) и потребителей котельной ООО «ТЭС» |  |
|  |  | Сценарий 4. Строительство новой БМК в районе завода АО «ИСМА» и переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия), и поэтапное переключение потребителей котельной ООО «ТЭС» и котельной АО «Владгазкомпания» (мкр. Новая Ильинка) |  |
|  |  | Сценарий 5. Переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия) на котельную ООО «ТЭС». Реконструкция котельной ООО «ТЭС с увеличением тепловой мощности |  |
| 6 | Решение по Котельной МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья»), ул. Нарвская 2 | Схемой теплоснабжения предлагается решение вопроса расселением дома. При невозможности расселения при очередной актуализации может быть рассмотрена возможность установки на стену дома котла наружного исполнения. |  |
| 7 | Решение по оптимизации теплоснабжения объекта Детский сад №19 | Детский сад №19 подключен по ГВС по прямому трубопроводу (без обратного) трубопроводу, длина трубопровода составляет 420 м, на данном участке больше нет потребителей, при низких температурах происходит промерзание за время выходного дня (нет водоразбора). | 2023 |
|  |  | Сценарий 1. Прокладка обратного трубопровода – 420 м; |  |
|  |  | Сценарий 2. Строительство новой БМК. |  |
| 8 | Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе ФКУ исправительная колония №7 УФСИН России по Ивановской области | Сценарий 1. Строительство блочно-модульных котельных для каждого потребителя (ФКУ ИК№7 – БМК-3,5 МВт; ФКУ СИЗО-1 – БМК-2,75 МВт); |  |
|  |  | Сценарий 2. Подключение перспективных потребителей ФКУ ИК№7 УФСИН России Ивановской области и ФКУ СИЗО-1 к ИвТЭЦ-2 со строительством участков тепловых сетей; | 2024 |
|  |  | Сценарий 3. Сохранение существующей схемы теплоснабжения. |  |

      - Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной ООО «ТДЛ-Энерго»

С точки зрения наиболее экономичной поставки тепловой энергии потребителю с сохранением качества и надежности теплоснабжения было рассмотрено решение по переключению тепловой нагрузки котельной ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3.

Всего рассмотрены шесть сценариев развития:

- Сохранение существующей схемы теплоснабжения от котельной ООО «ТДЛ-Энерго»;

- Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП в районе завода ООО «ТДЛ-Энерго»;

- Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей ООО «ТДЛ-Энерго», а также нагрузки ГВС от котельной №35 АО «ИвГТЭ» этих же потребителей на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП в здании котельной №35 АО «ИвГТЭ». Работа на ГВС в летний период осуществляется от котельной №35 (оборудование сохраняется);

- Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП в районе завода ООО «ТДЛ-Энерго». Строительство новой БМК мощностью 0,8 МВт на ГВС с круглогодичной работой на месте котельной №35 АО «ИвГТЭ»;

- Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП в районе золоотвала №6 и врезкой в коллектор котельной ООО «ТДЛ-Энерго». Строительство новой БМК мощностью 0,8 МВт на ГВС с круглогодичной работой на месте котельной №35 АО «ИвГТЭ»;

- Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП в районе золоотвала №6 и врезкой со стороны Загородного шоссе. Строительство новой БМК мощностью 0,8 МВт на ГВС с круглогодичной работой на месте котельной №35 АО «ИвГТЭ».

Сценарий 1 - Существующее положение

Ниже приведен путь для построения пьезометрического графика и сам пьезометрический график существующего положения или сценария 1 (сохранение существующей схемы теплоснабжения от котельной ООО «ТДЛ-Энерго»).

Рисунок 1 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Существующее положение)

Рисунок 2 – Пьезометрический график участка тепловой сети от котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Существующее положение)

Сценарий 2

На рисунке ниже приведены перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 по Сценарию 2.

Ниже на рисунках ниже приведены путь для построения пьезометрического графика и сам пьезометрический график для сценария 2 (Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП в районе завода ООО «ТДЛ-Энерго»).

Для реализации переключения необходимо выполнить следующие мероприятия на тепловых сетях:

- Строительство участка тепловой сети от новой тепловой камеры рядом с камерой D-11 до разветвления на новый ЦТП диаметром 2Ду 300 мм протяженностью 2 590 м;

- Строительство участка тепловой сети от разветвления на новую ЦТП до новой ЦТП диаметром 2Ду 300 мм протяженностью 109 м;

- Строительство участка тепловой сети от разветвления на новую ЦТП до врезки в существующую сеть АО "ИвГТЭ" на потребителя дом №7 по улице Павла Большевикова диаметром 2Ду 80 мм протяженностью 520 м;

- Строительство участка тепловой сети от новой ЦТП до существующей тепловой камеры диаметром 2Ду 250 мм протяженностью 10 м;

- Строительство новой ЦТП (20 МВт).

Рисунок 3 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 по Сценарию 2

Рисунок 4 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Сценарий 2)

Рисунок 5 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Сценарий 2)

Сценарий 3

На рисунке ниже приведены перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 по Сценарию 3.

Ниже на рисунках ниже приведены путь для построения пьезометрического графика и сам пьезометрический график для сценария 3 (Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей ООО «ТДЛ-Энерго», а также нагрузки ГВС от котельной №35 АО «ИвГТЭ» этих же потребителей на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП в здании котельной №35 АО «ИвГТЭ». Работа на ГВС в летний период осуществляется от котельной №35 (оборудование сохраняется)).

В летний период для обеспечения потребителей горячим водоснабжением предлагается сохранить работу от котельной №35 для исключения высокой циркуляции теплоносителя в трубопроводах большого диаметра, что приводит к повышению затрат электроэнергии на перекачку теплоносителя, а также высоким тепловым потерям через новый трубопровод 2 Ду 300 мм протяженностью 2,7 км.

Для реализации переключения необходимо выполнить следующие мероприятия на тепловых сетях:

Строительство участка тепловой сети от новой тепловой камеры рядом с камерой D-11 до разветвления на потребителя дом №7 по улице Павла Большевикова диаметром 2Ду 300 мм протяженностью 2 590 м

Строительство участка тепловой сети от разветвления на потребителя дом №7 по улице Павла Большевикова до новой ЦТП (в здании котельной АО «ИвГТЭ» №35) диаметром 2Ду 300 мм протяженностью 835 м

Строительство участка тепловой сети от разветвления на потребителя дом №7 по улице Павла Большевикова до врезки в существующую сеть АО "ИВГТЭ" на потребителя дом №7 по улице Павла Большевикова диаметром 2Ду 80 мм протяженностью 520 м

Строительство участка тепловой сети от новой ЦТП в здании котельной АО «ИвГТЭ» №35) до существующей тепловой камеры диаметром 2Ду 300 мм протяженностью 15 м

Строительство новой ЦТП на месте котельной №35 АО "ИвГТЭ" (20 МВт)

Реконструкция участка тепловой сети от T035029 до TA035011 с 2Ду 125 мм на 2Ду 200 мм

Реконструкция участка тепловой сети от TA035011 до TA035008 с 2Ду 100 мм на 2Ду 150 мм

Рисунок 6 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 по Сценарию 3

Рисунок 7 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Сценарий 3)

Рисунок 8 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Сценарий 3)

Сценарий 4

На рисунке ниже приведены перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 по Сценарию 4.

Ниже на рисунках ниже приведены путь для построения пьезометрического графика и сам пьезометрический график для сценария 4 (Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП в районе завода ООО «ТДЛ-Энерго». Строительство новой БМК мощностью 0,8 МВт на ГВС с круглогодичной работой на месте котельной №35 АО «ИвГТЭ»).

Для реализации переключения необходимо выполнить следующие мероприятия на тепловых сетях:

- Строительство участка тепловой сети от новой тепловой камеры рядом с камерой D-11 до разветвления на новый ЦТП диаметром 2Ду 300 мм протяженностью 2 590 м;

- Строительство участка тепловой сети от разветвления на новое ЦТП до нового ЦТП диаметром 2Ду 300 мм протяженностью 109 м;

- Строительство участка тепловой сети от разветвления на новое ЦТП до врезки в существующую сеть АО "ИВГТЭ" на потребителя дом №7 по улице Павла Большевикова диаметром 2Ду 80 мм протяженностью 520 м;

- Строительство участка тепловой сети от нового ЦТП до существующей тепловой камеры диаметром 2Ду 250 мм протяженностью 10 м;

- Строительство нового ЦТП (20 МВт);

- Строительство БМК мощностью 0,8 МВт. В районе котельной №35 АО «ИвГТЭ».

Рисунок 9 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 по Сценарию 3

Рисунок 10 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Сценарий 4)

Рисунок 11 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Сценарий 4)

Сценарий 5

На рисунке ниже приведены перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 по Сценарию 5.

На рисунках ниже приведен путь для построения пьезометрического графика и сам пьезометрический график для сценария 5 (Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП в районе золоотвала №6 и врезкой в коллектор котельной ООО «ТДЛ-Энерго». Строительство новой БМК мощностью 0,8 МВт на ГВС с круглогодичной работой на месте котельной №35 АО «ИвГТЭ»).

Для реализации переключения необходимо выполнить следующие мероприятия на тепловых сетях:

- Строительство участка тепловой сети от новой тепловой камеры рядом с камерой D-11 до ЦТП на золоотвале №6 диаметром 2Ду 300 мм протяженностью 1 450 м;

- Строительство участка тепловой сети от новой ЦТП до врезки в коллектор котельной ООО "ТДЛ-Энерго" диаметром 2Ду 350 мм протяженностью 245 м.

- Строительство новой автоматизированной ЦТП (20 МВт);

- Строительство БМК мощностью 0,8 МВт. (в районе котельной №35 АО «ИвГТЭ»).

Рисунок 12 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 по Сценарию 5

Рисунок 13 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Сценарий 5)

Рисунок 14 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Сценарий 5)

Сценарий 6

На рисунке ниже приведены перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 по Сценарию 6.

Ниже на рисунках ниже приведены путь для построения пьезометрического графика и сам пьезометрический график для сценария 6 (Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и новой ЦТП в районе золоотвала №6 и врезкой со стороны Загородного шоссе. Строительство новой БМК мощностью 0,8 МВт на ГВС с круглогодичной работой на месте котельной №35 АО «ИвГТЭ»).

Для реализации переключения необходимо выполнить следующие мероприятия на тепловых сетях:

- Строительство участка тепловой сети от новой тепловой камеры рядом с камерой D-11 до новой ЦТП на золоотвале №6 диаметром 2Ду 300 мм протяженностью 1 450 м;

- Строительство участка тепловой сети от новой ЦТП на золоотвале №6 до врезки в существующую сеть АО "ИВГТЭ" на потребителя дом №7 по улице Павла Большевикова диаметром 2Ду 350 мм протяженностью 820 м;

- Строительство участка тепловой сети от врезки в существующую сеть АО "ИВГТЭ" на потребителя дом №7 по улице Павла Большевикова до врезки в существующую сеть диаметром 2Ду 350 мм протяженностью 600 м;

- Строительство новой ЦТП (20 МВт);

- Строительство БМК мощностью 0,8 МВт в районе котельной №35 АО «ИвТГЭ».

Рисунок 15 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 по Сценарию 6

Рисунок 16 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Сценарий 6)

Рисунок 17 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53 (Сценарий 5)

      - Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»

В 2017 году ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» направило в адрес Администрации г. Иваново уведомление о выводе из эксплуатации собственной котельной в связи с экономической нецелесообразностью ее использования.

В 2019 году с участием руководства Ивановской базы хранения ресурсов (филиал) федерального казенного учреждения «ЦОУМТС» МВД России было принято решение о целесообразности передачи котельной Ивановской базы хранения ресурсов (филиал) федерального казенного учреждения «ЦОУМТС МВД России» в муниципальную собственность.

Проектом актуализации схемы теплоснабжения предлагается:

- Сценарий 1 - переключение котельных ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2 (новую котельную 400 Гкал/ч) путем строительства двух участков тепловой сети, а также строительство ЦТП для снижения параметров теплоносителя.

- Сценарий 2 - строительство новой котельной в зоне действия существующих источников, предлагаемых для переключения;

- Сценарий 3 - перевод нагрузки котельной ООО «Теплоснаб-2010» на котельную ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» с реконструкцией котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» в части увеличения мощности.

Сценарий с переводом потребителей ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» на котельную ООО «Теплоснаб-2010» не рассматривается, т.к. ООО «Теплоснаб-2010» внесло заявление о выводе своей котельной из схемы теплоснабжения (письмо в адрес управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иваново от 10.12.2021 г. №165) в связи с убыточностью производства тепловой энергии.

Сценарий 1

Для переключения котельных ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2 требуется выполнение следующих мероприятий:

- строительство участка тепловой сети 2Ду 150 мм протяженностью 150 м для переключения потребителей котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и котельной ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2;

- строительство участка тепловой сети 2Ду 200 мм протяженностью 650 м для переключения потребителей котельной ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2;

- реконструкция участка тепловой сети с увеличением диаметра с 2Ду 300 на 2Ду 400 протяженностью 880 м

- строительство ЦТП с понижением температурного графика для переключения потребителей котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и котельной ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2

Рисунок 18 – Мероприятия переключения потребителей котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и котельной ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2

Рисунок 19 – Путь для построения пьезометрического графика	участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону действия котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»

Рисунок 20 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону действия котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»

Сценарий 2

Для переключения котельных ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и ООО «Теплоснаб-2010» на новую котельную требуется выполнение следующих мероприятий:

- строительство участка тепловой сети 2Ду 150 мм протяженностью 150 м для переключения потребителей котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и котельной ООО «Теплоснаб-2010» на новую котельную;

- Строительство новой котельной для переключения потребителей существующих источников: котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и котельной ООО «Теплоснаб-2010».

В графическом виде мероприятия приведены ниже

Рисунок 21 – Мероприятия переключения потребителей котельной ООО «Теплоснаб-2010» и котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»

Рисунок 21 – Путь для построения пьезометрического графика	участка тепловой сети от новой котельной в зону действия котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»

Рисунок 21 – Пьезометрический график участка тепловой сети от новой котельной в зону действия котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»

Сценарий 3

Для переключения нагрузки котельной ООО «Теплоснаб-2010» на котельную ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» требуется выполнение следующих мероприятий:

- строительство участка тепловой сети 2Ду 300 мм протяженностью 150 м для переключения потребителей котельной ООО «Теплоснаб-2010» на котельную ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»;

- реконструкция участка тепловой сети отопления с 2Ду 150 мм на 2Ду 300 мм протяженностью 924 м для переключения потребителей существующих источников: котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и котельной ООО «Теплоснаб-2010»;

- строительство участка тепловой сети ГВС 2Ду 100 мм протяженностью 1074 м для переключения потребителей котельной ООО «Теплоснаб-2010» на котельную ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»;

- реконструкция котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» с увеличением мощности и строительством дополнительной дымовой трубы.

В графическом виде мероприятия приведены ниже:

Рисунок 21 – Мероприятия переключения потребителей котельной ООО «Теплоснаб-2010» на котельную ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»

Рисунок 22 – Путь для построения пьезометрического графика	участка тепловой сети от котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» в зону котельной ООО «Теплоснаб-2010»

Рисунок 23 – Пьезометрический график участка тепловой сети от котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» в зону котельной ООО «Теплоснаб-2010»

      - Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельных №31 АО «ИвГТЭ», №45 АО «ИвГТЭ», ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»)

Схемой теплоснабжения, в зоне действия источника тепловой энергии №31, №45, ИГЭУ предлагается к реализации:

- Сценарий 1 - Перевод потребителей котельных №31, №45, ИГЭУ на ИвТЭЦ-2 (новой котельной 400 Гкал/ч) со строительством участков сети и трех ЦТП. Вывод котельных АО «ИвГТЭ» №31, №45 и ИГЭУ из схемы теплоснабжения г. Иваново;

- Сценарий 2 - Сохранение существующих зон действия источников тепловой энергии, поддержание оборудования в работоспособном состоянии.

Для переключения потребителей котельных №31, №45, ИГЭУ на работу от ИвТЭЦ-2 (новая котельная 400 Гкал/ч) требуется выполнение следующих мероприятий:

- Строительство участка тепловой сети от D-98 до тепловой камеры - ответвление на котельную ИГЭУ протяженностью 550 м диаметром 2Ду 250 мм;

- Строительство участка тепловой сети до ЦТП ИГЭУ протяженностью 150 м диаметром 2Ду 250 мм;

- Строительство участка тепловой сети до тепловой камеры - ответвление на котельную №45 протяженностью 370 м диаметром 2Ду 200 мм;

- Строительство участка тепловой сети от тепловой камеры - ответвление на котельную №45 до ЦТП котельная №31 протяженностью 480 м диаметром 2Ду 200 мм;

- строительство ЦТП для котельной ИГЭУ;

- строительство ЦТП для котельной №31;

- строительство ЦТП для котельной №45.

В графическом виде мероприятия приведены ниже.

Рисунок 24 – Мероприятия переключения потребителей котельных №31, №45, ИГЭУ на ИвТЭЦ-2 (новой котельной 400 Гкал/ч) со строительством участков сети и трех ЦТП

Рисунок 25 – Путь для построения пьезометрического графика	участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону действия котельной №31

Рисунок 26 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону действия котельной №31

      - Решение по оптимизации теплоснабжения объекта Детский сад №19

Детский сад №19 – подключен по ГВС только по прямому (без обратного) трубопроводу, длина составляет 420 м, на данном участке больше нет потребителей, в следствии этого, при низких температурах наружного воздуха, во время выходных дней, водоразбор отсутствует, появляется высокий риск замерзания трубопровода.

Схемой теплоснабжения предлагается к реализации 2 сценария решения проблемы с теплоснабжением объекта.

Сценарий 1. Прокладка обратного трубопровода и трубопровода ГВС (в существующем канале - 420 м), ориентировочные затраты составляют 7 140 тыс. руб. Рассматриваемый участок проходит под железной дорогой, что сильно усложняет его обслуживание.

Сценарий 2. Строительство модульной котельной в непосредственной близости к д/с №19, ориентировочные затраты составляют 16 млн. руб.

На рисунке ниже представлено ориентировочное месторасположение предлагаемой к строительству БМК, а также можно увидеть коридор прохождения рассматриваемого участка.

Рисунок 27 – Решение по оптимизации теплоснабжения объекта Детский сад №19»

Принимая во внимание трудности, связанные с отсутствием источника финансирования мероприятия по строительству БМК, а также социальную значимость объекта теплоснабжения, схемой теплоснабжения предлагается Сценарий 1 - Прокладка обратного трубопровода и трубопровода ГВС (в существующем канале - 420 м).

      - Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной № 42 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России

Постановлением администрации г. Иванова от 29.06.2021 №778 ПАО «Т Плюс» было назначено единой теплоснабжающей организацией (ЕТО №1) в г. Иваново с 01.07.2021 г. Система №39 (Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») входит в зону ЕТО «ПАО Т Плюс». Котельная № 42 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России осуществляет отпуск теплоэнергии по сетям АО «ИвГТЭ» войсковой части, здания МВД, жилого фонда по ул. Автодоровская (Ивановский район, зона ЕТО АО «ИвГТЭ») и ул. Балинская (г. Иваново, зона ЕТО ПАО «Т Плюс»).

Источник теплоснабжения расположен по адресу: м. Балино, Автодоровская 3. Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями. В качестве теплоносителя применяется горячая вода.

Данная котельная работает по температурному графику 105/70°С с температурой спрямления 65°С.

В ходе прохождения ОЗП 2021-2022г.г. от потребителей мкрн. Балино, проживающих в многоквартирных домах, неоднократно поступали жалобы на неудовлетворительное качество горячего водоснабжения (температура в точках водоразбора менее 60°С) и ненадлежащее качество отопления в их домах (температура внутри помещений менее 18 °С).

Так, в период с 01.01.2022 г. по 17.01.2022 г. не выдерживалась температура в подающем трубопроводе при Тнв ниже -7°С, недогрев составлял более 10°С, что было связано с неисправностью основного теплообменного оборудования, технические характеристики которого значительно снижены из-за наличия значительных дефектов трубного пучка.

От ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России поступила заявка на переключение жилого фонда на другой источник генерации.

С точки зрения наиболее экономичной поставки тепловой энергии потребителю с сохранением качества и надежности теплоснабжения было рассмотрено решение по переключению тепловой нагрузки котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») на новую БМК.

Всего рассмотрены три сценария развития:

- Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») на новую БМК мощностью 3,5 МВт.

- Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») на новую БМК мощностью 6 МВт с учетом подключения перспективы в объеме 1,6 Гкал/ч.

- Сохранение существующей схемы теплоснабжения от котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России»).

Сценарий №3 далее не рассматривается, поскольку ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» выразило желание о переключении жилого фонда на другой источник тепловой энергии.

Существующее положение

Ниже приведен путь для построения пьезометрического графика и сам пьезометрический график существующего положения или сценария 1 (сохранение существующей схемы теплоснабжения от котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России»)).

Рисунок 28 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») до потребителя по адресу ул. 1-я Балинская, 58 (Существующее положение)

Рисунок 29 – Пьезометрический график участка тепловой сети от котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») до потребителя по адресу ул. 1-я Балинская, 58 (Существующее положение)

Сценарий 1

На рисунке 4.27 приведены перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») на новую БМК мощностью 3,5 МВт по Сценарию 2.

Ниже на рисунках ниже приведены путь для построения пьезометрического графика и сам пьезометрический график для сценария 1 (Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») на новую БМК мощностью 3,5 МВт).

Рисунок 30 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») на новую БМК мощностью 3,5 МВт Гкал/ч по Сценарию 1

Рисунок 31 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от новой БМК мощностью 3,5 МВт в зону котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») до потребителя по адресу ул. Автодоровская, 10 (Сценарий 1)

Рисунок 32 – Пьезометрический график участка тепловой сети от новой БМК мощностью 3,5 МВт в зону котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») до потребителя по адресу ул. Автодоровская, 10 (Сценарий 1)

Сценарий 2

На рисунке ниже приведены перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») на новую БМК мощностью 6 МВт по Сценарию 2.

Ниже на рисунках ниже приведены путь для построения пьезометрического графика и сам пьезометрический график для сценария 3 (Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») на новую БМК мощностью 6 МВт с учетом подключения перспективы в объеме 1,6 Гкал/ч).

Для подключения перспективных объектов планируется строительство новых тепловых сетей:

- Строительство участка тепловой сети диаметром 2Ду 200 мм протяженностью 145 м от тепловой камеры рядом с новой БМК в зону перспективных потребителей.

- Строительство тепловых сетей до новых перспективных объектов (характеристики приведены в таблице 4.13)

Рисунок 33 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») на новую БМК мощностью 6 МВт Гкал/ч по Сценарию 3

Рисунок 34 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от новой БМК мощностью 6 МВт в зону котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») до потребителя по адресу ул. Автодоровская, 10 (Сценарий 3)

Рисунок 35 – Пьезометрический график участка тепловой сети от новой БМК мощностью 6 МВт в зону котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») до потребителя по адресу ул. Автодоровская, 10 (Сценарий 3)

      - Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной АО «ИСМА»

С точки зрения наиболее экономичной поставки тепловой энергии потребителю с сохранением качества и надежности теплоснабжения были рассмотрены различные решения по переключению тепловой нагрузки на новую БМК в районе завода АО «ИСМА».

Всего рассмотрены пять сценариев развития:

- Строительство новой БМК в районе завода АО «ИСМА» и переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия);

- Строительство новой БМК в районе завода АО «ИСМА» и поэтапное переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия) и потребителей котельной АО «Владгазкомпания» (мкр. Новая Ильинка);

- Строительство новой БМК в районе завода АО «ИСМА» и поэтапное переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия) и потребителей котельной ООО «ТЭС»;

- Строительство новой БМК в районе завода АО «ИСМА» и переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия), и поэтапное переключение потребителей котельной ООО «ТЭС» и котельной АО «Владгазкомпания» (мкр. Новая Ильинка).

- Переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия) на котельную ООО «ТЭС». Реконструкция котельной ООО «ТЭС с увеличением тепловой мощности.

Сценарий 1

Ниже приведена зона теплоснабжения новой БМК, путь для построения пьезометрического графика и сам пьезометрический график для сценария 1 (Строительство новой БМК в районе завода АО «ИСМА» и переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия)).

Для реализации переключения необходимо выполнить следующие мероприятия на тепловых сетях:

- строительство участка тепловой сети диаметром 2Ду 200 мм протяженностью 105 м от новой БМК до существующей тепловой камеры;

- строительство новой БМК мощностью 2,5 Гкал/ч.

Рисунок 36 –Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной АО «ИСМА» на новую БМК по

Сценарию 1

Рисунок 37 –Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от новой БМК до потребителя по адресу ул. 23-я Линия, 14 (Сценарий 1)

Рисунок 38 –Пьезометрический график участка тепловой сети от новой БМК до потребителя по адресу ул. 23-я Линия, 14 (Сценарий 1)

Сценарий 2

На рисунке ниже приведены перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной АО «Владгазкомпания» (мкр. Новая Ильинка) на новую БМК по Сценарию 2.

Ниже на рисунках ниже приведены путь для построения пьезометрического графика и сам пьезометрический график для сценария 2 (Строительство новой БМК в районе завода АО «ИСМА» и переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия) и потребителей котельной АО «Владгазкомпания» (мкр. Новая Ильинка)).

Для реализации переключения необходимо выполнить следующие мероприятия на тепловых сетях:

- Строительство участка тепловой сети диаметром 2Ду 250 мм протяженностью 105 м от новой БМК до существующей тепловой камеры.

- Строительство участка тепловой сети диаметром 2Ду 150 мм протяженностью 350 м от новой ТК в районе дома по адресу Бакинский проезд, 61 до существующей тепловой камеры на коллекторе котельной АО "Владгазкомпания".

- Реконструкция участка тепловой сети от существующей тепловой камеры на тепловой сети рядом с новой БМК до новой ТК в районе дома по адресу Бакинский проезд, 61 с 2Ду 150 мм на 2Ду 200 мм протяженностью 220 м

- Строительство участка сети ГВС диаметром 2Ду 150/100 мм протяженностью 675 м

- Строительство новой БМК:

- Этап 1 – 2023 г. - строительство БМК мощностью 2,5 Гкал/ч;

- Этап 2 – 2024 г. – доведение мощности новой БМК до 5,0 Гкал/ч путем установки дополнительного блока.

Рисунок 39 –Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной АО «Владгазкомпания» на новую БМК по Сценарию 2

Рисунок 40 –Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от новой БМК в зону котельной АО «Владгазкомпания» до детского сада №97 (Сценарий 2)

Рисунок 41 –Пьезометрический график участка тепловой сети от новой БМК в зону котельной АО «Владгазкомпания» до детского сада №97 (Сценарий 2)

Сценарий 3

На рисунке ниже приведены перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТЭС» на новую БМК по Сценарию 3.

Ниже на рисунках ниже приведены путь для построения пьезометрического графика и сам пьезометрический график для сценария 3 (Строительство новой БМК в районе завода АО «ИСМА» и переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия) и потребителей котельной ООО «ТЭС».

Для реализации переключения необходимо выполнить следующие мероприятия на тепловых сетях:

- Строительство участка тепловой сети диаметром 2Ду 300 мм протяженностью 105 м от новой БМК до существующей тепловой камеры

- Реконструкция участка тепловой сети от существующей тепловой камеры на тепловой сети рядом с новой БМК до ТК в районе дома по адресу 23-я линия, 1В с 2Ду 150 мм на 2Ду 300 мм протяженностью 300 м

- Реконструкция участка тепловой сети от ТК в районе дома по адресу 23-я линия, 1В до новой ТК в районе дома по адресу 23-я линия, 14 с 2Ду 100 мм на 2Ду 300 мм протяженностью 160 м

- Строительство участка тепловой сети диаметром 2Ду 300 мм протяженностью 100 м от новой ТК в районе дома по адресу 23-я линия, 14 до новой ТК в районе дома по адресу Шахтинский проезд, 88

- Строительство участка сети ГВС диаметром 2Ду 125/100 мм протяженностью 665 м

- Строительство новой БМК:

- Этап 1 – 2023 г. - строительство БМК мощностью 2,5 Гкал/ч;

- Этап 2 – 2024 г. – доведение мощности новой БМК до 9,5 Гкал/ч путем установки дополнительного блока.

Рисунок 42 –Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТЭС» на новую БМК по Сценарию 3

Рисунок 43 –Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от новой БМК в зону котельной ООО «ТЭС» до потребителя по адресу Поселковая улица, 113 (Сценарий 3)

Рисунок 44 –Пьезометрический график участка тепловой сети от новой БМК в зону котельной ООО «ТЭС» до потребителя по адресу Поселковая улица, 113 (Сценарий 3)

Сценарий 4

На рисунке ниже приведены перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТЭС» и котельной АО «Владгазкомпания» (мкр. Новая Ильинка) на новую БМК по Сценарию 4.

Ниже на рисунках ниже приведены путь для построения пьезометрического графика и сам пьезометрический график для сценария 4 (Строительство новой БМК в районе завода АО «ИСМА», переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия), и поэтапное переключение потребителей котельной ООО «ТЭС» и котельной АО «Владгазкомпания» (мкр. Новая Ильинка)).

Для реализации переключения необходимо выполнить следующие мероприятия на тепловых сетях:

- Строительство участка тепловой сети диаметром 2Ду 350 мм протяженностью 105 м от новой БМК до существующей тепловой камеры.

- Реконструкция участка тепловой сети от существующей тепловой камеры на тепловой сети рядом с новой БМК до ТК в районе дома по адресу 23-я линия, 1В с 2Ду 150 мм на 2Ду 300 мм протяженностью 300 м.

- Реконструкция участка тепловой сети от ТК в районе дома по адресу 23-я линия, 1В до новой ТК в районе дома по адресу 23-я линия, 14 с 2Ду 100 мм на 2Ду 300 мм протяженностью 160 м

- Строительство участка тепловой сети диаметром 2Ду 300 мм протяженностью 100 м от новой ТК в районе дома по адресу 23-я линия, 14 до новой ТК в районе дома по адресу Шахтинский проезд, 88

- Строительство участка тепловой сети диаметром 2Ду 150 мм протяженностью 350 м от новой ТК в районе дома по адресу Бакинский проезд, 61 до существующей тепловой камеры на коллекторе котельной АО "Владгазкомпания".

- Реконструкция участка тепловой сети от существующей тепловой камеры на тепловой сети рядом с новой БМК до новой ТК в районе дома по адресу Бакинский проезд, 61 с 2Ду 150 мм на 2Ду 200 мм протяженностью 141 м.

- Строительство участка сети ГВС диаметром 2Ду 150/125 мм протяженностью 183 м.

- Строительство участка сети ГВС диаметром 2Ду 150/100 мм протяженностью 492 м.

- Строительство участка сети ГВС диаметром 2Ду 125/100 мм протяженностью 482 м.

- Строительство новой БМК:

- Этап 1 – 2023 г. - строительство БМК мощностью 2,5 Гкал/ч;

- Этап 2 – 2024 г. – доведение мощности новой БМК до 11,5 Гкал/ч путем установки дополнительного блока.

Рисунок 45 –Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной ООО «ТЭС» и АО «Владгазкомпания» (мкр. Новая Ильинка) на новую БМК по Сценарию 4

Рисунок 46 –Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от новой БМК в зону котельной ООО «ТЭС» до потребителя по адресу Поселковая улица, 113 (Сценарий 4)

Рисунок 47 – Пьезометрический график участка тепловой сети от новой БМК в зону котельной ООО «ТЭС» до потребителя по адресу Поселковая улица, 113 (Сценарий 4)

Сценарий 5

На рисунке ниже приведены перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной АО «ИСМА (население и нагрузка предприятия) на котельную ООО «ТЭС» по Сценарию 5.

Ниже на рисунках ниже приведены путь для построения пьезометрического графика и сам пьезометрический график для сценария 3 (Переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия) на котельную ООО «ТЭС»).

Для реализации переключения необходимо выполнить следующие мероприятия на тепловых сетях:

- Реконструкция участка тепловой сети от ТК в районе дома по адресу 23-я линия, 1В до новой ТК в районе дома по адресу 23-я линия, 14 с 2Ду 100 мм на 2Ду 150 мм протяженностью 160 м

- Строительство участка тепловой сети диаметром 2Ду 200 мм протяженностью 100 м от новой ТК в районе дома по адресу 23-я линия, 14 до новой ТК в районе дома по адресу Шахтинский проезд, 88

- Строительство участка сети ГВС диаметром 2Ду 125/100 мм протяженностью 665 м

- Реконструкция котельной ООО «ТЭС» с увеличением мощности:

Рисунок 4.51 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения котельной АО «ИСМА» на котельную ООО «ТЭС» по Сценарию 5

Рисунок 4.52 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от котельной ООО «ТЭС» в зону котельной АО «ИСМА» до потребителя по адресу Силикатная, 52 (Сценарий 5)

Рисунок 4.53 – Пьезометрический график участка тепловой сети от котельной ООО «ТЭС» в зону котельной АО «ИСМА» до потребителя по адресу Силикатная, 52 (Сценарий 5)

      - Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе ФКУ исправительная колония №7 УФСИН России по Ивановской области

Ниже рассмотрены варианты подключения перспективных потребителей ФКУ ИК№7 УФСИН России Ивановской области и ФКУ СИЗО-1.

Всего рассмотрены три сценария развития:

- Строительство блочно-модульных котельных для каждого потребителя (ФКУ ИК№7 – БМК-3,5 МВт; ФКУ СИЗО-1 – БМК-2,75 МВт);

- Подключение перспективных потребителей ФКУ ИК№7 УФСИН России Ивановской области и ФКУ СИЗО-1 к ИвТЭЦ-2 со строительством участков тепловых сетей;

- Сохранение существующей схемы теплоснабжения.

Тепловые нагрузки планируемых к строительству объектов приведены ниже в таблице.

Таблица 20 – Тепловые нагрузки планируемых к строительству объектов

| Потребитель | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  |  | Тип системы (открытая/закрытая) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего: | СО (сезонное отопление) | ГВС |  |
| ФКУ СИЗО-1 | 2,0624 | 1,782 | 0,28 | закрытая |
| ФКУ ИК-7 | 2,60725 | 1,91755 | 0,6897 | закрытая |

Сценарий 1

На рисунке ниже приведены мероприятия по Сценарию 1.

Рисунок 48 – мероприятия по Сценарию 1

Сценарий 2

На рисунке ниже приведены перспективные мероприятия по Сценарию 2.

Ниже на рисунках ниже приведены путь для построения пьезометрического графика и сам пьезометрический график для сценария 2 (Подключение перспективных потребителей ФКУ ИК№7 УФСИН России Ивановской области и ФКУ СИЗО-1 к ИвТЭЦ-2 со строительством участков тепловых сетей).

Для подключения потребителей необходимо выполнить следующие мероприятия на тепловых сетях:

- Строительство участка тепловой сети от A- 51. 08 до потребителя ФКУ ИК-7 диаметром 2Ду 150 мм протяженностью 340 м;

- Строительство участка тепловой сети от A- 51. 08 до потребителя ФКУ СИЗО-1 диаметром 2 ду 150 мм протяженностью 200 м;

- Реконструкция тепловой сети от A- 51. до А-51.01 с увеличением диаметра (с 2Ду 250 мм на 2 Ду 300 мм протяженностью 218,6 м и с Ду273/325 на 2Ду 325 протяженностью 113 м);

- Реконструкция тепловой сети от А-51.01 до Н/С с увеличением диаметра с 2Ду 200 мм на 2 Ду 250 мм протяженностью 385 м.

Рисунок 49 – мероприятия по Сценарию 2

Рисунок 50 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону ФКУ ИК №7 (Сценарий 2)

Рисунок 51 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону ФКУ ИК №7 (после реализации мероприятий по Сценарию 2)

  - Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной ООО «ТДЛ-Энерго»

Таблица 21 – Сравнение сценариев реализации мероприятия - решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной ООО «ТДЛ Энерго»

| Наименование | Сценарий 1 | Сценарий 2 | Сценарий 3 | Сценарий 4 | Сценарий 5 | Сценарий 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое описание мероприятия | Сохранение существующей схемы теплоснабжения от котельной ООО «ТДЛ-Энерго» | Переключение потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП | Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей ООО «ТДЛ-Энерго», нагрузки ГВС от котельной №35 АО «ИвГТЭ» на ИвТЭЦ-3 со стр-ом участка сети и ЦТП в здании котельной №35 АО «ИвГТЭ». Работа на ГВС в летний период от котельной №35 (оборудование сохраняется). | Переключение потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП, со строительством БМК на месте котельной №35 АО «ИвГТЭ» | Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП в районе золоотвала №6 и врезкой в коллектор котельной ООО «ТДЛ-Энерго». Строительство новой БМК мощностью 0,8 МВт на ГВС с круглогодичной работой на месте котельной №35 АО «ИвГТЭ» | Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП в районе золоотвала №6 и врезкой со стороны Загородного шоссе. Строительство новой БМК мощностью 0,8 МВт на ГВС с круглогодичной работой на месте котельной №35 АО «ИвГТЭ». |
| Подключенная нагрузка к источнику ТЭ, Гкал/ч | 17,11 |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «ТДЛ Энерго» | 17,11 |  |  |  |  |  |
| котельная №35 АО «ИвГТЭ» | 0,41 |  |  |  |  |  |
| Стоимость тепловой энергии от существующего источника, руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «ТДЛ Энерго» | 2 441,11 |  |  |  |  |  |
| ПАО "Т плюс" | 1 249,14 |  |  |  |  |  |
| АО «ИвГТЭ» | 1 998,29 |  |  |  |  |  |
| Новая котельная | 1 818,10 |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск от существующего источника ТЭ, Гкал | 40 410,06 |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «ТДЛ Энерго» | 36 748,76 |  |  |  |  |  |
| котельная №35 АО «ИвГТЭ» | 3 661,30 |  |  |  |  |  |
| Ежегодные затраты на работу ИТЭ, тыс. руб. | 105 961,75 | 53 220,69 | 50 477,83 | 52 560,96 | 52 560,96 | 52 560,96 |
| Котельная ООО «ТДЛ Энерго» | 98 645,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПАО "Т плюс" | 0,00 | 45 904,35 | 45 904,35 | 45 904,35 | 45 904,35 | 45 904,35 |
| котельной №35 АО «ИвГТЭ» | 7 316,34 | 7 316,34 | 4 573,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Новая котельная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 656,61 | 6 656,61 | 6 656,61 |
| Стоимость строительства источников тепловой энергии, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 970,00 | 6 970,00 | 6 970,00 |
| Строительство БМК 0,8 Мвт (замещение котельной №35 АО «ИвГТЭ») | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 970,00 | 6 970,00 | 6 970,00 |
| Стоимость строительства тепловых сетей, тыс. руб. | 0,00 | 207 191,80 | 236 845,60 | 207 191,80 | 148 366,70 | 235 999,00 |
| подключение от ТЭЦ-3, стоимость мероприятий по переключению | 0,00 | 207 191,80 | 236 845,60 | 207 191,80 | 148 366,70 | 235 999,00 |
| Итого затраты на реализацию проекта, тыс. руб. | 0,00 | 207 191,80 | 236 845,60 | 214 161,80 | 155 336,70 | 242 969,00 |
| Срок окупаемости инвестиций, лет | 0,0 | 3,9 | 4,3 | 4,0 | 2,9 | 4,5 |

При сравнении сценариев реализации мероприятий в расчетах учитывалась полная нагрузка существующей котельной ООО «ТДЛ-Энерго» - 17,106 Гкал/ч (10,074 Гкал/ч население и 7,032 промышленные потребители), а также полная величина полезного отпуска 36 748,763 Гкал/год = (26 277,805Гкал/ч население и 10 470,958 промышленных потребителей).

Для выявления наиболее эффективного решения, расчёты и сравнение затрат на реализацию рассматриваемых сценариев выполнены в сопоставимых условиях, без учёта сроков реализации проектов, по Укрупненным нормативным ценам строительства (НЦС 81-02-13-2022. Сборник №13. Наружные тепловые сети).

Расчеты показали, что сценарий №2, №4 и №5 оптимизации распределения нагрузок в районе котельной ООО «ТДЛ Энерго» имеют наиболее короткий срок простой окупаемости инвестиций, и является более дешевым (1249,14 руб/Гкал против 2441,11 руб/Гкал) с точки зрения производства и передачи тепловой энергии.

Сценарий №2 и №4 невозможно реализовать без решения вопроса с землеотводом в охранной зоне, где планируется строительство ЦТП. Оформление участка в собственность влечет также за собой затраты.

Схемой к реализации принимается сценарий 5 - Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП в районе золоотвала №6 и врезкой в коллектор котельной ООО «ТДЛ-Энерго». Строительство новой БМК мощностью 0,8 МВт на ГВС с круглогодичной работой на месте котельной №35 АО «ИвГТЭ».

Объём финансовых обязательств для реализации проекта за счёт средств ПАО «Т Плюс» и займа фонда содействия реформирования ЖКХ, определён в прогнозных уровнях цен (с применением индексов-дефляторов) на основании разработанных сметных расчётов, и составляет 187,169 млн. руб. без НДС.

Затраты на ликвидацию котельной ООО «ТДЛ-Энерго»

Вывод в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, функционирующих в ценовых зонах теплоснабжения, после окончания переходного периода определен ПП РФ №889 от 06.09.2012. Вывод источника теплоснабжения из эксплуатации осуществляется собственником.

Вывод

В соответствии с п.1 Статьи 23.11 ФЗ №190 распределение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в системе теплоснабжения между источниками тепловой энергии, включенными в схему теплоснабжения и поставляющими тепловую энергию в этой системе теплоснабжения, осуществляется единой теплоснабжающей организацией исходя из принципа минимизации расходов на производство тепловой энергии (мощности) источниками тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя, а также технологических и иных ограничений при ее передаче и с учетом принципа приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Таким образом, решение по выводу котельной ООО «ТДЛ-Энерго» соответствует нормам действующего законодательства и отвечает основным принципам ценовой зоны.

Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»

В таблице ниже представлено сравнение сценариев развития систем теплоснабжения

Таблица 22 – Сравнение сценариев реализации мероприятия - решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»

| Наименование | Сценарий 1 | Сценарий 2 | Сценарий 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое описание мероприятия | Переключение потребителей от котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» на теплоснабжение от ИвТЭЦ-2 | Строительство новой котельной в зоне действия существующих источников, предлагаемых для переключения | Перевод нагрузки Теплоснаб-2010 на котельную ИБХР с реконструкцией котельной ИБХР в части увеличения мощности |
| Подключенная нагрузка к источнику ТЭ, Гкал/ч | 15,02 |  |  |
| Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | 11,72 |  |  |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | 3,30 |  |  |
| Стоимость тепловой энергии от существующего источника, руб./Гкал |  |  |  |
| Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | 2 189,19 |  |  |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | 1 904,09 |  |  |
| ПАО "Т плюс" | 1 249,14 |  |  |
| Новая котельная | 1 818,10 |  |  |
| Полезный отпуск от существующего источника ТЭ, Гкал | 34 795,10 |  |  |
| Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | 25 926,40 |  |  |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | 8 868,70 |  |  |
| Ежегодные затраты на работу ИТЭ, тыс. руб. |  |  |  |
| Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | 56 757,82 |  |  |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | 16 886,76 |  | 66 252,83 |
| ПАО "Т плюс" | 49 983,54 |  |  |
| Новая котельная |  | 63 260,97 |  |
| Стоимость строительства/реконструкции источника тепловой энергии, тыс. руб. | 0,00 | 96 153,60 | 32 277,40 |
| Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | 0,00 | 96 153,60 | 32 277,40 |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» |  |  |  |
| Стоимость строительства тепловых сетей, тыс. руб. | 110 713,87 | 43 768,90 | 48 632,11 |
|  | 110 713,87 | 43 768,90 | 48 632,11 |
| Итого затраты на реализацию проекта, тыс. руб. | 110 713,87 | 139 922,50 | 80 909,51 |
| Срок окупаемости инвестиций, лет | 16,3 | 13,5 | 10,9 |

Расчеты показали, что наиболее выгодным с точки зрения оптимизации распределения нагрузок в районе котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» с точки зрения простой окупаемости инвестиций является сценарий 3 - Перевод нагрузки Теплоснаб-2010 на котельную ИБХР с реконструкцией котельной ИБХР в части увеличения мощности.

Финансирование проекта запланировано за счёт средств ПАО «Т Плюс». Объём финансовых обязательств для реализации проекта за счёт средств ПАО «Т Плюс» в прогнозных уровнях цен (с применением индексов-дефляторов) на основании разработанных сметных расчётов составляет 80,910 млн. руб. без НДС.

Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельных №31 АО «ИвГТЭ», №45 АО «ИвГТЭ», ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельных №31 АО «ИвГТЭ», №45 АО «ИвГТЭ», ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»)

В таблице ниже, представлено сравнение сценариев развития систем теплоснабжения.

Таблица 23 – Сравнение сценариев реализации мероприятия - решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельных №31, №45, ИГЭУ

| Наименование | Сценарий 1 | Сценарий 2 |
| --- | --- | --- |
| Краткое описание мероприятия | Перевод потребителей котельных №31, №45, ИГЭУ на ИвТЭЦ-2 (новой котельной 400 Гкал/ч) со строительством участков сети и трех ЦТП. Вывод котельных АО «ИвГТЭ» №31, №45 и ИГЭУ из схемы теплоснабжения г. Иваново; | Сохранение существующих зон действия источников тепловой энергии, поддержание оборудования в работоспособном состоянии. |
| Подключенная нагрузка к источнику ТЭ, Гкал/ч | 9,66 |  |
| котельная №31 АО «ИвГТЭ» | 3,07 |  |
| котельная №45 АО «ИвГТЭ» | 0,39 |  |
| Котельная ИГЭУ | 6,20 |  |
| Стоимость тепловой энергии от существующего источника, руб./Гкал |  |  |
| АО «ИвГТЭ» | 1 998,29 |  |
| ИГЭУ | 1 853,35 |  |
| ПАО «Т Плюс» | 1 187,15 |  |
| Полезный отпуск от существующего источника ТЭ, Гкал | 33 441,00 |  |
| котельная №31 АО «ИвГТЭ» | 8 782,40 |  |
| котельная №45 АО «ИвГТЭ» | 559,60 |  |
| Котельная ИГЭУ | 24 099,00 |  |
| Ежегодные затраты на работу ИТЭ, тыс. руб. | 39 699,48 | 63 331,91 |
| АО «ИвГТЭ» | 0,00 | 18 668,03 |
| ИГЭУ | 0,00 | 44 663,88 |
| ПАО «Т Плюс» | 39 699,48 |  |
| Стоимость строительства/реконструкции источника тепловой энергии, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| АО «ИвГТЭ» | 0,00 | 0,00 |
| ИГЭУ | 0,00 | 0,00 |
| ПАО «Т Плюс» | 0,00 |  |
| Стоимость строительства тепловых сетей, тыс. руб. | 158 593,00 | 0,00 |
| Итого затраты на реализацию проекта, тыс. руб. | 158 593,00 | 0,00 |
| Срок окупаемости инвестиций, лет | 11,2 | 0,0 |

Расчеты показали, что сценарий №1 оптимизации распределения нагрузок в районе котельных №31, №45, ИГЭУ имеет длительный срок простой окупаемости инвестиций (11,2 г.).

Схемой к реализации принимается сценарий 2 - Сохранение существующих зон действия источников тепловой энергии, поддержание оборудования в работоспособном состоянии.

Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной № 42 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России

Таблица 24 – Сравнение сценариев реализации мероприятия - решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России)

| Наименование | Сценарий 2 | Сценарий 3 |
| --- | --- | --- |
| Краткое описание мероприятия | Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») на новую БМК мощностью 3,5 МВт | Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») на новую БМК мощностью 6 МВт с учетом подключения перспективы в объеме 1,6 Гкал/ч. |
| Подключенная нагрузка к источнику ТЭ, Гкал/ч | 4,82 |  |
| Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 4,82 |  |
| Стоимость тепловой энергии от существующего источника, руб./Гкал (с 01.07.2022) |  |  |
| Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 1 656,81 |  |
| Новая БМК | 1 818,10 |  |
| Полезный отпуск ТЭ, Гкал | 13 474,60 |  |
| Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 8 509,80 |  |
| Перспективная зона теплоснабжения | 4 964,80 |  |
| Ежегодные затраты на работу ИТЭ, тыс. руб. | 15 471,67 | 24 498,17 |
| Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 0 | 0 |
| Новая БМК | 15 471,67 | 15 471,67 |
| Перспективная зона теплоснабжения | 0 | 9 026,50 |
| Стоимость строительства источников тепловой энергии, тыс. руб. | 30 012,26 | 51 449,59 |
| Строительство блочно-модульной котельной, мощность 3,0 Гкал/ч | 30 012,26 | 51 449,59 |
| Стоимость строительства тепловых сетей, тыс. руб. | 0 | 29 374,00 |
| Строительство тепловых сетей | 0 | 29 374,00 |
| Итого затраты на реализацию проекта, тыс. руб. | 30 012,26 | 80 823,59 |

При сравнении сценариев реализации мероприятий в расчетах учитывалась нагрузка потребителей жилой зоны существующей котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России) – 2,5217 Гкал/ч.

Решение по строительству новой БМК определяется основными достоинствами блочно-модульных котельных:

- Высокая скорость монтажа.

- Возможность модернизации и реконструкции котельной добавлением или заменой модулей.

- Котельная, хоть и относится к объектам капитального строительства, может быть демонтирована и перевезена в другое место (ТКУ).

- Котельная может работать без обслуживающего персонала и быть полностью автоматизирована, с качественной системой диспетчеризации и телеметрии.

Сценарий 2 реализуется в 2 этапа. 1-й этап – строительство БМК мощностью 3,5 МВт в 2023 году. Вторым этапом предполагается строительство 2-й очереди БМК с увеличение общей мощности до 6 МВт.

Схемой к реализации принимается сценарий 1 - Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») на новую БМК мощностью 3,5 МВт в 2023 году.

Финансирование проекта запланировано за счёт средств ПАО «Т Плюс». Объём финансовых обязательств для реализации проекта за счёт средств ПАО «Т Плюс» в прогнозных уровнях цен (с применением индексов-дефляторов) на основании разработанных сметных расчётов составляет 30,012 млн. руб. без НДС..

Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной АО «ИСМА»

Таблица 25 – Сравнение сценариев реализации мероприятия - решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной АО «ИСМА»

| Наименование | Сценарий 1 | Сценарий 2 | Сценарий 3 | Сценарий 4 | Сценарий 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое описание мероприятия | Строительство новой БМК в районе завода АО «ИСМА» и переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия) | Строительство новой БМК в районе завода АО «ИСМА» и переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия) и потребителей котельной АО «Владгазкомпания» (мкр. Новая Ильинка) | Строительство новой БМК в районе завода АО «ИСМА» и переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия) и потребителей котельной ООО «ТЭС» | Строительство новой БМК в районе завода АО «ИСМА» и переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия), и поэтапное переключение потребителей котельной ООО «ТЭС» и котельной АО «Владгазкомпания» (мкр. Новая Ильинка) | Переключение потребителей котельной АО «ИСМА» на ООО «ТЭС» (увеличение мощности котельной на 1 МВт путем установки дополнительного котла) |
| Подключенная нагрузка к источнику ТЭ, Гкал/ч | 11,02 |  |  |  |  |
| Котельная АО «ИСМА» | 2,50 |  |  |  |  |
| Котельная ООО «ТЭС» | 6,55 |  |  |  |  |
| Котельная АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8 | 1,97 |  |  |  |  |
| Стоимость тепловой энергии от существующего источника, руб./Гкал |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «ИСМА» | 2 277,00 |  |  |  |  |
| Котельная ООО «ТЭС» | 2 581,00 |  |  |  |  |
| Котельная АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8 | 2 184,00 |  |  |  |  |
| Новая БМК | 1 818,10 |  |  |  |  |
| Полезный отпуск от существующего источника ТЭ, Гкал | 30 514,59 |  |  |  |  |
| Котельная АО «ИСМА» | 6 784,00 |  |  |  |  |
| Котельная ООО «ТЭС» | 20 214,59 |  |  |  |  |
| Котельная АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8 | 3 516,00 |  |  |  |  |
| Ежегодные затраты на работу ИТЭ, тыс. руб. | 72 186,79 | 70 900,29 | 56 765,08 | 55 478,58 | 77 362,30 |
| Котельная АО «ИСМА» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ООО «ТЭС» | 52 173,86 | 52 173,86 | 0,00 | 0,00 | 69 683,36 |
| Котельная АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8 | 7 678,94 | 0,00 | 7 678,94 | 0,00 | 7 678,94 |
| Новая БМК | 12 333,99 | 18 726,43 | 49 086,14 | 55 478,58 | 0,00 |
| Стоимость строительства/реконструкции источника тепловой энергии, тыс. руб. без НДС. | 22 828,83 | 48 210,00 | 55 580,00 | 60 440,00 | 7 374,44 |
| Котельная АО «ИСМА» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ООО «ТЭС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 374,44 |
| Новая БМК ИСМА (население и нагрузка предприятия) - 2,5 Гкал/ч | 22 828,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Новая БМК ИСМА (население и нагрузка предприятия)+Котельная АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8 - 5 Гкал/ч | 0,00 | 48 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Новая БМК ИСМА (население и нагрузка предприятия)+Котельная ООО «ТЭС» - 9,5 Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 55 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| Новая БМК ИСМА (население и нагрузка предприятия)+Котельная АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8+Котельная ООО «ТЭС» - 11,5 Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 440,00 | 0,00 |
| Стоимость строительства тепловых сетей, тыс. руб. | 6 464,30 | 74 919,40 | 87 795,50 | 143 071,80 | 46 302,93 |
| Котельная АО «ИСМА» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ООО «ТЭС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 302,93 |
| Новая БМК | 6 464,30 | 74 919,40 | 87 795,50 | 143 071,80 | 0,00 |
| Итого затраты на реализацию проекта, тыс. руб. | 29 293,13 | 123 129,40 | 143 375,50 | 203 511,80 | 53 677,37 |
| Срок окупаемости инвестиций, лет | 9,4 | 28,0 | 7,7 | 10,3 | не окупается |

Для выявления наиболее эффективного решения, расчёты и сравнение затрат на реализацию рассматриваемых сценариев выполнены в сопоставимых условиях, без учёта сроков реализации проектов, стоимости земельных участков, по Укрупненным нормативным ценам строительства (НЦС 81-02-13-2022. Сборник №13. Наружные тепловые сети).

Расчеты показали, что сценарий №1 и №3 оптимизации распределения нагрузок в районе котельной АО «ИСМА» имеют короткий срок простой окупаемости инвестиций (8,9 и 7,7 лет соответственно), в свою очередь сценарии № 3 и №4 являются более дешевым (в сценарии №3 – 1818,1 руб/Гкал и 2183,95 руб/Гкал, в сценарии №4 – 1818,1 руб/Гкал) с точки зрения производства и передачи тепловой энергии.

Схемой к реализации принимается сценарий 1 - Строительство новой БМК (2,9 МВт) в районе завода АО «ИСМА» и переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия).

Объём финансовых обязательств для реализации проекта за счёт средств ПАО «Т Плюс» и займа фонда содействия реформирования ЖКХ, определён в прогнозных уровнях цен (с применением индексов-дефляторов) на основании разработанных сметных расчётов, а также затрат на покупку земельного участка и составляет 39,848 млн. руб. без НДС

Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе ФКУ исправительная колония №7 УФСИН России по Ивановоской области

Таблица 26 – Сравнение сценариев реализации мероприятия - оптимизации распределения нагрузок в районе ФКУ Исправительная колония №7 УФСИН России по Ивановской области

| Наименование | Сценарий 1 | Сценарий 2 | Сценарий 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое описание мероприятия | Строительство блочно-модульной котельной | Подключение к источнику тепловой энергии ТЭЦ-2 | Сохранение существующей схемы теплоснабжения |
| Подключенная нагрузка к источнику ТЭ, Гкал/ч | 4,66 |  |  |
| Котельная УФСИН | 4,66 |  |  |
| Стоимость тепловой энергии от существующего источника, руб./Гкал |  |  |  |
| Котельная УФСИН | 1 793,88 |  |  |
| ПАО "Т плюс" | 1 249,14 |  |  |
| АО "ИвГТЭ" (услуги по передаче тепловой энергии) | 441,85 |  |  |
| Полезный отпуск от существующего источника ТЭ, Гкал | 12 670,55 |  |  |
| Котельная УФСИН | 12 670,55 |  |  |
| АО "ИвГТЭ" (услуги по передаче тепловой энергии) | 12 670,55 |  |  |
| Ежегодные затраты на работу ИТЭ, тыс. руб. | 15 827,30 | 21 425,78 | 28 327,94 |
| Котельная УФСИН | 0,00 | 0,00 | 22 729,45 |
| ПАО "Т плюс" | 15 827,30 | 15 827,30 | 0,00 |
| АО "ИвГТЭ" (услуги по передаче тепловой энергии) | 0,00 | 5 598,48 | 5 598,48 |
| Стоимость строительства источников тепловой энергии, тыс. руб. | 42 069,49 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство БМК 2,75 Мвт | 18 510,58 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство БМК 3,50 Мвт | 23 558,92 | 0,00 | 0,00 |
| Стоимость строительства тепловых сетей, тыс. руб. | 0,00 | 87 454,40 | 0,00 |
| Строительство тепловых сетей | 0,00 | 87 454,40 | 0,00 |
| Итого затраты на реализацию проекта, тыс. руб. | 42 069,49 | 87 454,40 | 0,00 |
| Срок окупаемости инвестиций, лет | 3,4 | 12,7 | 0,0 |

При сравнении сценариев реализации мероприятий в расчетах учитывалась подключаемая нагрузка перспективных потребителей ФКУ ИК №7 – 2,60725 Гкал/ч, ФКУ СИЗО-2 – 2,0624 Гкал/ч.

Расчеты показали, что сценарий №1 оптимизации распределения перспективных нагрузок в районе ФКУ Исправительная колония №7 УФСИН России по Ивановской области имеют короткий срок простой окупаемости инвестиций, и является более дешевым (1249,14 руб/Гкал против 1793,88 руб/Гкал) с точки зрения производства и передачи тепловой энергии.

Схемой к реализации принимается сценарий 1 - троительство блочно-модульных котельных для каждого потребителя (ФКУ ИК№7 – БМК-3,5 МВт; ФКУ СИЗО-1 – БМК-2,75 МВт). Реализация мероприятий выполняется за счет средств, полученных за счёт платы за подключение (технологическое присоединение).

- Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

  - Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Приросты тепловых нагрузок ожидаются в зоне существующих ТЭЦ, и крупных котельных. Перспективные потребители расположены или в существующей зоне действия источников или в непосредственной близости от нее. Установленная мощность источников большинства источников достаточна для покрытия существующих и перспективных нагрузок на весь период Схемы теплоснабжения.

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Энергосистема г. Иваново является в настоящее время профицитной и будет оставаться таковой в среднесрочной перспективе.

В условиях профицита электроэнергии в регионе и наличия неэффективного оборудования, Схемой теплоснабжения предусматривается реконструкция источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, направленная на снижение электрической мощности.

Вывод устаревшего оборудования позволит сократить затраты собственника на его содержание и обслуживание, и перенести высвободившиеся средства на модернизацию оставшегося оборудования на источниках и в тепловых сетях.

Информация по техническому перевооружению источников тепловой энергии филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» представлена в таблицах ниже, а также в Приложении 1.

Таблица 27 – Мероприятия по техническому перевооружению ТЭЦ-2 филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс», тыс. руб. (в ценах 2022 г., без НДС)

| Наименование | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Модернизация АИИС КУЭ с целью получения акта соответствия требованиямОРЭМ Ивановской ТЭЦ-2 для нужд филиала "Владимирский" ПАО "Т Плюс" | 1 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 510 |
| ТП главного корпуса ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 |
| ТП ЗиС ИвТЭЦ-2 | 1 700 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 |
| ТП технологических схем в связи с закрытием ТЭЦ-2 | 0 | 27 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 947 |
| Реконструкция оборудования ИвТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 5 000 | 4 500 | 4 000 | 3 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 38 000 |
| ТП ГРУ-6кВ, ЗРУ 35 кВ, ОРУ-110 кВ с заменой коммутационных аппаратов | 0 | 13 823 | 21 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 020 |
| Реконструкция ИвТЭЦ-2 со строительством водогрейной котельной | 0 | 2 319 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 319 660 |
| Итого | 3 210 | 2 361 430 | 30 197 | 6 000 | 5 000 | 4 500 | 4 000 | 3 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 432 837 |

Таблица 28 – Мероприятия по техническому перевооружению ТЭЦ-3 филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» , тыс. руб. (в ценах 2022 г., без НДС)

| Наименование | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТПиР лифта в башне ГК ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 |
| ТПиР ТП-87 №4 ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 |
| ТПиР Градирни №3 ИвТЭЦ-3 | 7 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 700 |
| ТПиР 1 ступ.ВЗП ка ТП-87 №2 ТЭЦ-3 (Техническое перевооружение 1 ступени ВЗП (нижние куба), воздуховода горячего воздуха тракт В котла ТП-87 ст.№2) | 75 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 503 |
| ТП ТП-87 №5 (замена боковых экранов от нижних коллекторов до отм +21м,4 ст КПП и воздуховода горяч воздуха тракт В) | 500 | 44 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 230 |
| Техническое перевооружение ка №4 ТП-87 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Техническое перевооружение электролизной установки | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| Техническое перевооружение ка ТП-87 ст.№3 (замена труб фронтового экрана от отм. +21 до отм. +32) | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| ТП аккумуляторной батареи ТЭЦ-3 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 |
| ТП жд путей для перевозки опасных грузов ТЭЦ-3 | 0 | 4 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 347 |
| Тех пер. ММХ (устранение крена МБ) | 0 | 0 | 5 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 966 |
| Тех пер мазутного хозяйства ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 |
| Установка узла учета сточных вод на выпуске №6 золоотвала | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| ТП кровли ГК и фонаря ТЭЦ-3 | 0 | 0 | 7 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 270 |
| Техническое перевооружение системы возбуждения генератора ТВФФ-120-2ст.№2 с заменой на микропроцессорное | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| Замена масляных выключателей У-110-2000-40 трансформатор 1ТР | 0 | 0 | 16 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 160 |
| Техническое перевооружение ЭГП турбины ПТ-80 ст.№3 (под ключ) | 0 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 |
| Техническое перевооружение ЭГП турбины ПТ-80 ст.№4 (под ключ) | 0 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 |
| Модернизация регистратора аварийных событий "Парма" | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 |
| Модернизация системы связи и телемеханики | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 |
| Техническое перевооружение системы потолочного освещения в здании котельного, турбинного, скрубберного отделений КТЦ Ивановской ТЭЦ-3 на энергосберегающее светодиодное | 2 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 117 |
| Модернизация противопожарного оборудования и сигнализации ИвТЭЦ-3 (приведение к требованиям ВНП) "под ключ" | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| Техническое перевооружение зданий (устранение замечаний по результатам ЭПБ) (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 |
| Техническое перевооружение Очистных сооружений ИвТЭЦ-3 (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 |
| Приобретение ОНТМ ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| Техническое перевооружение электролизной установки "под ключ" | 0 | 0 | 0 | 18 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 500 |
| Реконструкция насосов СН -2А,Б,В,Г,Д с монтажом напорных трубопроводов и линий байпасов напорных задвижек (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| Реконструкция насосов ПЭН -1,2,3,4,5 с заменой внутреннего корпуса и установкой задвижки на напорном трубопроводе (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 1РО) | 0 | 0 | 0 | 7 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 200 |
| Модернизация секций собственных нужд 6кВ с установкой дуговой защиты "под ключ" | 0 | 0 | 0 | 10 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 300 |
| Приобретение и установка сливного насоса т/а ПТ-80 ст. №3 "под ключ" | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №4 с заменой поверхностей нагрева (ШПП 35 тн) | 0 | 0 | 0 | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 000 |
| Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №4 с заменой поверхностей нагрева (4ст. ПП 40,919 тн) | 0 | 0 | 0 | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 000 |
| Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №5 (замена труб фронтового экрана от отм. +7,4 до отм. +33, 98,967 тн) (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| Техническое перевооружение т/а Т-100 ст. №2 с установкой БЗРК | 0 | 0 | 0 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 000 |
| Техническое перевооружение ГЗУ. Замена насоса ГЗУ и установка ЧРП на насос ОВ | 0 | 0 | 0 | 9 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 760 |
| Оснащение 3-мя частотно-регулируемыми приводами сетевых насосов Ивановской ТЭЦ-3 (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 |
| Установка ЧРП на насосы ПЭ-500-180 (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| Приобретение ОНТМ ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| Реконструкция насосов ПЭН -1 с заменой внутреннего корпуса и установкой задвижки на напорном трубопроводе | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 630 |
| Модернизация ОРУ 110кВ Замена ЛР ВЛ 110кВ ТЭЦ-3 - Светоч (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 1Р) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| Модернизация ОРУ 110кВ Замена ЛР ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3- Водозабор (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Модернизация ОРУ 110кВ Замена ТН 2 сек.ш. 110кВ, ШР ТН 2 сек.ш. 110кВ (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №5 (замена труб фронтового экрана от отм. +7,4 до отм. +33, 98,967 тн) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 219 |
| Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №2 с заменой поверхностей нагрева (ШПП 35 тн) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 000 |
| Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №2 с заменой поверхностей нагрева ( 4ст. 40,919 тн) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 000 |
| Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №2 с заменой поверхностей нагрева (2,3ст. 86,152 тн) (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| Техническое перевооружение остекления главного корпуса | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| Приобретение ОНТМ ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| Реконструкция насосов СН -2А с монтажом напорных трубопроводов и линий байпасов напорных задвижек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 879 |
| Модернизация ОРУ 110кВ Замена ШР 110кВ тр-ров 2Т (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 1Р) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| Модернизация регистратора аварийных событий "Парма" ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 990 |
| Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №3 с заменой поверхностей нагрева (ШПП 35 тн) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 000 |
| Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №3 с заменой поверхностей нагрева ( 4ст. 40,919 тн) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 000 |
| Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №3 с заменой поверхностей нагрева (2,3ст. 86,152 тн) (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| Техническое перевооружение остекления главного корпуса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| Оснащение 3-мя частотно-регулируемыми приводами сетевых насосов Ивановской ТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 500 |
| Установка ЧРП на насосы ПЭ-500-180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000 |
| Приобретение ОНТМ ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| Реконструкция насосов ПЭН -2 с заменой внутреннего корпуса и установкой задвижки на напорном трубопроводе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 630 |
| Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 1Р) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 700 |
| Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 2РО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 |
| Модернизация ОРУ 110кВ Замена ТН 2 сек.ш. 110кВ, ШР ТН 2 сек.ш. 110кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 |
| Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №2 с заменой поверхностей нагрева (2ст.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 700 |
| Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №2 с заменой поверхностей нагрева (3ст.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 300 |
| Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №4 с заменой поверхностей нагрева (2,3ст. 86,152 тн)(ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №1 с заменой поверхностей нагрева (ШПП 35 тн) (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 |
| Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №1 с заменой поверхностей нагрева(4ст. 40,919 тн) (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 |
| Техническое перевооружение остекления главного корпуса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| Техническое перевооружение зданий (устранение замечаний по результатам ЭПБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 |
| Приобретение ОНТМ ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| Реконструкция насосов СН -2Б с монтажом напорных трубопроводов и линий байпасов напорных задвижек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 879 |
| Модернизация ОРУ 110кВ Замена ШР 110кВ тр-ров 2Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 150 |
| Модернизация ОРУ 110кВ Замена ЛР ВЛ 110кВ ТЭЦ-3 - Светоч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100 |
| Модернизация ОРУ 110кВ Замена ЛР ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3- Водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 300 |
| Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 2РО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 |
| Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 2Р) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 |
| Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №3 с заменой поверхностей нагрева (2,3ст. 86,152 тн) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 |
| Техническое перевооружение остекления главного корпуса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| Приобретение ОНТМ ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| Реконструкция насосов ПЭН -3 с заменой внутреннего корпуса и установкой задвижки на напорном трубопроводе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 630 |
| Техническое перевооружение оборудования поперечных связей (паропровод острого пара) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 800 |
| Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 2РО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 2Р) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| Модернизация ОРУ 110кВ Замена ЛР ВЛ 110 кВ Шуйская 1, ВЛ 110 кВ Шуйская 2 (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Модернизация ОРУ 110кВ Замена ЛР, ШР ВЛ 110 кВ Восточная 1, В ВЛ 110 кВ Восточная 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 800 |
| Техническое перевооружение зданий (устранение замечаний по результатам ЭПБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500 |
| Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №4 с заменой поверхностей нагрева (2,3ст. 86,152 тн) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 |
| Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №5 с заменой поверхностей нагрева ((4ст. 40,919 тн) (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 |
| Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №1 с заменой поверхностей нагрева (2,3ст. 86,152 тн)(ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 |
| Техническое перевооружение остекления главного корпуса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| Приобретение ОНТМ ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| Реконструкция насосов СН -2В с монтажом напорных трубопроводов и линий байпасов напорных задвижек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 879 |
| Техническое перевооружение оборудования поперечных связей (паропровод острого пара) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000 |
| Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 2Р) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 400 |
| Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 3РО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 400 |
| Модернизация ОРУ 110кВ Замена ШР СВ 1-3 с.110кВ (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №1 с заменой поверхностей нагрева (ШПП 35 тн) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 000 |
| Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №1 с заменой поверхностей нагрева(4ст. 40,919 тн) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 000 |
| Приобретение ОНТМ ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| Реконструкция насосов ПЭН -4 с заменой внутреннего корпуса и установкой задвижки на напорном трубопроводе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 630 | 0 | 0 | 0 | 12 630 |
| Техническое перевооружение оборудования поперечных связей (паропровод острого пара) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 24 000 |
| Модернизация ОРУ 110кВ Замена ТН 1 с. 110кВ, ШР ТН 1 с. 110кВ (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 650 |
| Модернизация ОРУ 110кВ Замена ЛР ВЛ 110 кВ Шуйская 1, ВЛ 110 кВ Шуйская 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 750 | 0 | 0 | 0 | 3 750 |
| Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 3РО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 3Р) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №5 с заменой поверхностей нагрева ((4ст. 40,919 тн) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 33 000 |
| Приобретение ОНТМ ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| Реконструкция насосов СН -2Г с монтажом напорных трубопроводов и линий байпасов напорных задвижек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 879 | 0 | 0 | 22 879 |
| Модернизация ОРУ 110кВ Замена ТН 1 с. 110кВ, ШР ТН 1 с. 110кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 300 | 0 | 0 | 4 300 |
| Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 3РО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 300 | 0 | 0 | 3 300 |
| Модернизация ОРУ 110кВ Замена ШР СВ 1-3 с.110кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 |
| Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 3Р) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 |
| Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 4Р) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 |
| Модернизация ОРУ 110кВ Замена В ОВ-2 110кВ (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 |
| Модернизация ОРУ 110кВ Замена ТН 2 с. 110 кВ, ШР ТН 2 с. (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 |
| Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №5 с заменой поверхностей нагрева (2,3ст. 86,152 тн) (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 750 |
| Техническое перевооружение зданий (устранение замечаний по результатам ЭПБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 3 500 |
| Техническое перевооружение градирен ст. №2,3 с увеличением гидравлических нагрузок (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 |
| Приобретение ОНТМ ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| Реконструкция насосов ПЭН -5 с заменой внутреннего корпуса и установкой задвижки на напорном трубопроводе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 630 | 0 | 12 630 |
| Техническое перевооружение ПС 35/6 Береговая с заменой МВ на ВВ (ПИР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 3Р) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 4Р) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| Модернизация системы связи и телемеханики ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 900 | 0 | 26 900 |
| Техническое перевооружение градирен ст. №2,3 с увеличением гидравлических нагрузок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 040 | 0 | 22 040 |
| Приобретение ОНТМ ИвТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| Реконструкция насосов СН -2Д с монтажом напорных трубопроводов и линий байпасов напорных задвижек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 879 | 22 879 |
| Техническое перевооружение ПС 35/6 Береговая с заменой МВ на ВВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 4 500 |
| Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 4Р) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 700 | 2 700 |
| Модернизация ОРУ 110кВ Замена В ОВ-2 110кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 |
| Модернизация ОРУ 110кВ Замена ТН 2 с. 110 кВ, ШР ТН 2 с. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 5 500 |
| Техническое перевооружение зданий (устранение замечаний по результатам ЭПБ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 400 | 4 400 |
| Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №5 с заменой поверхностей нагрева (2,3ст. 86,152 тн) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 | 69 000 |
| Итого | 87 589 | 58 077 | 74 696 | 142 460 | 119 649 | 201 144 | 100 230 | 121 929 | 123 280 | 114 029 | 81 030 | 49 529 | 70 070 | 116 979 | 1 460 691 |

    - Переключение части зоны ИвТЭЦ-2 на ИвТЭЦ-3 на границе зон теплоснабжения

Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» планирует вывести из эксплуатации Ивановскую ТЭЦ-2. В мастер-плане настоящего проекта актуализации рассмотрено 3 варианта вывода ИвТЭЦ-2. Рекомендуемым вариантом является вариант 1 - Строительство котельной на территории ИвТЭЦ-2 на полную расчетную нагрузку существующей зоны ИвТЭЦ -2, за исключением нагрузки, передаваемой на ИвТЭЦ-3 на границе между зонами ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3 и с учетом нагрузки перспективной застройки.

Проектный температурный график новой котельной – 150/70℃.

Существующие зоны действия источников тепловой энергии ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3 приведены на рисунке ниже.

Рисунок 52 – Существующие зоны действия источников тепловой энергии ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3

Для снижения установленной мощности планируемой к строительству котельной, замещающей ИвТЭЦ-2 существует возможность переключения части нагрузки от ИвТЭЦ-2 в зону ИвТЭЦ-3 без проведения реконструкций на тепловых сетях.

Переключаемые зоны теплоснабжения от ИвТЭЦ-2 на ИвТЭЦ-3 приведены ниже на рисунке.

Результаты гидравлического расчета после переключения указанной зоны для источника ИвТЭЦ-3, на который переключается тепловая нагрузка приведены на пьезометрических графиках ниже.

В результате перераспределения зон действия источников между ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3 путем переключений на тепловых сетях на ИвТЭЦ-3 возможно переключить 20,07 Гкал/ч, из них 10 Гкал/ч уже переключено на контур ИвТЭЦ-3 в ОЗП 2021-2022 гг., Подключенная нагрузка распределена между ул. Володарского и ул. Б. Хмельницкого на рисунке переключаемых зон теплоснабжения от ИвТЭЦ-2 на ИвТЭЦ-3.

Рисунок 53 – Переключаемые зоны теплоснабжения от ИвТЭЦ-2 на ИвТЭЦ-3

Рисунок 54 – Путь для построения пьезометрического графика участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны

Рисунок 55 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 1)

Рисунок 56 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 2)

Рисунок 57 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 3)

Рисунок 58 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 4)

Рисунок 59 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 5)

Рисунок 60 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 6)

В качестве индикаторных точек приведем значения в узлах по улице Ташкентская в зоне ИвТЭЦ-3 после переключения. Наиболее характерной точкой является тепловая камера B-131, которая находится на границе зон ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3. Значение располагаемого напора в данной точке не должно быть меньше 32 для корректной работы элеваторов в системах теплопотребления. Значение в данной точке после переключения составляет 31,997 м, что соответствует заданному значению.

Рисунок 61 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны (часть 6)

Таблица 29 – Гидравлический режим зоны ИвТЭЦ-3 после переключения части зоны ИвТЭЦ-2

| Номер источника | Наименование тепловой камеры | Геодезическая отметка, м | Располагаемый напор (не менее) ФАКТ, м | Располагаемый напоp (КАЛИБРОВКА), м | Отклонение располагаемого напора от уставки, м | Отклонение располагаемого напора от уставки, % | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-3 | B-131. | 118 | 32 | 31,997 | -0,003 | 0% | 75,893 | 43,896 |
| ТЭЦ-3 | B-132. | 118 | 30 | 31,993 | 1,993 | 7% | 75,892 | 43,899 |
| ТЭЦ-3 | B-134. | 118 | 30 | 31,995 | 1,995 | 7% | 75,893 | 43,898 |
| ТЭЦ-3 | B-135. | 118 | - | 32,094 | - | - | 75,949 | 43,855 |
| ТЭЦ-3 | B-136. | 118 | 33 | 32,117 | -0,883 | -3% | 75,962 | 43,845 |
| ТЭЦ-3 | D- 68. | 118 | 29 | 32,344 | 3,344 | 12% | 76,089 | 43,745 |
| ТЭЦ-3 | D- 67. | 118 | 29 | 32,465 | 3,465 | 12% | 76,156 | 43,691 |
| ТЭЦ-3 | D- 66. | 118 | 31 | 32,584 | 1,584 | 5% | 76,222 | 43,638 |
| ТЭЦ-3 | D- 65. | 118 | 30 | 32,776 | 2,776 | 9% | 76,327 | 43,551 |
| ТЭЦ-3 | D- 63. | 119 | 30 | 33,115 | 3,115 | 10% | 75,513 | 42,398 |
| ТЭЦ-3 | D- 69. | 118 | - | 32,205 | - | - | 76,011 | 43,806 |
| ТЭЦ-3 | B-128. | 116 | - | 32,268 | - | - | 78,027 | 45,759 |
| ТЭЦ-3 | B-127/1 | 116,6 | 29 | 32,262 | 3,262 | 11% | 77,424 | 45,162 |
| ТЭЦ-3 | B-130. 1 | 118 | - | 32,069 | - | - | 75,931 | 43,862 |
| ТЭЦ-3 | B-130. | 117,3 | 29 | 32,121 | 3,121 | 11% | 76,658 | 44,538 |
| ТЭЦ-3 | B-129. | 116,5 | 29 | 32,202 | 3,202 | 11% | 77,492 | 45,29 |
| ТЭЦ-3 | B-126. | 116,6 | - | 32,259 | - | - | 77,422 | 45,163 |
| ТЭЦ-3 | B-125. | 116,6 | 29 | 32,258 | 3,258 | 11% | 77,422 | 45,164 |
| ТЭЦ-3 | D- 62. | 118 | - | 33,308 | - | - | 76,618 | 43,31 |
| ТЭЦ-3 | B-137. | 129,75 | - | 32,155 | - | - | 64,233 | 32,078 |
| ТЭЦ-3 | B-127. | 116,6 | - | 32,26 | - | - | 77,423 | 45,163 |
| ТЭЦ-3 |  | 116,5 | - | 32,166 | - | - | 77,473 | 45,307 |
| ТЭЦ-3 | B-133. | 127,01 | - | 31,994 | - | - | 66,883 | 34,888 |
| ТЭЦ-3 | D- 64. | 118 | - | 32,947 | - | - | 76,421 | 43,474 |
| ТЭЦ-3 | D- 60. 12 | 118 | - | 33,962 | - | - | 76,975 | 43,013 |
| ТЭЦ-3 | D- 62/2 | 118 | - | 33,769 | - | - | 76,87 | 43,101 |
| ТЭЦ-3 | B-135/1. | 127,54 | - | 32,061 | - | - | 66,39 | 34,33 |
| ТЭЦ-3 | ? | 129,22 | - | 32,261 | - | - | 64,822 | 32,562 |
| ТЭЦ-3 | D-67/1. | 128,07 | - | 32,379 | - | - | 66,038 | 33,659 |
| ТЭЦ-3 | D- 62/1 | 118 | - | 33,547 | - | - | 76,749 | 43,202 |
| ТЭЦ-3 | Опуск у D- 62/2 | 118 | - | 33,68 | - | - | 76,822 | 43,141 |

Необходимо отметить, что для возможности переключения тепловой нагрузки с ИвТЭЦ-2 на ИвТЭЦ-3 в размере 14,6  Гкал/ч (расчетная нагрузка) без проведения мероприятий на тепловых сетях по реконструкции с увеличением диаметров необходимо поднять давление в подающем трубопроводе на ИвТЭЦ-3 до 105 м, а также поднять давление на выходе с ПНС-7 до 11,7 м. Учитывая предельные значения параметров давления на выходе с источника и насосной станции, дальнейшее переключение нагрузок на ИвТЭЦ-3 неизбежно приведет к перекладкам тепловых сетей с увеличением диаметров, а также к реконструкции повысительных насосных станций.

  - Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

    - Предлагаемые мероприятия по модернизации котельных

В таблице ниже, а также в Приложении 1 представлен перечень мероприятий по реконструкции котельных.

Таблица 30 – Мероприятия на источниках тепловой энергии

| Наименование РСО | Объем инвестиций на реновацию выработавшего ресурс оборудования, тыс. руб. (в ценах 2022 г., без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Итого |
| АО «ИвГТЭ» | 18 678,10 | 27 928,90 | 20 069,60 | 146 053,20 | 180 056,70 | 198 809,60 | 153 622,10 | 23 487,00 | 1 725,50 | 16 968,90 | 6 264,50 | 248,9 | 2 742,60 | 5 723,40 | 802 379,00 |
| АО "Железобетон" | 1 665,00 | 1 665,00 | 1 665,00 | 1 665,00 | 1 665,00 | 1 665,00 | 1 665,00 | 1 665,00 | 1 665,00 | 1 665,00 | 1 665,00 | 1 665,00 | 1 665,00 | 1 665,00 | 23 310,00 |
| ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» | 1 126,00 | 1 126,00 | 1 126,00 | 1 126,00 | 1 126,00 | 1 126,00 | 1 126,00 | 1 126,00 | 1 126,00 | 1 126,00 | 1 126,00 | 1 126,00 | 1 126,00 | 1 126,00 | 15 764,00 |
| АО "Ивстройкерамика" | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 70 000,00 |
| ЦОУМТС МВД России | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 1 344,00 |
| АО "Ивхимпром" | 346,3 | 346,3 | 346,3 | 346,3 | 346,3 | 346,3 | 346,3 | 346,3 | 346,3 | 346,3 | 346,3 | 346,3 | 346,3 | 346,3 | 4 848,20 |
| ООО "Альфа" | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 3 010,00 |
| ООО "ТЭС" | 3 134,20 | 3 134,20 | 3 134,20 | 3 134,20 | 3 134,20 | 3 134,20 | 3 134,20 | 3 134,20 | 3 134,20 | 3 134,20 | 3 134,20 | 3 134,20 | 3 134,20 | 3 134,20 | 43 878,80 |
| МП "ГОЦ" | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 9 002,00 |
| ОАО "РЖД" | 1 391,40 | 1 391,40 | 1 391,40 | 1 391,40 | 1 391,40 | 1 391,40 | 1 391,40 | 1 391,40 | 1 391,40 | 1 391,40 | 1 391,40 | 1 391,40 | 1 391,40 | 1 391,40 | 19 479,60 |
| ООО "СТС" | 564,6 | 564,6 | 564,6 | 564,6 | 564,6 | 564,6 | 564,6 | 564,6 | 564,6 | 564,6 | 564,6 | 564,6 | 564,6 | 564,6 | 7 904,40 |
| ООО "РесурсЭнерго" | 347,3 | 347,3 | 347,3 | 347,3 | 347,3 | 347,3 | 347,3 | 347,3 | 347,3 | 347,3 | 347,3 | 347,3 | 347,3 | 347,3 | 4 862,20 |
| ООО "Альянс Профи" | 61 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 |
| ООО "ИЭК-1" | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 2 926,00 |
| ПАО МРСК Центра и Приволжья | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 987 |
| АО Газпромнефть-Терминал | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 1 034,60 |
| АО "Ивановоглавснаб" | 514,3 | 514,3 | 514,3 | 514,3 | 514,3 | 514,3 | 514,3 | 514,3 | 514,3 | 514,3 | 514,3 | 514,3 | 514,3 | 514,3 | 7 200,20 |
| ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны РФ | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 12 173,00 |
| АО «Водоканал» | 1 192,40 | 1 158,90 | 1 158,90 | 1 158,90 | 3 200,00 | 1 200,00 | 1 158,90 | 1 158,90 | 1 200,00 | 11 000,00 | 1 158,90 | 1 158,90 | 1 158,90 | 3 200,00 | 30 263,60 |
| ООО "Теплоснаб-2010" | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| АО "Владгазкомпания" Новая Ильинка | 1 071,30 | 1 071,30 | 1 071,30 | 1 071,30 | 1 071,30 | 1 071,30 | 1 071,30 | 1 071,30 | 1 071,30 | 1 071,30 | 1 071,30 | 1 071,30 | 1 071,30 | 1 071,30 | 14 998,20 |
| АО "Владгазкомпания" Революционная | 913,1 | 913,1 | 913,1 | 913,1 | 913,1 | 913,1 | 913,1 | 913,1 | 913,1 | 913,1 | 913,1 | 913,1 | 913,1 | 913,1 | 12 783,40 |
| ООО Август-Т | 977,7 | 977,7 | 977,7 | 977,7 | 977,7 | 977,7 | 977,7 | 977,7 | 977,7 | 977,7 | 977,7 | 977,7 | 977,7 | 977,7 | 13 687,80 |
| АО "ПСК" | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 868 |
| ФГБОУ "Ивановская пожарно-спасательная академия" | 1 726,50 | 1 726,50 | 1 726,50 | 1 726,50 | 1 726,50 | 1 726,50 | 1 726,50 | 1 726,50 | 1 726,50 | 1 726,50 | 1 726,50 | 1 726,50 | 1 726,50 | 1 726,50 | 24 171,00 |
| ООО "Гринвиль тепло" | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 3 679,20 |
| ЗАО "НТК" | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 3 187,80 |
| ООО "Квартал" | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 3 864,00 |
| Итого | 41 746,60 | 50 963,90 | 43 104,60 | 169 056,20 | 205 039,80 | 221 792,70 | 176 564,10 | 46 429,00 | 24 708,60 | 49 752,00 | 29 206,50 | 23 190,90 | 25 684,60 | 30 706,50 | 1 137 946,00 |

В таблице ниже представлена расшифровка мероприятий по источникам тепловой энергии АО «ИвГТЭ», в том числе мероприятия запланированные в рамках инвестиционной программы предприятия.

Таблица 31 - Перечень мероприятий по реконструкции основного генерирующего оборудования источников тепловой энергии АО «ИвГТЭ»

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии АО "ИвГТЭ" | Объем инвестиций на реновацию выработавшего ресурс оборудования, тыс. руб. (в ценах 2021 г., без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Итого |
| 1 | котельная №2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 245,4 | 13 373,1 | 14 041,7 | 14 743,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 404,0 |
| 2 | котельная №3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 442,1 | 4 178,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 620,2 |
| 3 | котельная №10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 030,8 | 9 740,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 771,5 |
| 4 | котельная №17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 459,8 | 4 345,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 805,3 |
| 5 | котельная №18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 694,7 | 6 565,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 260,0 |
| 6 | котельная №19 | 10 107,7 | 9 786,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 894,3 |
| 7 | котельная №23 | 0,0 | 17 000,9 | 15 120,5 | 38 843,2 | 40 785,4 | 42 824,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154 574,6 |
| 8 | котельная №24 | 8 570,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 570,4 |
| 9 | котельная №25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240,4 | 2 271,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 512,3 |
| 10 | котельная №30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | котельная №31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 777,1 | 13 121,9 | 13 778,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 677,0 |
| 12 | котельная №33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 559,9 | 17 513,8 | 18 389,4 | 19 308,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 772,0 |
| 13 | котельная №35 | 0,0 | 1 141,4 | 3 532,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 674,1 |
| 14 | котельная №37 | 0,0 | 0,0 | 1 416,4 | 99 947,1 | 104 944,5 | 110 191,7 | 115 701,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 432 201,0 |
| 15 | котельная №39 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 390,1 | 3 686,9 | 4 077,0 |
| 16 | котельная №41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 662,9 | 6 264,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 927,4 |
| 17 | котельная №43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 248,9 | 2 352,5 | 0,0 | 2 601,4 |
| 18 | котельная №44 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 036,5 | 2 036,5 |
| 19 | котельная №45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | котельная №46 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого |  | 18 678,1 | 27 928,9 | 20 069,6 | 146 053,2 | 180 056,7 | 198 809,6 | 153 622,1 | 23 487,0 | 1 725,5 | 16 968,9 | 6 264,5 | 248,9 | 2 742,6 | 5 723,4 | 802 379,0 |
| Мероприятия в рамках ИП в сфере ТС АО "ИвГТЭ", тыс. руб. (в ценах 2021 г., без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация котельной №19 | 9 644,77 | 8 919,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 563,92 |
| 2 | Модернизация котельной №23 | 0 | 15 494,01 | 13 161,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 655,67 |
| 3 | Модернизация котельной №35 | 0 | 1 040,226 | 3 075,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 115,26 |
| 4 | Модернизация котельной №37 | 0 | 0 | 1 232,916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 232,92 |
| 5 | Реконструкция здания котельной №24 | 8 177,852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 77,85 |
| Итого |  | 18 678,11 | 27 928,88 | 20 069,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 745,62 |

  - Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Совместная работа источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных в настоящем документе не предусматривается.

  - Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Рекомендуемые к выводу из эксплуатации котельные, по инициативе хозяйствующих субъектов, в ведении которых эксплуатируются указанные котельные:

- котельная Ивановская база хранения ресурсов-филиал ФКУ «ЦОУМТС МВД России»;

- котельная ООО «Теплоснаб-2010».

  - Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды в МО г. Иваново не планируется.

  - Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не планируется.

  - Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения

Результаты разработки температурного графика отпуска тепловой энергии от ИвТЭЦ-2 подробно описаны в разделе 5 Главы 5 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Температурный график 95/70 используется на следующих источниках теплоснабжения: Котельная №2,3,10,17,24,25,30,31,41,46 АО «ИвГТЭ», котельная АО «Железобетон», котельная АО «Ивстройкерамика», котельная ООО «Теплоснаб-2010», котельная ГОУ ВПО «Ивановский энергетический университет», , котельная ООО «СТС», котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России», котельная АО «ИСМА», Котельная ООО «ТЭС», котельная ООО «РесурсЭнерго», котельная АО «Газпромнефть-Терминал», котельная АО «Ивановоглавснаб», котельная АО «Владгазкомпания».

Температурный график 95/70 с точкой излома 65 °С используется на котельной №18 АО «ИвГТЭ», котельная АО «Ивхимпром».

Температурный график 95/70 без ГВС используется на котельной №39, 43, 44, 45 АО «ИвГТЭ».

Температурный график 105/70 без ГВС используется на котельной ООО «ТДЛ-Энерго».

Температурный график 105/70 с точкой излома 65 °С используется на котельной ОАО «РЖД», котельная ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (котельная 42).

Температурный график 105/70 с точкой излома 60 °С используется на котельной ООО «Купол».

Температурный график 105/70 °С используется на котельных №1, 23, 33 АО «ИвГТЭ», котельной ООО «Альянс-Профи» и котельной ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (котельная № 42), котельной АО «Водоканал»).

Температурный график 105/70 с точкой излома 63 °С используется на котельной №37 АО «ИвГТЭ».

Температурный график 105/70 со срезкой 70 °С используется на котельной ООО «ТДЛ Энерго».

Температурный график 130/70 с точкой излома 60 °С используется на котельной №19 АО «ИвГТЭ».

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей представлены в разделе 2.3, разделе 13 Главы 7. В таблице ниже, представлены изменения в составе оборудования, влияющие на изменение перспективной установленной мощности.

Таблица 32 – Перспективная установленная мощность каждого источника тепловой энергии

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИвТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 671,50 | 671,50 | 671,50 | 671,50 | 671,50 | 671,50 | 671,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 671,50 | 671,50 | 671,50 | 671,50 | 671,50 | 671,50 | 671,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 12,09 | 12,07 | 12,06 | 12,09 | 10,30 | 10,32 | 10,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 40,43 | 40,19 | 40,14 | 40,16 | 42,23 | 42,31 | 42,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в паропроводах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды ТЭЦ | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 488,25 | 487,97 | 487,69 | 488,25 | 480,30 | 480,82 | 485,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде | 278,95 | 278,67 | 278,39 | 278,95 | 271,00 | 271,52 | 275,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | 259,94 | 259,68 | 259,41 | 259,94 | 252,53 | 252,94 | 256,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| горячее водоснабжение | 19,01 | 18,99 | 18,98 | 19,01 | 18,47 | 18,58 | 19,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в паре (на коллекторах станции) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 130,43 | 130,97 | 131,31 | 130,70 | 138,37 | 137,75 | 132,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 339,73 | 340,27 | 340,61 | 340,00 | 347,67 | 347,05 | 341,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 495,61 | 495,63 | 495,64 | 495,61 | 497,40 | 497,38 | 497,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 207,95 | 207,74 | 207,53 | 207,95 | 202,02 | 202,35 | 205,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИвТЭЦ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 6,30 | 6,30 | 6,31 | 6,31 | 6,30 | 6,30 | 6,39 | 6,78 | 6,85 | 6,91 | 6,98 | 7,05 | 7,12 | 7,19 | 7,26 | 7,33 | 7,40 | 7,47 | 7,53 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 42,17 | 42,13 | 42,08 | 42,17 | 42,17 | 42,17 | 42,74 | 45,36 | 45,82 | 46,28 | 46,74 | 47,20 | 47,66 | 48,13 | 48,59 | 49,05 | 49,51 | 49,97 | 50,43 |
| Потери в паропроводах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды ТЭЦ | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,81 | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 0,96 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 522,89 | 522,56 | 522,23 | 522,89 | 468,25 | 468,25 | 472,00 | 489,04 | 492,04 | 506,82 | 509,82 | 512,82 | 515,82 | 518,82 | 521,82 | 524,82 | 527,82 | 530,82 | 533,82 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде | 329,09 | 328,76 | 328,43 | 329,09 | 274,46 | 274,46 | 278,21 | 295,24 | 298,24 | 301,24 | 304,24 | 307,24 | 310,24 | 313,24 | 316,24 | 319,24 | 322,24 | 325,24 | 328,24 |
| отопление и вентиляция | 306,66 | 306,35 | 306,04 | 306,66 | 255,75 | 255,75 | 258,45 | 274,22 | 276,47 | 278,72 | 280,97 | 283,22 | 285,47 | 287,72 | 289,97 | 292,22 | 294,47 | 296,72 | 298,97 |
| горячее водоснабжение | 22,43 | 22,41 | 22,39 | 22,43 | 18,71 | 18,71 | 19,76 | 21,02 | 21,77 | 22,52 | 23,27 | 24,02 | 24,77 | 25,52 | 26,27 | 27,02 | 27,77 | 28,52 | 29,27 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в паре (на коллекторах станции) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 303,85 | 304,22 | 304,59 | 303,83 | 358,48 | 358,48 | 354,06 | 333,97 | 330,43 | 315,11 | 311,57 | 308,03 | 304,49 | 300,96 | 297,42 | 293,88 | 290,34 | 286,80 | 283,26 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 497,64 | 498,01 | 498,38 | 497,63 | 552,28 | 552,28 | 547,85 | 527,76 | 524,22 | 520,68 | 517,15 | 513,61 | 510,07 | 506,53 | 502,99 | 499,45 | 495,92 | 492,38 | 488,84 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 688,7 | 688,7 | 688,7 | 688,7 | 688,70 | 688,70 | 688,61 | 688,22 | 688,15 | 688,09 | 688,02 | 687,95 | 687,88 | 687,81 | 687,74 | 687,67 | 687,60 | 687,53 | 687,47 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 260,66 | 260,40 | 260,14 | 260,66 | 217,39 | 217,39 | 219,68 | 233,09 | 235,00 | 236,91 | 238,83 | 240,74 | 242,65 | 244,56 | 246,48 | 248,39 | 250,30 | 252,21 | 254,13 |

Таблица 33 – Перспективная установленная мощность каждого источника тепловой энергии

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Новая котельная 400 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Установленная тепловая мощность, в т.ч. | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 400,00 | # 400,00 | # 400,00 | # 400,00 | # 400,00 | # 400,00 | # 400,00 | # 400,00 | # 400,00 | # 400,00 | # 400,00 | # 400,00 |
| # Располагаемая тепловая мощность станции | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 400,00 | # 400,00 | # 400,00 | # 400,00 | # 400,00 | # 400,00 | # 400,00 | # 400,00 | # 400,00 | # 400,00 | # 400,00 | # 400,00 |
| # Затраты тепла на собственные нужды | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2,86 | # 2,88 | # 2,91 | # 2,93 | # 2,96 | # 2,98 | # 3,01 | # 3,03 | # 3,06 | # 3,08 | # 3,11 | # 3,13 |
| # Потери в тепловых сетях | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 40,16 | # 39,16 | # 37,99 | # 37,22 | # 36,41 | # 35,56 | # 34,74 | # 33,96 | # 33,23 | # 31,57 | # 28,41 | # 25,57 |
| # Расчетная нагрузка на хоз.нужды | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| # Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 285,56 | # 288,06 | # 301,11 | # 303,61 | # 306,11 | # 308,61 | # 311,11 | # 313,61 | # 316,11 | # 318,61 | # 321,11 | # 323,61 |
| # отопление и вентиляция | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 263,85 | # 265,72 | # 278,15 | # 280,02 | # 281,90 | # 283,77 | # 285,65 | # 287,52 | # 289,40 | # 291,27 | # 293,15 | # 295,02 |
| # горячее водоснабжение | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 21,72 | # 22,34 | # 22,97 | # 23,59 | # 24,22 | # 24,84 | # 25,47 | # 26,09 | # 26,72 | # 27,34 | # 27,97 | # 28,59 |
| # Резерв/дефицит тепловой мощности | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 71,42 | # 69,90 | # 57,99 | # 56,24 | # 54,52 | # 52,85 | # 51,14 | # 49,40 | # 47,60 | # 46,74 | # 47,37 | # 47,69 |
| # Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 291,20 | # 291,20 | # 291,20 | # 291,20 | # 291,20 | # 291,20 | # 291,20 | # 291,20 | # 291,20 | # 291,20 | # 291,20 | # 291,20 |
| # Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 251,04 | # 252,04 | # 253,21 | # 253,98 | # 254,79 | # 255,64 | # 256,46 | # 257,24 | # 257,97 | # 258,67 | # 259,38 | # 260,14 |
| # Новая БМК "ИСМА" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Установленная тепловая мощность, в т.ч. | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 2,5000 | # 2,5000 | # 2,5000 | # 2,5000 | # 2,5000 | # 2,5000 | # 2,5000 | # 2,5000 | # 2,5000 | # 2,5000 | # 2,5000 | # 2,5000 |
| # Располагаемая тепловая мощность станции | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 2,5000 | # 2,5000 | # 2,5000 | # 2,5000 | # 2,5000 | # 2,5000 | # 2,5000 | # 2,5000 | # 2,5000 | # 2,5000 | # 2,5000 | # 2,5000 |
| # Затраты тепла на собственные нужды | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0047 | # 0,0047 | # 0,0047 | # 0,0047 | # 0,0047 | # 0,0047 | # 0,0047 | # 0,0047 | # 0,0047 | # 0,0047 | # 0,0047 | # 0,0047 |
| # Потери в тепловых сетях | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0940 | # 0,0940 | # 0,0940 | # 0,0940 | # 0,0940 | # 0,0940 | # 0,0940 | # 0,0940 | # 0,0940 | # 0,0940 | # 0,0940 | # 0,0940 |
| # Расчетная нагрузка на хоз.нужды | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0118 | # 0,0118 | # 0,0118 | # 0,0118 | # 0,0118 | # 0,0118 | # 0,0118 | # 0,0118 | # 0,0118 | # 0,0118 | # 0,0118 | # 0,0118 |
| # Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 2,3500 | # 2,3500 | # 2,3500 | # 2,3500 | # 2,3500 | # 2,3500 | # 2,3500 | # 2,3500 | # 2,3500 | # 2,3500 | # 2,3500 | # 2,3500 |
| # отопление и вентиляция | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 1,8800 | # 1,8800 | # 1,8800 | # 1,8800 | # 1,8800 | # 1,8800 | # 1,8800 | # 1,8800 | # 1,8800 | # 1,8800 | # 1,8800 | # 1,8800 |
| # горячее водоснабжение | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,4700 | # 0,4700 | # 0,4700 | # 0,4700 | # 0,4700 | # 0,4700 | # 0,4700 | # 0,4700 | # 0,4700 | # 0,4700 | # 0,4700 | # 0,4700 |
| # Резерв/дефицит тепловой мощности | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0395 | # 0,0395 | # 0,0395 | # 0,0395 | # 0,0395 | # 0,0395 | # 0,0395 | # 0,0395 | # 0,0395 | # 0,0395 | # 0,0395 | # 0,0395 |
| # Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,5000 | # 0,5000 | # 0,5000 | # 0,5000 | # 0,5000 | # 0,5000 | # 0,5000 | # 0,5000 | # 0,5000 | # 0,5000 | # 0,5000 | # 0,5000 |
| # Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,4700 | # 0,4700 | # 0,4700 | # 0,4700 | # 0,4700 | # 0,4700 | # 0,4700 | # 0,4700 | # 0,4700 | # 0,4700 | # 0,4700 | # 0,4700 |
| # Новая БМК 3,5 МВт (зона котельной №42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Установленная тепловая мощность, в т.ч. | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 3,0100 | # 3,0100 | # 3,0100 | # 3,0100 | # 3,0100 | # 3,0100 | # 3,0100 | # 3,0100 | # 3,0100 | # 3,0100 | # 3,0100 | # 3,0100 |
| # Располагаемая тепловая мощность станции | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 3,0100 | # 3,0100 | # 3,0100 | # 3,0100 | # 3,0100 | # 3,0100 | # 3,0100 | # 3,0100 | # 3,0100 | # 3,0100 | # 3,0100 | # 3,0100 |
| # Затраты тепла на собственные нужды | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0048 | # 0,0048 | # 0,0048 | # 0,0048 | # 0,0048 | # 0,0048 | # 0,0048 | # 0,0048 | # 0,0048 | # 0,0048 | # 0,0048 | # 0,0048 |
| # Потери в тепловых сетях | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0963 | # 0,0963 | # 0,0963 | # 0,0963 | # 0,0963 | # 0,0963 | # 0,0963 | # 0,0963 | # 0,0963 | # 0,0963 | # 0,0963 | # 0,0963 |
| # Расчетная нагрузка на хоз.нужды | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0120 | # 0,0120 | # 0,0120 | # 0,0120 | # 0,0120 | # 0,0120 | # 0,0120 | # 0,0120 | # 0,0120 | # 0,0120 | # 0,0120 | # 0,0120 |
| # Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 2,4075 | # 2,4075 | # 2,4075 | # 2,4075 | # 2,4075 | # 2,4075 | # 2,4075 | # 2,4075 | # 2,4075 | # 2,4075 | # 2,4075 | # 2,4075 |
| # отопление и вентиляция | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 2,4075 | # 2,4075 | # 2,4075 | # 2,4075 | # 2,4075 | # 2,4075 | # 2,4075 | # 2,4075 | # 2,4075 | # 2,4075 | # 2,4075 | # 2,4075 |
| # горячее водоснабжение | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 |
| # Резерв/дефицит тепловой мощности | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,4893 | # 0,4893 | # 0,4893 | # 0,4893 | # 0,4893 | # 0,4893 | # 0,4893 | # 0,4893 | # 0,4893 | # 0,4893 | # 0,4893 | # 0,4893 |
| # Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,6020 | # 0,6020 | # 0,6020 | # 0,6020 | # 0,6020 | # 0,6020 | # 0,6020 | # 0,6020 | # 0,6020 | # 0,6020 | # 0,6020 | # 0,6020 |
| # Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,4815 | # 0,4815 | # 0,4815 | # 0,4815 | # 0,4815 | # 0,4815 | # 0,4815 | # 0,4815 | # 0,4815 | # 0,4815 | # 0,4815 | # 0,4815 |
| # Новая БМК №35 (зона котельной №35 АО «ИвГТЭ») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Установленная тепловая мощность, в т.ч. | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,6880 | # 0,6880 | # 0,6880 | # 0,6880 | # 0,6880 | # 0,6880 | # 0,6880 | # 0,6880 | # 0,6880 | # 0,6880 | # 0,6880 | # 0,6880 |
| # Располагаемая тепловая мощность станции | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,6880 | # 0,6880 | # 0,6880 | # 0,6880 | # 0,6880 | # 0,6880 | # 0,6880 | # 0,6880 | # 0,6880 | # 0,6880 | # 0,6880 | # 0,6880 |
| # Затраты тепла на собственные нужды | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0245 | # 0,0245 | # 0,0245 | # 0,0245 | # 0,0245 | # 0,0245 | # 0,0245 | # 0,0245 | # 0,0245 | # 0,0245 | # 0,0245 | # 0,0245 |
| # Потери в тепловых сетях | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,1511 | # 0,1511 | # 0,1511 | # 0,1511 | # 0,1511 | # 0,1511 | # 0,1511 | # 0,1511 | # 0,1511 | # 0,1511 | # 0,1511 | # 0,1511 |
| # Расчетная нагрузка на хоз.нужды | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 |
| # Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,4726 | # 0,4726 | # 0,4726 | # 0,4726 | # 0,4726 | # 0,4726 | # 0,4726 | # 0,4726 | # 0,4726 | # 0,4726 | # 0,4726 | # 0,4726 |
| # отопление и вентиляция | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0633 | # 0,0633 | # 0,0633 | # 0,0633 | # 0,0633 | # 0,0633 | # 0,0633 | # 0,0633 | # 0,0633 | # 0,0633 | # 0,0633 | # 0,0633 |
| # горячее водоснабжение | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,4093 | # 0,4093 | # 0,4093 | # 0,4093 | # 0,4093 | # 0,4093 | # 0,4093 | # 0,4093 | # 0,4093 | # 0,4093 | # 0,4093 | # 0,4093 |
| # Резерв/дефицит тепловой мощности | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0398 | # 0,0398 | # 0,0398 | # 0,0398 | # 0,0398 | # 0,0398 | # 0,0398 | # 0,0398 | # 0,0398 | # 0,0398 | # 0,0398 | # 0,0398 |
| # Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,1376 | # 0,1376 | # 0,1376 | # 0,1376 | # 0,1376 | # 0,1376 | # 0,1376 | # 0,1376 | # 0,1376 | # 0,1376 | # 0,1376 | # 0,1376 |
| # Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0000 | # 0,0945 | # 0,0945 | # 0,0945 | # 0,0945 | # 0,0945 | # 0,0945 | # 0,0945 | # 0,0945 | # 0,0945 | # 0,0945 | # 0,0945 | # 0,0945 |
| Котельная №2 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 |
| отопление и вентиляция | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 |
| горячее водоснабжение | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 |
| Котельная №2 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 |
| отопление и вентиляция | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 |
| горячее водоснабжение | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 |
| Котельная №10 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 |
| отопление и вентиляция | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 |
| горячее водоснабжение | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,2698 | 0,2698 | 0,2698 | 0,2698 | 0,2698 | 0,2698 | 0,2698 | 0,2698 | 0,2698 | 0,2698 | 0,2698 | 0,2698 | 0,2698 | 0,2698 | 0,2698 | 0,2698 | 0,2698 | 0,2698 | 0,2698 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,3720 | 0,3720 | 0,3720 | 0,3720 | 0,3720 | 0,3720 | 0,3720 | 0,3720 | 0,3720 | 0,3720 | 0,3720 | 0,3720 | 0,3720 | 0,3720 | 0,3720 | 0,3720 | 0,3720 | 0,3720 | 0,3720 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,3200 | 0,3200 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 |
| Котельная №17 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 |
| Потери в тепловых сетях | 0,1472 | 0,1472 | 0,1472 | 0,1472 | 0,1472 | 0,1472 | 0,1472 | 0,1472 | 0,1472 | 0,1472 | 0,1472 | 0,1472 | 0,1472 | 0,1472 | 0,1472 | 0,1472 | 0,1472 | 0,1472 | 0,1472 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 |
| отопление и вентиляция | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 |
| горячее водоснабжение | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,6330 | 0,6330 | 0,6330 | 0,6330 | 0,6330 | 0,6330 | 0,6330 | 0,6330 | 0,6330 | 0,6330 | 0,6330 | 0,6330 | 0,6330 | 0,6330 | 0,6330 | 0,6330 | 0,6330 | 0,6330 | 0,6330 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,3280 | 0,3310 | 0,3330 | 0,3360 | 0,3360 | 0,3360 | 0,3360 | 0,3360 | 0,3360 | 0,3360 | 0,3360 | 0,3360 | 0,3360 | 0,3360 | 0,3360 | 0,3360 | 0,3360 | 0,3360 | 0,3360 |
| Котельная №18 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 |
| отопление и вентиляция | 1,3141 | 1,3141 | 1,3141 | 1,3141 | 1,3141 | 1,3141 | 1,3141 | 1,3141 | 1,3141 | 1,3141 | 1,3141 | 1,3141 | 1,3141 | 1,3141 | 1,3141 | 1,3141 | 1,3141 | 1,3141 | 1,3141 |
| горячее водоснабжение | 0,1454 | 0,1454 | 0,1454 | 0,1454 | 0,1454 | 0,1454 | 0,1454 | 0,1454 | 0,1454 | 0,1454 | 0,1454 | 0,1454 | 0,1454 | 0,1454 | 0,1454 | 0,1454 | 0,1454 | 0,1454 | 0,1454 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,2072 | 0,2072 | 0,2072 | 0,2072 | 0,2072 | 0,2072 | 0,2072 | 0,2072 | 0,2072 | 0,2072 | 0,2072 | 0,2072 | 0,2072 | 0,2072 | 0,2072 | 0,2072 | 0,2072 | 0,2072 | 0,2072 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,6910 | 0,6920 | 0,6930 | 0,6940 | 0,6940 | 0,6940 | 0,6940 | 0,6940 | 0,6940 | 0,6940 | 0,6940 | 0,6940 | 0,6940 | 0,6940 | 0,6940 | 0,6940 | 0,6940 | 0,6940 | 0,6940 |
| Котельная №19 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0783 | 0,0783 | 0,0783 | 0,0783 | 0,0783 | 0,0783 | 0,0783 | 0,0783 | 0,0783 | 0,0783 | 0,0783 | 0,0783 | 0,0783 | 0,0783 | 0,0783 | 0,0783 | 0,0783 | 0,0783 | 0,0783 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 |
| отопление и вентиляция | 2,2135 | 2,2135 | 2,2135 | 2,2135 | 2,2135 | 2,2135 | 2,2135 | 2,2135 | 2,2135 | 2,2135 | 2,2135 | 2,2135 | 2,2135 | 2,2135 | 2,2135 | 2,2135 | 2,2135 | 2,2135 | 2,2135 |
| горячее водоснабжение | 0,1781 | 0,1781 | 0,1781 | 0,1781 | 0,1781 | 0,1781 | 0,1781 | 0,1781 | 0,1781 | 0,1781 | 0,1781 | 0,1781 | 0,1781 | 0,1781 | 0,1781 | 0,1781 | 0,1781 | 0,1781 | 0,1781 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 5,4635 | 5,4635 | 5,4635 | 5,4635 | 5,4635 | 5,4635 | 5,4635 | 5,4635 | 5,4635 | 5,4635 | 5,4635 | 5,4635 | 5,4635 | 5,4635 | 5,4635 | 5,4635 | 5,4635 | 5,4635 | 5,4635 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,6710 | 3,6730 | 3,6740 | 3,6750 | 3,6750 | 3,6750 | 3,6750 | 3,6750 | 3,6750 | 3,6750 | 3,6750 | 3,6750 | 3,6750 | 3,6750 | 3,6750 | 3,6750 | 3,6750 | 3,6750 | 3,6750 |
| Котельная №23 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 21,9000 | 21,9000 | 21,9000 | 21,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 21,9000 | 21,9000 | 21,9000 | 21,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 | 19,9000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,1534 | 0,1534 | 0,1534 | 0,1534 | 0,1534 | 0,1534 | 0,1534 | 0,1534 | 0,1534 | 0,1534 | 0,1534 | 0,1534 | 0,1534 | 0,1534 | 0,1534 | 0,1534 | 0,1534 | 0,1534 | 0,1534 |
| Потери в тепловых сетях | 1,5958 | 1,5958 | 1,5958 | 1,5958 | 1,5958 | 1,5958 | 1,5958 | 1,5958 | 1,5958 | 1,5958 | 1,5958 | 1,5958 | 1,5958 | 1,5958 | 1,5958 | 1,5958 | 1,5958 | 1,5958 | 1,5958 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 |
| отопление и вентиляция | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 4,2703 | 4,2703 | 4,2703 | 4,2703 | 2,2703 | 2,2703 | 2,2703 | 2,2703 | 2,2703 | 2,2703 | 2,2703 | 2,2703 | 2,2703 | 2,2703 | 2,2703 | 2,2703 | 2,2703 | 2,2703 | 2,2703 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 11,9000 | 11,9000 | 11,9000 | 11,9000 | 11,9000 | 11,9000 | 11,9000 | 11,9000 | 11,9000 | 11,9000 | 11,9000 | 11,9000 | 11,9000 | 11,9000 | 11,9000 | 11,9000 | 11,9000 | 11,9000 | 11,9000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 8,9250 | 8,9460 | 8,9680 | 8,9890 | 8,9890 | 8,9890 | 8,9890 | 8,9890 | 8,9890 | 8,9890 | 8,9890 | 8,9890 | 8,9890 | 8,9890 | 8,9890 | 8,9890 | 8,9890 | 8,9890 | 8,9890 |
| Котельная №24 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 |
| отопление и вентиляция | 0,6370 | 0,6370 | 0,6370 | 0,6370 | 0,6370 | 0,6370 | 0,6370 | 0,6370 | 0,6370 | 0,6370 | 0,6370 | 0,6370 | 0,6370 | 0,6370 | 0,6370 | 0,6370 | 0,6370 | 0,6370 | 0,6370 |
| горячее водоснабжение | 0,0256 | 0,0256 | 0,0256 | 0,0256 | 0,0256 | 0,0256 | 0,0256 | 0,0256 | 0,0256 | 0,0256 | 0,0256 | 0,0256 | 0,0256 | 0,0256 | 0,0256 | 0,0256 | 0,0256 | 0,0256 | 0,0256 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,4590 | 0,4600 | 0,4600 | 0,4610 | 0,4610 | 0,4610 | 0,4610 | 0,4610 | 0,4610 | 0,4610 | 0,4610 | 0,4610 | 0,4610 | 0,4610 | 0,4610 | 0,4610 | 0,4610 | 0,4610 | 0,4610 |
| Котельная №25 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,2290 | 0,2290 | 0,2290 | 0,2290 | 0,2290 | 0,2290 | 0,2290 | 0,2290 | 0,2290 | 0,2290 | 0,2290 | 0,2290 | 0,2290 | 0,2290 | 0,2290 | 0,2290 | 0,2290 | 0,2290 | 0,2290 |
| отопление и вентиляция | 0,2210 | 0,2210 | 0,2210 | 0,2210 | 0,2210 | 0,2210 | 0,2210 | 0,2210 | 0,2210 | 0,2210 | 0,2210 | 0,2210 | 0,2210 | 0,2210 | 0,2210 | 0,2210 | 0,2210 | 0,2210 | 0,2210 |
| горячее водоснабжение | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,5594 | 1,5594 | 1,5594 | 1,5594 | 1,5594 | 1,5594 | 1,5594 | 1,5594 | 1,5594 | 1,5594 | 1,5594 | 1,5594 | 1,5594 | 1,5594 | 1,5594 | 1,5594 | 1,5594 | 1,5594 | 1,5594 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,1200 | 1,1210 | 1,1210 | 1,1220 | 1,1220 | 1,1220 | 1,1220 | 1,1220 | 1,1220 | 1,1220 | 1,1220 | 1,1220 | 1,1220 | 1,1220 | 1,1220 | 1,1220 | 1,1220 | 1,1220 | 1,1220 |
| Котельная №30 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0175 | 0,0175 | 0,0175 | 0,0175 | 0,0175 | 0,0175 | 0,0175 | 0,0175 | 0,0175 | 0,0175 | 0,0175 | 0,0175 | 0,0175 | 0,0175 | 0,0175 | 0,0175 | 0,0175 | 0,0175 | 0,0175 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0751 | 0,0751 | 0,0751 | 0,0751 | 0,0751 | 0,0751 | 0,0751 | 0,0751 | 0,0751 | 0,0751 | 0,0751 | 0,0751 | 0,0751 | 0,0751 | 0,0751 | 0,0751 | 0,0751 | 0,0751 | 0,0751 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,2940 | 1,2940 | 1,2940 | 1,2940 | 1,2940 | 1,2940 | 1,2940 | 1,2940 | 1,2940 | 1,2940 | 1,2940 | 1,2940 | 1,2940 | 1,2940 | 1,2940 | 1,2940 | 1,2940 | 1,2940 | 1,2940 |
| отопление и вентиляция | 1,2822 | 1,2822 | 1,2822 | 1,2822 | 1,2822 | 1,2822 | 1,2822 | 1,2822 | 1,2822 | 1,2822 | 1,2822 | 1,2822 | 1,2822 | 1,2822 | 1,2822 | 1,2822 | 1,2822 | 1,2822 | 1,2822 |
| горячее водоснабжение | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,6234 | 0,6234 | 0,6234 | 0,6234 | 0,6234 | 0,6234 | 0,6234 | 0,6234 | 0,6234 | 0,6234 | 0,6234 | 0,6234 | 0,6234 | 0,6234 | 0,6234 | 0,6234 | 0,6234 | 0,6234 | 0,6234 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,3400 | 1,3400 | 1,3400 | 1,3400 | 1,3400 | 1,3400 | 1,3400 | 1,3400 | 1,3400 | 1,3400 | 1,3400 | 1,3400 | 1,3400 | 1,3400 | 1,3400 | 1,3400 | 1,3400 | 1,3400 | 1,3400 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,1630 | 1,1640 | 1,1650 | 1,1660 | 1,1660 | 1,1660 | 1,1660 | 1,1660 | 1,1660 | 1,1660 | 1,1660 | 1,1660 | 1,1660 | 1,1660 | 1,1660 | 1,1660 | 1,1660 | 1,1660 | 1,1660 |
| Котельная №31 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 |
| отопление и вентиляция | 2,5497 | 2,5497 | 2,5497 | 2,5497 | 2,5497 | 2,5497 | 2,5497 | 2,5497 | 2,5497 | 2,5497 | 2,5497 | 2,5497 | 2,5497 | 2,5497 | 2,5497 | 2,5497 | 2,5497 | 2,5497 | 2,5497 |
| горячее водоснабжение | 0,5201 | 0,5201 | 0,5201 | 0,5201 | 0,5201 | 0,5201 | 0,5201 | 0,5201 | 0,5201 | 0,5201 | 0,5201 | 0,5201 | 0,5201 | 0,5201 | 0,5201 | 0,5201 | 0,5201 | 0,5201 | 0,5201 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,4789 | 1,4789 | 1,4789 | 1,4789 | 1,4789 | 1,4789 | 1,4789 | 1,4789 | 1,4789 | 1,4789 | 1,4789 | 1,4789 | 1,4789 | 1,4789 | 1,4789 | 1,4789 | 1,4789 | 1,4789 | 1,4789 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,0950 | 4,0950 | 4,0950 | 4,0950 | 4,0950 | 4,0950 | 4,0950 | 4,0950 | 4,0950 | 4,0950 | 4,0950 | 4,0950 | 4,0950 | 4,0950 | 4,0950 | 4,0950 | 4,0950 | 4,0950 | 4,0950 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,8050 | 3,8060 | 3,8080 | 3,8090 | 3,8090 | 3,8090 | 3,8090 | 3,8090 | 3,8090 | 3,8090 | 3,8090 | 3,8090 | 3,8090 | 3,8090 | 3,8090 | 3,8090 | 3,8090 | 3,8090 | 3,8090 |
| Котельная №33 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0911 | 0,0911 | 0,0911 | 0,0911 | 0,0911 | 0,0911 | 0,0911 | 0,0911 | 0,0911 | 0,0911 | 0,0911 | 0,0911 | 0,0911 | 0,0911 | 0,0911 | 0,0911 | 0,0911 | 0,0911 | 0,0911 |
| Потери в тепловых сетях | 0,4607 | 0,4607 | 0,4607 | 0,4607 | 0,4607 | 0,4607 | 0,4607 | 0,4607 | 0,4607 | 0,4607 | 0,4607 | 0,4607 | 0,4607 | 0,4607 | 0,4607 | 0,4607 | 0,4607 | 0,4607 | 0,4607 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 |
| отопление и вентиляция | 4,9144 | 4,9144 | 4,9144 | 4,9144 | 4,9144 | 4,9144 | 4,9144 | 4,9144 | 4,9144 | 4,9144 | 4,9144 | 4,9144 | 4,9144 | 4,9144 | 4,9144 | 4,9144 | 4,9144 | 4,9144 | 4,9144 |
| горячее водоснабжение | 0,4269 | 0,4269 | 0,4269 | 0,4269 | 0,4269 | 0,4269 | 0,4269 | 0,4269 | 0,4269 | 0,4269 | 0,4269 | 0,4269 | 0,4269 | 0,4269 | 0,4269 | 0,4269 | 0,4269 | 0,4269 | 0,4269 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,8469 | 1,8469 | 1,8469 | 1,8469 | 1,8469 | 1,8469 | 1,8469 | 1,8469 | 1,8469 | 1,8469 | 1,8469 | 1,8469 | 1,8469 | 1,8469 | 1,8469 | 1,8469 | 1,8469 | 1,8469 | 1,8469 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 5,7740 | 5,7820 | 5,7900 | 5,7980 | 5,7980 | 5,7980 | 5,7980 | 5,7980 | 5,7980 | 5,7980 | 5,7980 | 5,7980 | 5,7980 | 5,7980 | 5,7980 | 5,7980 | 5,7980 | 5,7980 | 5,7980 |
| Котельная №35 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 2,1300 | 2,1300 | 2,1300 | 2,1300 | 2,1300 | 2,1300 | 2,1300 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 2,1300 | 2,1300 | 2,1300 | 2,1300 | 2,1300 | 2,1300 | 2,1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | 0,1511 | 0,1511 | 0,1511 | 0,1511 | 0,1511 | 0,1511 | 0,1511 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,4726 | 0,4726 | 0,4726 | 0,4726 | 0,4726 | 0,4726 | 0,4726 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция | 0,0633 | 0,0633 | 0,0633 | 0,0633 | 0,0633 | 0,0633 | 0,0633 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | 0,4093 | 0,4093 | 0,4093 | 0,4093 | 0,4093 | 0,4093 | 0,4093 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,4818 | 1,4818 | 1,4818 | 1,4818 | 1,4818 | 1,4818 | 1,4818 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,5980 | 1,5980 | 1,5980 | 1,5980 | 1,5980 | 1,5980 | 1,5980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,0560 | 1,0600 | 1,0640 | 1,0690 | 1,0690 | 1,0690 | 1,0690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №37 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,9063 | 0,9063 | 0,9063 | 0,9063 | 0,9063 | 0,9063 | 0,9063 | 0,9063 | 0,9063 | 0,9063 | 0,9063 | 0,9063 | 0,9063 | 0,9063 | 0,9063 | 0,9063 | 0,9063 | 0,9063 | 0,9063 |
| Потери в тепловых сетях | 4,3980 | 4,3980 | 4,3980 | 4,3980 | 4,3980 | 4,3980 | 4,3980 | 4,3980 | 4,3980 | 4,3980 | 4,3980 | 4,3980 | 4,3980 | 4,3980 | 4,3980 | 4,3980 | 4,3980 | 4,3980 | 4,3980 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 40,0130 | 40,0130 | 40,0130 | 40,0130 | 40,0130 | 40,0130 | 40,0130 | 40,0130 | 40,0130 | 40,0130 | 40,0130 | 40,0130 | 40,0130 | 40,0130 | 40,0130 | 40,0130 | 40,0130 | 40,0130 | 40,0130 |
| отопление и вентиляция | 37,3877 | 37,3877 | 37,3877 | 37,3877 | 37,3877 | 37,3877 | 37,3877 | 37,3877 | 37,3877 | 37,3877 | 37,3877 | 37,3877 | 37,3877 | 37,3877 | 37,3877 | 37,3877 | 37,3877 | 37,3877 | 37,3877 |
| горячее водоснабжение | 2,6253 | 2,6253 | 2,6253 | 2,6253 | 2,6253 | 2,6253 | 2,6253 | 2,6253 | 2,6253 | 2,6253 | 2,6253 | 2,6253 | 2,6253 | 2,6253 | 2,6253 | 2,6253 | 2,6253 | 2,6253 | 2,6253 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 33,0827 | 33,0827 | 33,0827 | 33,0827 | 33,0827 | 33,0827 | 33,0827 | 33,0827 | 33,0827 | 33,0827 | 33,0827 | 33,0827 | 33,0827 | 33,0827 | 33,0827 | 33,0827 | 33,0827 | 33,0827 | 33,0827 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 68,4000 | 68,4000 | 68,4000 | 68,4000 | 68,4000 | 68,4000 | 68,4000 | 68,4000 | 68,4000 | 68,4000 | 68,4000 | 68,4000 | 68,4000 | 68,4000 | 68,4000 | 68,4000 | 68,4000 | 68,4000 | 68,4000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 60,8640 | 60,9140 | 60,9640 | 61,0120 | 61,0120 | 61,0120 | 61,0120 | 61,0120 | 61,0120 | 61,0120 | 61,0120 | 61,0120 | 61,0120 | 61,0120 | 61,0120 | 61,0120 | 61,0120 | 61,0120 | 61,0120 |
| Котельная №39 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 |
| отопление и вентиляция | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,1085 | 0,1085 | 0,1085 | 0,1085 | 0,1085 | 0,1085 | 0,1085 | 0,1085 | 0,1085 | 0,1085 | 0,1085 | 0,1085 | 0,1085 | 0,1085 | 0,1085 | 0,1085 | 0,1085 | 0,1085 | 0,1085 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,1950 | 0,1950 | 0,1950 | 0,1950 | 0,1950 | 0,1950 | 0,1950 | 0,1950 | 0,1950 | 0,1950 | 0,1950 | 0,1950 | 0,1950 | 0,1950 | 0,1950 | 0,1950 | 0,1950 | 0,1950 | 0,1950 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,1380 | 0,1390 | 0,1390 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 |
| Котельная №41 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 |
| отопление и вентиляция | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 |
| горячее водоснабжение | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,3225 | 0,3225 | 0,3225 | 0,3225 | 0,3225 | 0,3225 | 0,3225 | 0,3225 | 0,3225 | 0,3225 | 0,3225 | 0,3225 | 0,3225 | 0,3225 | 0,3225 | 0,3225 | 0,3225 | 0,3225 | 0,3225 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,4400 | 0,4400 | 0,4400 | 0,4400 | 0,4400 | 0,4400 | 0,4400 | 0,4400 | 0,4400 | 0,4400 | 0,4400 | 0,4400 | 0,4400 | 0,4400 | 0,4400 | 0,4400 | 0,4400 | 0,4400 | 0,4400 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,3860 | 0,3860 | 0,3870 | 0,3870 | 0,3870 | 0,3870 | 0,3870 | 0,3870 | 0,3870 | 0,3870 | 0,3870 | 0,3870 | 0,3870 | 0,3870 | 0,3870 | 0,3870 | 0,3870 | 0,3870 | 0,3870 |
| Котельная №43 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 |
| отопление и вентиляция | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,1514 | 0,1514 | 0,1514 | 0,1514 | 0,1514 | 0,1514 | 0,1514 | 0,1514 | 0,1514 | 0,1514 | 0,1514 | 0,1514 | 0,1514 | 0,1514 | 0,1514 | 0,1514 | 0,1514 | 0,1514 | 0,1514 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,2550 | 0,2550 | 0,2550 | 0,2550 | 0,2550 | 0,2550 | 0,2550 | 0,2550 | 0,2550 | 0,2550 | 0,2550 | 0,2550 | 0,2550 | 0,2550 | 0,2550 | 0,2550 | 0,2550 | 0,2550 | 0,2550 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 |
| Котельная №44 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 |
| Потери в тепловых сетях | 0,2462 | 0,2462 | 0,2462 | 0,2462 | 0,2462 | 0,2462 | 0,2462 | 0,2462 | 0,2462 | 0,2462 | 0,2462 | 0,2462 | 0,2462 | 0,2462 | 0,2462 | 0,2462 | 0,2462 | 0,2462 | 0,2462 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 |
| отопление и вентиляция | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,8150 | 0,8150 | 0,8150 | 0,8150 | 0,8150 | 0,8150 | 0,8150 | 0,8150 | 0,8150 | 0,8150 | 0,8150 | 0,8150 | 0,8150 | 0,8150 | 0,8150 | 0,8150 | 0,8150 | 0,8150 | 0,8150 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,7210 | 0,7220 | 0,7220 | 0,7230 | 0,7230 | 0,7230 | 0,7230 | 0,7230 | 0,7230 | 0,7230 | 0,7230 | 0,7230 | 0,7230 | 0,7230 | 0,7230 | 0,7230 | 0,7230 | 0,7230 | 0,7230 |
| Котельная №45 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 |
| отопление и вентиляция | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,2743 | 1,2743 | 1,2743 | 1,2743 | 1,2743 | 1,2743 | 1,2743 | 1,2743 | 1,2743 | 1,2743 | 1,2743 | 1,2743 | 1,2743 | 1,2743 | 1,2743 | 1,2743 | 1,2743 | 1,2743 | 1,2743 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 |
| Котельная №46 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 |
| Потери в тепловых сетях | 0,2356 | 0,2356 | 0,2356 | 0,2356 | 0,2356 | 0,2356 | 0,2356 | 0,2356 | 0,2356 | 0,2356 | 0,2356 | 0,2356 | 0,2356 | 0,2356 | 0,2356 | 0,2356 | 0,2356 | 0,2356 | 0,2356 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 |
| отопление и вентиляция | 1,3594 | 1,3594 | 1,3594 | 1,3594 | 1,3594 | 1,3594 | 1,3594 | 1,3594 | 1,3594 | 1,3594 | 1,3594 | 1,3594 | 1,3594 | 1,3594 | 1,3594 | 1,3594 | 1,3594 | 1,3594 | 1,3594 |
| горячее водоснабжение | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,1730 | 1,1730 | 1,1730 | 1,1730 | 1,1730 | 1,1730 | 1,1730 | 1,1730 | 1,1730 | 1,1730 | 1,1730 | 1,1730 | 1,1730 | 1,1730 | 1,1730 | 1,1730 | 1,1730 | 1,1730 | 1,1730 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,9600 | 0,9610 | 0,9630 | 0,9640 | 0,9640 | 0,9640 | 0,9640 | 0,9640 | 0,9640 | 0,9640 | 0,9640 | 0,9640 | 0,9640 | 0,9640 | 0,9640 | 0,9640 | 0,9640 | 0,9640 | 0,9640 |
| Котельная АО «Железобетон» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 |
| Потери в тепловых сетях | 3,4900 | 3,4900 | 3,4900 | 3,4900 | 3,4900 | 3,4900 | 3,4900 | 3,4900 | 3,4900 | 3,4900 | 3,4900 | 3,4900 | 3,4900 | 3,4900 | 3,4900 | 3,4900 | 3,4900 | 3,4900 | 3,4900 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,2670 | 0,2670 | 0,2670 | 0,2670 | 0,2670 | 0,2670 | 0,2670 | 0,2670 | 0,2670 | 0,2670 | 0,2670 | 0,2670 | 0,2670 | 0,2670 | 0,2670 | 0,2670 | 0,2670 | 0,2670 | 0,2670 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 |
| отопление и вентиляция | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 9,6430 | 9,6430 | 9,6430 | 9,6430 | 9,6430 | 9,6430 | 9,6430 | 9,6430 | 9,6430 | 9,6430 | 9,6430 | 9,6430 | 9,6430 | 9,6430 | 9,6430 | 9,6430 | 9,6430 | 9,6430 | 9,6430 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 18,4500 | 18,4500 | 18,4600 | 18,4600 | 18,4600 | 18,4600 | 18,4600 | 18,4600 | 18,4600 | 18,4600 | 18,4600 | 18,4600 | 18,4600 | 18,4600 | 18,4600 | 18,4600 | 18,4600 | 18,4600 | 18,4600 |
| Котельная АО «ИСМА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | 0,1360 | 0,1350 | 0,1340 | 0,1330 | 0,1330 | 0,1330 | 0,1330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,0900 | 0,0910 | 0,0920 | 0,0930 | 0,0930 | 0,0930 | 0,0930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,7840 | 1,7850 | 1,7860 | 1,7870 | 1,7870 | 1,7870 | 1,7870 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «Ивстройкерамика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| Потери в тепловых сетях | 0,2800 | 0,2780 | 0,2750 | 0,2730 | 0,2730 | 0,2730 | 0,2730 | 0,2730 | 0,2730 | 0,2730 | 0,2730 | 0,2730 | 0,2730 | 0,2730 | 0,2730 | 0,2730 | 0,2730 | 0,2730 | 0,2730 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,1330 | 0,1330 | 0,1330 | 0,1330 | 0,1330 | 0,1330 | 0,1330 | 0,1330 | 0,1330 | 0,1330 | 0,1330 | 0,1330 | 0,1330 | 0,1330 | 0,1330 | 0,1330 | 0,1330 | 0,1330 | 0,1330 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 |
| отопление и вентиляция | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 8,2870 | 8,2890 | 8,2920 | 8,2940 | 8,2940 | 8,2940 | 8,2940 | 8,2940 | 8,2940 | 8,2940 | 8,2940 | 8,2940 | 8,2940 | 8,2940 | 8,2940 | 8,2940 | 8,2940 | 8,2940 | 8,2940 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 8,8310 | 8,8340 | 8,8360 | 8,8390 | 8,8390 | 8,8390 | 8,8390 | 8,8390 | 8,8390 | 8,8390 | 8,8390 | 8,8390 | 8,8390 | 8,8390 | 8,8390 | 8,8390 | 8,8390 | 8,8390 | 8,8390 |
| Котельная АО «Ивхимпром» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 |
| Потери в тепловых сетях | 0,3950 | 0,3950 | 0,3950 | 0,3950 | 0,3950 | 0,3950 | 0,3950 | 0,3950 | 0,3950 | 0,3950 | 0,3950 | 0,3950 | 0,3950 | 0,3950 | 0,3950 | 0,3950 | 0,3950 | 0,3950 | 0,3950 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 |
| отопление и вентиляция | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 22,8254 | 22,8254 | 22,8254 | 22,8254 | 22,8254 | 22,8254 | 22,8254 | 22,8254 | 22,8254 | 22,8254 | 22,8254 | 22,8254 | 22,8254 | 22,8254 | 22,8254 | 22,8254 | 22,8254 | 22,8254 | 22,8254 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 19,1780 | 19,1780 | 19,1780 | 19,1780 | 19,1780 | 19,1780 | 19,1780 | 19,1780 | 19,1780 | 19,1780 | 19,1780 | 19,1780 | 19,1780 | 19,1780 | 19,1780 | 19,1780 | 19,1780 | 19,1780 | 19,1780 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 18,5030 | 18,5040 | 18,5040 | 18,5050 | 18,5050 | 18,5050 | 18,5050 | 18,5050 | 18,5050 | 18,5050 | 18,5050 | 18,5050 | 18,5050 | 18,5050 | 18,5050 | 18,5050 | 18,5050 | 18,5050 | 18,5050 |
| Котельная ООО «ТЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 9,2830 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 9,2830 | 11,7800 | 11,7800 | 11,7800 | 11,7800 | 11,7800 | 11,7800 | 11,7800 | 11,7800 | 11,7800 | 11,7800 | 11,7800 | 11,7800 | 11,7800 | 11,7800 | 11,7800 | 11,7800 | 11,7800 | 11,7800 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,1619 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0339 | 0,0440 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0732 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 7,4100 | 8,9702 | 8,9702 | 8,9702 | 8,9702 | 8,9702 | 8,9702 | 8,9702 | 8,9702 | 8,9702 | 8,9702 | 8,9702 | 8,9702 | 8,9702 | 8,9702 | 8,9702 | 8,9702 | 8,9702 | 8,9702 |
| отопление и вентиляция | 5,2533 | 6,8135 | 6,8135 | 6,8135 | 6,8135 | 6,8135 | 6,8135 | 6,8135 | 6,8135 | 6,8135 | 6,8135 | 6,8135 | 6,8135 | 6,8135 | 6,8135 | 6,8135 | 6,8135 | 6,8135 | 6,8135 |
| горячее водоснабжение | 2,1567 | 2,1567 | 2,1567 | 2,1567 | 2,1567 | 2,1567 | 2,1567 | 2,1567 | 2,1567 | 2,1567 | 2,1567 | 2,1567 | 2,1567 | 2,1567 | 2,1567 | 2,1567 | 2,1567 | 2,1567 | 2,1567 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,6039 | 2,4608 | 2,2408 | 2,2408 | 2,2408 | 2,2408 | 2,2408 | 2,2408 | 2,2408 | 2,2408 | 2,2408 | 2,2408 | 2,2408 | 2,2408 | 2,2408 | 2,2408 | 2,2408 | 2,2408 | 2,2408 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 8,1700 | 8,1700 | 8,1700 | 8,1700 | 8,1700 | 8,1700 | 8,1700 | 8,1700 | 8,1700 | 8,1700 | 8,1700 | 8,1700 | 8,1700 | 8,1700 | 8,1700 | 8,1700 | 8,1700 | 8,1700 | 8,1700 |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 8,5800 | 8,5800 | 8,5800 | 8,5800 | 8,5800 | 8,5800 | 8,5800 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 8,5800 | 8,5800 | 8,5800 | 8,5800 | 8,5800 | 8,5800 | 8,5800 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0890 | 0,0880 | 0,0870 | 0,0860 | 0,0860 | 0,0860 | 0,0860 | 0,4720 | 0,4720 | 0,4720 | 0,4720 | 0,4720 | 0,4720 | 0,4720 | 0,4720 | 0,4720 | 0,4720 | 0,4720 | 0,4720 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0690 | 0,0690 | 0,0690 | 0,0690 | 0,0690 | 0,0690 | 0,0690 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 15,0240 | 15,0240 | 15,0240 | 15,0240 | 15,0240 | 15,0240 | 15,0240 | 15,0240 | 15,0240 | 15,0240 | 15,0240 | 15,0240 |
| отопление и вентиляция | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 15,0240 | 15,0240 | 15,0240 | 15,0240 | 15,0240 | 15,0240 | 15,0240 | 15,0240 | 15,0240 | 15,0240 | 15,0240 | 15,0240 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 4,9720 | 4,9730 | 4,9740 | 4,9750 | 4,9750 | 4,9750 | 4,9750 | 0,4040 | 0,4040 | 0,4040 | 0,4040 | 0,4040 | 0,4040 | 0,4040 | 0,4040 | 0,4040 | 0,4040 | 0,4040 | 0,4040 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,9960 | 3,9970 | 3,9970 | 3,9980 | 3,9980 | 3,9980 | 3,9980 | 3,9980 | 3,9980 | 3,9980 | 3,9980 | 3,9980 | 3,9980 | 3,9980 | 3,9980 | 3,9980 | 3,9980 | 3,9980 | 3,9980 |
| Котельная ГОЦ (Городской оздоровительный центр) г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0870 | 0,0870 | 0,0860 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 |
| отопление и вентиляция | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,7350 | 0,7350 | 0,7360 | 0,7370 | 0,7370 | 0,7370 | 0,7370 | 0,7370 | 0,7370 | 0,7370 | 0,7370 | 0,7370 | 0,7370 | 0,7370 | 0,7370 | 0,7370 | 0,7370 | 0,7370 | 0,7370 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,5250 | 0,5250 | 0,5250 | 0,5250 | 0,5250 | 0,5250 | 0,5250 | 0,5250 | 0,5250 | 0,5250 | 0,5250 | 0,5250 | 0,5250 | 0,5250 | 0,5250 | 0,5250 | 0,5250 | 0,5250 | 0,5250 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,4130 | 0,4140 | 0,4150 | 0,4150 | 0,4150 | 0,4150 | 0,4150 | 0,4150 | 0,4150 | 0,4150 | 0,4150 | 0,4150 | 0,4150 | 0,4150 | 0,4150 | 0,4150 | 0,4150 | 0,4150 | 0,4150 |
| Котельная РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 |
| Потери в тепловых сетях | 1,8880 | 1,8710 | 1,8540 | 1,8380 | 1,8380 | 1,8380 | 1,8380 | 1,8380 | 1,8380 | 1,8380 | 1,8380 | 1,8380 | 1,8380 | 1,8380 | 1,8380 | 1,8380 | 1,8380 | 1,8380 | 1,8380 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 |
| отопление и вентиляция | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 3,9600 | 3,9770 | 3,9940 | 4,0100 | 4,0100 | 4,0100 | 4,0100 | 4,0100 | 4,0100 | 4,0100 | 4,0100 | 4,0100 | 4,0100 | 4,0100 | 4,0100 | 4,0100 | 4,0100 | 4,0100 | 4,0100 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 18,5000 | 18,5000 | 18,5000 | 18,5000 | 18,5000 | 18,5000 | 18,5000 | 18,5000 | 18,5000 | 18,5000 | 18,5000 | 18,5000 | 18,5000 | 18,5000 | 18,5000 | 18,5000 | 18,5000 | 18,5000 | 18,5000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 15,6520 | 15,6680 | 15,6850 | 15,7020 | 15,7020 | 15,7020 | 15,7020 | 15,7020 | 15,7020 | 15,7020 | 15,7020 | 15,7020 | 15,7020 | 15,7020 | 15,7020 | 15,7020 | 15,7020 | 15,7020 | 15,7020 |
| Котельная ООО «Альянс-Профи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 |
| Потери в тепловых сетях | 0,2970 | 0,2940 | 0,2920 | 0,2890 | 0,2890 | 0,2890 | 0,2890 | 0,2890 | 0,2890 | 0,2890 | 0,2890 | 0,2890 | 0,2890 | 0,2890 | 0,2890 | 0,2890 | 0,2890 | 0,2890 | 0,2890 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 |
| отопление и вентиляция | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 8,5540 | 8,5570 | 8,5590 | 8,5620 | 8,5620 | 8,5620 | 8,5620 | 8,5620 | 8,5620 | 8,5620 | 8,5620 | 8,5620 | 8,5620 | 8,5620 | 8,5620 | 8,5620 | 8,5620 | 8,5620 | 8,5620 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 14,9400 | 14,9400 | 14,9400 | 14,9400 | 14,9400 | 14,9400 | 14,9400 | 14,9400 | 14,9400 | 14,9400 | 14,9400 | 14,9400 | 14,9400 | 14,9400 | 14,9400 | 14,9400 | 14,9400 | 14,9400 | 14,9400 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 14,1510 | 14,1530 | 14,1560 | 14,1590 | 14,1590 | 14,1590 | 14,1590 | 14,1590 | 14,1590 | 14,1590 | 14,1590 | 14,1590 | 14,1590 | 14,1590 | 14,1590 | 14,1590 | 14,1590 | 14,1590 | 14,1590 |
| Котельная ООО «ИЭК-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 |
| отопление и вентиляция | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,4480 | 0,4480 | 0,4480 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 |
| Котельная ООО «Альфа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0310 | 0,0310 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 |
| отопление и вентиляция | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 5,6200 | 5,6200 | 5,6210 | 5,6210 | 5,6210 | 5,6210 | 5,6210 | 5,6210 | 5,6210 | 5,6210 | 5,6210 | 5,6210 | 5,6210 | 5,6210 | 5,6210 | 5,6210 | 5,6210 | 5,6210 | 5,6210 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 9,0530 | 9,0530 | 9,0530 | 9,0530 | 9,0530 | 9,0530 | 9,0530 | 9,0530 | 9,0530 | 9,0530 | 9,0530 | 9,0530 | 9,0530 | 9,0530 | 9,0530 | 9,0530 | 9,0530 | 9,0530 | 9,0530 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 8,6860 | 8,6860 | 8,6860 | 8,6870 | 8,6870 | 8,6870 | 8,6870 | 8,6870 | 8,6870 | 8,6870 | 8,6870 | 8,6870 | 8,6870 | 8,6870 | 8,6870 | 8,6870 | 8,6870 | 8,6870 | 8,6870 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 |
| Потери в тепловых сетях | 0,4610 | 0,4570 | 0,4530 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 | 0,4490 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 |
| отопление и вентиляция | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 18,5830 | 18,5870 | 18,5910 | 18,5950 | 18,5950 | 18,5950 | 18,5950 | 18,5950 | 18,5950 | 18,5950 | 18,5950 | 18,5950 | 18,5950 | 18,5950 | 18,5950 | 18,5950 | 18,5950 | 18,5950 | 18,5950 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 21,6370 | 21,6420 | 21,6460 | 21,6500 | 21,6500 | 21,6500 | 21,6500 | 21,6500 | 21,6500 | 21,6500 | 21,6500 | 21,6500 | 21,6500 | 21,6500 | 21,6500 | 21,6500 | 21,6500 | 21,6500 | 21,6500 |
| Котельная ООО «СТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 |
| Потери в тепловых сетях | 0,2190 | 0,2170 | 0,2150 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 | 0,2130 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 |
| отопление и вентиляция | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,1540 | 1,1560 | 1,1580 | 1,1600 | 1,1600 | 1,1600 | 1,1600 | 1,1600 | 1,1600 | 1,1600 | 1,1600 | 1,1600 | 1,1600 | 1,1600 | 1,1600 | 1,1600 | 1,1600 | 1,1600 | 1,1600 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,4580 | 3,4580 | 3,4580 | 3,4580 | 3,4580 | 3,4580 | 3,4580 | 3,4580 | 3,4580 | 3,4580 | 3,4580 | 3,4580 | 3,4580 | 3,4580 | 3,4580 | 3,4580 | 3,4580 | 3,4580 | 3,4580 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,1200 | 3,1220 | 3,1240 | 3,1260 | 3,1260 | 3,1260 | 3,1260 | 3,1260 | 3,1260 | 3,1260 | 3,1260 | 3,1260 | 3,1260 | 3,1260 | 3,1260 | 3,1260 | 3,1260 | 3,1260 | 3,1260 |
| Котельная ООО «ТДЛ Энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 34,8100 | 34,8100 | 34,8100 | 34,8100 | 34,8100 | 34,8100 | 34,8100 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 34,8100 | 34,8100 | 34,8100 | 34,8100 | 34,8100 | 34,8100 | 34,8100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | 0,8230 | 0,8160 | 0,8090 | 0,8020 | 0,8020 | 0,8020 | 0,8020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,2780 | 0,2780 | 0,2780 | 0,2780 | 0,2780 | 0,2780 | 0,2780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 16,3500 | 16,3500 | 16,3500 | 16,3500 | 16,3500 | 16,3500 | 16,3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция | 16,3500 | 16,3500 | 16,3500 | 16,3500 | 16,3500 | 16,3500 | 16,3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 16,7290 | 16,7360 | 16,7430 | 16,7500 | 16,7500 | 16,7500 | 16,7500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 26,1080 | 26,1080 | 26,1080 | 26,1080 | 26,1080 | 26,1080 | 26,1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 24,4550 | 24,4630 | 24,4700 | 24,4770 | 24,4770 | 24,4770 | 24,4770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МРСК ул. Суздальская 3б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 |
| отопление и вентиляция | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 |
| Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 |
| Потери в тепловых сетях | 0,2930 | 0,2910 | 0,2880 | 0,2860 | 0,2860 | 0,2860 | 0,2860 | 0,2860 | 0,2860 | 0,2860 | 0,2860 | 0,2860 | 0,2860 | 0,2860 | 0,2860 | 0,2860 | 0,2860 | 0,2860 | 0,2860 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 |
| отопление и вентиляция | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 8,9900 | 8,9920 | 8,9950 | 8,9970 | 8,9970 | 8,9970 | 8,9970 | 8,9970 | 8,9970 | 8,9970 | 8,9970 | 8,9970 | 8,9970 | 8,9970 | 8,9970 | 8,9970 | 8,9970 | 8,9970 | 8,9970 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 9,9000 | 9,9000 | 9,9000 | 9,9000 | 9,9000 | 9,9000 | 9,9000 | 9,9000 | 9,9000 | 9,9000 | 9,9000 | 9,9000 | 9,9000 | 9,9000 | 9,9000 | 9,9000 | 9,9000 | 9,9000 | 9,9000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 9,2240 | 9,2270 | 9,2300 | 9,2320 | 9,2320 | 9,2320 | 9,2320 | 9,2320 | 9,2320 | 9,2320 | 9,2320 | 9,2320 | 9,2320 | 9,2320 | 9,2320 | 9,2320 | 9,2320 | 9,2320 | 9,2320 |
| Котельная № 33 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 |
| отопление и вентиляция | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 3,6470 | 3,6470 | 3,6470 | 3,6470 | 3,6470 | 3,6470 | 3,6470 | 3,6470 | 3,6470 | 3,6470 | 3,6470 | 3,6470 | 3,6470 | 3,6470 | 3,6470 | 3,6470 | 3,6470 | 3,6470 | 3,6470 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,2590 | 3,2590 | 3,2590 | 3,2600 | 3,2600 | 3,2600 | 3,2600 | 3,2600 | 3,2600 | 3,2600 | 3,2600 | 3,2600 | 3,2600 | 3,2600 | 3,2600 | 3,2600 | 3,2600 | 3,2600 | 3,2600 |
| Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 | 14,070 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 |
| Потери в тепловых сетях | 0,6230 | 0,6180 | 0,6120 | 0,6070 | 0,6070 | 0,6070 | 0,6070 | 0,2070 | 0,2070 | 0,2070 | 0,2070 | 0,2070 | 0,2070 | 0,2070 | 0,2070 | 0,2070 | 0,2070 | 0,2070 | 0,2070 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 4,8150 | 4,8150 | 4,8150 | 4,8150 | 4,8150 | 4,8150 | 4,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 |
| отопление и вентиляция | 4,8150 | 4,8150 | 4,8150 | 4,8150 | 4,8150 | 4,8150 | 4,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 8,2690 | 8,2740 | 8,2800 | 8,2850 | 8,2850 | 8,2850 | 8,2850 | 5,2850 | 5,2850 | 5,2850 | 5,2850 | 5,2850 | 5,2850 | 5,2850 | 5,2850 | 5,2850 | 5,2850 | 5,2850 | 5,2850 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 7,0350 | 7,0350 | 7,0350 | 7,0350 | 7,0350 | 7,0350 | 7,0350 | 7,0350 | 7,0350 | 7,0350 | 7,0350 | 7,0350 | 7,0350 | 7,0350 | 7,0350 | 7,0350 | 7,0350 | 7,0350 | 7,0350 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 6,0750 | 6,0810 | 6,0860 | 6,0920 | 6,0920 | 6,0920 | 6,0920 | 3,0920 | 3,0920 | 3,0920 | 3,0920 | 3,0920 | 3,0920 | 3,0920 | 3,0920 | 3,0920 | 3,0920 | 3,0920 | 3,0920 |
| Котельная АО «Водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 |
| отопление и вентиляция | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | -0,2984 | -0,2984 | -0,2984 | -0,2984 | -0,2984 | -0,2984 | -0,2984 | -0,2984 | -0,2984 | -0,2984 | -0,2984 | -0,2984 | -0,2984 | -0,2984 | -0,2984 | -0,2984 | -0,2984 | -0,2984 | -0,2984 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| Котельная ООО «Теплоснаб-2010» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 33,9530 | 33,9530 | 33,9530 | 33,9530 | 33,9530 | 33,9530 | 33,9530 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 33,9500 | 33,9500 | 33,9500 | 33,9500 | 33,9500 | 33,9500 | 33,9500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,6100 | 0,6100 | 0,6100 | 0,6100 | 0,6100 | 0,6100 | 0,6100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | 0,3970 | 0,3930 | 0,3900 | 0,3860 | 0,3860 | 0,3860 | 0,3860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,2710 | 0,2710 | 0,2710 | 0,2710 | 0,2710 | 0,2710 | 0,2710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 11,7240 | 11,7240 | 11,7240 | 11,7240 | 11,7240 | 11,7240 | 11,7240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция | 11,7240 | 11,7240 | 11,7240 | 11,7240 | 11,7240 | 11,7240 | 11,7240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 20,9480 | 20,9520 | 20,9550 | 20,9590 | 20,9590 | 20,9590 | 20,9590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 23,9530 | 23,9530 | 23,9530 | 23,9530 | 23,9530 | 23,9530 | 23,9530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 22,7490 | 22,7520 | 22,7560 | 22,7590 | 22,7590 | 22,7590 | 22,7590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 10 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 |
| Потери в тепловых сетях | 0,1740 | 0,1720 | 0,1710 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 |
| отопление и вентиляция | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,3920 | 1,3940 | 1,3950 | 1,3970 | 1,3970 | 1,3970 | 1,3970 | 1,3970 | 1,3970 | 1,3970 | 1,3970 | 1,3970 | 1,3970 | 1,3970 | 1,3970 | 1,3970 | 1,3970 | 1,3970 | 1,3970 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,8200 | 1,8220 | 1,8240 | 1,8250 | 1,8250 | 1,8250 | 1,8250 | 1,8250 | 1,8250 | 1,8250 | 1,8250 | 1,8250 | 1,8250 | 1,8250 | 1,8250 | 1,8250 | 1,8250 | 1,8250 | 1,8250 |
| Котельная № 11 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 |
| Потери в тепловых сетях | 0,1740 | 0,1720 | 0,1710 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 | 0,1690 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 |
| отопление и вентиляция | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,2460 | 1,2480 | 1,2490 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 | 1,2510 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,6300 | 1,6320 | 1,6340 | 1,6350 | 1,6350 | 1,6350 | 1,6350 | 1,6350 | 1,6350 | 1,6350 | 1,6350 | 1,6350 | 1,6350 | 1,6350 | 1,6350 | 1,6350 | 1,6350 | 1,6350 | 1,6350 |
| АО «Владгазкомпания» – ул. Революционная 26, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 |
| Потери в тепловых сетях | 0,2690 | 0,2670 | 0,2640 | 0,2620 | 0,2620 | 0,2620 | 0,2620 | 0,2620 | 0,2620 | 0,2620 | 0,2620 | 0,2620 | 0,2620 | 0,2620 | 0,2620 | 0,2620 | 0,2620 | 0,2620 | 0,2620 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 |
| отопление и вентиляция | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,5770 | 0,5790 | 0,5820 | 0,5840 | 0,5840 | 0,5840 | 0,5840 | 0,5840 | 0,5840 | 0,5840 | 0,5840 | 0,5840 | 0,5840 | 0,5840 | 0,5840 | 0,5840 | 0,5840 | 0,5840 | 0,5840 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,5070 | 1,5070 | 1,5070 | 1,5070 | 1,5070 | 1,5070 | 1,5070 | 1,5070 | 1,5070 | 1,5070 | 1,5070 | 1,5070 | 1,5070 | 1,5070 | 1,5070 | 1,5070 | 1,5070 | 1,5070 | 1,5070 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,1800 | 1,1820 | 1,1840 | 1,1870 | 1,1870 | 1,1870 | 1,1870 | 1,1870 | 1,1870 | 1,1870 | 1,1870 | 1,1870 | 1,1870 | 1,1870 | 1,1870 | 1,1870 | 1,1870 | 1,1870 | 1,1870 |
| АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 |
| Потери в тепловых сетях | 0,2430 | 0,2410 | 0,2390 | 0,2370 | 0,2370 | 0,2370 | 0,2370 | 0,2370 | 0,2370 | 0,2370 | 0,2370 | 0,2370 | 0,2370 | 0,2370 | 0,2370 | 0,2370 | 0,2370 | 0,2370 | 0,2370 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 |
| отопление и вентиляция | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,4210 | 0,4230 | 0,4250 | 0,4270 | 0,4270 | 0,4270 | 0,4270 | 0,4270 | 0,4270 | 0,4270 | 0,4270 | 0,4270 | 0,4270 | 0,4270 | 0,4270 | 0,4270 | 0,4270 | 0,4270 | 0,4270 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,8850 | 0,8850 | 0,8850 | 0,8850 | 0,8850 | 0,8850 | 0,8850 | 0,8850 | 0,8850 | 0,8850 | 0,8850 | 0,8850 | 0,8850 | 0,8850 | 0,8850 | 0,8850 | 0,8850 | 0,8850 | 0,8850 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,5960 | 0,5990 | 0,6010 | 0,6030 | 0,6030 | 0,6030 | 0,6030 | 0,6030 | 0,6030 | 0,6030 | 0,6030 | 0,6030 | 0,6030 | 0,6030 | 0,6030 | 0,6030 | 0,6030 | 0,6030 | 0,6030 |
| ООО «Август Т» - ул. Дюковская 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0870 | 0,0860 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 |
| отопление и вентиляция | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,3150 | 1,3160 | 1,3170 | 1,3170 | 1,3170 | 1,3170 | 1,3170 | 1,3170 | 1,3170 | 1,3170 | 1,3170 | 1,3170 | 1,3170 | 1,3170 | 1,3170 | 1,3170 | 1,3170 | 1,3170 | 1,3170 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,8150 | 0,8160 | 0,8160 | 0,8170 | 0,8170 | 0,8170 | 0,8170 | 0,8170 | 0,8170 | 0,8170 | 0,8170 | 0,8170 | 0,8170 | 0,8170 | 0,8170 | 0,8170 | 0,8170 | 0,8170 | 0,8170 |
| ООО «Август Т» - ул. Кузнецова, 67Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0820 | 0,0810 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,2420 | 1,2420 | 1,2420 | 1,2420 | 1,2420 | 1,2420 | 1,2420 | 1,2420 | 1,2420 | 1,2420 | 1,2420 | 1,2420 | 1,2420 | 1,2420 | 1,2420 | 1,2420 | 1,2420 | 1,2420 | 1,2420 |
| отопление и вентиляция | 0,7430 | 0,7430 | 0,7430 | 0,7430 | 0,7430 | 0,7430 | 0,7430 | 0,7430 | 0,7430 | 0,7430 | 0,7430 | 0,7430 | 0,7430 | 0,7430 | 0,7430 | 0,7430 | 0,7430 | 0,7430 | 0,7430 |
| горячее водоснабжение | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | -0,0610 | -0,0600 | -0,0590 | -0,0590 | -0,0590 | -0,0590 | -0,0590 | -0,0590 | -0,0590 | -0,0590 | -0,0590 | -0,0590 | -0,0590 | -0,0590 | -0,0590 | -0,0590 | -0,0590 | -0,0590 | -0,0590 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,5280 | 0,5290 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 |
| ООО «Август Т» - мкр. Видный, д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0670 | 0,0660 | 0,0660 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 | 0,0650 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 2,5060 | 2,5060 | 2,5060 | 2,5060 | 2,5060 | 2,5060 | 2,5060 | 2,5060 | 2,5060 | 2,5060 | 2,5060 | 2,5060 | 2,5060 | 2,5060 | 2,5060 | 2,5060 | 2,5060 | 2,5060 | 2,5060 |
| отопление и вентиляция | 1,5080 | 1,5080 | 1,5080 | 1,5080 | 1,5080 | 1,5080 | 1,5080 | 1,5080 | 1,5080 | 1,5080 | 1,5080 | 1,5080 | 1,5080 | 1,5080 | 1,5080 | 1,5080 | 1,5080 | 1,5080 | 1,5080 |
| горячее водоснабжение | 0,9980 | 0,9980 | 0,9980 | 0,9980 | 0,9980 | 0,9980 | 0,9980 | 0,9980 | 0,9980 | 0,9980 | 0,9980 | 0,9980 | 0,9980 | 0,9980 | 0,9980 | 0,9980 | 0,9980 | 0,9980 | 0,9980 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | -0,0520 | -0,0510 | -0,0510 | -0,0500 | -0,0500 | -0,0500 | -0,0500 | -0,0500 | -0,0500 | -0,0500 | -0,0500 | -0,0500 | -0,0500 | -0,0500 | -0,0500 | -0,0500 | -0,0500 | -0,0500 | -0,0500 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,1530 | 1,1540 | 1,1550 | 1,1550 | 1,1550 | 1,1550 | 1,1550 | 1,1550 | 1,1550 | 1,1550 | 1,1550 | 1,1550 | 1,1550 | 1,1550 | 1,1550 | 1,1550 | 1,1550 | 1,1550 | 1,1550 |
| Котельная МРСК ул. Нарвская 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 |
| отопление и вентиляция | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 |
| Котельная ОАО «Ивановоглавснаб» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| Потери в тепловых сетях | 0,8090 | 0,8010 | 0,7940 | 0,7870 | 0,7870 | 0,7870 | 0,7870 | 0,7870 | 0,7870 | 0,7870 | 0,7870 | 0,7870 | 0,7870 | 0,7870 | 0,7870 | 0,7870 | 0,7870 | 0,7870 | 0,7870 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 |
| отопление и вентиляция | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 10,1720 | 10,1800 | 10,1870 | 10,1940 | 10,1940 | 10,1940 | 10,1940 | 10,1940 | 10,1940 | 10,1940 | 10,1940 | 10,1940 | 10,1940 | 10,1940 | 10,1940 | 10,1940 | 10,1940 | 10,1940 | 10,1940 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 10,8000 | 10,8000 | 10,8000 | 10,8000 | 10,8000 | 10,8000 | 10,8000 | 10,8000 | 10,8000 | 10,8000 | 10,8000 | 10,8000 | 10,8000 | 10,8000 | 10,8000 | 10,8000 | 10,8000 | 10,8000 | 10,8000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 9,5910 | 9,5980 | 9,6050 | 9,6120 | 9,6120 | 9,6120 | 9,6120 | 9,6120 | 9,6120 | 9,6120 | 9,6120 | 9,6120 | 9,6120 | 9,6120 | 9,6120 | 9,6120 | 9,6120 | 9,6120 | 9,6120 |
| Котельная ООО «Газпромнефть-Терминал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 |
| отопление и вентиляция | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | -0,0040 | -0,0040 | -0,0040 | -0,0040 | -0,0040 | -0,0040 | -0,0040 | -0,0040 | -0,0040 | -0,0040 | -0,0040 | -0,0040 | -0,0040 | -0,0040 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 |

  - Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии в МО г. Иваново на момент актуализации схемы теплоснабжения не выявлено.

Главный недостаток использования источников возобновляемой энергии в России – высокая стоимость оборудования. Капитальные затраты на реализацию проектов в значительной степени зависят от внешнеэкономической ситуации, в частности от колебаний курса валюты, основная часть комплектующих в составе оборудования импортного производства.

На сегодняшний день, например, установка даже маломощных гелиоустановок требует существенных финансовых затрат. Гелиоустановки для нагрева воды не получают широкого распространения из-за их относительной дороговизны (поставки зарубежных производителей) и относительной дешевизны замещаемой энергии. Гелиоустановки ГВС многосемейных домов при стоимости 7 тыс. руб./м² и замещении ими электронагревателей при тарифах в МО г. Иваново срок окупаемости составит около 10 лет, что весьма значительно для субъектов малого предпринимательства и индивидуальных застройщиков, которые составляют большинство в секторе возможных потребителей этого вида тепловой энергии. К тому же климатические условия МО г. Иваново с малым количеством солнечных дней, тоже не способствуют использованию гелиоустановок.

Отсутствие в МО г. Иваново вулканических районов и гейзеров исключает рассмотрение использования геотермальной энергетики.

Ветряные установки дорогие, требуют большой территории для размещения и создают шум, неприемлемый для проживания в условиях города. К тому же, ветропарк не является источником тепловой энергии, он вырабатывает только электрическую энергию.

Ввиду вышеизложенного и наличия избыточных тепловых мощностей строительство нового источника тепловой энергии или реконструкция существующих источников с использованием возобновляемого вида энергии, а также местных видов топлива не планируется.