Схема теплоснабжения

в административных границах

города Иваново на период

до 2035 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

(Утверждаемая часть)

ТОМ 2 (Разделы 6-15)

Оглавление

Перечень таблиц	5

Раздел 6.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	8

6.1.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	8

6.2.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	8

6.2.1.	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	8

6.2.2.	Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	21

6.3.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	22

6.4.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	23

6.4.1.	Переключение части зоны ИвТЭЦ-2 на ИвТЭЦ-3 на границе зон теплоснабжения	23

6.4.2.	Переключение потребителей котельной ООО «Теплоснаб-2010» на котельную ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»	30

6.4.3.	Переключение потребителей котельной ООО «ИСМА» на новую БМК	36

6.4.4.	Переключение потребителей котельной ООО «ТДЛ Энерго» на ИвТЭЦ-3	41

6.4.5.	Решение по оптимизации теплоснабжения объекта Детский сад №19	46

6.5.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	48

6.5.1.	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	48

Раздел 7.	Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	80

7.1.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	80

7.2.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	89

Раздел 8.	Перспективные топливные балансы	90

8.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	90

8.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.	94

8.3.	Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии	94

8.4.	Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в городском округе	95

8.5.	Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа	95

Раздел 9.	Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	96

9.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии	96

9.2.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций	96

9.3.	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	104

9.4.	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	104

9.5.	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	105

9.6.	Фактические осуществленные инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения	106

Раздел 10.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	108

10.1.	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	108

10.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	111

10.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	115

10.3.1.	Порядок определения ЕТО	115

10.3.2.	Критерии определения ЕТО	115

10.3.3.	Обязанности ЕТО	116

10.3.4.	Утвержденные решения о присвоении статуса ЕТО	117

10.4.	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	122

10.5.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа	125

Раздел 11.	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	133

Раздел 12.	Решения по бесхозяйным тепловым сетям	134

Раздел 13.	Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения	139

13.1.	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	139

13.2.	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	139

13.3.	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабженя решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	139

13.4.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	139

13.5.	Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	140

13.6.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	141

13.7.	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	141

Раздел 14.	Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	142

Раздел 15.	Ценовые (тарифные) последствия	149

Приложение 1	151

# Перечень таблиц

Таблица 23 – Перечень потребителей, вводимых в 2022 – 2035 гг	9

Таблица 24 – Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей) (П43.1 МУ)	12

Таблица 25 – Гидравлический режим зоны ИвТЭЦ-3 после переключения части зоны ИвТЭЦ-2	29

Таблица 26 – Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения (П43.4 МУ)	35

Таблица 27 – Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения (П43.4 МУ)	40

Таблица 28 – Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения (П43.4 МУ)	45

Таблица 29 – Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения (П43.4 МУ)	47

Таблица 30 – Реконструкция тепловых сетей с исчерпанием эксплуатационного ресурса	49

Таблица 31 – Сравнение теплообменников по эксплуатационным требованиям	80

Таблица 32- Капитальные затраты на мероприятия по организации закрытой схемы ГВС и план-график реализации по варианту №1 – ОРГАНИЗАЦИЯ НЕЗАВИСИМОЙ СХЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ, ЗАКРЫТИЕ ГВС	83

Таблица 33- Капитальные затраты на мероприятия по организации закрытой схемы ГВС и план-график реализации по варианту №2 –ЗАКРЫТИЕ ГВС	85

Таблица 34 –Топливно-энергетический баланс ИвТЭЦ-2, в зоне деятельности ЕТО-1	91

Таблица 35 –Топливно-энергетический баланс ИвТЭЦ-3, в зоне деятельности ЕТО-1	92

Таблица 36 –Топливно-энергетический баланс источников тепловой энергии	93

Таблица  37   – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации                       АО «ИвГТЭ» (в зоне концессии) в зоне деятельности ЕТО №1 (в прогнозных ценах, с НДС), тыс. руб.	97

Таблица 38  – Показатели экономической эффективности инвестиций по объектам концессионного соглашения АО «ИвГТЭ»	106

Таблица 39 – Объем инвестиций по ТСО г. Иваново за 2020 г.	107

Таблица 40 – Утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения на территории городского округа	109

Таблица 41 – Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	112

Таблица 42 – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории городского округа (таблица П49.3 МУ)	118

Таблица 43 – Действующие заявки теплоснабжающих организаций для присвоения статуса ЕТО	122

Таблица 44 – Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа	126

Таблица 45 – Тепловые сети, зарегистрированные, как бесхозяйные объекты	135

Таблица 46 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников комбинированной выработки в зоне деятельности ЕТО 01	144

Таблица 47 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии (котельных) в г. Иваново	145

Перечень рисунков

Рисунок 56 – Существующие зоны действия источников тепловой энергии ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3	24

Рисунок 57 – Переключаемые зоны теплоснабжения от ИвТЭЦ-2 на ИвТЭЦ-3	26

Рисунок 58 – Путь для построения пьезометрического графика участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны	27

Рисунок 59 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны	28

Рисунок 60 – Участок от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны	29

Рисунок 61 – Мероприятия переключения потребителей котельной ООО «Теплоснаб-2010» на котельную ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»	32

Рисунок 62 – Путь для построения пьезометрического графика	участка тепловой сети от котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» в зону действия котельной ООО «Теплоснаб-2010»	33

Рисунок 63 – Пьезометрический график участка тепловой сети от котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» в зону действия котельной ООО «Теплоснаб-2010»	34

Рисунок 64 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения потребителей котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия) на новую БМК	37

Рисунок 65 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от новой БМК до потребителя по адресу ул. 23-я Линия, 14	38

Рисунок 66 – Пьезометрический график участка тепловой сети от новой БМК до потребителя по адресу ул. 23-я Линия, 14	39

Рисунок 67 – Мероприятия переключения потребителей котельной ООО «ТДЛ Энерго» на ИвТЭЦ-3	42

Рисунок 68 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53	43

Рисунок 69 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53	44

Рисунок 70 – Решение по оптимизации теплоснабжения объекта Детский сад №19»	46

Рисунок 71 –Принципиальная схема ТП с закрытой системой горячего водоснабжения и независимой схемой присоединения системы отопления	82

Рисунок 72 – Прогноз тарифа АО «ИвГТЭ» в зоне деятельности ЕТО №001                (ПАО «Т Плюс» филиал «Владимирский») с учетом и без учета реализации мероприятий	150

Рисунок 1 – Рисунок 2 – Рисунок 3 – Рисунок 4 – Рисунок 5 – Рисунок 6 – Рисунок 7 – Рисунок 8 – Рисунок 9 – Рисунок 10 – Рисунок 11 – Рисунок 12 – Рисунок 13 – Рисунок 14 – Рисунок 15 – Рисунок 16 – Рисунок 17 – Рисунок 18 – Рисунок 19 – Рисунок 20 – Рисунок 21 – Рисунок 22 – Рисунок 23 – Рисунок 24 – Рисунок 25 – Рисунок 26 – Рисунок 27 – Рисунок 28 – Рисунок 29 – Рисунок 30 – Рисунок 31 – Рисунок 32 – Рисунок 33 – Рисунок 34 – Рисунок 35 – Рисунок 36 – Рисунок 37 – Рисунок 38 – Рисунок 39 – Рисунок 40 – Рисунок 41 – Рисунок 42 – Рисунок 43 – Рисунок 44 – Рисунок 45 – Рисунок 46 – Рисунок 47 – Рисунок 48 – Рисунок 49 – Рисунок 50 – Рисунок 51 – Рисунок 52 – Рисунок 53 – Рисунок 54 – Рисунок 55 –

Таблица 1 – Таблица 2 – Таблица 3 – Таблица 4 – Таблица 5 – Таблица 6 – Таблица 7 – Таблица 8 – Таблица 9 – Таблица 10 – Таблица 11 – Таблица 12 – Таблица 13 – Таблица 14 – Таблица 15 – Таблица 16 – Таблица 17 – Таблица 18 – Таблица 19 – Таблица 20 – Таблица 21 – Таблица 22 –

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Схемой теплоснабжения не предусматривается прокладка новых и реконструкция существующих тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

    - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Финансовые затраты на строительство и реконструкцию тепловых сетей для подключения новых потребителей ложатся на самих застройщиков в границах земельных участков.

В электронной модели системы теплоснабжения созданы новые модельные базы, которые отражают предложения по модернизации и реконструкции источников тепловой энергии, а также разработаны трассировки тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источников к новым потребителям.

В уже сложившихся районах подключение перспективной нагрузки будет реализовываться в основном путем уплотнения существующей застройки, а также освоение новых площадок строительства.

Перспективная тепловая нагрузка потребителей, вводимых в 2022 - 2035 гг., представлена в таблице.

Таблица 23 – Перечень потребителей, вводимых в 2022 – 2035 гг

| № п/п | Адресная привязка | Источник теплоснабжения | Год планируемого подключения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Подключенная суммарная тепловая нагрузка Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Иваново, ул. Крутицкая, 7 | ИвТЭЦ-2 | 2022 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 |
| 2 | г. Иваново, ул. Косякова, д.37 | ИвТЭЦ-2 | 2023 | 0,00 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,32 |
| 3 | г. Иваново, ул. Лежневская, д.213 | ИвТЭЦ-3 | 2023 | 0,00 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,75 |
| 4 | г. Иваново, ул. Белороссова, д.1 | ИвТЭЦ-3 | 2023 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 5 | г. Иваново, ул. Набережная | ИвТЭЦ-2 | 2023 | 0,00 | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,05 |
| 6 | г. Иваново, ул. Третьего Интернационала, д. 34 (заявитель - ИП Кузнецов Л.И., ТУ №50100-171-05273 от 09.11.2021) | ИвТЭЦ-2 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
| 7 | г. Иваново, ул. Батурина 2 (ТЭЦ-1) (заявитель - ООО Слав Дом, ТУ №50100-32-05662 от 01.12.2021) | ИвТЭЦ-2 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| 8 | г. Иваново, ул. Куконковых 141 (заявитель - ООО Слав Дом, ТУ №50100-32-05661 от 01.12.2021) | ИвТЭЦ-3 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 5,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,26 |
| 9 | г. Иваново, ул. Варенцовой 9/18 (заявитель - ИП Курылева, ТУ №50100-32-06070 от 27.12.2021) | ИвТЭЦ-2 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 |
| 10 | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-2 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| 11 | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | ИвТЭЦ-2 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 12 | г. Иваново, застройка производственного характера | ИвТЭЦ-2 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 13 | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-3 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 |
| 14 | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | ИвТЭЦ-3 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| 15 | г. Иваново, застройка производственного характера | ИвТЭЦ-3 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| 16 | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-2 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| 17 | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | ИвТЭЦ-2 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 18 | г. Иваново, застройка производственного характера | ИвТЭЦ-2 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 19 | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-3 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 |
| 20 | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | ИвТЭЦ-3 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| 21 | г. Иваново, застройка производственного характера | ИвТЭЦ-3 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| 22 | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-2 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| 23 | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | ИвТЭЦ-2 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 24 | г. Иваново, застройка производственного характера | ИвТЭЦ-2 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 25 | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-3 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 |
| 26 | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | ИвТЭЦ-3 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| 27 | г. Иваново, застройка производственного характера | ИвТЭЦ-3 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| 28 | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-2 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| 29 | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | ИвТЭЦ-2 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 30 | г. Иваново, застройка производственного характера | ИвТЭЦ-2 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 31 | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-3 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 |
| 32 | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | ИвТЭЦ-3 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| 33 | г. Иваново, застройка производственного характера | ИвТЭЦ-3 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| 34 | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-2 | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| 35 | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | ИвТЭЦ-2 | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 36 | г. Иваново, застройка производственного характера | ИвТЭЦ-2 | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 37 | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-3 | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 |
| 38 | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | ИвТЭЦ-3 | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| 39 | г. Иваново, застройка производственного характера | ИвТЭЦ-3 | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| 40 | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-2 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| 41 | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | ИвТЭЦ-2 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 42 | г. Иваново, застройка производственного характера | ИвТЭЦ-2 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 43 | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-3 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 |
| 44 | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | ИвТЭЦ-3 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| 45 | г. Иваново, застройка производственного характера | ИвТЭЦ-3 | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| 46 | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-2 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| 47 | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | ИвТЭЦ-2 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 48 | г. Иваново, застройка производственного характера | ИвТЭЦ-2 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 49 | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-3 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 |
| 50 | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | ИвТЭЦ-3 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| 51 | г. Иваново, застройка производственного характера | ИвТЭЦ-3 | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| 52 | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-2 | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| 53 | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | ИвТЭЦ-2 | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 54 | г. Иваново, застройка производственного характера | ИвТЭЦ-2 | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 55 | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-3 | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 |
| 56 | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | ИвТЭЦ-3 | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| 57 | г. Иваново, застройка производственного характера | ИвТЭЦ-3 | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| 58 | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-2 | 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| 59 | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | ИвТЭЦ-2 | 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 60 | г. Иваново, застройка производственного характера | ИвТЭЦ-2 | 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 61 | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-3 | 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 1,80 |
| 62 | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | ИвТЭЦ-3 | 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| 63 | г. Иваново, застройка производственного характера | ИвТЭЦ-3 | 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| 64 | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-2 | 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 65 | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | ИвТЭЦ-2 | 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| 66 | г. Иваново, застройка производственного характера | ИвТЭЦ-2 | 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| 67 | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-3 | 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 1,80 |
| 68 | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | ИвТЭЦ-3 | 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 |
| 69 | г. Иваново, застройка производственного характера | ИвТЭЦ-3 | 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 |
| 70 | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-2 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 |
| 71 | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | ИвТЭЦ-2 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 |
| 72 | г. Иваново, застройка производственного характера | ИвТЭЦ-2 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 |
| 73 | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | ИвТЭЦ-3 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 1,80 |
| 74 | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | ИвТЭЦ-3 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 |
| 75 | г. Иваново, застройка производственного характера | ИвТЭЦ-3 | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 |
| Итого |  |  |  | 0,52 | 8,12 | 19,6 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 88,74 |

Суммарные затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей составят порядка 437,123 млн. руб. в ценах 2022 г. без НДС.

Плата за подключение на 2021 г объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч установлена Департаментом энергетики и тарифов Ивановской области №56-т/3 от 17.11.2020г и составляет 5199,78 тыс.руб за 1 Гкал/ч без НДС. На 2022 г. плата за подключение в г. Иваново регулирующим органом не установлена.

Примем данные величины для ориентировочной оценки капитальных затрат на строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей и для остальных ТСО, если они не определены иным способом.

В уже сложившихся районах подключение перспективной нагрузки будет реализовываться в основном путем уплотнения существующей застройки.

Таблица 24 – Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей) (П43.1 МУ)

| Источник | Наименование участка | Перспективный потребитель | Протяженность участка, м | Год реализации ПИР и ПСД | Год строительства/ реконструкции | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты в ценах 2022 года, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в ценах 2022 года, с НДС, тыс. руб. | Затраты в прогнозных ценах, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость ПИР и ПСД в ценах 2022 года, тыс. руб. | Стоимость оборудования в ценах 2022 года, тыс. руб. | Стоимость СМР в ценах 2022 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2022 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2022 года, тыс. руб. | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. |
| ЕТО №1 (Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, ул. Крутицкая, 7 с тепловой нагрузкой - 0,515 Гкал/ч | г. Иваново, ул. Крутицкая, 7 | 89 | 2021 | 2022 | 70 | Канальная | ППУ | 187,5 | 1740,6 | 749,8 | 2677,9 | 3213,5 | 187,5 | 1740,6 | 749,8 | 2677,9 | 3213,5 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, ул. Косякова, д.37 с тепловой нагрузкой - 1,32 Гкал/ч | г. Иваново, ул. Косякова, д.37 | 198 | 2022 | 2023 | 125 | Канальная | ППУ | 480,5 | 4461,4 | 1921,8 | 6863,7 | 8236,5 | 480,5 | 4680,0 | 2016,0 | 7176,5 | 8611,8 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, ул. Лежневская, д.213 с тепловой нагрузкой - 2,75 Гкал/ч | г. Иваново, ул. Лежневская, д.213 | 385 | 2022 | 2023 | 150 | Канальная | ППУ | 1001,0 | 9294,6 | 4003,8 | 14299,4 | 17159,3 | 1001,0 | 9750,0 | 4200,0 | 14951,0 | 17941,2 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, ул. Белороссова, д.1 с тепловой нагрузкой - 1 Гкал/ч | г. Иваново, ул. Белороссова, д.1 | 156 | 2022 | 2023 | 100 | Канальная | ППУ | 364,0 | 3379,9 | 1455,9 | 5199,8 | 6239,7 | 364,0 | 3545,5 | 1527,3 | 5436,7 | 6524,1 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, ул. Набережная с тепловой нагрузкой - 3,054744 Гкал/ч | г. Иваново, ул. Набережная | 368 | 2022 | 2023 | 200 | Канальная | ППУ | 1111,9 | 10324,6 | 4447,5 | 15884,0 | 19060,8 | 1111,9 | 10830,5 | 4665,4 | 16607,8 | 19929,4 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, ул. Третьего Интернационала, д. 34 (заявитель - ИП Кузнецов Л.И., ТУ №50100-171-05273 от 09.11.2021) с тепловой нагрузкой - 0,255 Гкал/ч | г. Иваново, ул. Третьего Интернационала, д. 34 (заявитель - ИП Кузнецов Л.И., ТУ №50100-171-05273 от 09.11.2021) | 54 | 2023 | 2024 | 50 | Канальная | ППУ | 92,8 | 861,9 | 371,3 | 1325,9 | 1591,1 | 97,4 | 946,6 | 407,8 | 1451,7 | 1742,1 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, ул. Батурина 2 (ТЭЦ-1) (заявитель - ООО Слав Дом, ТУ №50100-32-05662 от 01.12.2021) с тепловой нагрузкой - 9 Гкал/ч | г. Иваново, ул. Батурина 2 (ТЭЦ-1) (заявитель - ООО Слав Дом, ТУ №50100-32-05662 от 01.12.2021) | 898 | 2023 | 2024 | 300 | Канальная | ППУ | 3275,9 | 30418,7 | 13103,4 | 46798,0 | 56157,6 | 3436,4 | 33409,0 | 14391,6 | 51236,9 | 61484,3 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, ул. Куконковых 141 (заявитель - ООО Слав Дом, ТУ №50100-32-05661 от 01.12.2021) с тепловой нагрузкой - 5,255 Гкал/ч | г. Иваново, ул. Куконковых 141 (заявитель - ООО Слав Дом, ТУ №50100-32-05661 от 01.12.2021) | 567 | 2023 | 2024 | 250 | Канальная | ППУ | 1912,7 | 17761,1 | 7651,0 | 27324,8 | 32789,8 | 2006,5 | 19507,1 | 8403,1 | 29916,7 | 35900,0 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, ул. Варенцовой 9/18 (заявитель - ИП Курылева, ТУ №50100-32-06070 от 27.12.2021) с тепловой нагрузкой - 0,416 Гкал/ч | г. Иваново, ул. Варенцовой 9/18 (заявитель - ИП Курылева, ТУ №50100-32-06070 от 27.12.2021) | 79 | 2023 | 2024 | 70 | Канальная | ППУ | 151,4 | 1406,0 | 605,7 | 2163,1 | 2595,7 | 158,8 | 1544,2 | 665,2 | 2368,3 | 2841,9 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 1,5 Гкал/ч | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | 246 | 2024 | 2025 | 125 | Канальная | ППУ | 546,0 | 5069,8 | 2183,9 | 7799,7 | 9359,6 | 599,6 | 5807,6 | 2501,7 | 8909,0 | 10690,8 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка социально-культурного назначения с тепловой нагрузкой - 0,5 Гкал/ч | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | 98 | 2024 | 2025 | 70 | Канальная | ППУ | 182,0 | 1689,9 | 728,0 | 2599,9 | 3119,9 | 199,9 | 1935,9 | 833,9 | 2969,7 | 3563,6 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка производственного характера с тепловой нагрузкой - 0,5 Гкал/ч | г. Иваново, застройка производственного характера | 98 | 2024 | 2025 | 70 | Канальная | ППУ | 182,0 | 1689,9 | 728,0 | 2599,9 | 3119,9 | 199,9 | 1935,9 | 833,9 | 2969,7 | 3563,6 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 1,8 Гкал/ч | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | 295 | 2024 | 2025 | 125 | Канальная | ППУ | 655,2 | 6083,7 | 2620,7 | 9359,6 | 11231,5 | 719,6 | 6969,1 | 3002,1 | 10690,8 | 12828,9 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка социально-культурного назначения с тепловой нагрузкой - 0,6 Гкал/ч | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | 118 | 2024 | 2025 | 70 | Канальная | ППУ | 218,4 | 2027,9 | 873,6 | 3119,9 | 3743,8 | 239,9 | 2323,0 | 1000,7 | 3563,6 | 4276,3 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка производственного характера с тепловой нагрузкой - 0,6 Гкал/ч | г. Иваново, застройка производственного характера | 118 | 2024 | 2025 | 70 | Канальная | ППУ | 218,4 | 2027,9 | 873,6 | 3119,9 | 3743,8 | 239,9 | 2323,0 | 1000,7 | 3563,6 | 4276,3 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 1,5 Гкал/ч | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | 256 | 2025 | 2026 | 125 | Канальная | ППУ | 546,0 | 5069,8 | 2183,9 | 7799,7 | 9359,6 | 625,4 | 6051,5 | 2606,8 | 9283,7 | 11140,5 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка социально-культурного назначения с тепловой нагрузкой - 0,5 Гкал/ч | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | 103 | 2025 | 2026 | 70 | Канальная | ППУ | 182,0 | 1689,9 | 728,0 | 2599,9 | 3119,9 | 208,5 | 2017,2 | 868,9 | 3094,6 | 3713,5 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка производственного характера с тепловой нагрузкой - 0,5 Гкал/ч | г. Иваново, застройка производственного характера | 103 | 2025 | 2026 | 70 | Канальная | ППУ | 182,0 | 1689,9 | 728,0 | 2599,9 | 3119,9 | 208,5 | 2017,2 | 868,9 | 3094,6 | 3713,5 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 1,8 Гкал/ч | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | 307 | 2025 | 2026 | 125 | Канальная | ППУ | 655,2 | 6083,7 | 2620,7 | 9359,6 | 11231,5 | 750,5 | 7261,8 | 3128,2 | 11140,5 | 13368,6 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка социально-культурного назначения с тепловой нагрузкой - 0,6 Гкал/ч | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | 123 | 2025 | 2026 | 70 | Канальная | ППУ | 218,4 | 2027,9 | 873,6 | 3119,9 | 3743,8 | 250,2 | 2420,6 | 1042,7 | 3713,5 | 4456,2 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка производственного характера с тепловой нагрузкой - 0,6 Гкал/ч | г. Иваново, застройка производственного характера | 123 | 2025 | 2026 | 70 | Канальная | ППУ | 218,4 | 2027,9 | 873,6 | 3119,9 | 3743,8 | 250,2 | 2420,6 | 1042,7 | 3713,5 | 4456,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 1,5 Гкал/ч | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | 266 | 2026 | 2027 | 125 | Канальная | ППУ | 546,0 | 5069,8 | 2183,9 | 7799,7 | 9359,6 | 651,7 | 6299,6 | 2713,7 | 9665,0 | 11598,0 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка социально-культурного назначения с тепловой нагрузкой - 0,5 Гкал/ч | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | 107 | 2026 | 2027 | 70 | Канальная | ППУ | 182,0 | 1689,9 | 728,0 | 2599,9 | 3119,9 | 217,2 | 2099,9 | 904,6 | 3221,7 | 3866,0 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка производственного характера с тепловой нагрузкой - 0,5 Гкал/ч | г. Иваново, застройка производственного характера | 107 | 2026 | 2027 | 70 | Канальная | ППУ | 182,0 | 1689,9 | 728,0 | 2599,9 | 3119,9 | 217,2 | 2099,9 | 904,6 | 3221,7 | 3866,0 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 1,8 Гкал/ч | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | 320 | 2026 | 2027 | 125 | Канальная | ППУ | 655,2 | 6083,7 | 2620,7 | 9359,6 | 11231,5 | 782,0 | 7559,5 | 3256,4 | 11598,0 | 13917,6 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка социально-культурного назначения с тепловой нагрузкой - 0,6 Гкал/ч | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | 128 | 2026 | 2027 | 70 | Канальная | ППУ | 218,4 | 2027,9 | 873,6 | 3119,9 | 3743,8 | 260,7 | 2519,8 | 1085,5 | 3866,0 | 4639,2 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка производственного характера с тепловой нагрузкой - 0,6 Гкал/ч | г. Иваново, застройка производственного характера | 128 | 2026 | 2027 | 70 | Канальная | ППУ | 218,4 | 2027,9 | 873,6 | 3119,9 | 3743,8 | 260,7 | 2519,8 | 1085,5 | 3866,0 | 4639,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 1,5 Гкал/ч | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | 277 | 2027 | 2028 | 125 | Канальная | ППУ | 546,0 | 5069,8 | 2183,9 | 7799,7 | 9359,6 | 678,4 | 6551,6 | 2822,2 | 10052,3 | 12062,7 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка социально-культурного назначения с тепловой нагрузкой - 0,5 Гкал/ч | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | 111 | 2027 | 2028 | 70 | Канальная | ППУ | 182,0 | 1689,9 | 728,0 | 2599,9 | 3119,9 | 226,1 | 2183,9 | 940,7 | 3350,8 | 4020,9 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка производственного характера с тепловой нагрузкой - 0,5 Гкал/ч | г. Иваново, застройка производственного характера | 111 | 2027 | 2028 | 70 | Канальная | ППУ | 182,0 | 1689,9 | 728,0 | 2599,9 | 3119,9 | 226,1 | 2183,9 | 940,7 | 3350,8 | 4020,9 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 1,8 Гкал/ч | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | 333 | 2027 | 2028 | 125 | Канальная | ППУ | 655,2 | 6083,7 | 2620,7 | 9359,6 | 11231,5 | 814,1 | 7861,9 | 3386,7 | 12062,7 | 14475,3 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка социально-культурного назначения с тепловой нагрузкой - 0,6 Гкал/ч | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | 133 | 2027 | 2028 | 70 | Канальная | ППУ | 218,4 | 2027,9 | 873,6 | 3119,9 | 3743,8 | 271,4 | 2620,6 | 1128,9 | 4020,9 | 4825,1 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка производственного характера с тепловой нагрузкой - 0,6 Гкал/ч | г. Иваново, застройка производственного характера | 133 | 2027 | 2028 | 70 | Канальная | ППУ | 218,4 | 2027,9 | 873,6 | 3119,9 | 3743,8 | 271,4 | 2620,6 | 1128,9 | 4020,9 | 4825,1 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 1,5 Гкал/ч | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | 288 | 2028 | 2029 | 125 | Канальная | ППУ | 546,0 | 5069,8 | 2183,9 | 7799,7 | 9359,6 | 705,6 | 6813,7 | 2935,1 | 10454,3 | 12545,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка социально-культурного назначения с тепловой нагрузкой - 0,5 Гкал/ч | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | 116 | 2028 | 2029 | 70 | Канальная | ППУ | 182,0 | 1689,9 | 728,0 | 2599,9 | 3119,9 | 235,2 | 2271,2 | 978,4 | 3484,8 | 4181,7 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка производственного характера с тепловой нагрузкой - 0,5 Гкал/ч | г. Иваново, застройка производственного характера | 116 | 2028 | 2029 | 70 | Канальная | ППУ | 182,0 | 1689,9 | 728,0 | 2599,9 | 3119,9 | 235,2 | 2271,2 | 978,4 | 3484,8 | 4181,7 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 1,8 Гкал/ч | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | 346 | 2028 | 2029 | 125 | Канальная | ППУ | 655,2 | 6083,7 | 2620,7 | 9359,6 | 11231,5 | 846,7 | 8176,4 | 3522,1 | 12545,2 | 15054,3 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка социально-культурного назначения с тепловой нагрузкой - 0,6 Гкал/ч | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | 139 | 2028 | 2029 | 70 | Канальная | ППУ | 218,4 | 2027,9 | 873,6 | 3119,9 | 3743,8 | 282,2 | 2725,5 | 1174,0 | 4181,7 | 5018,1 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка производственного характера с тепловой нагрузкой - 0,6 Гкал/ч | г. Иваново, застройка производственного характера | 139 | 2028 | 2029 | 70 | Канальная | ППУ | 218,4 | 2027,9 | 873,6 | 3119,9 | 3743,8 | 282,2 | 2725,5 | 1174,0 | 4181,7 | 5018,1 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 1,5 Гкал/ч | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | 300 | 2029 | 2030 | 125 | Канальная | ППУ | 546,0 | 5069,8 | 2183,9 | 7799,7 | 9359,6 | 733,8 | 7086,2 | 3052,5 | 10872,5 | 13047,0 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка социально-культурного назначения с тепловой нагрузкой - 0,5 Гкал/ч | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | 120 | 2029 | 2030 | 70 | Канальная | ППУ | 182,0 | 1689,9 | 728,0 | 2599,9 | 3119,9 | 244,6 | 2362,1 | 1017,5 | 3624,2 | 4349,0 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка производственного характера с тепловой нагрузкой - 0,5 Гкал/ч | г. Иваново, застройка производственного характера | 120 | 2029 | 2030 | 70 | Канальная | ППУ | 182,0 | 1689,9 | 728,0 | 2599,9 | 3119,9 | 244,6 | 2362,1 | 1017,5 | 3624,2 | 4349,0 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 1,8 Гкал/ч | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | 360 | 2029 | 2030 | 125 | Канальная | ППУ | 655,2 | 6083,7 | 2620,7 | 9359,6 | 11231,5 | 880,5 | 8503,5 | 3663,0 | 13047,0 | 15656,4 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка социально-культурного назначения с тепловой нагрузкой - 0,6 Гкал/ч | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | 144 | 2029 | 2030 | 70 | Канальная | ППУ | 218,4 | 2027,9 | 873,6 | 3119,9 | 3743,8 | 293,5 | 2834,5 | 1221,0 | 4349,0 | 5218,8 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка производственного характера с тепловой нагрузкой - 0,6 Гкал/ч | г. Иваново, застройка производственного характера | 144 | 2029 | 2030 | 70 | Канальная | ППУ | 218,4 | 2027,9 | 873,6 | 3119,9 | 3743,8 | 293,5 | 2834,5 | 1221,0 | 4349,0 | 5218,8 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 1,5 Гкал/ч | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | 312 | 2030 | 2031 | 125 | Канальная | ППУ | 546,0 | 5069,8 | 2183,9 | 7799,7 | 9359,6 | 763,1 | 7369,7 | 3174,6 | 11307,4 | 13568,9 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка социально-культурного назначения с тепловой нагрузкой - 0,5 Гкал/ч | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | 125 | 2030 | 2031 | 70 | Канальная | ППУ | 182,0 | 1689,9 | 728,0 | 2599,9 | 3119,9 | 254,4 | 2456,6 | 1058,2 | 3769,1 | 4523,0 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка производственного характера с тепловой нагрузкой - 0,5 Гкал/ч | г. Иваново, застройка производственного характера | 125 | 2030 | 2031 | 70 | Канальная | ППУ | 182,0 | 1689,9 | 728,0 | 2599,9 | 3119,9 | 254,4 | 2456,6 | 1058,2 | 3769,1 | 4523,0 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 1,8 Гкал/ч | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | 374 | 2030 | 2031 | 125 | Канальная | ППУ | 655,2 | 6083,7 | 2620,7 | 9359,6 | 11231,5 | 915,8 | 8843,6 | 3809,6 | 13568,9 | 16282,7 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка социально-культурного назначения с тепловой нагрузкой - 0,6 Гкал/ч | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | 150 | 2030 | 2031 | 70 | Канальная | ППУ | 218,4 | 2027,9 | 873,6 | 3119,9 | 3743,8 | 305,3 | 2947,9 | 1269,9 | 4523,0 | 5427,6 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка производственного характера с тепловой нагрузкой - 0,6 Гкал/ч | г. Иваново, застройка производственного характера | 150 | 2030 | 2031 | 70 | Канальная | ППУ | 218,4 | 2027,9 | 873,6 | 3119,9 | 3743,8 | 305,3 | 2947,9 | 1269,9 | 4523,0 | 5427,6 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 1,5 Гкал/ч | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | 324 | 2031 | 2032 | 125 | Канальная | ППУ | 546,0 | 5069,8 | 2183,9 | 7799,7 | 9359,6 | 793,7 | 7664,5 | 3301,6 | 11759,7 | 14111,7 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка социально-культурного назначения с тепловой нагрузкой - 0,5 Гкал/ч | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | 130 | 2031 | 2032 | 70 | Канальная | ППУ | 182,0 | 1689,9 | 728,0 | 2599,9 | 3119,9 | 264,6 | 2554,8 | 1100,5 | 3919,9 | 4703,9 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка производственного характера с тепловой нагрузкой - 0,5 Гкал/ч | г. Иваново, застройка производственного характера | 130 | 2031 | 2032 | 70 | Канальная | ППУ | 182,0 | 1689,9 | 728,0 | 2599,9 | 3119,9 | 264,6 | 2554,8 | 1100,5 | 3919,9 | 4703,9 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 1,8 Гкал/ч | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | 389 | 2031 | 2032 | 125 | Канальная | ППУ | 655,2 | 6083,7 | 2620,7 | 9359,6 | 11231,5 | 952,4 | 9197,3 | 3961,9 | 14111,7 | 16934,0 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка социально-культурного назначения с тепловой нагрузкой - 0,6 Гкал/ч | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | 156 | 2031 | 2032 | 70 | Канальная | ППУ | 218,4 | 2027,9 | 873,6 | 3119,9 | 3743,8 | 317,5 | 3065,8 | 1320,6 | 4703,9 | 5644,7 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка производственного характера с тепловой нагрузкой - 0,6 Гкал/ч | г. Иваново, застройка производственного характера | 156 | 2031 | 2032 | 70 | Канальная | ППУ | 218,4 | 2027,9 | 873,6 | 3119,9 | 3743,8 | 317,5 | 3065,8 | 1320,6 | 4703,9 | 5644,7 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 1,5 Гкал/ч | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | 337 | 2032 | 2033 | 125 | Канальная | ППУ | 546,0 | 5069,8 | 2183,9 | 7799,7 | 9359,6 | 825,4 | 7971,0 | 3433,7 | 12230,1 | 14676,1 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка социально-культурного назначения с тепловой нагрузкой - 0,5 Гкал/ч | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | 135 | 2032 | 2033 | 70 | Канальная | ППУ | 182,0 | 1689,9 | 728,0 | 2599,9 | 3119,9 | 275,1 | 2657,0 | 1144,6 | 4076,7 | 4892,0 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка производственного характера с тепловой нагрузкой - 0,5 Гкал/ч | г. Иваново, застройка производственного характера | 135 | 2032 | 2033 | 70 | Канальная | ППУ | 182,0 | 1689,9 | 728,0 | 2599,9 | 3119,9 | 275,1 | 2657,0 | 1144,6 | 4076,7 | 4892,0 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 1,8 Гкал/ч | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | 405 | 2032 | 2033 | 125 | Канальная | ППУ | 655,2 | 6083,7 | 2620,7 | 9359,6 | 11231,5 | 990,5 | 9565,2 | 4120,4 | 14676,1 | 17611,4 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка социально-культурного назначения с тепловой нагрузкой - 0,6 Гкал/ч | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | 162 | 2032 | 2033 | 70 | Канальная | ППУ | 218,4 | 2027,9 | 873,6 | 3119,9 | 3743,8 | 330,2 | 3188,4 | 1373,5 | 4892,0 | 5870,5 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка производственного характера с тепловой нагрузкой - 0,6 Гкал/ч | г. Иваново, застройка производственного характера | 162 | 2032 | 2033 | 70 | Канальная | ППУ | 218,4 | 2027,9 | 873,6 | 3119,9 | 3743,8 | 330,2 | 3188,4 | 1373,5 | 4892,0 | 5870,5 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 1,5 Гкал/ч | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | 351 | 2033 | 2034 | 125 | Канальная | ППУ | 546,0 | 5069,8 | 2183,9 | 7799,7 | 9359,6 | 858,4 | 8289,9 | 3571,0 | 12719,3 | 15263,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка социально-культурного назначения с тепловой нагрузкой - 0,5 Гкал/ч | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | 141 | 2033 | 2034 | 70 | Канальная | ППУ | 182,0 | 1689,9 | 728,0 | 2599,9 | 3119,9 | 286,1 | 2763,3 | 1190,3 | 4239,8 | 5087,7 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка производственного характера с тепловой нагрузкой - 0,5 Гкал/ч | г. Иваново, застройка производственного характера | 141 | 2033 | 2034 | 70 | Канальная | ППУ | 182,0 | 1689,9 | 728,0 | 2599,9 | 3119,9 | 286,1 | 2763,3 | 1190,3 | 4239,8 | 5087,7 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 1,8 Гкал/ч | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | 421 | 2033 | 2034 | 125 | Канальная | ППУ | 655,2 | 6083,7 | 2620,7 | 9359,6 | 11231,5 | 1030,1 | 9947,8 | 4285,2 | 15263,2 | 18315,8 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка социально-культурного назначения с тепловой нагрузкой - 0,6 Гкал/ч | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | 169 | 2033 | 2034 | 70 | Канальная | ППУ | 218,4 | 2027,9 | 873,6 | 3119,9 | 3743,8 | 343,4 | 3315,9 | 1428,4 | 5087,7 | 6105,3 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка производственного характера с тепловой нагрузкой - 0,6 Гкал/ч | г. Иваново, застройка производственного характера | 169 | 2033 | 2034 | 70 | Канальная | ППУ | 218,4 | 2027,9 | 873,6 | 3119,9 | 3743,8 | 343,4 | 3315,9 | 1428,4 | 5087,7 | 6105,3 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 1,5 Гкал/ч | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | 365 | 2034 | 2035 | 125 | Канальная | ППУ | 546,0 | 5069,8 | 2183,9 | 7799,7 | 9359,6 | 892,8 | 8621,5 | 3713,9 | 13228,1 | 15873,7 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка социально-культурного назначения с тепловой нагрузкой - 0,5 Гкал/ч | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | 146 | 2034 | 2035 | 70 | Канальная | ППУ | 182,0 | 1689,9 | 728,0 | 2599,9 | 3119,9 | 297,6 | 2873,8 | 1238,0 | 4409,4 | 5291,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка производственного характера с тепловой нагрузкой - 0,5 Гкал/ч | г. Иваново, застройка производственного характера | 146 | 2034 | 2035 | 70 | Канальная | ППУ | 182,0 | 1689,9 | 728,0 | 2599,9 | 3119,9 | 297,6 | 2873,8 | 1238,0 | 4409,4 | 5291,2 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, многоквартирная жилая застройка с тепловой нагрузкой - 1,8 Гкал/ч | г. Иваново, многоквартирная жилая застройка | 438 | 2034 | 2035 | 125 | Канальная | ППУ | 655,2 | 6083,7 | 2620,7 | 9359,6 | 11231,5 | 1071,3 | 10345,8 | 4456,6 | 15873,7 | 19048,4 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка социально-культурного назначения с тепловой нагрузкой - 0,6 Гкал/ч | г. Иваново, застройка социально-культурного назначения | 175 | 2034 | 2035 | 70 | Канальная | ППУ | 218,4 | 2027,9 | 873,6 | 3119,9 | 3743,8 | 357,1 | 3448,6 | 1485,5 | 5291,2 | 6349,5 |
| ИвТЭЦ-3 | Строительство тепловой сети для подключения перспективного потребителя г. Иваново, застройка производственного характера с тепловой нагрузкой - 0,6 Гкал/ч | г. Иваново, застройка производственного характера | 175 | 2034 | 2035 | 70 | Канальная | ППУ | 218,4 | 2027,9 | 873,6 | 3119,9 | 3743,8 | 357,1 | 3448,6 | 1485,5 | 5291,2 | 6349,5 |
| Итого по ЕТО №01 |  |  | 15961 |  |  |  |  |  | 30598,6 | 284130,2 | 122394,5 | 437123,4 | 524548,0 | 38646,1 | 373884,9 | 161058,1 | 573589,1 | 688306,9 |
| Итого по г. Иваново |  |  | 15961 |  |  |  |  |  | 30598,6 | 284130,2 | 122394,5 | 437123,4 | 524548,0 | 38646,1 | 373884,9 | 161058,1 | 573589,1 | 688306,9 |

    - Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 02-04 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки».

Схемой теплоснабжения не предусматривается мероприятий по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки выполняются за счет средств, полученных за счёт платы за подключение (технологическое присоединение).

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Схемой теплоснабжения не предусматривается строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В данном разделе рассматриваются мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

- В Приложении 1 приведена более подробная информация по нижеуказанным мероприятиям, в том числе с указанием этапов финансовых потребностей

    - Переключение части зоны ИвТЭЦ-2 на ИвТЭЦ-3 на границе зон теплоснабжения

Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» планирует вывести из эксплуатации Ивановскую ТЭЦ-2. В мастер-плане настоящего проекта актуализации рассмотрено 3 варианта вывода ИвТЭЦ-2. Рекомендуемым вариантом является вариант 1 - Строительство котельной на территории ИвТЭЦ-2 на полную расчетную нагрузку существующей зоны ИвТЭЦ -2, за исключением нагрузки, передаваемой на ИвТЭЦ-3 на границе между зонами ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3 и с учетом нагрузки перспективной застройки.

Существующие зоны действия источников тепловой энергии ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3 приведены на рисунке ниже.

Рисунок 56 – Существующие зоны действия источников тепловой энергии ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3

Для снижения установленной мощности планируемой к строительству котельной, замещающей ИвТЭЦ-2 существует возможность переключения части нагрузки от ИвТЭЦ-2 в зону ИвТЭЦ-3 без проведения реконструкций на тепловых сетях.

Переключаемые зоны теплоснабжения от ИвТЭЦ-2 на ИвТЭЦ-3 приведены ниже на рисунке.

Результаты гидравлического расчета после переключения указанной зоны для источника ИвТЭЦ-3, на который переключается тепловая нагрузка приведены на пьезометрических графиках ниже.

В результате перераспределения зон действия источников между ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3 путем переключений на тепловых сетях на ИвТЭЦ-3 возможно переключить 20,07 Гкал/ч договорной тепловой нагрузки. Фактическая (расчетная) нагрузка переключаемых зон оценена в 14,6 Гкал/ч (в т.ч. 13,5 Гкал/ч нагрузка ОВ и 1,1 Гкал/ч  нагрузка ГВС).

Рисунок 57 – Переключаемые зоны теплоснабжения от ИвТЭЦ-2 на ИвТЭЦ-3

Рисунок 58 – Путь для построения пьезометрического графика участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны

Рисунок 59 – Пьезометрический график участка от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны

В качестве индикаторных точек приведем значения в узлах по улице Ташкентская в зоне ИвТЭЦ-3 после переключения. Наиболее характерной точкой является тепловая камера B-131, которая находится на границе зон ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3. Значение располагаемого напора в данной точке не должно быть меньше 32  для корректной работы элеваторов в системах теплопотребления. Значение в данной точке после переключения составляет 31,997 м, что соответствует заданному значению.

Рисунок 60 – Участок от ИвТЭЦ-3 до переключаемой зоны

Таблица 25 – Гидравлический режим зоны ИвТЭЦ-3 после переключения части зоны ИвТЭЦ-2

| Номер источника | Наименование тепловой камеры | Геодезическая отметка, м | Располагаемый напор (не менее) ФАКТ, м | Располагаемый напоp (КАЛИБРОВКА), м | Отклонение располагаемого напора от уставки, м | Отклонение располагаемого напора от уставки, % | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-3 | B-131. | 118 | 32 | 31,997 | -0,003 | 0% | 75,893 | 43,896 |
| ТЭЦ-3 | B-132. | 118 | 30 | 31,993 | 1,993 | 7% | 75,892 | 43,899 |
| ТЭЦ-3 | B-134. | 118 | 30 | 31,995 | 1,995 | 7% | 75,893 | 43,898 |
| ТЭЦ-3 | B-135. | 118 | - | 32,094 | - | - | 75,949 | 43,855 |
| ТЭЦ-3 | B-136. | 118 | 33 | 32,117 | -0,883 | -3% | 75,962 | 43,845 |
| ТЭЦ-3 | D- 68. | 118 | 29 | 32,344 | 3,344 | 12% | 76,089 | 43,745 |
| ТЭЦ-3 | D- 67. | 118 | 29 | 32,465 | 3,465 | 12% | 76,156 | 43,691 |
| ТЭЦ-3 | D- 66. | 118 | 31 | 32,584 | 1,584 | 5% | 76,222 | 43,638 |
| ТЭЦ-3 | D- 65. | 118 | 30 | 32,776 | 2,776 | 9% | 76,327 | 43,551 |
| ТЭЦ-3 | D- 63. | 119 | 30 | 33,115 | 3,115 | 10% | 75,513 | 42,398 |
| ТЭЦ-3 | D- 69. | 118 | - | 32,205 | - | - | 76,011 | 43,806 |
| ТЭЦ-3 | B-128. | 116 | - | 32,268 | - | - | 78,027 | 45,759 |
| ТЭЦ-3 | B-127/1 | 116,6 | 29 | 32,262 | 3,262 | 11% | 77,424 | 45,162 |
| ТЭЦ-3 | B-130. 1 | 118 | - | 32,069 | - | - | 75,931 | 43,862 |
| ТЭЦ-3 | B-130. | 117,3 | 29 | 32,121 | 3,121 | 11% | 76,658 | 44,538 |
| ТЭЦ-3 | B-129. | 116,5 | 29 | 32,202 | 3,202 | 11% | 77,492 | 45,29 |
| ТЭЦ-3 | B-126. | 116,6 | - | 32,259 | - | - | 77,422 | 45,163 |
| ТЭЦ-3 | B-125. | 116,6 | 29 | 32,258 | 3,258 | 11% | 77,422 | 45,164 |
| ТЭЦ-3 | D- 62. | 118 | - | 33,308 | - | - | 76,618 | 43,31 |
| ТЭЦ-3 | B-137. | 129,75 | - | 32,155 | - | - | 64,233 | 32,078 |
| ТЭЦ-3 | B-127. | 116,6 | - | 32,26 | - | - | 77,423 | 45,163 |
| ТЭЦ-3 |  | 116,5 | - | 32,166 | - | - | 77,473 | 45,307 |
| ТЭЦ-3 | B-133. | 127,01 | - | 31,994 | - | - | 66,883 | 34,888 |
| ТЭЦ-3 | D- 64. | 118 | - | 32,947 | - | - | 76,421 | 43,474 |
| ТЭЦ-3 | D- 60. 12 | 118 | - | 33,962 | - | - | 76,975 | 43,013 |
| ТЭЦ-3 | D- 62/2 | 118 | - | 33,769 | - | - | 76,87 | 43,101 |
| ТЭЦ-3 | B-135/1. | 127,54 | - | 32,061 | - | - | 66,39 | 34,33 |
| ТЭЦ-3 | ? | 129,22 | - | 32,261 | - | - | 64,822 | 32,562 |
| ТЭЦ-3 | D-67/1. | 128,07 | - | 32,379 | - | - | 66,038 | 33,659 |
| ТЭЦ-3 | D- 62/1 | 118 | - | 33,547 | - | - | 76,749 | 43,202 |
| ТЭЦ-3 | Опуск у D- 62/2 | 118 | - | 33,68 | - | - | 76,822 | 43,141 |

Необходимо отметить, что для возможности переключения тепловой нагрузки с ИвТЭЦ-2 на ИвТЭЦ-3 в размере 20,07 Гкал/ч договорной тепловой нагрузки (14,6 Гкал/ч расчетной нагрузки) без проведения мероприятий на тепловых сетях по реконструкции с увеличением диаметров необходимо поднять давление в подающем трубопроводе на ИвТЭЦ-3 до 105 м, а также поднять давление на выходе с ПНС-7 до 11,7 м. Учитывая предельные значения параметров давления на выходе с источника и насосной станции, дальнейшее переключение нагрузок на ИвТЭЦ-3 неизбежно приведет к перекладкам тепловых сетей с увеличением диаметров, а также к реконструкции повысительных насосных станций.

В связи с отсутствием необходимости в капитальных затратах на реализацию рассмотренного переключения оно принято в качестве безальтернативного для всех анализируемых далее вариантов развития системы централизованного теплоснабжения г. Иваново.

Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей включаются в подгруппу проектов 02-02 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации» и приведены в ниже в таблице.

    - Переключение потребителей котельной ООО «Теплоснаб-2010» на котельную ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»

В 2017 году ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» направило в адрес Администрации г. Иваново уведомление о выводе из эксплуатации собственной котельной в связи с экономической нецелесообразностью ее использования.

В 2019 году с участием руководства Ивановской базы хранения ресурсов (филиал) федерального казенного учреждения «ЦОУМТС» МВД России было принято решение о целесообразности передачи котельной Ивановской базы хранения ресурсов (филиал) федерального казенного учреждения «ЦОУМТС МВД России» в муниципальную собственность

Проектом актуализации схемы теплоснабжения предложено перевод нагрузки котельной ООО «Теплоснаб-2010» на котельную ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» с реконструкцией котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» в части увеличения мощности.

Для переключения требуется выполнение следующих мероприятий:

- строительство участка тепловой сети диаметром 2Ду 350 мм протяженностью 750 м для переключения потребителей котельной ООО «Теплоснаб-2010» на котельную ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»;

- Строительство тепловой сети для переключения отопления детского садика – Ø89мм, длиной 80 м.;

- строительство участка тепловой сети ГВС 2Ду 100 мм протяженностью 750 м для переключения потребителей котельной ООО «Теплоснаб-2010» на котельную ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»;

- реконструкция котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» с увеличением мощности и строительством дополнительной дымовой трубы.

В графическом виде мероприятия приведены ниже

Рисунок 61 – Мероприятия переключения потребителей котельной ООО «Теплоснаб-2010» на котельную ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»

Рисунок 62 – Путь для построения пьезометрического графика	участка тепловой сети от котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» в зону действия котельной ООО «Теплоснаб-2010»

Рисунок 63 – Пьезометрический график участка тепловой сети от котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» в зону действия котельной ООО «Теплоснаб-2010»

Таблица 26 – Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения (П43.4 МУ)

| Источник | Наименование участка | Длина участка, м | Год реализации ПИР и ПСД | Год строительства/ реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты в ценах 2022 года, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в ценах 2022 года, с НДС, тыс. руб. | Затраты в прогнозных ценах, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость ПИР и ПСД в ценах 2022 года, тыс. руб. | Стоимость оборудования в ценах 2022 года, тыс. руб. | Стоимость СМР в ценах 2022 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2022 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2022 года, тыс. руб. | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. |
| ЕТО №01 (Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО: Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | Реконструкция тепловых сетей с целью оптимизации схемы теплоснабжения. Перевод потребителей ООО "Теплоснаб" на котельную ИБХР МВД с увеличением мощности котельной ИБХР МВД | 974 | 2023 | 2023 | 150 | 300 | Канальная | ППУ | 3245,2 | 30134,3 | 12980,9 | 46360,4 | 55632,5 | 3404,2 | 31610,9 | 13617,0 | 48632,1 | 58358,5 |
| Итого по ТСО: Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  | 974,0 |  |  |  |  |  |  | 3245,2 | 30134,3 | 12980,9 | 46360,4 | 55632,5 | 3404,2 | 31610,9 | 13617,0 | 48632,1 | 58358,5 |
| Итого по ЕТО №1 |  | 974,0 |  |  |  |  |  |  | 3245,2 | 30134,3 | 12980,9 | 46360,4 | 55632,5 | 3404,2 | 31610,9 | 13617,0 | 48632,1 | 58358,5 |
| Итого по г. Иваново |  | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3245 | 30134 | 12981 | 46360 | 55633 | 3404 | 31611 | 13617 | 48632 | 58359 |

    - Переключение потребителей котельной ООО «ИСМА» на новую БМК

Проектом актуализации схемы теплоснабжения были рассмотрены различные решения по переключению тепловой нагрузки на новую БМК в районе завода АО «ИСМА» (более подробное описание вариантов рассмотрено в Главе 5 «Мастер-план» Обосновывающих материалов).

С точки зрения наиболее экономичной поставки тепловой энергии потребителю с сохранением качества и надежности теплоснабжения предложено строительство новой БМК в районе завода АО «ИСМА» и поэтапное переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия).

Для переключения требуется выполнение следующих мероприятий:

- Строительство участка тепловой сети диаметром 2Ду 200 мм протяженностью 105 м от новой БМК до существующей тепловой камеры

- Строительство новой БМК мощностью 2,5 Гкал/ч:

В графическом виде мероприятия приведены ниже

Рисунок 64 – Перспективные зоны источников тепловой энергии после переключения потребителей котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия) на новую БМК

Рисунок 65 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от новой БМК до потребителя по адресу ул. 23-я Линия, 14

Рисунок 66 – Пьезометрический график участка тепловой сети от новой БМК до потребителя по адресу ул. 23-я Линия, 14

Таблица 27 – Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения (П43.4 МУ)

| Источник | Наименование участка | Длина участка, м | Год реализации ПИР и ПСД | Год строительства/ реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты в ценах 2022 года, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в ценах 2022 года, с НДС, тыс. руб. | Затраты в прогнозных ценах, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость ПИР и ПСД в ценах 2022 года, тыс. руб. | Стоимость оборудования в ценах 2022 года, тыс. руб. | Стоимость СМР в ценах 2022 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2022 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2022 года, тыс. руб. | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. |
| ЕТО №01 (Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО: Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая БМК "ИСМА" | Строительство БМК мощностью 2,5 Гкал/ч вместо выводимой из эксплуатации котельной ООО "ИСМА" (со строительством участка тепловой сети 2Ду 200 мм протяженностью 105 м) | 105 | 2022 | 2023 |  | 200 | Канальная | ППУ | 143,6 | 2842,8 | 1530,7 | 4517,1 | 5420,5 | 143,6 | 2982,1 | 1605,7 | 4731,4 | 5677,7 |
| Итого по ТСО: Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  | 105,0 |  |  |  |  |  |  | 143,6 | 2842,8 | 1530,7 | 4517,1 | 5420,5 | 143,6 | 2982,1 | 1605,7 | 4731,4 | 5677,7 |
| Итого по ЕТО №1 |  | 105,0 |  |  |  |  |  |  | 143,6 | 2842,8 | 1530,7 | 4517,1 | 5420,5 | 143,6 | 2982,1 | 1605,7 | 4731,4 | 5677,7 |
| Итого по г. Иваново |  | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,6 | 2842,8 | 1530,7 | 4517,1 | 5420,5 | 143,6 | 2982,1 | 1605,7 | 4731,4 | 5677,7 |

    - Переключение потребителей котельной ООО «ТДЛ Энерго» на ИвТЭЦ-3

Проектом актуализации схемы теплоснабжения были рассмотрены различные решения по переключению тепловой нагрузки котельной ООО «ТДЛ Энерго» на ИвТЭЦ-3 (более подробное описание вариантов рассмотрено в Главе 5 «Мастер-план» Обосновывающих материалов).

С точки зрения наиболее экономичной поставки тепловой энергии потребителю с сохранением качества и надежности теплоснабжения предложено переключение тепловой нагрузки отопления потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП в районе золоотвала №6 и врезкой в коллектор котельной ООО «ТДЛ-Энерго», а также строительство новой БМК мощностью 0,8 МВт на ГВС с круглогодичной работой на месте котельной №35 АО «ИвГТЭ».

Для переключения требуется выполнение следующих мероприятий:

- Строительство участка тепловой сети от новой тепловой камеры рядом с камерой D-11 до ЦТП на золоотвале №6 диаметром 2Ду 300 мм протяженностью 1 450 м.

- Строительство участка тепловой сети от новой ЦТП до врезки в коллектор котельной ООО "ТДЛ-Энерго" диаметром 2Ду 350 мм протяженностью 245 м.

- Строительство новой ЦТП (20 МВт).

- Строительство БМК мощностью 0,8 МВт. (в районе котельной №35 АО «ИвГТЭ»)

В графическом виде мероприятия приведены ниже

Рисунок 67 – Мероприятия переключения потребителей котельной ООО «ТДЛ Энерго» на ИвТЭЦ-3

Рисунок 68 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53

Рисунок 69 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону котельной ООО «ТДЛ-Энерго» до потребителя по адресу ул. 2-я Лагерная 53

Таблица 28 – Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения (П43.4 МУ)

| Источник | Наименование участка | Длина участка, м | Год реализации ПИР и ПСД | Год строительства/ реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты в ценах 2022 года, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в ценах 2022 года, с НДС, тыс. руб. | Затраты в прогнозных ценах, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость ПИР и ПСД в ценах 2022 года, тыс. руб. | Стоимость оборудования в ценах 2022 года, тыс. руб. | Стоимость СМР в ценах 2022 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2022 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2022 года, тыс. руб. | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. |
| ЕТО №01 (Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО: Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИвТЭЦ-3 | Перевод потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством нового участка 2Ду300, протяженность 2700 м по трассе и ЦТП мощностью 13 Гкал/ч | 1450 | 2022 | 2023 |  | 300 | надземная | ППУ | 5390,2 | 112637,0 | 60650,7 | 178678,0 | 214413,6 | 5390,2 | 118156,3 | 63622,6 | 187169,1 | 224602,9 |
| Итого по ТСО: Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  | 1450,0 |  |  |  |  |  |  | 5390,2 | 112637,0 | 60650,7 | 178678,0 | 214413,6 | 5390,2 | 118156,3 | 63622,6 | 187169,1 | 224602,9 |
| Итого по ЕТО №1 |  | 1450,0 |  |  |  |  |  |  | 5390,2 | 112637,0 | 60650,7 | 178678,0 | 214413,6 | 5390,2 | 118156,3 | 63622,6 | 187169,1 | 224602,9 |
| Итого по г. Иваново |  | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5390,2 | 112637,0 | 60650,7 | 178678,0 | 214413,6 | 5390,2 | 118156,3 | 63622,6 | 187169,1 | 224602,9 |

    - Решение по оптимизации теплоснабжения объекта Детский сад №19

Детский сад №19 – подключен по ГВС только по прямому (без обратного) трубопроводу, длина составляет 420 м, на данном участке больше нет потребителей, вследствие этого, при низких температурах наружного воздуха, во время выходных дней, водоразбор отсутствует, появляется высокий риск замерзания трубопровода

Для переключения требуется выполнение следующих мероприятий:

- Прокладка обратного трубопровода ГВС диаметром Ду 50 мм (в существующем канале) протяженностью 420 м.

В графическом виде мероприятия приведены ниже

Рисунок 70 – Решение по оптимизации теплоснабжения объекта Детский сад №19»

Таблица 29 – Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения (П43.4 МУ)

| Источник | Наименование участка | Длина участка, м | Год реализации ПИР и ПСД | Год строительства/ реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты в ценах 2022 года, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в ценах 2022 года, с НДС, тыс. руб. | Затраты в прогнозных ценах, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость ПИР и ПСД в ценах 2022 года, тыс. руб. | Стоимость оборудования в ценах 2022 года, тыс. руб. | Стоимость СМР в ценах 2022 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2022 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2022 года, тыс. руб. | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. |
| ЕТО №01 (Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО: Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «ТЭС» | Прокладка обратного трубопровода ГВС диаметром Ду 50 мм (в существующем канале) протяженностью 420 м | 420 | 2022 | 2023 |  | 50 | Канальная | ППУ | 451,8 | 4195,1 | 1807,1 | 6454,0 | 7744,8 | 451,8 | 4400,7 | 1895,7 | 6748,1 | 8097,7 |
| Итого по ТСО: Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  | 420,0 |  |  |  |  |  |  | 451,8 | 4195,1 | 1807,1 | 6454,0 | 7744,8 | 451,8 | 4400,7 | 1895,7 | 6748,1 | 8097,7 |
| Итого по ЕТО №1 |  | 420,0 |  |  |  |  |  |  | 451,8 | 4195,1 | 1807,1 | 6454,0 | 7744,8 | 451,8 | 4400,7 | 1895,7 | 6748,1 | 8097,7 |
| Итого по г. Иваново |  | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451,8 | 4195,1 | 1807,1 | 6454,0 | 7744,8 | 451,8 | 4400,7 | 1895,7 | 6748,1 | 8097,7 |

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

    - Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в Группу проектов 02-03.

- В Приложении 1 приведена более подробная информация по нижеуказанным мероприятиям, в том числе с указанием этапов финансовых потребностей.

Нормативный срок службы трубопроводов тепловых сетей, в соответствии с требованиями п. 1.13 типовой инструкции по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации РД 153-34.0-20.522.99, соответствует 25 годам эксплуатации. Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации более 25 лет, подлежат реконструкции (капитальному ремонту с заменой трубопроводов), экспертизе промышленной безопасности и техническому диагностированию.

Ориентировочный объем затрат на реконструкцию ветхих сетей в зоне деятельности прочих ЕТО принят, исходя из срока их эксплуатации, и по тем же причинам может быть ограничен величиной ежегодной амортизации в тарифе.

В таблице 9.1 представлен перечень реконструкции тепловых сетей с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Таблица 30 – Реконструкция тепловых сетей с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| Источник | Наименование участка | Длина участка, м | Год реализации ПИР и ПСД | Год строительства/ реконструкции | Существующий условный диаметр, м | Перспективный условный диаметр, м | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты в ценах 2022 года, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в ценах 2022 года, с НДС, тыс. руб. | Затраты в прогнозных ценах, без НДС, тыс. руб. |  |  |  | Затраты в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость ПИР и ПСД в ценах 2022 года, тыс. руб. | Стоимость оборудования в ценах 2022 года, тыс. руб. | Стоимость СМР в ценах 2022 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2022 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2022 года, тыс. руб. | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. |
| ЕТО №01 (Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТСО: Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИвТЭЦ-2 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети С2 – С3 по пер. Столярный | 180 | 2022 | 2022 | 0,529 | 0,63 | Канальная | ППУ | 1149,9 | 10677,8 | 4599,7 | 16427,4 | 19712,9 | 1149,9 | 10677,8 | 4599,7 | 16427,4 | 19712,9 |
| ИвТЭЦ-2 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети С1 - С2, пер. Столярный | 544 | 2022 | 2022 | 0,529 | 0,63 | Канальная | ППУ | 3706,1 | 34413,7 | 14824,3 | 52944,1 | 63532,9 | 3706,1 | 34413,7 | 14824,3 | 52944,1 | 63532,9 |
| ИвТЭЦ-3 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Е35 - Е36 мкр. Сухово-Дерябихский | 83 | 2022 | 2022 | 0,82 | 0,82 | Канальная | ППУ | 296,2 | 2750,7 | 1184,9 | 4231,9 | 5078,3 | 296,2 | 2750,7 | 1184,9 | 4231,9 | 5078,3 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция изоляции магистральных сетей г. Иваново на участке от тк В42 до тк В44 | 213 | 2022 | 2022 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 167,4 | 1554,5 | 669,6 | 2391,5 | 2869,8 | 167,4 | 1554,5 | 669,6 | 2391,5 | 2869,8 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция изоляции магистральных сетей г. Иваново на участке от тк А50 до тк А51 | 445 | 2022 | 2022 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 97,9 | 908,9 | 391,5 | 1398,2 | 1677,9 | 97,9 | 908,9 | 391,5 | 1398,2 | 1677,9 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участков тепловой сети мкр. Московский (бывшие сети ИвТБС) |  | 2022 | 2022 | 0 | 0 |  | ППУ | 212,6 | 1974,1 | 850,4 | 3037,0 | 3644,4 | 212,6 | 1974,1 | 850,4 | 3037,0 | 3644,4 |
| ИвТЭЦ-3 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д41 –Д43, ул. Панина | 148 | 2022 | 2022 | 0,63 | 0,63 | Канальная | ППУ | 0,0 | 47471,0 | 25561,3 | 73032,2 | 87638,7 | 0,0 | 47471,0 | 25561,3 | 73032,2 | 87638,7 |
| ИвТЭЦ-2 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети С4/1-С6 ул. Народная | 274 | 2022 | 2022 | 0,529 | 0,426 | Канальная | ППУ | 0,0 | 16684,9 | 8984,2 | 25669,1 | 30802,9 | 0,0 | 16684,9 | 8984,2 | 25669,1 | 30802,9 |
| ИвТЭЦ-2 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В37-В38 ул. Вольная | 116 | 2022 | 2024 | 0,63 | 0,63 | Канальная | ППУ | 500,0 | 8391,9 | 4518,7 | 13410,7 | 16092,8 | 500,0 | 9216,9 | 4962,9 | 14679,8 | 17615,8 |
| ИвТЭЦ-3 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д30-Д31 ул. Куконковых | 242 | 2022 | 2023 | 0,63 | 0,63 | Канальная | ППУ | 500,0 | 15943,7 | 8585,1 | 25028,8 | 30034,5 | 500,0 | 16725,0 | 9005,7 | 26230,7 | 31476,8 |
| ИвТЭЦ-2 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В4-В3 ул. Стрелковая | 170 | 2022 | 2024 | 0,72 | 0,72 | Канальная | ППУ | 500,0 | 10399,7 | 5599,8 | 16499,6 | 19799,5 | 500,0 | 11422,0 | 6150,3 | 18072,4 | 21686,8 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция магистральной тепловой сети В58/1-В62 ул. Дзержинского | 800 | 2022 | 2023 | 0,529 | 0,426 | Канальная | ППУ | 1131,8 | 39499,8 | 21269,1 | 61900,6 | 74280,8 | 1131,8 | 41435,3 | 22311,3 | 64878,3 | 77854,0 |
| ИвТЭЦ-2 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети А4-А6 ул. 10-го Августа | 338 | 2022 | 2024 | 0,63 | 0,63 | Канальная | ППУ | 500,0 | 19300,1 | 10392,4 | 30192,5 | 36231,0 | 500,0 | 21197,4 | 11414,0 | 33111,4 | 39733,7 |
| ИвТЭЦ-2 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В78-В38 ул. Кузнецова-Вольная | 156 | 2022 | 2024 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 500,0 | 9415,1 | 5069,7 | 14984,8 | 17981,7 | 500,0 | 10340,6 | 5568,0 | 16408,7 | 19690,4 |
| ИвТЭЦ-2 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В82-В83 ул. Кузнецова-Менделеева | 126 | 2022 | 2024 | 0,325 | 0,325 | Канальная | ППУ | 500,0 | 5735,8 | 3088,5 | 9324,3 | 11189,1 | 500,0 | 6299,6 | 3392,1 | 10191,7 | 12230,1 |
| ИвТЭЦ-2 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В17-В18 ул. Владимирская | 318 | 2022 | 2024 | 0,82 | 0,82 | Канальная | ППУ | 500,0 | 18936,7 | 10196,7 | 29633,4 | 35560,1 | 500,0 | 20798,2 | 11199,1 | 32497,3 | 38996,7 |
| ИвТЭЦ-2 | Техническое перевооружениее магистральной тепловой сети А13-А83 ул. Советская | 146 | 2022 | 2024 | 0,325 | 0,325 | Канальная | ППУ | 500,0 | 7744,6 | 4170,2 | 12414,7 | 14897,7 | 500,0 | 8505,9 | 4580,1 | 13586,0 | 16303,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети А83-А84 ул. Советская | 140 | 2022 | 2024 | 0,325 | 0,325 | Канальная | ППУ | 500,0 | 6079,3 | 3273,5 | 9852,8 | 11823,4 | 500,0 | 6677,0 | 3595,3 | 10772,2 | 12926,7 |
| ИвТЭЦ-3 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д62-Д62/2 ул. Станкостроителей | 130 | 2022 | 2024 | 0,63 | 0,63 | Канальная | ППУ | 500,0 | 9946,4 | 5355,7 | 15802,1 | 18962,5 | 500,0 | 10924,1 | 5882,2 | 17306,4 | 20767,6 |
| ИвТЭЦ-3 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д53-Д54 пр. Строителей | 262 | 2022 | 2023 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 500,0 | 19054,2 | 10260,0 | 29814,2 | 35777,0 | 500,0 | 19987,9 | 10762,7 | 31250,6 | 37500,7 |
| ИвТЭЦ-2 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети А6-А8 ул. 10-го Августа | 608 | 2022 | 2024 | 0,63 | 0,63 | Канальная | ППУ | 500,0 | 30975,8 | 16679,3 | 48155,1 | 57786,1 | 500,0 | 34020,8 | 18318,9 | 52839,7 | 63407,7 |
| ИвТЭЦ-2 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети А84-А85 ул. Советская | 204 | 2022 | 2024 | 0,325 | 0,325 | Канальная | ППУ | 500,0 | 8691,8 | 4680,2 | 13872,0 | 16646,4 | 500,0 | 9546,3 | 5140,3 | 15186,5 | 18223,9 |
| ИвТЭЦ-3 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д64-Д67 ул. Ташкентская | 836 | 2023 | 2023 | 0,63 | 0,63 | Канальная | ППУ | 0,0 | 42804,5 | 23048,6 | 65853,1 | 79023,7 | 0,0 | 44901,9 | 24178,0 | 69079,9 | 82895,8 |
| ИвТЭЦ-3 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д14.02-Д14.04 мкр.Сух- Деряб мкр. | 300 | 2023 | 2023 | 0,529 | 0,426 | Канальная | ППУ | 0,0 | 15413,3 | 8299,5 | 23712,8 | 28455,3 | 0,0 | 16168,6 | 8706,1 | 24874,7 | 29849,6 |
| ИвТЭЦ-2 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В55-В57 ул. Жиделева | 404 | 2023 | 2024 | 0,426 | 0,426 | Канальная | ППУ | 476,6 | 11788,9 | 6347,9 | 18613,4 | 22336,1 | 500,0 | 12947,8 | 6971,9 | 20419,6 | 24503,6 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция магистральной тепловой сети В62-В64 ул. Дзержинского | 286 | 2022 | 2023 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 810,2 | 14538,6 | 7828,5 | 23177,2 | 27812,6 | 810,2 | 15251,0 | 8212,1 | 24273,2 | 29127,8 |
| ИвТЭЦ-2 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В28-А102 ул. Театральная | 298 | 2023 | 2024 | 0,325 | 0,325 | Канальная | ППУ | 476,6 | 12762,2 | 6871,9 | 20110,8 | 24132,9 | 500,0 | 14016,8 | 7547,5 | 22064,2 | 26477,1 |
| ИвТЭЦ-3 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д19.2-Д20 Кохомское шоссе | 236 | 2023 | 2024 | 1,02 | 1,02 | Канальная | ППУ | 476,6 | 13026,5 | 7014,3 | 20517,4 | 24620,9 | 500,0 | 14307,0 | 7703,8 | 22510,8 | 27013,0 |
| ИвТЭЦ-3 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д54-Д55 пр. Строителей | 61 | 2023 | 2024 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 476,6 | 7359,6 | 3962,9 | 11799,1 | 14158,9 | 500,0 | 8083,1 | 4352,4 | 12935,5 | 15522,6 |
| ИвТЭЦ-3 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д74-Д75 ул. Любимова | 236 | 2023 | 2025 | 600 | 600 | Канальная | ППУ | 476,6 | 11765,6 | 6335,3 | 18577,5 | 22293,0 | 500,0 | 13477,8 | 7257,3 | 21235,1 | 25482,1 |
| ИвТЭЦ-3 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д55-Д56 пр. Строителей | 144 | 2023 | 2025 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 476,6 | 13862,9 | 7464,7 | 21804,2 | 26165,1 | 500,0 | 15880,4 | 8551,0 | 24931,4 | 29917,7 |
| ИвТЭЦ-3 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д49-Д50 пр. Строителей | 376 | 2023 | 2025 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 476,6 | 14395,8 | 7751,6 | 22624,0 | 27148,7 | 500,0 | 16490,8 | 8879,6 | 25870,4 | 31044,5 |
| ИвТЭЦ-3 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Е26-Е29 мкр. Сух- Дерябихский | 524 | 2023 | 2023 | 0,529 | 0,72 | Канальная | ППУ | 3073,5 | 28539,4 | 12293,9 | 43906,8 | 52688,2 | 3224,1 | 29937,9 | 12896,3 | 46058,3 | 55269,9 |
| ИвТЭЦ-3 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д20 - Д21, Кохомское шоссе | 324 | 2023 | 2023 | 0,92 | 1,02 | Канальная | ППУ | 2613,3 | 24266,5 | 10453,3 | 37333,1 | 44799,7 | 2741,4 | 25455,6 | 10965,5 | 39162,4 | 46994,9 |
| ИвТЭЦ-2 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В21 – В22, ул. Станко | 148 | 2023 | 2023 | 0,63 | 0,63 | Канальная | ППУ | 1297,0 | 12043,4 | 5187,9 | 18528,3 | 22233,9 | 1360,5 | 12633,5 | 5442,1 | 19436,2 | 23323,4 |
| ИвТЭЦ-3 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д14-Д14.02 мкр.Сух.-Деряб мкр. | 274 | 2023 | 2023 | 0,529 | 0,426 | Канальная | ППУ | 1007,2 | 9352,5 | 4028,8 | 14388,4 | 17266,1 | 1056,5 | 9810,7 | 4226,2 | 15093,4 | 18112,1 |
| ИвТЭЦ-3 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В19 – В20, ул. Московская | 242 | 2023 | 2023 | 0,63 | 0,63 | Канальная | ППУ | 1238,3 | 11498,8 | 4953,3 | 17690,4 | 21228,5 | 1299,0 | 12062,2 | 5196,0 | 18557,2 | 22268,7 |
| ИвТЭЦ-3 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В57-В58/1 ул. Жиделева | 124 | 2023 | 2023 | 0,82 | 0,82 | Канальная | ППУ | 1112,1 | 10327,1 | 4448,6 | 15887,8 | 19065,3 | 1166,6 | 10833,1 | 4666,6 | 16666,3 | 19999,5 |
| ИвТЭЦ-2 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д22 - Д23, Кохомское шоссе | 302 | 2023 | 2023 | 0,529 | 0,426 | Канальная | ППУ | 1974,6 | 18335,9 | 7898,5 | 28209,0 | 33850,8 | 2071,4 | 19234,3 | 8285,6 | 29591,3 | 35509,5 |
| ИвТЭЦ-3 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д15-Д16 мкр. Сух- Дерябихский | 238 | 2023 | 2023 | 0,92 | 1,02 | Канальная | ППУ | 1468,5 | 13636,1 | 5874,0 | 20978,6 | 25174,3 | 1540,5 | 14304,3 | 6161,8 | 22006,6 | 26407,9 |
| ИвТЭЦ-3 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д14.04-Д14.06 мкр.Сух-Деряб. | 210 | 2023 | 2023 | 0,92 | 1,02 | Канальная | ППУ | 1655,0 | 15368,2 | 6620,2 | 23643,4 | 28372,1 | 1736,1 | 16121,3 | 6944,5 | 24801,9 | 29762,3 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловых сетей ТК2-ТК3, мкр. Московский |  | 2022 | 2023 | 0 | 0 |  | ППУ | 760,3 | 6438,2 | 3466,7 | 10665,3 | 12798,3 | 760,3 | 6753,7 | 3636,6 | 11150,6 | 13380,7 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловых сетей ТК9-ТК10, мкр. Московский |  | 2022 | 2023 | 0 | 0 |  | ППУ | 340,3 | 3432,3 | 1848,2 | 5620,7 | 6744,8 | 340,3 | 3600,5 | 1938,7 | 5879,4 | 7055,3 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловых сетей ТК10-ТК11, мкр. Московский |  | 2022 | 2023 | 0 | 0 |  | ППУ | 280,9 | 2396,2 | 1290,3 | 3967,4 | 4760,9 | 280,9 | 2513,6 | 1353,5 | 4148,0 | 4977,6 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловых сетей ТК3-ТК6, мкр. Московский |  | 2022 | 2023 | 0 | 0 |  | ППУ | 602,9 | 3257,2 | 1753,9 | 5614,1 | 6736,9 | 602,9 | 3416,9 | 1839,8 | 5859,6 | 7031,6 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловых сетей Д45/1-ТК2, мкр. Московский |  | 2023 | 2023 | 0 | 0 |  | ППУ | 744,9 | 6917,2 | 2979,7 | 10641,8 | 12770,2 | 781,4 | 7256,1 | 3125,7 | 11163,2 | 13395,9 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловых сетей ТК2-ТК9, мкр. Московский |  | 2023 | 2023 | 0 | 0 |  | ППУ | 180,6 | 1676,6 | 722,2 | 2579,4 | 3095,3 | 189,4 | 1758,8 | 757,6 | 2705,8 | 3247,0 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловых сетей ТК9 - МКД №3, мкр. Московский |  | 2023 | 2023 | 0 | 0 |  | ППУ | 63,2 | 586,8 | 252,8 | 902,8 | 1083,4 | 66,3 | 615,6 | 265,2 | 947,1 | 1136,5 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловых сетей ТК10 - МКД №4, мкр. Московский |  | 2023 | 2023 | 0 | 0 |  | ППУ | 62,2 | 577,4 | 248,7 | 888,3 | 1066,0 | 65,2 | 605,7 | 260,9 | 931,9 | 1118,2 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловых сетей ТК11 - МКД №5 (ввод 1), мкр. Московский |  | 2023 | 2023 | 0 | 0 |  | ППУ | 143,4 | 1331,8 | 573,7 | 2048,9 | 2458,6 | 150,4 | 1397,0 | 601,8 | 2149,3 | 2579,1 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловых сетей ТК11 - МКД №5 (ввод 2), мкр. Московский |  | 2023 | 2023 | 0 | 0 |  | ППУ | 143,4 | 1331,8 | 573,7 | 2048,9 | 2458,6 | 150,4 | 1397,0 | 601,8 | 2149,3 | 2579,1 |
| ИвТЭЦ-3 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети С8-С9 ул. Колотилова | 112 | 2023 | 2024 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 476,6 | 7790,2 | 4194,7 | 12461,5 | 14953,8 | 500,0 | 8556,0 | 4607,1 | 13663,0 | 16395,6 |
| ИвТЭЦ-2 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Е46-Е47 ул. Куконковых | 412 | 2023 | 2024 | 0,63 | 0,63 | Канальная | ППУ | 476,6 | 22382,6 | 12052,2 | 34911,4 | 41893,7 | 500,0 | 24582,9 | 13236,9 | 38319,8 | 45983,8 |
| ИвТЭЦ-2 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В2-В3 ул. Стрелковая | 228 | 2023 | 2025 | 0,72 | 0,72 | Канальная | ППУ | 476,6 | 25833,0 | 13910,1 | 40219,8 | 48263,7 | 500,0 | 29592,5 | 15934,4 | 46027,0 | 55232,4 |
| ИвТЭЦ-2 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети С9-С10 ул. 3-го Интернационала | 224 | 2023 | 2025 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 476,6 | 13117,4 | 7063,2 | 20657,2 | 24788,6 | 500,0 | 15026,3 | 8091,1 | 23617,4 | 28340,9 |
| ИвТЭЦ-3 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В89-В88 ул. Герцена-Менделеева | 620 | 2023 | 2025 | 0,325 | 0,325 | Канальная | ППУ | 476,6 | 22042,1 | 11868,8 | 34387,6 | 41265,1 | 500,0 | 25249,9 | 13596,1 | 39346,0 | 47215,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция магистральной тепловой сети Д68-В137 ул. Ташкентская | 526 | 2022 | 2023 | 0,63 | 0,63 | Канальная | ППУ | 1172,2 | 28142,0 | 15153,4 | 44467,5 | 53361,0 | 1172,2 | 29520,9 | 15895,9 | 46589,0 | 55906,8 |
| ИвТЭЦ-3 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В137-В135 ул. Ташкентская | 436 | 2023 | 2025 | 0,63 | 0,63 | Канальная | ППУ | 476,6 | 22472,7 | 12100,7 | 35050,0 | 42060,0 | 500,0 | 25743,1 | 13861,7 | 40104,8 | 48125,8 |
| ИвТЭЦ-2 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В124.05-В124.13 ул. Володарского | 310 | 2024 | 2025 | 0,426 | 0,426 | Канальная | ППУ | 455,2 | 14322,5 | 7712,1 | 22489,9 | 26987,9 | 500,0 | 16406,9 | 8834,5 | 25741,4 | 30889,6 |
| ИвТЭЦ-2 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети от A-91 до A-95 ул. Советская | 173 | 2024 | 2025 | 0,108 | 0,108 | Канальная | ППУ | 455,2 | 5192,3 | 2795,8 | 8443,4 | 10132,1 | 500,0 | 5947,9 | 3202,7 | 9650,6 | 11580,8 |
| ИвТЭЦ-3 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д47-Д48 ул. пр. Строителей | 200 | 2024 | 2025 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 455,2 | 8881,8 | 4782,5 | 14119,5 | 16943,4 | 500,0 | 10174,3 | 5478,5 | 16152,8 | 19383,3 |
| ИвТЭЦ-3 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д62-Д64 ул. Ташкентская | 658 | 2024 | 2025 | 0,63 | 0,63 | Канальная | ППУ | 455,2 | 23075,2 | 12425,1 | 35955,5 | 43146,6 | 500,0 | 26433,3 | 14233,3 | 41166,7 | 49400,0 |
| ИвТЭЦ-2 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети С4-С4/1 пер. Столярный | 298 | 2024 | 2025 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 455,2 | 15307,7 | 8242,6 | 24005,5 | 28806,6 | 500,0 | 17535,4 | 9442,1 | 27477,5 | 32973,0 |
| ИвТЭЦ-2 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В66-В68 ул. Войкова | 340 | 2024 | 2025 | 0,325 | 0,325 | Канальная | ППУ | 455,2 | 14274,6 | 7686,3 | 22416,1 | 26899,3 | 500,0 | 16351,9 | 8804,9 | 25656,8 | 30788,2 |
| ИвТЭЦ-3 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В135/1-В134 ул. Ташкентская | 260 | 2024 | 2025 | 0,63 | 0,63 | Канальная | ППУ | 455,2 | 13371,9 | 7200,2 | 21027,4 | 25232,9 | 500,0 | 15317,9 | 8248,1 | 24066,0 | 28879,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В120-В121 Ду 500, ул. Московская | 288 | 2024 | 2025 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 455,2 | 16262,8 | 8756,9 | 25474,9 | 30569,9 | 500,0 | 18629,5 | 10031,3 | 29160,8 | 34993,0 |
| ИвТЭЦ-3 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Е16-Е17 г.Кохма ул. Владимирская | 120 | 2024 | 2025 | 0,529 | 0,72 | Канальная | ППУ | 455,2 | 13511,2 | 7275,3 | 21241,7 | 25490,1 | 500,0 | 15477,5 | 8334,0 | 24311,5 | 29173,8 |
| ИвТЭЦ-2 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В64-В65 ул. Войкова | 242 | 2024 | 2026 | 0,426 | 0,426 | Канальная | ППУ | 455,2 | 9553,8 | 5144,4 | 15153,5 | 18184,2 | 500,0 | 11403,9 | 6140,5 | 18044,4 | 21653,3 |
| ИвТЭЦ-2 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети C-17 до C-17.02 пр. Шереметевский | 230 | 2024 | 2026 | 0,159 | 0,159 | Канальная | ППУ | 455,2 | 5547,0 | 2986,8 | 8989,1 | 10786,9 | 500,0 | 6621,1 | 3565,2 | 10686,3 | 12823,6 |
| ИвТЭЦ-2 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В34-В35 ул. Мархлевского | 198 | 2024 | 2026 | 0,63 | 0,63 | Канальная | ППУ | 455,2 | 10251,1 | 5519,8 | 16226,2 | 19471,4 | 500,0 | 12236,1 | 6588,7 | 19324,8 | 23189,8 |
| ИвТЭЦ-3 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д24-Д26 ул. Куконковых | 320 | 2024 | 2026 | 0,92 | 1,02 | Канальная | ППУ | 455,2 | 15820,4 | 8518,7 | 24794,3 | 29753,2 | 500,0 | 18883,9 | 10168,2 | 29552,1 | 35462,6 |
| ИвТЭЦ-2 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В41-В42 ул. Вольная | 152 | 2024 | 2026 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 455,2 | 11683,1 | 6290,9 | 18429,2 | 22115,1 | 500,0 | 13945,4 | 7509,1 | 21954,5 | 26345,4 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участков тепловой сети мкр. Московский (бывшие сети ИвТБС) |  | 2024 | 2024 | 0 | 0 |  | ППУ | 314,9 | 2924,2 | 1259,7 | 4498,8 | 5398,5 | 345,9 | 3211,7 | 1383,5 | 4941,0 | 5929,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В22-В24 ул. Варенцовой | 386 | 2025 | 2026 | 0,72 | 0,72 | Канальная | ППУ | 436,5 | 21078,6 | 11350,0 | 32865,1 | 39438,1 | 500,0 | 25160,3 | 13547,9 | 39208,2 | 47049,8 |
| ИвТЭЦ-3 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д56-Д58 пр. строителей | 480 | 2025 | 2026 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 436,5 | 23557,6 | 12684,9 | 36678,9 | 44014,7 | 500,0 | 28119,4 | 15141,2 | 43760,5 | 52512,7 |
| ИвТЭЦ-3 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д29-Д30 ул. Куконковых | 500 | 2025 | 2026 | 0,63 | 0,63 | Канальная | ППУ | 436,5 | 25748,7 | 13864,7 | 40049,9 | 48059,9 | 500,0 | 30734,8 | 16549,5 | 47784,2 | 57341,1 |
| ИвТЭЦ-3 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети ПНС4-Д153 ул. Куконковых | 716 | 2025 | 2026 | 0,63 | 0,63 | Канальная | ППУ | 436,5 | 39282,5 | 21152,1 | 60871,2 | 73045,4 | 500,0 | 46889,3 | 25248,1 | 72637,4 | 87164,9 |
| ИвТЭЦ-3 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д52-Д53 пр. Строителей | 300 | 2025 | 2026 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 436,5 | 13741,0 | 7399,0 | 21576,5 | 25891,8 | 500,0 | 16401,9 | 8831,8 | 25733,6 | 30880,3 |
| ИвТЭЦ-2 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети А59-А61 ул. Гнедина | 484 | 2025 | 2026 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 436,5 | 23310,4 | 12551,8 | 36298,7 | 43558,4 | 500,0 | 27824,3 | 14982,3 | 43306,7 | 51968,0 |
| ИвТЭЦ-2 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В1-В2 ул. Стрелковая | 216 | 2025 | 2026 | 0,72 | 0,72 | Канальная | ППУ | 436,5 | 6244,4 | 3362,4 | 10043,2 | 12051,8 | 500,0 | 7453,5 | 4013,4 | 11967,0 | 14360,4 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участков тепловой сети мкр. Московский (бывшие сети ИвТБС) |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 |  | ППУ | 314,0 | 2915,4 | 1255,9 | 4485,3 | 5382,3 | 359,7 | 3339,7 | 1438,6 | 5138,0 | 6165,6 |
| ИвТЭЦ-2 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети C-50.16 до C-50.20 ул. 10 Проезд | 255 | 2026 | 2027 | 0,219 | 0,219 | Канальная | ППУ | 502,7 | 7363,9 | 3965,2 | 11831,7 | 14198,0 | 600,0 | 9150,2 | 4927,0 | 14677,2 | 17612,7 |
| ИвТЭЦ-2 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети А22-А22/1 пер. Подгорный | 54 | 2026 | 2027 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 502,7 | 2834,8 | 1526,4 | 4863,9 | 5836,7 | 600,0 | 3522,5 | 1896,7 | 6019,2 | 7223,1 |
| ИвТЭЦ-3 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Е30-Д19, Кохомское шоссе | 104 | 2026 | 2027 | 0,529 | 0,72 | Канальная | ППУ | 502,7 | 5151,9 | 2774,1 | 8428,6 | 10114,4 | 600,0 | 6401,6 | 3447,0 | 10448,7 | 12538,4 |
| ИвТЭЦ-3 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Е29-Е30 Кохомское шоссе | 298 | 2026 | 2027 | 0,529 | 0,72 | Канальная | ППУ | 502,7 | 15877,8 | 8549,6 | 24930,0 | 29916,0 | 600,0 | 19729,4 | 10623,5 | 30952,9 | 37143,5 |
| ИвТЭЦ-2 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети С10-С11 ул. 3-го Интернационала | 474 | 2026 | 2027 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 502,7 | 26223,8 | 14120,5 | 40847,0 | 49016,3 | 600,0 | 32585,2 | 17545,9 | 50731,1 | 60877,3 |
| ИвТЭЦ-2 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В17-В15/1 ул. Владимирская | 368 | 2026 | 2027 | 0,72 | 0,72 | Канальная | ППУ | 502,7 | 18708,1 | 10073,6 | 29284,3 | 35141,2 | 600,0 | 23246,3 | 12517,2 | 36363,5 | 43636,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В65-В66 ул. Войкова | 434 | 2026 | 2027 | 0,426 | 0,426 | Канальная | ППУ | 502,7 | 17415,2 | 9377,4 | 27295,2 | 32754,3 | 600,0 | 21639,8 | 11652,2 | 33891,9 | 40670,3 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участков тепловой сети мкр. Московский (бывшие сети ИвТБС) |  | 2026 | 2026 | 0 | 0 |  | ППУ | 313,4 | 2910,1 | 1253,6 | 4477,1 | 5372,5 | 374,1 | 3473,6 | 1496,3 | 5344,0 | 6412,8 |
| ИвТЭЦ-3 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети ПНС-7 до D-24 Кохомское шоссе | 114 | 2027 | 2028 | 0,92 | 1,02 | Канальная | ППУ | 482,9 | 9358,9 | 5039,4 | 14881,2 | 17857,4 | 600,0 | 12094,4 | 6512,4 | 19206,7 | 23048,1 |
| ИвТЭЦ-2 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети от A-3 до A-3.06 ул. Лакина | 483 | 2027 | 2028 | 0,219 | 0,219 | Канальная | ППУ | 482,9 | 5630,2 | 3031,6 | 9144,7 | 10973,6 | 600,0 | 7275,8 | 3917,7 | 11793,5 | 14152,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети A-3.06 до A-3.10 ул. Лакина | 407 | 2027 | 2028 | 0,219 | 0,219 | Канальная | ППУ | 482,9 | 18610,4 | 10021,0 | 29114,2 | 34937,1 | 600,0 | 24049,9 | 12950,0 | 37599,9 | 45119,9 |
| ИвТЭЦ-3 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д72-Д74 ул. Любимова | 410 | 2027 | 2028 | 0,63 | 0,63 | Канальная | ППУ | 482,9 | 18438,3 | 9928,3 | 28849,5 | 34619,5 | 600,0 | 23827,6 | 12830,2 | 37257,8 | 44709,4 |
| ИвТЭЦ-3 | Техническое перевооружение магистральной тепловой Д16 до Д17 Суховка | 237 | 2027 | 2028 | 1,02 | 1,02 | Канальная | ППУ | 482,9 | 24127,5 | 12991,7 | 37602,1 | 45122,5 | 600,0 | 31179,6 | 16789,0 | 48568,6 | 58282,3 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участков тепловой сети мкр. Московский (бывшие сети ИвТБС) |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 |  | ППУ | 313,0 | 2906,9 | 1252,2 | 4472,1 | 5366,6 | 389,0 | 3612,1 | 1556,0 | 5557,0 | 6668,4 |
| ИвТЭЦ-2 | Техническое перевооружение магистральной тепловой A-26 до A-27 ул. Калинина | 178 | 2028 | 2029 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 386,9 | 7719,2 | 4156,5 | 12262,6 | 14715,1 | 500,0 | 10374,4 | 5586,2 | 16460,7 | 19752,8 |
| ИвТЭЦ-2 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети A-25.22 до A-25.10 ул. Батурина | 79 | 2028 | 2029 | 0,325 | 0,325 | Канальная | ППУ | 386,9 | 2454,9 | 1321,9 | 4163,8 | 4996,5 | 500,0 | 3299,4 | 1776,6 | 5576,0 | 6691,2 |
| ИвТЭЦ-3 | Техническое перевооружение магистральной тепловой B-134 до B-133 ул. Ташкентская | 367 | 2028 | 2029 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 386,9 | 7665,7 | 4127,7 | 12180,3 | 14616,4 | 500,0 | 10302,5 | 5547,5 | 16350,0 | 19620,0 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участков тепловой сети мкр. Московский (бывшие сети ИвТБС) |  | 2028 | 2028 | 0 | 0 |  | ППУ | 313,1 | 2907,3 | 1252,4 | 4472,7 | 5367,2 | 404,6 | 3757,0 | 1618,4 | 5780,0 | 6936,0 |
| ИвТЭЦ-2 | Техническое перевооружение магистральной тепловой A-32 до A-33 ул. Калинина | 320 | 2029 | 2030 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 372,0 | 14282,6 | 7690,6 | 22345,2 | 26814,2 | 500,0 | 19963,2 | 10749,4 | 31212,7 | 37455,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Техническое перевооружение магистральной тепловой A-37 до A-38 ул. Калинина | 201 | 2029 | 2030 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 372,0 | 8278,4 | 4457,6 | 13108,0 | 15729,6 | 500,0 | 11571,0 | 6230,5 | 18301,6 | 21961,9 |
| ИвТЭЦ-2 | Техническое перевооружение магистральной тепловой A-87 до A-88 ул. Советская | 198 | 2029 | 2030 | 0,325 | 0,325 | Канальная | ППУ | 372,0 | 5510,8 | 2967,4 | 8850,2 | 10620,2 | 500,0 | 7702,6 | 4147,6 | 12350,2 | 14820,3 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участков тепловой сети мкр. Московский (бывшие сети ИвТБС) |  | 2029 | 2029 | 0 | 0 |  | ППУ | 313,1 | 2907,2 | 1252,3 | 4472,5 | 5367,1 | 420,8 | 3907,2 | 1683,1 | 6011,0 | 7213,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Техническое перевооружение магистральной тепловой от C-31 до C-32 ул. Хрустальная | 155 | 2030 | 2031 | 0,426/0,325 | 0,426/0,325 | Канальная | ППУ | 357,7 | 3841,1 | 2068,3 | 6267,0 | 7520,4 | 500,0 | 5583,5 | 3006,5 | 9090,0 | 10908,0 |
| ИвТЭЦ-2 | Техническое перевооружение магистральной тепловой от ПНС-N 1 до A-49/01 пер. Темный | 130 | 2030 | 2031 | 0,325 | 0,325 | Канальная | ППУ | 357,7 | 2804,5 | 1510,1 | 4672,3 | 5606,8 | 500,0 | 4076,7 | 2195,1 | 6771,9 | 8126,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Техническое перевооружение магистральной тепловой от ПНС-N 1 до А-50 пер. Темный | 50 | 2030 | 2031 | 0,325 | 0,325 | Канальная | ППУ | 357,7 | 2182,8 | 1175,4 | 3715,9 | 4459,1 | 500,0 | 3173,0 | 1708,6 | 5381,6 | 6457,9 |
| ИвТЭЦ-3 | Техническое перевооружение магистральной тепловой от D-117 до D-60.10 ул. Лежневская | 173 | 2030 | 2031 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 357,7 | 17802,1 | 9585,7 | 27745,5 | 33294,6 | 500,0 | 25877,9 | 13934,3 | 40312,2 | 48374,6 |
| ИвТЭЦ-2 | Техническое перевооружение магистральной тепловой от B-124.01 до B-124.03 ул. Майорова | 240 | 2030 | 2031 | 0,426 | 0,426 | Канальная | ППУ | 357,7 | 7426,0 | 3998,6 | 11782,3 | 14138,8 | 500,0 | 10794,8 | 5812,6 | 17107,3 | 20528,8 |
| ИвТЭЦ-3 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети D-45/1 до D-47 пр. Строителей | 859 | 2031 | 2032 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 344,0 | 21632,3 | 11648,2 | 33624,4 | 40349,3 | 500,0 | 32703,5 | 17609,6 | 50813,1 | 60975,7 |
| ИвТЭЦ-2 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети от A-100 до A-102 ул. Степанова | 209 | 2031 | 2032 | 0,325 | 0,325 | Канальная | ППУ | 344,0 | 5263,4 | 2834,1 | 8441,5 | 10129,8 | 500,0 | 7957,1 | 4284,6 | 12741,8 | 15290,1 |
| ИвТЭЦ-2 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети A-25.20 до A-25.22 ул. Батурина | 192 | 2031 | 2032 | 0,325 | 0,325 | Канальная | ППУ | 344,0 | 5435,4 | 2926,8 | 8706,2 | 10447,4 | 500,0 | 8217,2 | 4424,7 | 13141,9 | 15770,3 |
| ИвТЭЦ-2 | Техническое перевооружение магистральной тепловой от К-2 до C-1, тер. ППЖТ-2 | 378 | 2032 | 2033 | 0,63 | 0,63 | Канальная | ППУ | 330,7 | 10144,9 | 5462,6 | 15938,2 | 19125,9 | 500,0 | 15950,4 | 8588,7 | 25039,1 | 30046,9 |
| ИвТЭЦ-2 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В121-В122 ул. К.Петрачкова | 284 | 2032 | 2033 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 330,7 | 11467,7 | 6174,9 | 17973,4 | 21568,0 | 500,0 | 18030,3 | 9708,6 | 28238,9 | 33886,6 |
| ИвТЭЦ-2 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети К-5 до C-31 ул. Хрустальная | 242 | 2032 | 2033 | 0,325 | 0,325 | Канальная | ППУ | 330,7 | 2081,5 | 1120,8 | 3533,0 | 4239,6 | 500,0 | 3272,7 | 1762,2 | 5534,9 | 6641,8 |
| ИвТЭЦ-2 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети A-33 до A-34 ул. Калинина | 194 | 2032 | 2033 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 330,7 | 7681,6 | 4136,3 | 12148,6 | 14578,3 | 500,0 | 12077,5 | 6503,3 | 19080,8 | 22897,0 |
| ИвТЭЦ-2 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В122-В124 ул. К.Петрачкова | 600 | 2033 | 2034 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 318,0 | 22988,9 | 12378,6 | 35685,6 | 42822,7 | 500,0 | 37590,4 | 20241,0 | 58331,4 | 69997,7 |
| ИвТЭЦ-2 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети A-24 до A-26 ул. Калинина | 182 | 2033 | 2034 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 318,0 | 6262,9 | 3372,3 | 9953,3 | 11943,9 | 500,0 | 10240,8 | 5514,3 | 16255,1 | 19506,2 |
| ИвТЭЦ-3 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети B-6 до B-138 ул. Смирнова | 232 | 2033 | 2034 | 0,159 | 0,159 | Канальная | ППУ | 318,0 | 3436,2 | 1850,3 | 5604,4 | 6725,3 | 500,0 | 5618,7 | 3025,4 | 9144,1 | 10972,9 |
| ИвТЭЦ-2 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети A-36 до A-37 ул. Калинина | 239 | 2034 | 2035 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 305,8 | 8130,8 | 4378,1 | 12814,7 | 15377,6 | 500,0 | 13826,9 | 7445,2 | 21772,1 | 26126,5 |
| ИвТЭЦ-2 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети A-28 до B-47.11 ул. Демидова | 140 | 2034 | 2035 | 0,325 | 0,325 | Канальная | ППУ | 305,8 | 3358,6 | 1808,5 | 5472,9 | 6567,4 | 500,0 | 5711,5 | 3075,4 | 9286,9 | 11144,3 |
| ИвТЭЦ-2 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети A-28 до A-29 ул. Калинина | 222 | 2034 | 2035 | 0,529 | 0,529 | Канальная | ППУ | 305,8 | 8230,6 | 4431,8 | 12968,2 | 15561,8 | 500,0 | 13996,6 | 7536,6 | 22033,2 | 26439,8 |
| ИвТЭЦ-2 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети C-21.76 до A-31 ул. Комсомольская | 115 | 2034 | 2035 | 0,325 | 0,325 | Канальная | ППУ | 305,8 | 2854,0 | 1536,8 | 4696,6 | 5635,9 | 500,0 | 4853,5 | 2613,4 | 7966,9 | 9560,2 |
| ИвТЭЦ-3 | Разработка ПИР на техническое перевооружение D-11 до D-12 Ивановский район д. Ясюниха | 1940 | 2035 | 2035 | 0,92 | 0,92 | Канальная | ППУ | 294,0 | 0,0 | 0,0 | 294,0 | 352,8 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 600,0 |
| Итого по ТСО: Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  | 30115 |  |  |  |  |  |  | 66337 | 1513529 | 790688 | 2370554 | 2844664 | 74322 | 1779755 | 932806 | 2786883 | 3344260 |
| ТСО: АО «ИвГТЭ» (Мероприятия Концессионного соглашения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от забора ОАО "ИСЗ" до ТК-1 через ТК-0 (смотровая) 2 этап | 216 | 2030 | 2030 | 216/ 219-от, 114-гвс 1 тр | 216/ 219-от, 114-гвс 1 тр | надземная | ППУ | 97,2 | 902,5 | 388,8 | 1388,4 | 1666,1 | 135,8 | 1261,4 | 543,4 | 1940,6 | 2328,7 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети ТК-1 до дома 5а по улице Чехова (через Т-1.01) | 46,5 | 2030 | 2030 | 46,5/ 76-от 32-гвс 1 тр (19 м) | 46,5/ 76-от 32-гвс 1 тр (19 м) | подземная канальная-от надземная-гвс | ППУ | 66,1 | 614,2 | 264,6 | 944,9 | 1133,9 | 92,5 | 858,5 | 369,8 | 1320,8 | 1584,9 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети ТК-1 до ТК-2 | 27 | 2030 | 2030 | 27/ 219-от 108-гвс 1 тр | 27/ 219-от 108-гвс 1 тр | подземная канальная-от надземная-гвс | ППУ | 14,9 | 138,3 | 59,6 | 212,8 | 255,4 | 20,8 | 193,4 | 83,3 | 297,5 | 357,0 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети ТК-2 до ТК-3 (1 этап) | 117,5 | 2030 | 2030 | 117,5/ 219-от 108 гвс 1 тр | 117,5/ 219-от 108 гвс 1 тр | подземно-надземная | ППУ | 51,5 | 478,0 | 205,9 | 735,4 | 882,4 | 71,9 | 668,1 | 287,8 | 1027,9 | 1233,4 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети ТК-3 до ТК-4 (1 этап) | 12 | 2030 | 2030 | 12/ 219-от 108-гвс 1 тр | 12/ 219-от 108-гвс 1 тр | надземная | ППУ | 5,6 | 51,7 | 22,3 | 79,6 | 95,5 | 7,8 | 72,3 | 31,1 | 111,2 | 133,5 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети ТК-4 до ТК-5 | 75 | 2030 | 2030 | 75/ 219-от 108-гвс 1 тр | 75/ 219-от 108-гвс 1 тр | подземная канальная | ППУ | 32,5 | 302,1 | 130,1 | 464,8 | 557,7 | 45,5 | 422,2 | 181,9 | 649,6 | 779,5 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети ТК-5 до ТК-6 | 65 | 2030 | 2030 | 65/ 219-от 108 гвс 1 тр | 65/ 219-от 108 гвс 1 тр | подземная канальная | ППУ | 18,9 | 175,9 | 75,8 | 270,6 | 324,8 | 26,5 | 245,9 | 105,9 | 378,3 | 453,9 |
| Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-В.102 до ТК-В.102а и до наружной стены здания МДОУ Детский сад №89 по ул.Лебедева-Кумача, д.1 | 90 | 2031 | 2031 | 90/ 110/160, 63/125 | 90/ 110/160, 63/126 | подземная | ППУ | 143,5 | 1332,1 | 573,8 | 2049,4 | 2459,3 | 208,5 | 1936,4 | 834,1 | 2979,1 | 3574,9 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-2 до дома культуры (Минская,5) | 11 | 2021 | 2021 | 11/89-от, 57-гвс 1 тр | 11/89-от, 57-гвс 1 тр | подземная канальная | ППУ | 43,5 | 403,8 | 174,0 | 621,3 | 745,5 | 43,5 | 403,8 | 174,0 | 621,3 | 745,5 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-5 до дома 5 по улице 2-ая Минская | 6 | 2021 | 2021 | 6/ 89/76 | 6/ 89/76 | подземная канальная | ППУ | 17,5 | 162,2 | 69,9 | 249,6 | 299,5 | 17,5 | 162,2 | 69,9 | 249,6 | 299,5 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка теплотрассы от ТК-6 до здания 7А по улице 2-й Минской (магазин) | 18 | 2021 | 2021 | 18/ 57 | 18/ 57 | подземная канальная | ППУ | 25,5 | 237,2 | 102,2 | 364,9 | 437,9 | 25,5 | 237,2 | 102,2 | 364,9 | 437,9 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-15 до дома 2 по улице 2-ая Минская | 25,5 | 2021 | 2021 | 25,5/ 76 | 25,5/ 76 | подземная канальная | ППУ | 38,1 | 353,4 | 152,2 | 543,7 | 652,4 | 38,1 | 353,4 | 152,2 | 543,7 | 652,4 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-15 до ТК-16 | 55 | 2021 | 2021 | 55/ 133-от, 57-гвс 1 тр | 55/ 133-от, 57-гвс 1 тр | подземная канальная | ППУ | 149,9 | 1391,5 | 599,4 | 2140,8 | 2569,0 | 149,9 | 1391,5 | 599,4 | 2140,8 | 2569,0 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-16 до дома 2в по улице 2-ая Минская | 81 | 2021 | 2021 | 81/ 76-от, 57-гвс 1 тр | 81/ 76-от, 57-гвс 1 тр | подземная канальная | ППУ | 171,0 | 1587,5 | 683,8 | 2442,3 | 2930,7 | 171,0 | 1587,5 | 683,8 | 2442,3 | 2930,7 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-25 до дома 9 по улице 2-ая Минская | 19,2 | 2021 | 2021 | 19,2/ 76-от, 57-гвс 1 тр | 19,2/ 76-от, 57-гвс 1 тр | подземная канальная | ППУ | 51,4 | 477,4 | 205,7 | 734,5 | 881,4 | 51,4 | 477,4 | 205,7 | 734,5 | 881,4 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-25 до дома 7 по улице 2-ая Минская | 11,5 | 2021 | 2021 | 11,5/ 76-от, 57-гвс 1 тр | 11,5/ 76-от, 57-гвс 1 тр | подземная канальная | ППУ | 42,4 | 393,4 | 169,5 | 605,3 | 726,3 | 42,4 | 393,4 | 169,5 | 605,3 | 726,3 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК8 до ТК27 | 40 | 2021 | 2021 | 40/ 108-от, 108-гвс 1 тр | 40/ 108-от, 108-гвс 1 тр | подземная канальная | ППУ | 134,8 | 1251,8 | 539,2 | 1925,8 | 2311,0 | 134,8 | 1251,8 | 539,2 | 1925,8 | 2311,0 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-27 до дома 15 по улице 2-ая Минская | 6 | 2021 | 2021 | 6/ 76-от, 57-гвс 1 тр | 6/ 76-от, 57-гвс 1 тр | подземная канальная | ППУ | 23,8 | 221,3 | 95,3 | 340,5 | 408,6 | 23,8 | 221,3 | 95,3 | 340,5 | 408,6 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-15 до ТК-18 | 14 | 2022 | 2022 | 14/ 108 | 14/ 108 | подземная канальная | ППУ | 35,8 | 332,9 | 143,4 | 512,1 | 614,5 | 35,8 | 332,9 | 143,4 | 512,1 | 614,5 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-18 до дома 2а по улице 2-ая Минская | 7 | 2022 | 2022 | 7/ 76 | 7/ 76 | подземная канальная | ППУ | 19,1 | 177,5 | 76,4 | 273,0 | 327,6 | 19,1 | 177,5 | 76,4 | 273,0 | 327,6 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-18 до ТК-19 | 19 | 2022 | 2022 | 19/ 108 | 19/ 108 | подземная канальная | ППУ | 37,5 | 348,2 | 150,0 | 535,7 | 642,9 | 37,5 | 348,2 | 150,0 | 535,7 | 642,9 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-19 до дома 4 по улице 2-ая Минская | 20 | 2022 | 2022 | 20/ 76 | 20/ 76 | подземная канальная | ППУ | 32,7 | 304,0 | 130,9 | 467,7 | 561,2 | 32,7 | 304,0 | 130,9 | 467,7 | 561,2 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-19 до дома 4а по улице 2-ая Минская | 5 | 2022 | 2022 | 5/ 76 | 5/ 76 | подземная канальная | ППУ | 15,1 | 140,2 | 60,4 | 215,7 | 258,8 | 15,1 | 140,2 | 60,4 | 215,7 | 258,8 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-9 до ТК-20 | 54 | 2022 | 2022 | 54/ 108 | 54/ 108 | подземная канальная | ППУ | 100,1 | 929,1 | 400,2 | 1429,3 | 1715,2 | 100,1 | 929,1 | 400,2 | 1429,3 | 1715,2 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-20 до дома 5 по 1-ому Минскому переулку | 5 | 2022 | 2022 | 5/ 57 | 5/ 57 | подземная канальная | ППУ | 14,3 | 133,2 | 57,4 | 205,0 | 246,0 | 14,3 | 133,2 | 57,4 | 205,0 | 246,0 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-20 до ТК-21 | 70 | 2022 | 2022 | 70/ 108 | 70/ 108 | подземная канальная | ППУ | 108,6 | 1008,5 | 434,4 | 1551,5 | 1861,8 | 108,6 | 1008,5 | 434,4 | 1551,5 | 1861,8 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-21 до дома 3 по 1-ому Минскому переулку | 9 | 2022 | 2022 | 9/ 57 | 9/ 57 | подземная канальная | ППУ | 21,3 | 197,7 | 85,2 | 304,2 | 365,0 | 21,3 | 197,7 | 85,2 | 304,2 | 365,0 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-21 до ТК-22 | 50 | 2022 | 2022 | 50/ 108 | 50/ 108 | подземная канальная | ППУ | 69,4 | 644,1 | 277,5 | 991,0 | 1189,2 | 69,4 | 644,1 | 277,5 | 991,0 | 1189,2 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-22 до дома 1 по 1-ому Минскому переулку | 7,8 | 2022 | 2022 | 7,8/ 76 | 7,8/ 76 | подземная канальная | ППУ | 19,4 | 180,0 | 77,6 | 277,0 | 332,4 | 19,4 | 180,0 | 77,6 | 277,0 | 332,4 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-10 до ТК-10.01 | 40 | 2022 | 2022 | 40/ 219-от, 57-гвс 1 тр | 40/ 219-от, 57-гвс 1 тр | подземная канальная | ППУ | 169,0 | 1569,5 | 676,1 | 2414,5 | 2897,5 | 169,0 | 1569,5 | 676,1 | 2414,5 | 2897,5 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-24 до дома 2 по 1-ому Минскому переулку | 25,8 | 2022 | 2022 | 25,8/ 76 | 25,8/ 76 | подземная канальная | ППУ | 39,7 | 368,3 | 158,6 | 566,6 | 679,9 | 39,7 | 368,3 | 158,6 | 566,6 | 679,9 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до дома 3 по 2-ому Минскому переулку | 34 | 2022 | 2022 | 34/ 57 | 34/ 57 | подземная канальная | ППУ | 49,0 | 455,4 | 196,2 | 700,7 | 840,8 | 49,0 | 455,4 | 196,2 | 700,7 | 840,8 |
| Котельная АО «Ивхимпром» | Реконструкция теплотрассы от tХП002 (забор ОАО "Ивхимпром") до Т01ХП | 69 | 2023 | 2023 | 69/ 219 | 69/ 219 | подземная канальная | ППУ | 234,7 | 2179,8 | 939,0 | 3353,6 | 4024,3 | 246,3 | 2286,6 | 985,0 | 3517,9 | 4221,5 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-16 до ТК-17 | 12 | 2023 | 2023 | 12/ 76 | 12/ 76 | подземная канальная | ППУ | 27,5 | 255,5 | 110,1 | 393,1 | 471,7 | 28,9 | 268,0 | 115,4 | 412,3 | 494,8 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-17 до дома 4б по улице Минская | 4,5 | 2023 | 2023 | 4,5/ 76 | 4,5/ 76 | подземная канальная | ППУ | 13,4 | 124,9 | 53,8 | 192,1 | 230,5 | 14,1 | 131,0 | 56,4 | 201,5 | 241,8 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-17 до дома 4в по улице Минская | 8 | 2023 | 2023 | 8/ 76 | 8/ 76 | подземная канальная | ППУ | 19,9 | 184,7 | 79,6 | 284,1 | 341,0 | 20,9 | 193,7 | 83,5 | 298,1 | 357,7 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК10.01 до ТК11 | 34,5 | 2023 | 2023 | 34,5/ 159-от, 76-гвс 1 тр | 34,5/ 159-от, 76-гвс 1 тр | подземная канальная | ППУ | 133,8 | 1242,1 | 535,1 | 1911,0 | 2293,2 | 140,3 | 1303,0 | 561,3 | 2004,6 | 2405,6 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от врезки между тепловыми камерами (ТК10 и ТК11) от ТК-10.01 до ТК-23 | 15,6 | 2023 | 2023 | 15,6/ 57 | 15,6/ 57 | подземная канальная | ППУ | 31,7 | 294,7 | 126,9 | 453,3 | 544,0 | 33,3 | 309,1 | 133,1 | 475,5 | 570,6 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-23 до дома 6 по 1-ому Минскому переулку | 15 | 2023 | 2023 | 15/ 57 | 15/ 57 | подземная канальная | ППУ | 27,4 | 254,7 | 109,7 | 391,8 | 470,2 | 28,8 | 267,2 | 115,1 | 411,0 | 493,2 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-23 до дома 8/8 по улице 2-ая Минская | 12,1 | 2023 | 2023 | 12,1/ 57 | 12,1/ 57 | подземная канальная | ППУ | 24,1 | 223,7 | 96,4 | 344,2 | 413,0 | 25,3 | 234,7 | 101,1 | 361,0 | 433,2 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-11 до дома 10 по улице 2-ая Минская | 12,8 | 2023 | 2023 | 12,8/ 57 | 12,8/ 57 | подземная канальная | ППУ | 24,8 | 230,0 | 99,1 | 353,9 | 424,7 | 26,0 | 241,3 | 103,9 | 371,2 | 445,5 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-26 до дома 12 по улице 2-ая Минская | 12,2 | 2023 | 2023 | 12,2/ 57 | 12,2/ 57 | подземная канальная | ППУ | 24,7 | 229,3 | 98,8 | 352,8 | 423,4 | 25,9 | 240,6 | 103,6 | 370,1 | 444,1 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-26 до дома 9 по 2-ому Минскому переулку | 20 | 2023 | 2023 | 20/ 57 | 20/ 57 | подземная канальная | ППУ | 32,3 | 299,9 | 129,2 | 461,4 | 553,7 | 33,9 | 314,6 | 135,5 | 484,0 | 580,8 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-13 до дома 2а по 1-ому Минскому переулку | 15 | 2023 | 2023 | 15/ 57 | 15/ 57 | подземная канальная | ППУ | 31,0 | 288,0 | 124,1 | 443,1 | 531,7 | 32,5 | 302,1 | 130,1 | 464,8 | 557,8 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция теплотрассы от В124 до дома 18 по улице Майорова | 12,4 | 2023 | 2023 | 12,4/ 108 | 12,4/ 108 | подземная канальная | ППУ | 41,2 | 382,4 | 164,7 | 588,4 | 706,1 | 43,2 | 401,2 | 172,8 | 617,2 | 740,7 |
| Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | Реконструкция теплотрассы от В-105.01 до дома 1 по улице Серафимовича (4 трубы) | 9 | 2024 | 2024 | 9/ 108-от, 57-гвс | 9/ 108-от, 57-гвс | подземная канальная | ППУ | 50,8 | 472,0 | 203,3 | 726,1 | 871,3 | 55,8 | 518,4 | 223,3 | 797,5 | 957,0 |
| Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | Реконструкция участка тепловой сети от ТК18 до дома 2а по улице Лебедева-Кумача (гараж) | 21 | 2024 | 2024 | 21/ 108-от, 108/57-гвс | 21/ 108-от, 108/57-гвс | подземная канальная | ППУ | 115,3 | 1071,0 | 461,4 | 1647,7 | 1977,2 | 126,7 | 1176,3 | 506,7 | 1809,7 | 2171,6 |
| Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | Реконструкция участка тепловой сети от ТК19 до дома 2а по улице Лебедева-Кумача (ЭОП) | 17 | 2024 | 2024 | 17/ 108-от, 57-гвс | 17/ 108-от, 57-гвс | подземная канальная | ППУ | 96,0 | 891,5 | 384,0 | 1371,6 | 1645,9 | 105,4 | 979,2 | 421,8 | 1506,4 | 1807,7 |
| Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | Реконструкция участка тепловой сети от ТК20 до дома 1 по улице Серафимовича (мебельный магазин) | 8 | 2024 | 2024 | 8/ 57 | 8/ 57 | подземная канальная | ППУ | 22,5 | 209,2 | 90,1 | 321,8 | 386,1 | 24,7 | 229,7 | 99,0 | 353,4 | 424,1 |
| Котельная ООО «Альфа» | Реконструкция теплотрассы от дома 14А по улице Революционной до ТК17 | 15 | 2024 | 2024 | 15/ 89 | 15/ 89 | подземная канальная | ППУ | 44,4 | 412,7 | 177,8 | 634,9 | 761,9 | 48,8 | 453,3 | 195,2 | 697,3 | 836,8 |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | Реконструкция теплотрассы от тепловой камеры-1 до д.74 по улице Окуловой | 7 | 2024 | 2024 | 7/ 89-от, 57-гвс | 7/ 89-от, 57-гвс | подземная канальная | ППУ | 35,6 | 330,3 | 142,3 | 508,1 | 609,7 | 39,1 | 362,7 | 156,3 | 558,0 | 669,7 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-24 до дома 4 по 1-ому Минскому переулку | 19?1 | 2024 | 2024 | 19,1/ 76 | 19,1/ 76 | подземная канальная | ППУ | 31,2 | 290,1 | 124,9 | 446,2 | 535,5 | 34,3 | 318,6 | 137,2 | 490,1 | 588,1 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция теплотрассы от Д39 до дома 24 по улице Панина | 25 | 2024 | 2024 | 25/ 57 | 25/ 57 | подземная канальная | ППУ | 55,1 | 511,2 | 220,2 | 786,5 | 943,8 | 60,5 | 561,5 | 241,9 | 863,8 | 1036,6 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция теплотрассы от тепловой камеры К-5 до узла ул. Смирнова,105 | 180 | 2024 | 2024 | 180/ 108 | 180/ 108 | надземная | ППУ | 173,9 | 1614,9 | 695,6 | 2484,4 | 2981,3 | 191,0 | 1773,6 | 764,0 | 2728,7 | 3274,4 |
| Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | Реконструкция теплотрассы от ТК-20 до дома №5 корпус 7 по Институтскому проезду | 64 | 2025 | 2025 | 64/ 108 | 64/ 108 | подземная | ППУ | 139,3 | 1293,3 | 557,1 | 1989,7 | 2387,7 | 159,5 | 1481,5 | 638,2 | 2279,3 | 2735,1 |
| Котельная ООО «Альфа» | Реконструкция теплотрассы от ТК17 до дома 12 по улице Революционной | 22 | 2025 | 2025 | 22/ 76 | 22/ 76 | подземная канальная | ППУ | 53,1 | 493,4 | 212,5 | 759,0 | 910,8 | 60,9 | 565,2 | 243,5 | 869,5 | 1043,4 |
| Котельная ООО «ТЭС» | Реконструкция теплотрассы от ТК-12 до д.53 по пр.Бакинский | 12 | 2025 | 2025 | 12/ 76-от, 57-гвс | 12/ 76-от, 57-гвс | надземная | ППУ | 18,4 | 171,1 | 73,7 | 263,3 | 315,9 | 21,1 | 196,0 | 84,4 | 301,6 | 361,9 |
| Котельная АО «ИСМА» | Реконструкция теплотрассы от врезки у забора ЗАО "ИСМА" до ИСМА001 | 263 | 2025 | 2025 | 263/ 159 | 263/ 159 | подземная/надземная | ППУ | 478,1 | 4439,8 | 1912,5 | 6830,5 | 8196,6 | 547,7 | 5085,9 | 2190,9 | 7824,5 | 9389,4 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от забора ОАО "ИСЗ" до ТК-1 через ТК-0 (смотровая) 1 этап | 216 | 2026 | 2026 | 216/ 219-от, 114-гвс 1 тр | 216/ 219-от, 114-гвс 1 тр | надземная | ППУ | 782,2 | 7263,3 | 3128,8 | 11174,4 | 13409,3 | 933,7 | 8669,8 | 3734,7 | 13338,2 | 16005,8 |
| Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | Реконструкция теплотрассы от В 102а до дома 60 по улице Парижской Коммуны | 104,4 | 2027 | 2027 | 104,4/ 108 | 104,4/ 108 | подземная | ППУ | 198,6 | 1843,9 | 794,3 | 2836,8 | 3404,2 | 246,7 | 2291,2 | 987,0 | 3525,0 | 4229,9 |
| Котельная ООО «Альфа» | Реконструкция теплотрассы от ТК17 до дома 14 по улице Революционной | 6 | 2027 | 2027 | 6/ 89 | 6/ 89 | подземная канальная | ППУ | 17,6 | 163,2 | 70,3 | 251,0 | 301,2 | 21,8 | 202,7 | 87,3 | 311,9 | 374,3 |
| Котельная АО «ИСМА» | Реконструкция теплотрассы от врезки у забора ЗАО "ИСМА" до дома 61 по Бакинскому проезду | 120,5 | 2027 | 2027 | 120,5/ 108 | 120,5/ 108 | подземная/надземная | ППУ | 218,1 | 2025,0 | 872,3 | 3115,4 | 3738,5 | 271,0 | 2516,2 | 1083,9 | 3871,1 | 4645,4 |
| Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | Реконструкция теплотрассы от дома 68а по улице Окуловой до Т0ИСКОЖ003 и до дома 68 по улице Окуловой | 37 | 2027 | 2027 | 37/ 76 | 37/ 76 | подземная | ППУ | 73,4 | 681,8 | 293,7 | 1048,9 | 1258,7 | 91,2 | 847,2 | 365,0 | 1303,4 | 1564,1 |
| Котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1» | Реконструкция участка тепловой сети от котельной ООО "Ивмебельбыт" до дома 95 по улице Рабфаковская | 47,7 | 2027 | 2027 | 47,7/ 76 | 47,7/ 76 | подземная | ППУ | 84,2 | 782,3 | 337,0 | 1203,6 | 1444,3 | 104,7 | 972,1 | 418,7 | 1495,5 | 1794,6 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка теплотрассы от А25.20 до д.7 по ул Батурина | 45 | 2027 | 2027 | 45/ 57 | 45/ 57 | подземная | ППУ | 72,9 | 676,9 | 291,6 | 1041,4 | 1249,6 | 90,6 | 841,1 | 362,3 | 1294,0 | 1552,8 |
| Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | Реконструкция теплотрассы от ТК-15 до дома 3 по Институтскому проезду | 75 | 2028 | 2028 | 75/ 76 | 75/ 76 | подземная канальная | ППУ | 126,9 | 1178,0 | 507,5 | 1812,4 | 2174,9 | 163,9 | 1522,4 | 655,8 | 2342,1 | 2810,5 |
| Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | Реконструкция теплотрассы от В-102 до дома 2 по улице Лебедева-Кумача (4 трубы) | 14 | 2028 | 2028 | 14/ 89-от, 57-гвс | 14/ 89-от, 57-гвс | подземная канальная | ППУ | 70,2 | 651,7 | 280,7 | 1002,6 | 1203,1 | 90,7 | 842,2 | 362,8 | 1295,6 | 1554,8 |
| Котельная АО «ИСМА» | Реконструкция теплотрассы от ИСМА001 до ИСМА002 | 174,2 | 2028 | 2028 | 174,2/ 108 | 174,2/ 108 | подземная | ППУ | 296,7 | 2755,4 | 1187,0 | 4239,1 | 5086,9 | 383,5 | 3560,8 | 1533,9 | 5478,2 | 6573,8 |
| Котельная АО «ИСМА» | Реконструкция теплотрассы от ИСМА002 до дома 14 по улице 23-я Линия | 20,5 | 2028 | 2028 | 20,5/ 108 | 20,5/ 108 | подземная | ППУ | 60,3 | 560,1 | 241,3 | 861,7 | 1034,1 | 78,0 | 723,8 | 311,8 | 1113,6 | 1336,3 |
| Котельная АО «ИСМА» | Реконструкция теплотрассы от ИСМА003 до дома 92 по Бакинскому проезду | 55 | 2028 | 2028 | 55/ 108 | 55/ 108 | подземная | ППУ | 116,4 | 1080,4 | 465,4 | 1662,2 | 1994,7 | 150,4 | 1396,2 | 601,5 | 2148,1 | 2577,7 |
| Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | Реконструкция теплотрассы от врезки у забора завода "Искож" до t0ИСКОЖ005 доТ0ИСКОЖ007 до Т0ИСКОЖ009 до дома 62 по улице Окуловой | 227,4 | 2029 | 2029 | 227,4/ 89,57 | 227,4/ 89,57 | подземная/надземная | ППУ | 273,4 | 2538,9 | 1093,7 | 3906,1 | 4687,3 | 367,5 | 3412,3 | 1469,9 | 5249,7 | 6299,6 |
| Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | Реконструкция участка тепловой сети от врезки у забора ЗАО "Ивановоискож" до t0ИСКОЖ011 | 334 | 2029 | 2029 | 334/ 159 | 334/ 159 | надземная | ППУ | 405,9 | 3768,8 | 1623,5 | 5798,1 | 6957,7 | 545,5 | 5065,1 | 2181,9 | 7792,5 | 9351,0 |
| Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | Реконструкция теплотрассы от ТК-14 до дома 1 по Институтскому проезду | 55 | 2030 | 2030 | 55/ 57 | 55/ 57 | подземная канальная | ППУ | 92,8 | 861,6 | 371,1 | 1325,5 | 1590,6 | 129,7 | 1204,2 | 518,8 | 1852,7 | 2223,2 |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | Реконструкция теплотрассы от ТК t0ИСКОЖ013 до Т015 до Т017 до Т019 до t021 до t023 и до д.82 по ул.Окуловой (д/с №6) и от t023 до д.82 (сети гвс от теплового пункта)" | 407,5 | 2030 | 2030 | 407,5/ 76/57,89/40, 40-гвс | 407,5/ 76/57,89/40, 40-гвс | подземная/надземная | ППУ | 382,8 | 3554,1 | 1531,0 | 5467,9 | 6561,4 | 535,0 | 4967,7 | 2139,9 | 7642,6 | 9171,2 |
| Котельная АО «Ивхимпром» | Реконструкция теплотрассы от tХП001(задвижки на территории ОАО "Ивхимпром") до бойлерной | 10 | 2030 | 2030 | 10/ 159 | 10/ 159 | воздушная | ППУ | 13,4 | 124,3 | 53,5 | 191,2 | 229,4 | 18,7 | 173,7 | 74,8 | 267,2 | 320,7 |
| Котельная АО «Ивхимпром» | Реконструкция теплотрассы от Т01ХП до дома 124 по улице Кузнецова (2 корпус) 4 трубы | 12,5 | 2030 | 2030 | 12,5/ 159-отоп, 57-гвс | 12,5/ 159-отоп, 57-гвс | воздушная | ППУ | 23,5 | 218,5 | 94,1 | 336,1 | 403,3 | 32,9 | 305,4 | 131,5 | 469,8 | 563,7 |
| Котельная АО «Ивхимпром» | Реконструкция теплотрассы от Т02ХП до Т03ХП 4 трубы | 59,5 | 2030 | 2030 | 59,5/ 89-отоп, 57/32-гвс | 59,5/ 89-отоп, 57/32-гвс | подземная | ППУ | 158,6 | 1472,5 | 634,3 | 2265,4 | 2718,5 | 221,6 | 2058,2 | 886,6 | 3166,4 | 3799,7 |
| Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-3 до ТК-В.98 (переключение школы №35 по улице П.Коммуны, 60 на тепловые сети котельной ИвГЭУ по ул.Рабфаковская, д.34, от ТК3 до ТК5) | 163 | 2031 | 2031 | 163/ 325 | 163/ 325 | подземная | ППУ | 536,7 | 4983,8 | 2146,9 | 7667,4 | 9200,9 | 780,2 | 7244,7 | 3120,8 | 11145,7 | 13374,8 |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | Реконструкция теплотрассы от тепловой камеры-2 до д.74А по улице Окуловой | 79 | 2032 | 2032 | 79/ 76-от, 57-гвс | 79/ 76-от, 57-гвс | подземная канальная | ППУ | 169,7 | 1576,1 | 678,9 | 2424,7 | 2909,7 | 256,6 | 2382,7 | 1026,4 | 3665,7 | 4398,8 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-2 до ТК-3 (2 этап) | 117,5 | 2032 | 2032 | 117,5/ 219-от, 108-гвс 1 тр | 117,5/ 219-от, 108-гвс 1 тр | подземно-надземная | ППУ | 447,4 | 4154,2 | 1789,5 | 6391,1 | 7669,4 | 676,3 | 6280,3 | 2705,4 | 9662,1 | 11594,5 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-3 до ТК-4 (2 этап) | 12 | 2032 | 2032 | 12/ 219-от, 108-гвс 1 тр | 12/ 219-от, 108-гвс 1 тр | надземная | ППУ | 70,0 | 650,0 | 280,0 | 1000,0 | 1200,0 | 105,8 | 982,7 | 423,3 | 1511,8 | 1814,2 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до дома 5 по 2-ому Минскому переулку | 14 | 2032 | 2032 | 14/ 89 | 14/ 89 | подземная канальная | ППУ | 25,7 | 238,9 | 102,9 | 367,5 | 441,0 | 38,9 | 361,1 | 155,6 | 555,6 | 666,7 |
| Котельная МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») | Теплотрасса от ТК-3 до дома 3 по улице Суздальской | 21 | 2033 | 2033 | 21/ 57 | 21/ 57 | подземная канальная | ППУ | 57,2 | 530,8 | 228,6 | 816,6 | 979,9 | 89,9 | 834,5 | 359,5 | 1283,9 | 1540,7 |
| Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | Реконструкция теплотрассы от врезки у забора ЗАО "Ивановоискож" до t0ИСКОЖ001 и до дома 68а по улице Окуловой | 66 | 2033 | 2033 | 66/ 159,89 | 66/ 159,89 | подземная/надземная | ППУ | 162,2 | 1506,4 | 648,9 | 2317,6 | 2781,1 | 255,1 | 2368,5 | 1020,3 | 3643,9 | 4372,6 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-11 до ТК-12 | 15 | 2033 | 2033 | 15/ 159-от, 57-гвс 1 тр | 15/ 159-от, 57-гвс 1 тр | подземная канальная | ППУ | 68,4 | 635,0 | 273,6 | 977,0 | 1172,4 | 107,5 | 998,5 | 430,1 | 1536,1 | 1843,3 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-12 до ТК-26 | 26,2 | 2033 | 2033 | 26,2/ 89 | 26,2/ 89 | подземная канальная | ППУ | 44,3 | 411,3 | 177,2 | 632,8 | 759,4 | 69,6 | 646,7 | 278,6 | 994,9 | 1193,9 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-13 до ТК-24 | 59 | 2033 | 2033 | 59/ 108 | 59/ 108 | подземная канальная | ППУ | 89,5 | 831,2 | 358,0 | 1278,7 | 1534,5 | 140,7 | 1306,8 | 562,9 | 2010,5 | 2412,6 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-13 до ТК-14 | 35,5 | 2033 | 2033 | 35,5/ 159-от, 57-гвс 1 тр | 35,5/ 159-от, 57-гвс 1 тр | подземная канальная | ППУ | 131,5 | 1221,2 | 526,0 | 1878,7 | 2254,5 | 206,8 | 1920,0 | 827,1 | 2953,9 | 3544,7 |
| Котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1» | Реконструкция участка тепловой сети от котельной ООО "Ивмебельбыт" через ТК 1 до стены школы №55 (ул. Рабфаковская, 14) | 56 | 2033 | 2033 | 56/ 108 | 56/ 108 | подземная | ППУ | 115,0 | 1067,9 | 460,0 | 1642,9 | 1971,4 | 180,8 | 1679,0 | 723,2 | 2583,0 | 3099,6 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-4.0 до дома 7 по улице Минская (1 этап) | 30,8 | 2034 | 2034 | 30,8/ 89-от, 76-гвс | 30,8/ 89-от, 76-гвс | подземная канальная | ППУ | 78,0 | 724,7 | 312,2 | 1114,9 | 1337,9 | 127,6 | 1185,0 | 510,5 | 1823,1 | 2187,7 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-4.0 до дома 7 по улице Минская (2 этап) | 15 | 2034 | 2034 | 15/ 89-от, 57-гвс | 15/ 89-от, 57-гвс | подземная канальная | ППУ | 47,1 | 437,8 | 188,6 | 673,6 | 808,3 | 77,1 | 715,9 | 308,4 | 1101,4 | 1321,7 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-6 до ТК-15 | 54,9 | 2034 | 2034 | 54,9/ 108-от, 57-гвс | 54,9/ 108-от, 57-гвс | подземная канальная | ППУ | 147,7 | 1371,6 | 590,8 | 2110,2 | 2532,2 | 241,5 | 2242,8 | 966,1 | 3450,4 | 4140,5 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-6 до ТК-7 | 74,2 | 2034 | 2034 | 74,2/ 219-от, 89-гвс | 74,2/ 219-от, 89-гвс | подземная | ППУ | 366,4 | 3402,4 | 1465,6 | 5234,4 | 6281,3 | 599,1 | 5563,4 | 2396,5 | 8559,0 | 10270,8 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция теплотрассы от ТП-3 до ТП-4 по улице Типографская,6 (Ивановская обл.типография) | 50 | 2035 | 2035 | 50/ 76 | 50/ 76 | воздушная | ППУ | 44,5 | 413,0 | 177,9 | 635,4 | 762,4 | 75,6 | 702,3 | 302,5 | 1080,5 | 1296,6 |
| Котельная АО «Ивхимпром» | Реконструкция теплотрассы от дома 124 по улице Кузнецова (2 корпус) до дома 124 по улице Кузнецова (3 корпус) 4 трубы | 5 | 2035 | 2035 | 5/ 108-от, 76-гвс | 5/ 108-от, 76-гвс | подземная | ППУ | 28,0 | 260,0 | 112,0 | 400,1 | 480,1 | 47,6 | 442,2 | 190,5 | 680,3 | 816,4 |
| Котельная АО «Ивхимпром» | Реконструкция теплотрассы от tXП004 до д.130/9 по ул.Кузнецова | 17,5 | 2035 | 2035 | 17,5/ 108-от, 40-гвс | 17,5/ 108-от, 40-гвс | воздушная | ППУ | 33,4 | 310,2 | 133,6 | 477,2 | 572,6 | 56,8 | 527,5 | 227,2 | 811,5 | 973,8 |
| Котельная АО «Ивхимпром» | Реконструкция теплотрассы от бывш. котельной №13 до дома 9 по улице Сахарова П.И. | 39 | 2035 | 2035 | 39/ 76-от, 25-гвс 1 тр | 39/ 76-от, 25-гвс 1 тр | подземная | ППУ | 88,4 | 820,9 | 353,6 | 1262,9 | 1515,5 | 150,3 | 1396,0 | 601,3 | 2147,7 | 2577,2 |
| Котельная АО «Ивхимпром» | Реконструкция теплотрассы от дома 124 по улице Кузнецова (1 корпус) доТ02ХП 4 трубы и до дома 124 по улице Кузнецова (4 корп)4тр | 33,8 | 2035 | 2035 | 33,8/ 89-от, 76/57-гвс | 33,8/ 89-от, 76/57-гвс | подземная | ППУ | 104,6 | 971,2 | 418,4 | 1494,2 | 1793,0 | 177,9 | 1651,6 | 711,5 | 2540,9 | 3049,1 |
| Котельная АО «Ивхимпром» | Реконструкция теплотрассы от Т01ХП до дома 124 по улице Кузнецова (1 корпус) 4 трубы | 14 | 2035 | 2035 | 14/ 108-от, 89/57-гвс | 14/ 108-от, 89/57-гвс | подземная | ППУ | 77,1 | 715,9 | 308,4 | 1101,4 | 1321,7 | 131,1 | 1217,5 | 524,5 | 1873,1 | 2247,7 |
| Котельная АО «Ивхимпром» | Реконструкция теплотрассы от Т03ХП до tХП003 до дома 130/9 по улице Кузнецова (осн.знание) и от tХП003 до tХП004 | 92,9 | 2035 | 2035 | 92,9/ 108,89-от, 57/32,25-гвс 1 тр | 92,9/ 108,89-от, 57/32,25-гвс 1 тр | подземная/воздушная | ППУ | 212,5 | 1973,2 | 850,0 | 3035,6 | 3642,8 | 361,4 | 3355,5 | 1445,4 | 5162,3 | 6194,7 |
| Итого по ТСО: АО «ИвГТЭ» (Мероприятия Концессионного соглашения) |  | 5281 | 202681 | 202681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10453 | 97062 | 41811 | 149326 | 179191 | 13644 | 126699 | 54578 | 194921 | 233906 |
| ТСО: АО «ИвГТЭ» (Инвестиционная программа АО «ИвГТЭ» в сфере теплоснабжения на 2022-2024 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от УТ4 до Д92.02 | 193 | 2022 | 2022 | 0,325 | 0,325 | Надземная/подземная | ППУ | 651,5 | 6049,5 | 2605,9 | 9306,9 | 11168,3 | 651,5 | 6049,5 | 2605,9 | 9306,9 | 11168,3 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В124.09 до В124.35 | 60 | 2022 | 2022 | 0,325 | 0,325 | Надземная/подземная | ППУ | 202,5 | 1880,7 | 810,1 | 2893,3 | 3472,0 | 202,5 | 1880,7 | 810,1 | 2893,3 | 3472,0 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от вывода д. 154 до ввода д. 156 по ул. Лежневская - сети отопления и ГВС | 36,5 | 2022 | 2022 | 0,219 -от/0,150-ГВС | 0,219 -от/0,150-ГВС | Надземная/подземная | ППУ | 133,1 | 1235,8 | 532,4 | 1901,3 | 2281,5 | 133,1 | 1235,8 | 532,4 | 1901,3 | 2281,5 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от Д93.25 до ввода д. 14 | 94 | 2022 | 2022 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 139,5 | 1295,7 | 558,2 | 1993,4 | 2392,1 | 139,5 | 1295,7 | 558,2 | 1993,4 | 2392,1 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от Д168.13 до Д168.17 | 58 | 2022 | 2022 | 0,159 | 0,159 | Надземная/подземная | ППУ | 122,8 | 1140,6 | 491,3 | 1754,7 | 2105,6 | 122,8 | 1140,6 | 491,3 | 1754,7 | 2105,6 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от В134.121 до В134.69 | 60 | 2022 | 2022 | 0,108 | 0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 106,5 | 989,2 | 426,1 | 1521,9 | 1826,2 | 106,5 | 989,2 | 426,1 | 1521,9 | 1826,2 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от ЦТП№1 до д. 154 по ул. Лежневская - сети отопления и ГВС | 80,5 | 2022 | 2022 | 0,210-от/0,!59-ГВс | 0,210-от/0,!59-ГВс | Надземная/подземная | ППУ | 293,5 | 2725,6 | 1174,1 | 4193,2 | 5031,8 | 293,5 | 2725,6 | 1174,1 | 4193,2 | 5031,8 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от вывода д. 17 до Д18.58 по ул. Кохомское шоссе - сети отопления и ГВС | 46,5 | 2022 | 2022 | 0,159-от/0,108-ГВС | 0,159-от/0,108-ГВС | Надземная/подземная | ППУ | 147,6 | 1370,8 | 590,5 | 2108,9 | 2530,7 | 147,6 | 1370,8 | 590,5 | 2108,9 | 2530,7 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от Д33.03 до РУ | 23,2 | 2022 | 2022 | 0,273 | 0,273 | Надземная/подземная | ППУ | 69,2 | 642,8 | 276,9 | 988,9 | 1186,6 | 69,2 | 642,8 | 276,9 | 988,9 | 1186,6 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от Д103/1.01 до Д103/1.06 | 60 | 2022 | 2022 | 0,219 | 0,219 | Надземная/подземная | ППУ | 150,2 | 1394,5 | 600,7 | 2145,4 | 2574,5 | 150,2 | 1394,5 | 600,7 | 2145,4 | 2574,5 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от Д33.27 РУ до Д33.29 | 25,9 | 2022 | 2022 | 0,159 | 0,159 | Надземная/подземная | ППУ | 54,8 | 509,3 | 219,4 | 783,6 | 940,3 | 54,8 | 509,3 | 219,4 | 783,6 | 940,3 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от Д33.43 до Д33.45 | 65 | 2022 | 2022 | 0,159 | 0,159 | Надземная/подземная | ППУ | 137,7 | 1278,2 | 550,6 | 1966,5 | 2359,8 | 137,7 | 1278,2 | 550,6 | 1966,5 | 2359,8 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от Д43.01 до Д 45.22 | 104,5 | 2022 | 2022 | 0,219 | 0,219 | Надземная/подземная | ППУ | 261,6 | 2428,8 | 1046,2 | 3736,6 | 4483,9 | 261,6 | 2428,8 | 1046,2 | 3736,6 | 4483,9 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от Д33.09 до Д33.49 | 48,5 | 2022 | 2022 | 0,159 | 0,159 | Надземная/подземная | ППУ | 102,7 | 953,7 | 410,8 | 1467,3 | 1760,8 | 102,7 | 953,7 | 410,8 | 1467,3 | 1760,8 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от Д110.02 до Д110.04 | 32 | 2022 | 2022 | 0,159 | 0,159 | Надземная/подземная | ППУ | 67,8 | 629,3 | 271,1 | 968,1 | 1161,7 | 67,8 | 629,3 | 271,1 | 968,1 | 1161,7 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от н/ст до Д18.36 | 16,8 | 2022 | 2022 | 0,219 | 0,219 | Надземная/подземная | ППУ | 42,1 | 390,5 | 168,2 | 600,7 | 720,9 | 42,1 | 390,5 | 168,2 | 600,7 | 720,9 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от С52.14 до С52.08 | 44 | 2022 | 2022 | 0,089 | 0,089 | Надземная/подземная | ППУ | 66,7 | 619,5 | 266,8 | 953,0 | 1143,6 | 66,7 | 619,5 | 266,8 | 953,0 | 1143,6 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от ЦТП до С43.40 по ул. Окуловой - сети отопления и ГВС | 20,9 | 2022 | 2022 | 0,159-от/0,089/0,057-ГВС | 0,159-от/0,089/0,057-ГВС | Надземная/подземная | ППУ | 65,0 | 603,4 | 259,9 | 928,2 | 1113,9 | 65,0 | 603,4 | 259,9 | 928,2 | 1113,9 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В83.03 до ввода д.8 | 62 | 2022 | 2022 | 0,089 | 0,089 | Надземная/подземная | ППУ | 94,0 | 872,8 | 376,0 | 1342,8 | 1611,3 | 94,0 | 872,8 | 376,0 | 1342,8 | 1611,3 |
| Котельная № 46 | Реконструкция участка тепловой сети от Т046001 до Т046002 | 46,5 | 2022 | 2022 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 69,0 | 641,0 | 276,1 | 986,1 | 1183,3 | 69,0 | 641,0 | 276,1 | 986,1 | 1183,3 |
| Котельная № 46 | Реконструкция участка тепловой сети от 046002 до Т046003 | 35,5 | 2022 | 2022 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 52,7 | 489,3 | 210,8 | 752,8 | 903,4 | 52,7 | 489,3 | 210,8 | 752,8 | 903,4 |
| Котельная № 46 | Реконструкция участка тепловой сети от Т046003 до Т046004 | 39 | 2022 | 2022 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 57,9 | 537,6 | 231,6 | 827,1 | 992,5 | 57,9 | 537,6 | 231,6 | 827,1 | 992,5 |
| Котельная № 33 | Реконструкция участка тепловой сети от Т033034 до Т033035 по ул. Авдотьинская - сети отопления и ГВС | 37 | 2022 | 2022 | 0,159-от/0,076-ГВС | 0,159-от/0,076-ГВС | Надземная/подземная | ППУ | 115,8 | 1075,3 | 463,2 | 1654,4 | 1985,3 | 115,8 | 1075,3 | 463,2 | 1654,4 | 1985,3 |
| Котельная № 33 | Реконструкция участка тепловой сети от Т033032 до ввода д.22 по ул. Авдотьинская - сети отопления и ГВС | 23 | 2022 | 2022 | 0,057-от/0,057-ГВС | 0,057-от/0,057-ГВС | Надземная/подземная | ППУ | 53,3 | 495,0 | 213,3 | 761,6 | 913,9 | 53,3 | 495,0 | 213,3 | 761,6 | 913,9 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В112.28 до В112.30 | 60 | 2022 | 2022 | 0,159 | 0,159 | Надземная/подземная | ППУ | 172,8 | 1604,5 | 691,2 | 2468,5 | 2962,2 | 172,8 | 1604,5 | 691,2 | 2468,5 | 2962,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В89.09 до ввода д.11 | 32 | 2022 | 2022 | 0,108 | 0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 79,7 | 740,4 | 318,9 | 1139,1 | 1366,9 | 79,7 | 740,4 | 318,9 | 1139,1 | 1366,9 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от Т036010 до ввода д.6 | 126,5 | 2022 | 2022 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 271,2 | 2518,7 | 1085,0 | 3874,9 | 4649,9 | 271,2 | 2518,7 | 1085,0 | 3874,9 | 4649,9 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В112.40 до В112.42 | 56 | 2022 | 2022 | 0,108 | 0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 139,5 | 1295,7 | 558,1 | 1993,4 | 2392,0 | 139,5 | 1295,7 | 558,1 | 1993,4 | 2392,0 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В61.03 до В61.05 | 75 | 2022 | 2022 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 166,5 | 1546,2 | 666,1 | 2378,8 | 2854,6 | 166,5 | 1546,2 | 666,1 | 2378,8 | 2854,6 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В107.11 до д. 4 | 64,6 | 2022 | 2022 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 138,5 | 1286,2 | 554,1 | 1978,8 | 2374,6 | 138,5 | 1286,2 | 554,1 | 1978,8 | 2374,6 |
| Котельная № 23 | Реконструкция участка тепловой сети от Т023021 до Т02302101 | 25 | 2022 | 2022 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 53,6 | 497,8 | 214,4 | 765,8 | 919,0 | 53,6 | 497,8 | 214,4 | 765,8 | 919,0 |
| Котельная № 23 | Реконструкция участка тепловой сети от Т02302101 до ввода д. 2/7 | 14 | 2022 | 2022 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 30,0 | 278,8 | 120,1 | 428,9 | 514,6 | 30,0 | 278,8 | 120,1 | 428,9 | 514,6 |
| Котельная № 23 | Реконструкция участка тепловой сети от Т02302107 до ввода д. 5 | 13 | 2022 | 2022 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 27,9 | 258,8 | 111,5 | 398,2 | 477,9 | 27,9 | 258,8 | 111,5 | 398,2 | 477,9 |
| Котельная № 23 | Реконструкция участка тепловой сети отТ02300512 до ввода в д. 58 | 63 | 2022 | 2022 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 135,1 | 1254,4 | 540,3 | 1929,8 | 2315,8 | 135,1 | 1254,4 | 540,3 | 1929,8 | 2315,8 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети отА62.29 до А62.31 | 51 | 2022 | 2022 | 0,108 | 0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 127,1 | 1180,0 | 508,3 | 1815,4 | 2178,5 | 127,1 | 1180,0 | 508,3 | 1815,4 | 2178,5 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от А62.31 до ввода д.2а | 40 | 2022 | 2022 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 88,8 | 824,7 | 355,2 | 1268,7 | 1522,4 | 88,8 | 824,7 | 355,2 | 1268,7 | 1522,4 |
| Котельная № 23 | Реконструкция участка тепловой сети от Т02300518 до Т02300520 | 34,5 | 2022 | 2022 | 0,108 | 0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 86,0 | 798,2 | 343,9 | 1228,1 | 1473,7 | 86,0 | 798,2 | 343,9 | 1228,1 | 1473,7 |
| Котельная № 23 | Реконструкция участка тепловой сети отТ02300520 до ввода д.61 | 52 | 2022 | 2022 | 0,108 | 0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 129,6 | 1203,1 | 518,3 | 1851,0 | 2221,2 | 129,6 | 1203,1 | 518,3 | 1851,0 | 2221,2 |
| Котельная № 23 | Реконструкция участка тепловой сети от Т023050 до Т02305001 | 39 | 2022 | 2022 | 0,089 | 0,089 | Надземная/подземная | ППУ | 87,8 | 815,5 | 351,3 | 1254,6 | 1505,5 | 87,8 | 815,5 | 351,3 | 1254,6 | 1505,5 |
| Котельная № 23 | Реконструкция участка тепловой сети от Т023052 до Т023053 | 56 | 2022 | 2022 | 0,108 | 0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 139,5 | 1295,7 | 558,1 | 1993,4 | 2392,0 | 139,5 | 1295,7 | 558,1 | 1993,4 | 2392,0 |
| Котельная № 23 | Реконструкция участка тепловой сети от Т02302104 до Т02302106 | 54 | 2022 | 2022 | 0,089 | 0,089 | Надземная/подземная | ППУ | 121,6 | 1129,1 | 486,4 | 1737,1 | 2084,5 | 121,6 | 1129,1 | 486,4 | 1737,1 | 2084,5 |
| Котельная № 23 | Реконструкция участка тепловой сети от Ь02302106 до ввода в д.8 | 12 | 2022 | 2022 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 26,6 | 247,4 | 106,6 | 380,6 | 456,7 | 26,6 | 247,4 | 106,6 | 380,6 | 456,7 |
| Котельная № 37 | Реконструкция участка тепловой сети от Т037039 до Т037040 | 28 | 2022 | 2022 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 62,2 | 577,3 | 248,7 | 888,1 | 1065,7 | 62,2 | 577,3 | 248,7 | 888,1 | 1065,7 |
| Котельная № 37 | Реконструкция участка тепловой сети от Т037040 до ввода в д. 36 | 83 | 2022 | 2022 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 178,0 | 1652,6 | 711,9 | 2542,5 | 3050,9 | 178,0 | 1652,6 | 711,9 | 2542,5 | 3050,9 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D5.02 до РУ 1 | 96,5 | 2023 | 2023 | 0,159 | 0,159 | Надземная/подземная | ППУ | 277,4 | 2575,7 | 1109,5 | 3962,6 | 4755,1 | 291,0 | 2701,9 | 1163,9 | 4156,7 | 4988,1 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D114.14 до ул. Лежневская, 211 б | 81 | 2023 | 2023 | 0,159 | 0,159 | Надземная/подземная | ППУ | 171,2 | 1589,8 | 684,8 | 2445,9 | 2935,0 | 179,6 | 1667,7 | 718,4 | 2565,7 | 3078,9 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D33.86 до D33.88 | 82 | 2023 | 2023 | 0,159 | 0,159 | Надземная/подземная | ППУ | 235,7 | 2188,7 | 942,8 | 3367,2 | 4040,6 | 247,3 | 2295,9 | 989,0 | 3532,2 | 4238,6 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В121.35 до В 131.37 | 110 | 2023 | 2023 | 0,159 | 0,159 | Надземная/подземная | ППУ | 232,5 | 2159,0 | 930,0 | 3321,5 | 3985,8 | 243,9 | 2264,8 | 975,6 | 3484,3 | 4181,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В45.09 до пр. Строителей, 35 | 220 | 2023 | 2023 | 0,133 | 0,133 | Надземная/подземная | ППУ | 577,6 | 5363,2 | 2310,3 | 8251,1 | 9901,3 | 605,9 | 5626,0 | 2423,5 | 8655,4 | 10386,5 |
| Котельная ООО «ТДЛ Энерго» | Реконструкция участка тепловой сети от РУ до ул. 5 Санаторная, 25 - сети отопления и ГВС | 62 | 2023 | 2023 | 0,108-от/0,089/0,076-ГВС | 0,108-от/0,089/0,076-ГВС | Надземная/подземная | ППУ | 250,8 | 2329,0 | 1003,3 | 3583,1 | 4299,8 | 263,1 | 2443,2 | 1052,4 | 3758,7 | 4510,5 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от А 19.23 до пр. Шереметевский, 37 | 12 | 2023 | 2023 | 0,108 | 0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 21,3 | 197,5 | 85,1 | 303,8 | 364,5 | 22,3 | 207,1 | 89,2 | 318,7 | 382,4 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D65.37 до ул. Станкостроителей, 6 | 33 | 2023 | 2023 | 0,108 | 0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 82,1 | 762,1 | 328,3 | 1172,4 | 1406,9 | 86,1 | 799,4 | 344,4 | 1229,9 | 1475,9 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D39 до D39.01 | 48 | 2023 | 2023 | 0,108 | 0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 119,4 | 1108,5 | 477,5 | 1705,3 | 2046,4 | 125,2 | 1162,8 | 500,9 | 1788,9 | 2146,7 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от А30.14 до А 30.28 | 21 | 2023 | 2023 | 0,108 | 0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 37,2 | 345,6 | 148,9 | 531,6 | 638,0 | 39,0 | 362,5 | 156,2 | 557,7 | 669,2 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от В 131.77 до ул. Велижская, 58 | 47 | 2023 | 2023 | 0,108 | 0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 116,9 | 1085,4 | 467,5 | 1669,8 | 2003,8 | 122,6 | 1138,6 | 490,5 | 1751,6 | 2102,0 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D 121.20 до d 121.20 | 49,1 | 2023 | 2023 | 0,089 | 0,089 | Надземная/подземная | ППУ | 110,4 | 1024,7 | 441,4 | 1576,4 | 1891,7 | 115,8 | 1074,9 | 463,0 | 1653,7 | 1984,4 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D33.62 до D 33.64 | 46 | 2023 | 2023 | 0,089 | 0,089 | Надземная/подземная | ППУ | 103,4 | 960,0 | 413,5 | 1476,9 | 1772,3 | 108,4 | 1007,0 | 433,8 | 1549,3 | 1859,1 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В111 до ул. Красных Зорь, д. 1 корп Г | 46 | 2023 | 2023 | 0,089 | 0,089 | Надземная/подземная | ППУ | 69,6 | 646,3 | 278,4 | 994,3 | 1193,2 | 73,0 | 678,0 | 292,1 | 1043,1 | 1251,7 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D 41.34 до пр. Строителей, 53а | 124,7 | 2023 | 2023 | 0,089 | 0,089 | Надземная/подземная | ППУ | 188,7 | 1752,1 | 754,7 | 2695,5 | 3234,6 | 197,9 | 1837,9 | 791,7 | 2827,6 | 3393,1 |
| Котельная № 23 | Реконструкция участка тепловой сети от Т 02304815 до Т 02304817 | 45 | 2023 | 2023 | 0,089 | 0,089 | Надземная/подземная | ППУ | 68,1 | 632,3 | 272,4 | 972,7 | 1167,3 | 71,4 | 663,2 | 285,7 | 1020,4 | 1224,5 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D93.49 до ул. Кудряшова, 129 | 26 | 2023 | 2023 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 38,5 | 357,7 | 154,1 | 550,3 | 660,4 | 40,4 | 375,2 | 161,6 | 577,3 | 692,7 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D 109.09 до ул. Шубиных, 16б | 119 | 2023 | 2023 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 263,7 | 2448,7 | 1054,8 | 3767,2 | 4520,6 | 276,6 | 2568,6 | 1106,5 | 3951,8 | 4742,1 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D 33.81 до пр. Строителей, 122 | 48 | 2023 | 2023 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 71,1 | 660,4 | 284,5 | 1016,0 | 1219,2 | 74,6 | 692,7 | 298,4 | 1065,8 | 1278,9 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от ул. Лежневской, 167 до ул. Лежневской, 165 | 30 | 2023 | 2023 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 66,5 | 617,3 | 265,9 | 949,7 | 1139,6 | 69,7 | 647,6 | 278,9 | 996,2 | 1195,5 |
| Котельная № 3 | Реконструкция участка тепловой сети от Т003014 до Т 003013/1 | 24 | 2023 | 2023 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 53,2 | 493,8 | 212,7 | 759,8 | 911,7 | 55,8 | 518,0 | 223,2 | 797,0 | 956,4 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D33.52 до ул. Кавалерийская, 58 | 44 | 2023 | 2023 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 97,5 | 905,4 | 390,0 | 1392,9 | 1671,5 | 102,3 | 949,8 | 409,1 | 1461,2 | 1753,4 |
| ИвТЭЦ-2 | оРеконструкция участка тепловой сети от В82.31 до ул. Наговициной, 3/7 | 27 | 2023 | 2023 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 40,0 | 371,5 | 160,0 | 571,5 | 685,8 | 42,0 | 389,7 | 167,9 | 599,5 | 719,4 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D 121.26 до D 121.34 | 76,5 | 2023 | 2023 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 113,3 | 1052,5 | 453,4 | 1619,2 | 1943,1 | 118,9 | 1104,1 | 475,6 | 1698,6 | 2038,3 |
| ИвТЭЦ-3 | оРеконструкция участка тепловой сети от В134.95 до ул. Юношеская, 13 | 30 | 2023 | 2023 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 66,5 | 617,3 | 265,9 | 949,7 | 1139,6 | 69,7 | 647,6 | 278,9 | 996,2 | 1195,5 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D 42.12 до ул. Демьяна Бедного 113 | 60 | 2023 | 2023 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 88,9 | 825,5 | 355,6 | 1270,0 | 1524,0 | 93,3 | 865,9 | 373,0 | 1332,2 | 1598,6 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от В134.95 до ул. Радищева, 21 | 22 | 2023 | 2023 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 32,6 | 302,7 | 130,4 | 465,7 | 558,8 | 34,2 | 317,5 | 136,8 | 488,5 | 586,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от А87.02 до ТК | 90 | 2023 | 2023 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 133,3 | 1238,2 | 533,4 | 1905,0 | 2285,9 | 139,9 | 1298,9 | 559,5 | 1998,3 | 2398,0 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от А 59 до ул. Гнедина, 7 | 15 | 2023 | 2023 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 21,1 | 195,8 | 84,3 | 301,2 | 361,5 | 22,1 | 205,4 | 88,5 | 316,0 | 379,2 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от В134.13 до ул. 3 Авиаотряда, 13 | 50 | 2023 | 2023 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 107,0 | 993,6 | 428,0 | 1528,7 | 1834,4 | 112,3 | 1042,3 | 449,0 | 1603,6 | 1924,3 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от В131.97 до ул. Жугина, 12 | 18 | 2023 | 2023 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 38,5 | 357,7 | 154,1 | 550,3 | 660,4 | 40,4 | 375,2 | 161,6 | 577,3 | 692,8 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от пр. Ленина, 25 до пр. Ленина, 25 | 56 | 2023 | 2023 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 78,7 | 731,0 | 314,9 | 1124,6 | 1349,6 | 82,6 | 766,8 | 330,3 | 1179,8 | 1415,7 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D 121.34 до ул. Полевая, 84 | 12,5 | 2023 | 2023 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 17,6 | 163,2 | 70,3 | 251,0 | 301,2 | 18,4 | 171,2 | 73,7 | 263,3 | 316,0 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от С58.03 до ул. Дружбы, 6 | 20 | 2023 | 2023 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 42,8 | 397,5 | 171,2 | 611,5 | 733,8 | 44,9 | 416,9 | 179,6 | 641,4 | 769,7 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D43.01 до D 45.22 | 104,5 | 2024 | 2024 | 0,219 | 0,219 | Надземная/подземная | ППУ | 343,3 | 3187,5 | 1373,1 | 4903,8 | 5884,6 | 377,0 | 3500,8 | 1508,0 | 5385,9 | 6463,1 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D41..34 до Д41.38 | 100 | 2024 | 2024 | 0,159 | 0,159 | Надземная/подземная | ППУ | 211,4 | 1962,7 | 845,5 | 3019,6 | 3623,5 | 232,1 | 2155,7 | 928,6 | 3316,4 | 3979,7 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от РУ до 30 микрорайон, 33 | 107 | 2024 | 2024 | 0,159 | 0,159 | Надземная/подземная | ППУ | 307,6 | 2855,9 | 1230,2 | 4393,7 | 5272,5 | 337,8 | 3136,7 | 1351,2 | 4825,7 | 5790,8 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D 45.20 до D 45.24 | 45 | 2024 | 2024 | 0,108 | 0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 111,9 | 1039,2 | 447,7 | 1598,8 | 1918,5 | 122,9 | 1141,4 | 491,7 | 1755,9 | 2107,1 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В 66.06 до ул. Войкова, 5а | 18 | 2024 | 2024 | 0,108 | 0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 31,9 | 296,2 | 127,6 | 455,7 | 546,8 | 35,0 | 325,3 | 140,1 | 500,5 | 600,6 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от А 19.02 до А 19.16 | 74 | 2024 | 2024 | 0,108 | 0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 131,1 | 1217,7 | 524,5 | 1873,4 | 2248,1 | 144,0 | 1337,4 | 576,1 | 2057,5 | 2469,1 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В 31.09 до В 31.11 | 18 | 2024 | 2024 | 0,108 | 0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 31,9 | 296,2 | 127,6 | 455,7 | 546,8 | 35,0 | 325,3 | 140,1 | 500,5 | 600,6 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от ЦТП №51 до пр. Текстильщиков, 48 - сети отпления и ГВС | 30 | 2024 | 2024 | 0,108-от/0,076/0,057-ГВС | 0,108-от/0,076/0,057-ГВС | Надземная/подземная | ППУ | 119,8 | 1112,5 | 479,2 | 1711,5 | 2053,8 | 131,6 | 1221,8 | 526,3 | 1879,7 | 2255,7 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от с 40.34 до см d | 21 | 2024 | 2024 | 0,108 | 0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 52,2 | 485,0 | 208,9 | 746,1 | 895,3 | 57,4 | 532,6 | 229,4 | 819,4 | 983,3 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D68.06 до ул. Ташкентская, 88а | 39 | 2024 | 2024 | 0,089 | 0,089 | Надземная/подземная | ППУ | 87,7 | 813,9 | 350,6 | 1252,2 | 1502,6 | 96,3 | 893,9 | 385,1 | 1375,3 | 1650,3 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от А 75 до ул. Генерала Горбатова, 2а | 20,5 | 2024 | 2024 | 0,089 | 0,089 | Надземная/подземная | ППУ | 31,0 | 288,0 | 124,1 | 443,1 | 531,8 | 34,1 | 316,3 | 136,3 | 486,7 | 584,0 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В47.05 до ул. Демидова, 6 | 56 | 2024 | 2024 | 0,089 | 0,089 | Надземная/подземная | ППУ | 84,7 | 786,8 | 338,9 | 1210,5 | 1452,6 | 93,1 | 864,2 | 372,3 | 1329,5 | 1595,4 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В131.01 до ул. Ташкентская, 60 | 14,5 | 2024 | 2024 | 0,089 | 0,089 | Надземная/подземная | ППУ | 32,6 | 302,6 | 130,4 | 465,5 | 558,7 | 35,8 | 332,4 | 143,2 | 511,3 | 613,6 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D44.09 до пр. Строителей, 29 (правый ввод) | 10,5 | 2024 | 2024 | 0,089 | 0,089 | Надземная/подземная | ППУ | 23,6 | 219,1 | 94,4 | 337,1 | 404,5 | 25,9 | 240,7 | 103,7 | 370,3 | 444,3 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от ул. Степанова, 9 блок В до пер. Семеновского, 6/13 | 27 | 2024 | 2024 | 0,089 | 0,089 | Надземная/подземная | ППУ | 60,7 | 563,5 | 242,7 | 866,9 | 1040,3 | 66,6 | 618,9 | 266,6 | 952,1 | 1142,5 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D 65.01 до ул. Ташкентская, 99 | 14,5 | 2024 | 2024 | 0,089 | 0,089 | Надземная/подземная | ППУ | 32,6 | 302,6 | 130,4 | 465,5 | 558,7 | 35,8 | 332,4 | 143,2 | 511,3 | 613,6 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D 168.13 до D 168.27 | 38 | 2024 | 2024 | 0,089 | 0,089 | Надземная/подземная | ППУ | 85,4 | 793,0 | 341,6 | 1220,1 | 1464,1 | 93,8 | 871,0 | 375,2 | 1340,0 | 1608,0 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от А 19.23 до пр. Шереметевский, 35 | 10 | 2024 | 2024 | 0,089 | 0,089 | Надземная/подземная | ППУ | 15,1 | 140,5 | 60,5 | 216,2 | 259,4 | 16,6 | 154,3 | 66,5 | 237,4 | 284,9 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от А36.06 до А 36.24 | 45 | 2024 | 2024 | 0,089 | 0,089 | Надземная/подземная | ППУ | 68,1 | 632,3 | 272,4 | 972,7 | 1167,3 | 74,8 | 694,4 | 299,1 | 1068,3 | 1282,0 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от В134.91 до ул. Нефедова, 14 | 10 | 2024 | 2024 | 0,089 | 0,089 | Надземная/подземная | ППУ | 22,5 | 208,7 | 89,9 | 321,1 | 385,3 | 24,7 | 229,2 | 98,7 | 352,6 | 423,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В55.02 до В 55.06 | 65 | 2024 | 2024 | 0,089 | 0,089 | Надземная/подземная | ППУ | 98,4 | 913,3 | 393,4 | 1405,0 | 1686,0 | 108,0 | 1003,1 | 432,1 | 1543,2 | 1851,8 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В24.52 до ул. Станко, 17 | 18 | 2024 | 2024 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 39,9 | 370,4 | 159,6 | 569,8 | 683,8 | 43,8 | 406,8 | 175,2 | 625,8 | 751,0 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D168.27 до ул. Плетнева, 20 | 13 | 2024 | 2024 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 28,8 | 267,5 | 115,2 | 411,5 | 493,9 | 31,6 | 293,8 | 126,6 | 452,0 | 542,4 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D67.08 до ул. Ташкентская, 96 | 12 | 2024 | 2024 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 26,6 | 246,9 | 106,4 | 379,9 | 455,9 | 29,2 | 271,2 | 116,8 | 417,2 | 500,7 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В56 до пр. Ленина, 45 | 11 | 2024 | 2024 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 16,3 | 151,3 | 65,2 | 232,8 | 279,4 | 17,9 | 166,2 | 71,6 | 255,7 | 306,9 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D121.36 до ул. Лежневская, 177 | 38 | 2024 | 2024 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 84,2 | 781,9 | 336,8 | 1203,0 | 1443,6 | 92,5 | 858,8 | 369,9 | 1321,2 | 1585,5 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D66.53 до ул. Лежневская, 134 | 10 | 2024 | 2024 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 22,2 | 205,8 | 88,6 | 316,6 | 379,9 | 24,3 | 226,0 | 97,4 | 347,7 | 417,2 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D 121.32 до D 121.36 | 39 | 2024 | 2024 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 86,4 | 802,5 | 345,7 | 1234,6 | 1481,5 | 94,9 | 881,4 | 379,7 | 1356,0 | 1627,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В131.33 до ул. Б. Хмельницкого, 52 | 11 | 2024 | 2024 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 24,4 | 226,3 | 97,5 | 348,2 | 417,9 | 26,8 | 248,6 | 107,1 | 382,5 | 459,0 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от С33.42 до С 33.44 | 16 | 2024 | 2024 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 35,5 | 329,2 | 141,8 | 506,5 | 607,8 | 38,9 | 361,6 | 155,8 | 556,3 | 667,6 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от С 33.44 до С33.46 | 35 | 2024 | 2024 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 77,6 | 720,2 | 310,2 | 1108,0 | 1329,6 | 85,2 | 791,0 | 340,7 | 1216,9 | 1460,3 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от К2Т003 до ул. Товарная, 17 | 21 | 2024 | 2024 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 31,1 | 288,9 | 124,5 | 444,5 | 533,4 | 34,2 | 317,3 | 136,7 | 488,2 | 585,8 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от ул. Комсомольская, 41 до С 21.62 (2) | 15 | 2024 | 2024 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 22,2 | 206,4 | 88,9 | 317,5 | 381,0 | 24,4 | 226,7 | 97,6 | 348,7 | 418,5 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от А2.51 до А 2.53 | 18 | 2024 | 2024 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 26,7 | 247,6 | 106,7 | 381,0 | 457,2 | 29,3 | 272,0 | 117,2 | 418,4 | 502,1 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от А59.11 до А 59.13 | 25 | 2024 | 2024 | 0,076 | 0,076 | Надземная/подземная | ППУ | 37,0 | 344,0 | 148,2 | 529,2 | 635,0 | 40,7 | 377,8 | 162,7 | 581,2 | 697,4 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от А99.06 до ул. Степанова, 10 | 26 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 55,6 | 516,7 | 222,6 | 794,9 | 953,9 | 61,1 | 567,5 | 244,5 | 873,1 | 1047,7 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В 27.01 до ул. Варенцовой, 20/9 | 24 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 33,7 | 313,3 | 135,0 | 482,0 | 578,4 | 37,1 | 344,1 | 148,2 | 529,4 | 635,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от А 11.20 до ул. Красногвардейская, 30 | 23 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 32,3 | 300,2 | 129,3 | 461,9 | 554,3 | 35,5 | 329,8 | 142,0 | 507,3 | 608,8 |
| ИвТЭЦ-2 | лРеконструкция участка тепловой сети от А 3.08 до ул. Лакина, 4 | 12 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 16,9 | 156,6 | 67,5 | 241,0 | 289,2 | 18,5 | 172,0 | 74,1 | 264,7 | 317,6 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В82.31 до В82.33 | 24 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 33,7 | 313,3 | 135,0 | 482,0 | 578,4 | 37,1 | 344,1 | 148,2 | 529,4 | 635,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В61.10 до В 61.14 | 40 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 56,2 | 522,2 | 224,9 | 803,3 | 964,0 | 61,8 | 573,5 | 247,0 | 882,3 | 1058,7 |
| ИвТЭЦ-3 | лРеконструкция участка тепловой сети от D121.04 до ул. 1 Полевая, 78 | 22 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 30,9 | 287,2 | 123,7 | 441,8 | 530,2 | 34,0 | 315,4 | 135,9 | 485,3 | 582,3 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от А75.02 до ул. Генерала Горбатова, 1а | 13,5 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 19,0 | 176,2 | 75,9 | 271,1 | 325,3 | 20,8 | 193,5 | 83,4 | 297,8 | 357,3 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от С32.02 до ул. Кирова, 4 | 18,5 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 39,6 | 367,6 | 158,4 | 565,6 | 678,7 | 43,5 | 403,8 | 173,9 | 621,2 | 745,5 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от С 32.04 до ул. Кирова, 6 | 18 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 38,5 | 357,7 | 154,1 | 550,3 | 660,4 | 42,3 | 392,9 | 169,2 | 604,4 | 725,3 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от С 32.10 до пер. Фигурный, 7 | 12 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 16,9 | 156,6 | 67,5 | 241,0 | 289,2 | 18,5 | 172,0 | 74,1 | 264,7 | 317,6 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от С 32.18 до ул. Кирова, 16 | 45,5 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 97,4 | 904,2 | 389,5 | 1391,1 | 1669,3 | 106,9 | 993,1 | 427,8 | 1527,8 | 1833,4 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В 21.01 до ул. Станко, 7 | 20 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 28,1 | 261,1 | 112,5 | 401,7 | 482,0 | 30,9 | 286,7 | 123,5 | 441,1 | 529,4 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от пер. Варгинский, 6 до пер. Варгинский, 4 | 48 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 102,7 | 953,9 | 410,9 | 1467,5 | 1761,0 | 112,8 | 1047,7 | 451,3 | 1611,8 | 1934,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от ул. Варенцовой, 12/3 до В-26 (1) | 11 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 15,5 | 143,6 | 61,9 | 220,9 | 265,1 | 17,0 | 157,7 | 67,9 | 242,6 | 291,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В 69.44 до ул. Мальцева, 21 | 12 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 16,9 | 156,6 | 67,5 | 241,0 | 289,2 | 18,5 | 172,0 | 74,1 | 264,7 | 317,6 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от В 134.51 до ул. 3 Авиаотряда, 18 | 30 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 64,2 | 596,2 | 256,8 | 917,2 | 1100,6 | 70,5 | 654,8 | 282,1 | 1007,4 | 1208,8 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D161.18 до пер. Варгинский, 6 | 60 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 84,3 | 783,2 | 337,4 | 1205,0 | 1446,0 | 92,6 | 860,2 | 370,6 | 1323,4 | 1588,1 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от В134.15 до ул. Павленко, 5 | 25 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 53,5 | 496,8 | 214,0 | 764,3 | 917,2 | 58,8 | 545,7 | 235,1 | 839,5 | 1007,4 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D99.01 до ул. Любимова, 26а | 12 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 25,7 | 238,5 | 102,7 | 366,9 | 440,3 | 28,2 | 261,9 | 112,8 | 403,0 | 483,5 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D121.28 до ул. 1 Полевая, 82 | 11 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 15,5 | 143,6 | 61,9 | 220,9 | 265,1 | 17,0 | 157,7 | 67,9 | 242,6 | 291,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от А 2.55 до ул. Колотилова, 56 | 27 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 38,0 | 352,5 | 151,8 | 542,2 | 650,7 | 41,7 | 387,1 | 166,8 | 595,5 | 714,7 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D 44.11 до 30 микрорайона, 5 | 12,5 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 26,8 | 248,4 | 107,0 | 382,2 | 458,6 | 29,4 | 272,8 | 117,5 | 419,7 | 503,7 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В 37.02 до ул. Кузнецова, 44 | 11 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 15,5 | 143,6 | 61,9 | 220,9 | 265,1 | 17,0 | 157,7 | 67,9 | 242,6 | 291,2 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от d 121.18 до D 121.18 | 24 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 51,4 | 476,9 | 205,5 | 733,8 | 880,5 | 56,4 | 523,8 | 225,7 | 805,9 | 967,1 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В 131.59 до ул. Благова, 11 | 10 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 14,1 | 130,5 | 56,2 | 200,8 | 241,0 | 15,4 | 143,4 | 61,8 | 220,6 | 264,7 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от С16.13 до пр. Шереметевский, 16 (общежитие) | 22 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 30,9 | 287,2 | 123,7 | 441,8 | 530,2 | 34,0 | 315,4 | 135,9 | 485,3 | 582,3 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от D41.30 до ул. 2 Чапаева, 92 | 11 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 15,5 | 143,6 | 61,9 | 220,9 | 265,1 | 17,0 | 157,7 | 67,9 | 242,6 | 291,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В 47.11 (2) до ул. Демидова, 12 | 14 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 19,7 | 182,8 | 78,7 | 281,2 | 337,4 | 21,6 | 200,7 | 86,5 | 308,8 | 370,6 |
| ИвТЭЦ-3 | Реконструкция участка тепловой сети от В134.57 до ул. Жугина, 11 | 31 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 66,3 | 616,1 | 265,4 | 947,8 | 1137,3 | 72,9 | 676,6 | 291,5 | 1041,0 | 1249,1 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В-26 (1) до уу | 37 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 79,2 | 735,3 | 316,7 | 1131,2 | 1357,5 | 87,0 | 807,6 | 347,9 | 1242,4 | 1490,9 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от В 66.08 до ул. Войкова, 3 | 12 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 16,9 | 156,6 | 67,5 | 241,0 | 289,2 | 18,5 | 172,0 | 74,1 | 264,7 | 317,6 |
| ИвТЭЦ-2 | Реконструкция участка тепловой сети от А 86.22 до а-86.22 | 104 | 2024 | 2024 | 0,057 | 0,057 | Надземная/подземная | ППУ | 222,6 | 2066,8 | 890,3 | 3179,6 | 3815,6 | 244,5 | 2269,9 | 977,8 | 3492,2 | 4190,7 |
| Итого по ТСО: АО «ИвГТЭ» (Инвестиционная программа АО «ИвГТЭ» в сфере теплоснабжения на 2022-2024 годы) |  | 6155 |  |  |  |  |  |  | 13569 | 125995 | 54275 | 193839 | 232606 | 14161 | 131496 | 56644 | 202302 | 242762 |
| ТСО: ЗАО «УП ЖКХ» (Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «ТЭС» | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2022 | - | 2022 | 2022 | 0,032-0,273 | 0,032-0,273 | Надземная/подземная | ППУ | 320,0 | 2971,7 | 1280,1 | 4571,9 | 5486,3 | 320,0 | 2971,7 | 1280,1 | 4571,9 | 5486,3 |
| Котельная ООО «ТЭС» | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2023 | - | 2023 | 2023 | 0,032-0,273 | 0,032-0,273 | Надземная/подземная | ППУ | 320,0 | 2971,7 | 1280,1 | 4571,9 | 5486,3 | 320,0 | 2971,7 | 1280,1 | 4571,9 | 5486,3 |
| Котельная ООО «ТЭС» | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2024 | - | 2024 | 2024 | 0,032-0,273 | 0,032-0,273 | Надземная/подземная | ППУ | 320,0 | 2971,7 | 1280,1 | 4571,9 | 5486,3 | 320,0 | 2971,7 | 1280,1 | 4571,9 | 5486,3 |
| Котельная ООО «ТЭС» | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2025 | - | 2025 | 2025 | 0,032-0,273 | 0,032-0,273 | Надземная/подземная | ППУ | 320,0 | 2971,7 | 1280,1 | 4571,9 | 5486,3 | 320,0 | 2971,7 | 1280,1 | 4571,9 | 5486,3 |
| Котельная ООО «ТЭС» | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2026 | - | 2026 | 2026 | 0,032-0,273 | 0,032-0,273 | Надземная/подземная | ППУ | 320,0 | 2971,7 | 1280,1 | 4571,9 | 5486,3 | 320,0 | 2971,7 | 1280,1 | 4571,9 | 5486,3 |
| Котельная ООО «ТЭС» | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2027 | - | 2027 | 2027 | 0,032-0,273 | 0,032-0,273 | Надземная/подземная | ППУ | 320,0 | 2971,7 | 1280,1 | 4571,9 | 5486,3 | 320,0 | 2971,7 | 1280,1 | 4571,9 | 5486,3 |
| Котельная ООО «ТЭС» | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2028 | - | 2028 | 2028 | 0,032-0,273 | 0,032-0,273 | Надземная/подземная | ППУ | 320,0 | 2971,7 | 1280,1 | 4571,9 | 5486,3 | 320,0 | 2971,7 | 1280,1 | 4571,9 | 5486,3 |
| Котельная ООО «ТЭС» | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2029 | - | 2029 | 2029 | 0,032-0,273 | 0,032-0,273 | Надземная/подземная | ППУ | 320,0 | 2971,7 | 1280,1 | 4571,9 | 5486,3 | 320,0 | 2971,7 | 1280,1 | 4571,9 | 5486,3 |
| Котельная ООО «ТЭС» | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2030 | - | 2030 | 2030 | 0,032-0,273 | 0,032-0,273 | Надземная/подземная | ППУ | 320,0 | 2971,7 | 1280,1 | 4571,9 | 5486,3 | 320,0 | 2971,7 | 1280,1 | 4571,9 | 5486,3 |
| Котельная ООО «ТЭС» | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2031 | - | 2031 | 2031 | 0,032-0,273 | 0,032-0,273 | Надземная/подземная | ППУ | 320,0 | 2971,7 | 1280,1 | 4571,9 | 5486,3 | 320,0 | 2971,7 | 1280,1 | 4571,9 | 5486,3 |
| Котельная ООО «ТЭС» | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2032 | - | 2032 | 2032 | 0,032-0,273 | 0,032-0,273 | Надземная/подземная | ППУ | 320,0 | 2971,7 | 1280,1 | 4571,9 | 5486,3 | 320,0 | 2971,7 | 1280,1 | 4571,9 | 5486,3 |
| Котельная ООО «ТЭС» | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2033 | - | 2033 | 2033 | 0,032-0,273 | 0,032-0,273 | Надземная/подземная | ППУ | 320,0 | 2971,7 | 1280,1 | 4571,9 | 5486,3 | 320,0 | 2971,7 | 1280,1 | 4571,9 | 5486,3 |
| Котельная ООО «ТЭС» | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2034 | - | 2034 | 2034 | 0,032-0,273 | 0,032-0,273 | Надземная/подземная | ППУ | 320,0 | 2971,7 | 1280,1 | 4571,9 | 5486,3 | 320,0 | 2971,7 | 1280,1 | 4571,9 | 5486,3 |
| Котельная ООО «ТЭС» | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2035 | - | 2035 | 2035 | 0,032-0,273 | 0,032-0,273 | Надземная/подземная | ППУ | 320,0 | 2971,7 | 1280,1 | 4571,9 | 5486,3 | 320,0 | 2971,7 | 1280,1 | 4571,9 | 5486,3 |
| Итого по ТСО: ЗАО «УП ЖКХ» (Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4480 | 41604 | 17922 | 64007 | 76808 | 4480 | 41604 | 17922 | 64007 | 76808 |
| ТСО: ЗАО «ИвТБС» (Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2022 | - | 2022 | 2022 | 0,089-0,325 | 0,089-0,325 | Надземная/подземная | ППУ | 156,4 | 1452,6 | 625,7 | 2234,8 | 2681,7 | 156,4 | 1452,6 | 625,7 | 2234,8 | 2681,7 |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2023 | - | 2023 | 2023 | 0,089-0,325 | 0,089-0,325 | Надземная/подземная | ППУ | 156,4 | 1452,6 | 625,7 | 2234,8 | 2681,7 | 156,4 | 1452,6 | 625,7 | 2234,8 | 2681,7 |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2024 | - | 2024 | 2024 | 0,089-0,325 | 0,089-0,325 | Надземная/подземная | ППУ | 156,4 | 1452,6 | 625,7 | 2234,8 | 2681,7 | 156,4 | 1452,6 | 625,7 | 2234,8 | 2681,7 |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2025 | - | 2025 | 2025 | 0,089-0,325 | 0,089-0,325 | Надземная/подземная | ППУ | 156,4 | 1452,6 | 625,7 | 2234,8 | 2681,7 | 156,4 | 1452,6 | 625,7 | 2234,8 | 2681,7 |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2026 | - | 2026 | 2026 | 0,089-0,325 | 0,089-0,325 | Надземная/подземная | ППУ | 156,4 | 1452,6 | 625,7 | 2234,8 | 2681,7 | 156,4 | 1452,6 | 625,7 | 2234,8 | 2681,7 |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2027 | - | 2027 | 2027 | 0,089-0,325 | 0,089-0,325 | Надземная/подземная | ППУ | 156,4 | 1452,6 | 625,7 | 2234,8 | 2681,7 | 156,4 | 1452,6 | 625,7 | 2234,8 | 2681,7 |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2028 | - | 2028 | 2028 | 0,089-0,325 | 0,089-0,325 | Надземная/подземная | ППУ | 156,4 | 1452,6 | 625,7 | 2234,8 | 2681,7 | 156,4 | 1452,6 | 625,7 | 2234,8 | 2681,7 |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2029 | - | 2029 | 2029 | 0,089-0,325 | 0,089-0,325 | Надземная/подземная | ППУ | 156,4 | 1452,6 | 625,7 | 2234,8 | 2681,7 | 156,4 | 1452,6 | 625,7 | 2234,8 | 2681,7 |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2030 | - | 2030 | 2030 | 0,089-0,325 | 0,089-0,325 | Надземная/подземная | ППУ | 156,4 | 1452,6 | 625,7 | 2234,8 | 2681,7 | 156,4 | 1452,6 | 625,7 | 2234,8 | 2681,7 |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2031 | - | 2031 | 2031 | 0,089-0,325 | 0,089-0,325 | Надземная/подземная | ППУ | 156,4 | 1452,6 | 625,7 | 2234,8 | 2681,7 | 156,4 | 1452,6 | 625,7 | 2234,8 | 2681,7 |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2032 | - | 2032 | 2032 | 0,089-0,325 | 0,089-0,325 | Надземная/подземная | ППУ | 156,4 | 1452,6 | 625,7 | 2234,8 | 2681,7 | 156,4 | 1452,6 | 625,7 | 2234,8 | 2681,7 |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2033 | - | 2033 | 2033 | 0,089-0,325 | 0,089-0,325 | Надземная/подземная | ППУ | 156,4 | 1452,6 | 625,7 | 2234,8 | 2681,7 | 156,4 | 1452,6 | 625,7 | 2234,8 | 2681,7 |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2034 | - | 2034 | 2034 | 0,089-0,325 | 0,089-0,325 | Надземная/подземная | ППУ | 156,4 | 1452,6 | 625,7 | 2234,8 | 2681,7 | 156,4 | 1452,6 | 625,7 | 2234,8 | 2681,7 |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2035 | - | 2035 | 2035 | 0,089-0,325 | 0,089-0,325 | Надземная/подземная | ППУ | 156,4 | 1452,6 | 625,7 | 2234,8 | 2681,7 | 156,4 | 1452,6 | 625,7 | 2234,8 | 2681,7 |
| Итого по ТСО: ЗАО «ИвТБС» (Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2190 | 20336 | 8760 | 31287 | 37544 | 2190 | 20336 | 8760 | 31287 | 37544 |
| ТСО: ООО «Энергосервисная компания» (Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2022 | - | 2022 | 2022 | 0,089-0,108 | 0,089-0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 9,3 | 86,3 | 37,2 | 132,8 | 159,3 | 9,3 | 86,3 | 37,2 | 132,8 | 159,3 |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2023 | - | 2023 | 2023 | 0,089-0,108 | 0,089-0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 9,3 | 86,3 | 37,2 | 132,8 | 159,3 | 9,3 | 86,3 | 37,2 | 132,8 | 159,3 |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2024 | - | 2024 | 2024 | 0,089-0,108 | 0,089-0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 9,3 | 86,3 | 37,2 | 132,8 | 159,3 | 9,3 | 86,3 | 37,2 | 132,8 | 159,3 |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2025 | - | 2025 | 2025 | 0,089-0,108 | 0,089-0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 9,3 | 86,3 | 37,2 | 132,8 | 159,3 | 9,3 | 86,3 | 37,2 | 132,8 | 159,3 |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2026 | - | 2026 | 2026 | 0,089-0,108 | 0,089-0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 9,3 | 86,3 | 37,2 | 132,8 | 159,3 | 9,3 | 86,3 | 37,2 | 132,8 | 159,3 |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2027 | - | 2027 | 2027 | 0,089-0,108 | 0,089-0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 9,3 | 86,3 | 37,2 | 132,8 | 159,3 | 9,3 | 86,3 | 37,2 | 132,8 | 159,3 |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2028 | - | 2028 | 2028 | 0,089-0,108 | 0,089-0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 9,3 | 86,3 | 37,2 | 132,8 | 159,3 | 9,3 | 86,3 | 37,2 | 132,8 | 159,3 |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2029 | - | 2029 | 2029 | 0,089-0,108 | 0,089-0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 9,3 | 86,3 | 37,2 | 132,8 | 159,3 | 9,3 | 86,3 | 37,2 | 132,8 | 159,3 |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2030 | - | 2030 | 2030 | 0,089-0,108 | 0,089-0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 9,3 | 86,3 | 37,2 | 132,8 | 159,3 | 9,3 | 86,3 | 37,2 | 132,8 | 159,3 |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2031 | - | 2031 | 2031 | 0,089-0,108 | 0,089-0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 9,3 | 86,3 | 37,2 | 132,8 | 159,3 | 9,3 | 86,3 | 37,2 | 132,8 | 159,3 |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2032 | - | 2032 | 2032 | 0,089-0,108 | 0,089-0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 9,3 | 86,3 | 37,2 | 132,8 | 159,3 | 9,3 | 86,3 | 37,2 | 132,8 | 159,3 |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2033 | - | 2033 | 2033 | 0,089-0,108 | 0,089-0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 9,3 | 86,3 | 37,2 | 132,8 | 159,3 | 9,3 | 86,3 | 37,2 | 132,8 | 159,3 |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2034 | - | 2034 | 2034 | 0,089-0,108 | 0,089-0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 9,3 | 86,3 | 37,2 | 132,8 | 159,3 | 9,3 | 86,3 | 37,2 | 132,8 | 159,3 |
| ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2035 | - | 2035 | 2035 | 0,089-0,108 | 0,089-0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 9,3 | 86,3 | 37,2 | 132,8 | 159,3 | 9,3 | 86,3 | 37,2 | 132,8 | 159,3 |
| Итого по ТСО: ООО «Энергосервисная компания» (Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс) |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 | 1208 | 520 | 1859 | 2231 | 130 | 1208 | 520 | 1859 | 2231 |
| ТСО: ООО «Энергосетьком» (Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИвТЭЦ-2 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2022 | - | 2022 | 2022 | 0,089-0,108 | 0,089-0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 6,9 | 64,0 | 27,6 | 98,5 | 118,2 | 6,9 | 64,0 | 27,6 | 98,5 | 118,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2023 | - | 2023 | 2023 | 0,089-0,108 | 0,089-0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 6,9 | 64,0 | 27,6 | 98,5 | 118,2 | 6,9 | 64,0 | 27,6 | 98,5 | 118,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2024 | - | 2024 | 2024 | 0,089-0,108 | 0,089-0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 6,9 | 64,0 | 27,6 | 98,5 | 118,2 | 6,9 | 64,0 | 27,6 | 98,5 | 118,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2025 | - | 2025 | 2025 | 0,089-0,108 | 0,089-0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 6,9 | 64,0 | 27,6 | 98,5 | 118,2 | 6,9 | 64,0 | 27,6 | 98,5 | 118,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2026 | - | 2026 | 2026 | 0,089-0,108 | 0,089-0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 6,9 | 64,0 | 27,6 | 98,5 | 118,2 | 6,9 | 64,0 | 27,6 | 98,5 | 118,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2027 | - | 2027 | 2027 | 0,089-0,108 | 0,089-0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 6,9 | 64,0 | 27,6 | 98,5 | 118,2 | 6,9 | 64,0 | 27,6 | 98,5 | 118,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2028 | - | 2028 | 2028 | 0,089-0,108 | 0,089-0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 6,9 | 64,0 | 27,6 | 98,5 | 118,2 | 6,9 | 64,0 | 27,6 | 98,5 | 118,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2029 | - | 2029 | 2029 | 0,089-0,108 | 0,089-0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 6,9 | 64,0 | 27,6 | 98,5 | 118,2 | 6,9 | 64,0 | 27,6 | 98,5 | 118,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2030 | - | 2030 | 2030 | 0,089-0,108 | 0,089-0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 6,9 | 64,0 | 27,6 | 98,5 | 118,2 | 6,9 | 64,0 | 27,6 | 98,5 | 118,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2031 | - | 2031 | 2031 | 0,089-0,108 | 0,089-0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 6,9 | 64,0 | 27,6 | 98,5 | 118,2 | 6,9 | 64,0 | 27,6 | 98,5 | 118,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2032 | - | 2032 | 2032 | 0,089-0,108 | 0,089-0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 6,9 | 64,0 | 27,6 | 98,5 | 118,2 | 6,9 | 64,0 | 27,6 | 98,5 | 118,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2033 | - | 2033 | 2033 | 0,089-0,108 | 0,089-0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 6,9 | 64,0 | 27,6 | 98,5 | 118,2 | 6,9 | 64,0 | 27,6 | 98,5 | 118,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2034 | - | 2034 | 2034 | 0,089-0,108 | 0,089-0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 6,9 | 64,0 | 27,6 | 98,5 | 118,2 | 6,9 | 64,0 | 27,6 | 98,5 | 118,2 |
| ИвТЭЦ-2 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2035 | - | 2035 | 2035 | 0,089-0,108 | 0,089-0,108 | Надземная/подземная | ППУ | 6,9 | 64,0 | 27,6 | 98,5 | 118,2 | 6,9 | 64,0 | 27,6 | 98,5 | 118,2 |
| Итого по ТСО: ООО «Энергосетьком» (Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс) |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 | 897 | 386 | 1379 | 1655 | 97 | 897 | 386 | 1379 | 1655 |
| ТСО: ООО «Купол» (Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Альфа» | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2022 | - | 2022 | 2022 | 0,057-0,325 | 0,057-0,325 | Надземная/подземная | ППУ | 38,7 | 358,9 | 154,6 | 552,2 | 662,7 | 38,7 | 358,9 | 154,6 | 552,2 | 662,7 |
| Котельная ООО «Альфа» | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2023 | - | 2023 | 2023 | 0,057-0,325 | 0,057-0,325 | Надземная/подземная | ППУ | 38,7 | 358,9 | 154,6 | 552,2 | 662,7 | 38,7 | 358,9 | 154,6 | 552,2 | 662,7 |
| Котельная ООО «Альфа» | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2024 | - | 2024 | 2024 | 0,057-0,325 | 0,057-0,325 | Надземная/подземная | ППУ | 38,7 | 358,9 | 154,6 | 552,2 | 662,7 | 38,7 | 358,9 | 154,6 | 552,2 | 662,7 |
| Котельная ООО «Альфа» | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2025 | - | 2025 | 2025 | 0,057-0,325 | 0,057-0,325 | Надземная/подземная | ППУ | 38,7 | 358,9 | 154,6 | 552,2 | 662,7 | 38,7 | 358,9 | 154,6 | 552,2 | 662,7 |
| Котельная ООО «Альфа» | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2026 | - | 2026 | 2026 | 0,057-0,325 | 0,057-0,325 | Надземная/подземная | ППУ | 38,7 | 358,9 | 154,6 | 552,2 | 662,7 | 38,7 | 358,9 | 154,6 | 552,2 | 662,7 |
| Котельная ООО «Альфа» | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2027 | - | 2027 | 2027 | 0,057-0,325 | 0,057-0,325 | Надземная/подземная | ППУ | 38,7 | 358,9 | 154,6 | 552,2 | 662,7 | 38,7 | 358,9 | 154,6 | 552,2 | 662,7 |
| Котельная ООО «Альфа» | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2028 | - | 2028 | 2028 | 0,057-0,325 | 0,057-0,325 | Надземная/подземная | ППУ | 38,7 | 358,9 | 154,6 | 552,2 | 662,7 | 38,7 | 358,9 | 154,6 | 552,2 | 662,7 |
| Котельная ООО «Альфа» | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2029 | - | 2029 | 2029 | 0,057-0,325 | 0,057-0,325 | Надземная/подземная | ППУ | 38,7 | 358,9 | 154,6 | 552,2 | 662,7 | 38,7 | 358,9 | 154,6 | 552,2 | 662,7 |
| Котельная ООО «Альфа» | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2030 | - | 2030 | 2030 | 0,057-0,325 | 0,057-0,325 | Надземная/подземная | ППУ | 38,7 | 358,9 | 154,6 | 552,2 | 662,7 | 38,7 | 358,9 | 154,6 | 552,2 | 662,7 |
| Котельная ООО «Альфа» | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2031 | - | 2031 | 2031 | 0,057-0,325 | 0,057-0,325 | Надземная/подземная | ППУ | 38,7 | 358,9 | 154,6 | 552,2 | 662,7 | 38,7 | 358,9 | 154,6 | 552,2 | 662,7 |
| Котельная ООО «Альфа» | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2032 | - | 2032 | 2032 | 0,057-0,325 | 0,057-0,325 | Надземная/подземная | ППУ | 38,7 | 358,9 | 154,6 | 552,2 | 662,7 | 38,7 | 358,9 | 154,6 | 552,2 | 662,7 |
| Котельная ООО «Альфа» | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2033 | - | 2033 | 2033 | 0,057-0,325 | 0,057-0,325 | Надземная/подземная | ППУ | 38,7 | 358,9 | 154,6 | 552,2 | 662,7 | 38,7 | 358,9 | 154,6 | 552,2 | 662,7 |
| Котельная ООО «Альфа» | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2034 | - | 2034 | 2034 | 0,057-0,325 | 0,057-0,325 | Надземная/подземная | ППУ | 38,7 | 358,9 | 154,6 | 552,2 | 662,7 | 38,7 | 358,9 | 154,6 | 552,2 | 662,7 |
| Котельная ООО «Альфа» | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2035 | - | 2035 | 2035 | 0,057-0,325 | 0,057-0,325 | Надземная/подземная | ППУ | 38,7 | 358,9 | 154,6 | 552,2 | 662,7 | 38,7 | 358,9 | 154,6 | 552,2 | 662,7 |
| Итого по ТСО: ООО «Купол» (Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс) |  |  |  |  |  |  |  |  | 541 | 5025 | 2165 | 7731 | 9277 | 541 | 5025 | 2165 | 7731 | 9277 |
| ТСО: АО «ИвГТЭ» (Повышение надежности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-3а до ТК-12 с увеличением диаметра до 300 мм | 98 | 2022 | 2023 | 0,219 | 0,325 | Надземная/подземная | ППУ | 2161,0 | 20066,5 | 8644,0 | 30871,5 | 37045,8 | 2161,0 | 21049,7 | 9067,6 | 32278,3 | 38734,0 |
| Итого по ТСО: АО «ИвГТЭ» (Повышение надежности) |  | 98 |  |  |  |  |  |  | 2161,0 | 20066,5 | 8644,0 | 30871,5 | 37045,8 | 2161,0 | 21049,7 | 9067,6 | 32278,3 | 38734,0 |
| Итого по ЕТО №01 |  | 41649 |  |  |  |  |  |  | 99958,0 | 1825722,8 | 925171,7 | 2850852,4 | 3421022,9 | 111727,0 | 2128070,5 | 1082849,7 | 3322647,3 | 3987176,8 |
| Итого по г. Иваново |  | 41649 |  |  |  |  |  |  | 99958,0 | 1825722,8 | 925171,7 | 2850852,4 | 3421022,9 | 111727,0 | 2128070,5 | 1082849,7 | 3322647,3 | 3987176,8 |

- Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Согласно анализу публикаций к теплообменникам при переходе на закрытую схему ГВС (или организации независимой схемы отопления) предъявляются следующие требования:

- Массогабаритные показатели. Например, в стесненных условиях подвальных ИТП могут быть «критичными» как длина теплообменного аппарата (могут отсутствовать монтажные проемы в подвалах), так и вес (необходимость вручную «доставлять» к месту монтажа без грузоподъёмных механизмов);

- Низкая стоимость теплообменника и низкая стоимость владения (обслуживания);

- Доступность или даже возможность ремонта;

- Простота доступа к поверхностям для очистки от отложений;

- Невысокое гидродинамическое сопротивление;

- Склонность к самоочищению или минимальному загрязнению (при соблюдении скоростных режимов теплоносителя).

Сравнение по указанным параметрам представлено в таблице 5. К сравнению приняты пластинчатые разборные, паяные и кожухотрубные интенсифицированные теплообменники.

Таблица 31 – Сравнение теплообменников по эксплуатационным требованиям

| Критерии | Пластинчатый разборный | Пластинчатый паяный | Кожухотрубный интенсифицированный |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | JAD (Польша) | ТТАИ (Севастополь) | винтовой |
| Компактность | - | + | + | ++ | + |
| Низкая масса | - | + | + | ++ | + |
| Низкая стоимость теплообменника | - | + | + | + | + |
| Низкая стоимость владения | - - | - | + | + | + |
| Возможность ремонта | + | - | + | + | - |
| Простота доступа к поверхностям для очистки от отложений | - | - | + | + | - |
| Невысокое гидродинамическое сопротивление | + | + | + | + | + |
| Склонность к самоочищению или минимальному загрязнению | - | - | ++ | + | + |

Кроме того, нужно учитывать следующие особенности поставщика:

- Срок изготовления и поставки, особенно при массовой установке теплообменных аппаратов;

- Обеспечение запасными частями и расходными материалами (для разборных пластинчатых), их стоимость и периодичность замены.

- Расположение склада запасных частей в непосредственной близости к потенциальному заказчику (для разборных пластинчатых).

Из таблицы выше следует, что по всему комплексу потребительских свойств наиболее выделяются кожухотрубные теплообменники JAD (Польша) и ТТАИ (Севастополь).

Как показал опыт эксплуатации, закрытая независимая схема теплоснабжения как по отоплению, так и по ГВС имеет ряд неоспоримых преимуществ с традиционными зависимыми элеваторными схемами:

- Возможность автоматического регулирования подачи тепловой энергии у потребителя. В результате повышение качества теплоснабжения, снижение потребления тепловой энергии вследствие исключения «перетопов» и эффективного распределения тепловой энергии.

- Возможность перехода на количественно-качественное регулирование.

- Возможность подключения новых потребителей без перекладки сетей с увеличением диаметра, без строительства насосных станций.

- Уменьшение величины подпиточной воды и расходов на ее приготовление.

- Снижение эксплуатационных расходов.

Гидравлическая взаимосвязь отдельных элементов системы при зависимом подключении отопительных систем и открытого водоразбора с течением времени неизбежно приводит к разрегулировке гидравлического режима работы системы. В большой степени этому способствуют нарушения (в т.ч. сливы теплоносителя со стороны потребителей тепла). В конечном итоге это оказывает отрицательное влияние на качество и стабильность теплоснабжения и снижает эффективность работы теплоисточников, а для потребителей тепла снижается комфортность жилья при одновременном повышении затрат.

Рисунок 71 –Принципиальная схема ТП с закрытой системой горячего водоснабжения и независимой схемой присоединения системы отопления

Экономически оправданным является комплексное решение, включающее одновременный переход на независимую схему присоединения системы отопления с установкой авторегуляторов и на повышенный скорректированный график отпуска тепловой энергии с «точкой излома» Т1=70-75 °C, т.е. реконструкция аналогичная реконструкции закрытой системы теплоснабжения, сопровождаемая увеличением расхода сетевой воды на отопление и снижением расхода сетевой воды на ГВС. По разным оценкам, такая реконструкция позволит снизить затраты на теплоснабжение на 20-25%. Переход на независимое присоединение системы отопления приведет к улучшению качества горячей воды, поскольку от системы теплоснабжения будут отключаться системы отопления зданий, которые являются наиболее загрязненными контурами.

Чтобы достичь максимальной энергоэффективности здания, необходима установка приборов учета входящих энергоресурсов, автоматического ИТП с погодозависимым управлением, балансировочных клапанов на стояки систем отопления, автоматических термостатов на приборы отопления в здании. Комплекс оборудования обеспечит диспетчеризацию в режиме онлайн и индивидуальный учет в каждой квартире, как на горизонтальных системах отопления, так и на вертикальных. Диспетчер должен контролировать, а при необходимости управлять ТП любого здания, которое подключено к системе. Система позволяет делать расчет потребления тепла в реальном режиме за день или месяц - она сразу формирует документы для УК, позволяет моментально реагировать, высылать ремонтную бригаду в случае необходимости.

Проектом актуализированной Схемы теплоснабжения не предусматривается изменение методов регулирования отпуска тепловой энергии от котельных, в СЦТ от которых предусматривается перевод потребителей на закрытую схему ГВС.

Таблица 32- Капитальные затраты на мероприятия по организации закрытой схемы ГВС и план-график реализации по варианту №1 – ОРГАНИЗАЦИЯ НЕЗАВИСИМОЙ СХЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ, ЗАКРЫТИЕ ГВС

| № п/п | Наименование теплоисточника | Зона ЕТО | Затраты за период, тыс. руб. (в текущих ценах, без НДС) |  |  |  |  |  |  |  | Затраты нарастающим итогом, тыс. руб. (в текущих ценах, без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ИвТЭЦ-2 | 01 | 0 | 0 | 0 | 372614 | 597805 | 970419 | 1417838 | 1453344 | 0 | 0 | 372614 | 970419 | 1116864 | 2288000 | 3243797 |
| а) проектирование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 56002 | 10164 | 66166 | 70999 | 89161 | 0 | 0 | 56002 | 66165 | 81269 | 172133 | 216161 |
| б) подготовка помещений |  |  | 0 | 0 | 0 | 1590 | 640 | 2230 | 4640 | 5190 | 0 | 0 | 1590 | 2230 | 3180 | 8840 | 11420 |
| в) оборудование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 172339 | 345642 | 517981 | 757371 | 750710 | 0 | 0 | 172339 | 517981 | 588702 | 1177336 | 1680420 |
| г) доставка оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | 10340 | 20739 | 31079 | 45442 | 45043 | 0 | 0 | 10340 | 31079 | 35322 | 70640 | 100825 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  |  | 0 | 0 | 0 | 25851 | 51846 | 77697 | 113606 | 112606 | 0 | 0 | 25851 | 77697 | 88305 | 176600 | 252063 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 11539 | 24061 | 35600 | 39216 | 29032 | 0 | 0 | 11539 | 35600 | 38547 | 60602 | 79787 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  |  | 0 | 0 | 0 | 6894 | 13826 | 20720 | 30295 | 30028 | 0 | 0 | 6894 | 20719 | 23548 | 47093 | 67217 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 88060 | 130887 | 218947 | 356270 | 391574 | 0 | 0 | 88060 | 218947 | 257991 | 574756 | 835903 |
| 2 | ИвТЭЦ-3 | 01 | 0 | 0 | 0 | 19280 | 310234 | 329514 | 1653031 | 549198 | 0 | 0 | 19280 | 329515 | 810170 | 2122353 | 2221510 |
| а) проектирование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 18630 | 33379 | 52009 | 107104 | 27033 | 0 | 0 | 18630 | 52010 | 69802 | 152767 | 152767 |
| б) подготовка помещений |  |  | 0 | 0 | 0 | 650 | 1580 | 2230 | 5600 | 1660 | 0 | 0 | 650 | 2230 | 3190 | 7910 | 7910 |
| в) оборудование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 157082 | 157082 | 852634 | 284430 | 0 | 0 | 0 | 157082 | 413631 | 1083395 | 1137064 |
| г) доставка оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9425 | 9425 | 51158 | 17066 | 0 | 0 | 0 | 9425 | 24818 | 65004 | 68224 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23562 | 23562 | 127895 | 42664 | 0 | 0 | 0 | 23562 | 62045 | 162509 | 170560 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6583 | 6583 | 38865 | 11675 | 0 | 0 | 0 | 6583 | 18865 | 47972 | 50539 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6283 | 6283 | 34105 | 11377 | 0 | 0 | 0 | 6283 | 16545 | 43336 | 45483 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 72340 | 72340 | 435670 | 153293 | 0 | 0 | 0 | 72340 | 201275 | 559460 | 588964 |
| Котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные с открытой ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | котельная № 19 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037 | 13540 |
| а) проектирование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977 | 977 |
| б) подготовка помещений |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| в) оборудование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6809 |
| г) доставка оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3753 |
| 16 | котельная № 37 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14044 | 284695 |
| а) проектирование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13144 | 20185 |
| б) подготовка помещений |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1240 |
| в) оборудование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143194 |
| г) доставка оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8592 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21479 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6431 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5728 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77846 |
| 18 | котельная № 41 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4746 |
| а) проектирование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 |
| б) подготовка помещений |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| в) оборудование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2435 |
| г) доставка оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1292 |
| ИТОГО по котельным с открытой ГВС |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15081 | 302981 |
| а) проектирование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14121 | 21498 |
| б) подготовка помещений |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 1320 |
| в) оборудование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152439 |
| г) доставка оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9146 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22866 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6723 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6098 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82891 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  |  | 0 | 0 | 0 | 372614 | 597805 | 970419 | 1417838 | 1756325 | 0 | 0 | 372614 | 970419 | 1116864 | 2303082 | 3546778 |
| а) проектирование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 56002 | 10164 | 66166 | 70999 | 110659 | 0 | 0 | 56002 | 66165 | 81269 | 186254 | 237659 |
| б) подготовка помещений |  |  | 0 | 0 | 0 | 1590 | 640 | 2230 | 4640 | 6510 | 0 | 0 | 1590 | 2230 | 3180 | 9800 | 12740 |
| в) оборудование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 172339 | 345642 | 517981 | 757371 | 903149 | 0 | 0 | 172339 | 517981 | 588702 | 1177336 | 1832859 |
| г) доставка оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | 10340 | 20739 | 31079 | 45442 | 54189 | 0 | 0 | 10340 | 31079 | 35322 | 70640 | 109972 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  |  | 0 | 0 | 0 | 25851 | 51846 | 77697 | 113606 | 135472 | 0 | 0 | 25851 | 77697 | 88305 | 176600 | 274929 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 11539 | 24061 | 35600 | 39216 | 35755 | 0 | 0 | 11539 | 35600 | 38547 | 60602 | 86511 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  |  | 0 | 0 | 0 | 6894 | 13826 | 20720 | 30295 | 36126 | 0 | 0 | 6894 | 20719 | 23548 | 47093 | 73314 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 88060 | 130887 | 218947 | 356270 | 474465 | 0 | 0 | 88060 | 218947 | 257991 | 574756 | 918795 |

Таблица 33- Капитальные затраты на мероприятия по организации закрытой схемы ГВС и план-график реализации по варианту №2 –ЗАКРЫТИЕ ГВС

| № п/п | Наименование теплоисточника | Зона ЕТО | Затраты за период, тыс. руб. (в текущих ценах, без НДС) |  |  |  |  |  |  |  | Затраты нарастающим итогом, тыс. руб. (в текущих ценах, без НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2035 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ИвТЭЦ-2 | 01 | 0 | 0 | 0 | 273068 | 444204 | 717272 | 826285 | 701039 | 0 | 0 | 273068 | 717273 | 791150 | 1343238 | 1800393 |
| а) проектирование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 52835 | 5641 | 58476 | 37336 | 49262 | 0 | 0 | 52835 | 58476 | 67303 | 114286 | 139433 |
| б) подготовка помещений |  |  | 0 | 0 | 0 | 1590 | 640 | 2230 | 4640 | 5190 | 0 | 0 | 1590 | 2230 | 3180 | 8840 | 11420 |
| в) оборудование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 106844 | 222786 | 329630 | 363112 | 268817 | 0 | 0 | 106844 | 329630 | 356917 | 561129 | 738772 |
| г) доставка оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | 6411 | 13367 | 19778 | 21787 | 16129 | 0 | 0 | 6411 | 19778 | 21415 | 33668 | 44326 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  |  | 0 | 0 | 0 | 25851 | 51846 | 77697 | 113606 | 112606 | 0 | 0 | 25851 | 77697 | 88305 | 176600 | 252063 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 9616 | 20051 | 29667 | 32680 | 24193 | 0 | 0 | 9616 | 29667 | 32123 | 50502 | 66490 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  |  | 0 | 0 | 0 | 5342 | 11139 | 16481 | 18156 | 13441 | 0 | 0 | 5342 | 16481 | 17846 | 28056 | 36939 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 64580 | 118734 | 183314 | 234970 | 211400 | 0 | 0 | 64580 | 183314 | 204061 | 370157 | 510951 |
| 2 | ИвТЭЦ-3 | 01 | 0 | 0 | 0 | 12961 | 162105 | 175066 | 877735 | 270297 | 0 | 0 | 12961 | 175066 | 436153 | 1107861 | 1160993 |
| а) проектирование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 12311 | 21589 | 33900 | 65893 | 15241 | 0 | 0 | 12311 | 33900 | 44830 | 93444 | 93444 |
| б) подготовка помещений |  |  | 0 | 0 | 0 | 650 | 1580 | 2230 | 5600 | 1660 | 0 | 0 | 650 | 2230 | 3190 | 7910 | 7910 |
| в) оборудование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60953 | 60953 | 359858 | 108100 | 0 | 0 | 0 | 60953 | 174675 | 444186 | 467958 |
| г) доставка оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3657 | 3657 | 21591 | 6486 | 0 | 0 | 0 | 3657 | 10481 | 26651 | 28077 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23562 | 23562 | 127895 | 42664 | 0 | 0 | 0 | 23562 | 62045 | 162509 | 170560 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5486 | 5486 | 32387 | 9729 | 0 | 0 | 0 | 5486 | 15721 | 39977 | 42116 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3048 | 3048 | 17993 | 5405 | 0 | 0 | 0 | 3048 | 8734 | 22209 | 23398 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 42230 | 42230 | 246518 | 81012 | 0 | 0 | 0 | 42230 | 116478 | 310974 | 327530 |
| Котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные с открытой ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | котельная № 19 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 5984 |
| а) проектирование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | 486 |
| б) подготовка помещений |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| в) оборудование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 |
| г) доставка оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1777 |
| 16 | котельная № 37 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7648 | 152077 |
| а) проектирование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6748 | 12096 |
| б) подготовка помещений |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1240 |
| в) оборудование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59545 |
| г) доставка оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3573 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21479 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5359 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2977 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45808 |
| 18 | котельная № 41 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1627 |
| а) проектирование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| б) подготовка помещений |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| в) оборудование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 |
| г) доставка оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 |
| ИТОГО по котельным с открытой ГВС |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8194 | 159688 |
| а) проектирование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7234 | 12712 |
| б) подготовка помещений |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 1320 |
| в) оборудование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62251 |
| г) доставка оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3735 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22866 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5603 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48089 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  |  | 0 | 0 | 0 | 273068 | 444204 | 717272 | 826285 | 860727 | 0 | 0 | 273068 | 717273 | 791150 | 1351432 | 1960081 |
| а) проектирование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 52835 | 5641 | 58476 | 37336 | 61974 | 0 | 0 | 52835 | 58476 | 67303 | 121520 | 152145 |
| б) подготовка помещений |  |  | 0 | 0 | 0 | 1590 | 640 | 2230 | 4640 | 6510 | 0 | 0 | 1590 | 2230 | 3180 | 9800 | 12740 |
| в) оборудование ИТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 106844 | 222786 | 329630 | 363112 | 331068 | 0 | 0 | 106844 | 329630 | 356917 | 561129 | 801023 |
| г) доставка оборудования |  |  | 0 | 0 | 0 | 6411 | 13367 | 19778 | 21787 | 19864 | 0 | 0 | 6411 | 19778 | 21415 | 33668 | 48061 |
| д) реконструкция внутридомовой разводки |  |  | 0 | 0 | 0 | 25851 | 51846 | 77697 | 113606 | 135472 | 0 | 0 | 25851 | 77697 | 88305 | 176600 | 274929 |
| е) установка ВПУ у потребителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 9616 | 20051 | 29667 | 32680 | 29796 | 0 | 0 | 9616 | 29667 | 32123 | 50502 | 72092 |
| ж) обеспечение создаваемых ИТП ХВС и ЭС по 1-й категории надежности |  |  | 0 | 0 | 0 | 5342 | 11139 | 16481 | 18156 | 16553 | 0 | 0 | 5342 | 16481 | 17846 | 28056 | 40051 |
| з) строительно-монтажные работы, тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | 0 | 64580 | 118734 | 183314 | 234970 | 259489 | 0 | 0 | 64580 | 183314 | 204061 | 370157 | 559039 |

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Перевод существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения, проектом актуализированной Схемы теплоснабжения не предусматривается.

- Перспективные топливные балансы

  - Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Результаты расчетов топливных балансов источников тепловой энергии на территории городского на период разработки Схемы теплоснабжения приведены в таблицах ниже.

Таблица 34 –Топливно-энергетический баланс ИвТЭЦ-2, в зоне деятельности ЕТО-1

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка электрической энергии | млн кВт-ч | 396,42 | 421,98 | 401,32 | 362,08 | 388,82 | 388,82 | 388,82 | Вывод из эксплуатации - перевод потребителей на работу от новой котельной 400 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход электрической энергии на собственные нужды, в том числе | млн кВт-ч | 79,85 | 81,49 | 74,03 | 70,39 | 73,47 | 73,47 | 73,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расход электрической энергии на ТФУ | млн кВт-ч | 31,05 | 30,97 | 29,49 | 29,01 | 29,73 | 29,73 | 29,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ | млн кВт-ч | 316,57 | 340,49 | 327,30 | 291,69 | 315,35 | 315,35 | 315,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, в том числе: | тыс. Гкал | 1 295,82 | 1 337,27 | 1 206,54 | 1 102,57 | 1 205,13 | 1 205,13 | 1 122,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из производственных отборов; | тыс. Гкал | 366,23 | 275,90 | 229,66 | 160,20 | 208,23 | 208,23 | 125,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из теплофикационных отборов | тыс. Гкал | 365,74 | 379,76 | 378,90 | 355,45 | 580,85 | 580,85 | 580,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из отборов противодавления | тыс. Гкал | 329,61 | 363,74 | 310,20 | 398,13 | 210,23 | 210,23 | 210,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из конденсаторов | тыс. Гкал | 111,19 | 161,34 | 162,33 | 158,13 | 152,53 | 152,53 | 152,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из ПВК, и прочих | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из РОУ (БРОУ) | тыс. Гкал | 123,05 | 156,53 | 125,46 | 30,66 | 53,28 | 53,28 | 53,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическое значение удельного расхода тепловой энергии брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами | ккал/кВт-ч | 1 252,60 | 1 242,30 | 1 284,20 | 1 203,40 | 1 230,10 | 1 230,10 | 1 230,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепла на выработку электрической энергии | тыс. Гкал | 496,56 | 524,22 | 515,37 | 435,74 | 478,28 | 478,28 | 478,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | 98,99 | 90,60 | 80,59 | 71,93 | 86,47 | 86,47 | 86,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход тепловой энергии нетто на производство электрической энергии группой турбоагрегатов; | ккал/кВт-ч | 1 294,60 | 1 285,90 | 1 326,60 | 1 244,90 | 1 262,40 | 1 262,40 | 1 262,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; | г/кВт-ч | 227,76 | 229,03 | 264,61 | 257,25 | 262,40 | 262,40 | 262,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение отпуска тепловой энергии с отработавшим паром к полному отпуску тепловой энергии от ТЭЦ; | % | 89,10 | 86,90 | 87,70 | 95,70 | 79,50 | 79,50 | 79,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная теплофикационная выработка, в том числе: | кВт-ч/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с паром производственных отборов; | кВт-ч/Гкал | 182,00 | 182,00 | 183,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с паром теплофикационных отборов | кВт-ч/Гкал | 354,00 | 348,00 | 352,00 | 362,00 | 362,00 | 362,00 | 362,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка электрической энергии по теплофикационному циклу; | млн кВт-ч | 387,55 | 417,02 | 386,39 | 359,02 | 379,19 | 379,19 | 379,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка электрической энергии по конденсационному циклу | млн кВт-ч | 8,87 | 4,96 | 14,93 | 3,06 | 9,63 | 9,63 | 9,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, в том числе | г/кВт-ч | 227,76 | 229,03 | 264,61 | 257,25 | 262,40 | 262,40 | 262,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по теплофикационному циклу; |  | 178,24 | 177,64 | 185,33 | 207,19 | 193,08 | 193,08 | 193,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по конденсационному циклу |  | 2 543,20 | 4 624,14 | 2 456,27 | 6 539,18 | 3 131,92 | 3 131,92 | 3 131,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 183,38 | 185,34 | 171,99 | 169,86 | 170,63 | 170,63 | 170,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полный расход топлива на ТЭЦ | тыс. тут | 309,73 | 325,83 | 294,12 | 262,32 | 288,38 | 288,38 | 288,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 35 –Топливно-энергетический баланс ИвТЭЦ-3, в зоне деятельности ЕТО-1

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка электрической энергии | млн кВт-ч | 616,01 | 673,38 | 622,10 | 580,28 | 716,65 | 716,65 | 716,65 | 716,65 | 716,65 | 716,65 | 716,65 | 716,65 | 716,65 | 716,65 | 716,65 | 716,65 | 716,65 | 716,65 | 716,65 |
| Расход электрической энергии на собственные нужды, в том числе | млн кВт-ч | 93,40 | 91,15 | 94,01 | 87,76 | 105,90 | 105,90 | 105,90 | 105,90 | 105,90 | 105,90 | 105,90 | 105,90 | 105,90 | 105,90 | 105,90 | 105,90 | 105,90 | 105,90 | 105,90 |
| расход электрической энергии на ТФУ | млн кВт-ч | 31,11 | 28,18 | 8,08 | 7,54 | 34,55 | 34,55 | 34,55 | 34,55 | 34,55 | 34,55 | 34,55 | 34,55 | 34,55 | 34,55 | 34,55 | 34,55 | 34,55 | 34,55 | 34,55 |
| отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ | млн кВт-ч | 522,61 | 582,24 | 528,08 | 492,53 | 610,75 | 610,75 | 610,75 | 610,75 | 610,75 | 610,75 | 610,75 | 610,75 | 610,75 | 610,75 | 610,75 | 610,75 | 610,75 | 610,75 | 610,75 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, в том числе: | тыс. Гкал | 1 147,21 | 1 186,75 | 1 100,58 | 1 044,03 | 1 274,72 | 1 274,72 | 1 139,78 | 1 369,20 | 1 382,84 | 1 396,48 | 1 410,11 | 1 423,75 | 1 437,39 | 1 451,03 | 1 464,67 | 1 478,30 | 1 491,94 | 1 505,58 | 1 519,22 |
| из производственных отборов; | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из теплофикационных отборов | тыс. Гкал | 1 066,66 | 1 165,29 | 1 085,29 | 1 019,87 | 1 247,64 | 1 247,64 | 1 139,78 | 1 342,12 | 1 355,76 | 1 369,40 | 1 383,03 | 1 396,67 | 1 410,31 | 1 423,95 | 1 437,59 | 1 451,22 | 1 464,86 | 1 478,50 | 1 492,14 |
| из отборов противодавления | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из конденсаторов | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из ПВК, и прочих | тыс. Гкал | 51,29 | 21,46 | 15,29 | 24,16 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 | 27,08 |
| из РОУ | тыс. Гкал | 29,26 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фактическое значение удельного расхода тепловой энергии брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами | ккал/кВт-ч | 1 144,00 | 1 140,00 | 1 164,00 | 1 130,00 | 1 170,00 | 1 170,00 | 1 170,00 | 1 170,00 | 1 170,00 | 1 170,00 | 1 170,00 | 1 170,00 | 1 170,00 | 1 170,00 | 1 170,00 | 1 170,00 | 1 170,00 | 1 170,00 | 1 170,00 |
| Расход тепла на выработку электрической энергии | тыс. Гкал | 704,57 | 767,41 | 724,36 | 655,56 | 838,48 | 838,48 | 838,48 | 838,48 | 838,48 | 838,48 | 838,48 | 838,48 | 838,48 | 838,48 | 838,48 | 838,48 | 838,48 | 838,48 | 838,48 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | 6,10 | 6,69 | 5,69 | 5,40 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 |
| Удельный расход тепловой энергии нетто на производство электрической энергии группой турбоагрегатов; | ккал/кВт-ч | 1 151,30 | 1 162,00 | 1 190,00 | 1 154,00 | 1 274,00 | 1 274,00 | 1 274,00 | 1 274,00 | 1 274,00 | 1 274,00 | 1 274,00 | 1 274,00 | 1 274,00 | 1 274,00 | 1 274,00 | 1 274,00 | 1 274,00 | 1 274,00 | 1 274,00 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; | г/кВт-ч | 198,65 | 197,79 | 225,73 | 218,04 | 226,07 | 226,07 | 226,07 | 226,07 | 226,07 | 226,07 | 226,07 | 226,07 | 226,07 | 226,07 | 226,07 | 226,07 | 226,07 | 226,07 | 226,07 |
| Отношение отпуска тепловой энергии с отработавшим паром к полному отпуску тепловой энергии от ТЭЦ; | % | 91,30 | 96,70 | 96,90 | 95,80 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 87,30 |
| Удельная теплофикационная выработка, в том числе: | кВт-ч/Гкал | 543,99 | 547,94 | 568,72 | 560,29 | 546,76 | 546,76 | 546,76 | 546,76 | 546,76 | 546,76 | 546,76 | 546,76 | 546,76 | 546,76 | 546,76 | 546,76 | 546,76 | 546,76 | 546,76 |
| с паром производственных отборов; | кВт-ч/Гкал | 275,76 | 272,53 | 284,13 | 262,00 | 271,95 | 271,95 | 271,95 | 271,95 | 271,95 | 271,95 | 271,95 | 271,95 | 271,95 | 271,95 | 271,95 | 271,95 | 271,95 | 271,95 | 271,95 |
| с паром теплофикационных отборов | кВт-ч/Гкал | 574,34 | 575,14 | 591,02 | 576,94 | 610,54 | 610,54 | 610,54 | 610,54 | 610,54 | 610,54 | 610,54 | 610,54 | 610,54 | 610,54 | 610,54 | 610,54 | 610,54 | 610,54 | 610,54 |
| Выработка электрической энергии по теплофикационному циклу | млн кВт-ч | 569,71 | 626,58 | 554,38 | 550,94 | 663,19 | 663,19 | 663,19 | 663,19 | 663,19 | 663,19 | 663,19 | 663,19 | 663,19 | 663,19 | 663,19 | 663,19 | 663,19 | 663,19 | 663,19 |
| Выработка электрической энергии по конденсационному циклу | млн кВт-ч | 46,30 | 46,81 | 67,72 | 29,34 | 53,46 | 53,46 | 53,46 | 53,46 | 53,46 | 53,46 | 53,46 | 53,46 | 53,46 | 53,46 | 53,46 | 53,46 | 53,46 | 53,46 | 53,46 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, в том числе | г/кВт-ч | 198,65 | 197,79 | 225,73 | 218,04 | 226,07 | 226,07 | 226,07 | 226,07 | 226,07 | 226,07 | 226,07 | 226,07 | 226,07 | 226,07 | 226,07 | 226,07 | 226,07 | 226,07 | 226,07 |
| по теплофикационному циклу; |  | 164,00 | 188,90 | 233,57 | 160,38 | 178,54 | 178,54 | 178,54 | 178,54 | 178,54 | 178,54 | 178,54 | 178,54 | 178,54 | 178,54 | 178,54 | 178,54 | 178,54 | 178,54 | 178,54 |
| по конденсационному циклу |  | 625,80 | 317,76 | 160,62 | 1 304,59 | 229,84 | 229,84 | 229,84 | 229,84 | 229,84 | 229,84 | 229,84 | 229,84 | 229,84 | 229,84 | 229,84 | 229,84 | 229,84 | 229,84 | 229,84 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 174,96 | 174,01 | 163,93 | 162,50 | 163,09 | 166,20 | 166,25 | 166,45 | 166,48 | 166,52 | 166,55 | 166,58 | 166,61 | 166,64 | 166,67 | 166,70 | 166,73 | 166,75 | 166,78 |
| Полный расход топлива на ТЭЦ | тыс. тут | 304,54 | 321,67 | 299,63 | 277,05 | 345,97 | 345,97 | 350,69 | 372,17 | 375,95 | 379,73 | 383,51 | 387,29 | 391,08 | 394,86 | 398,64 | 402,42 | 406,20 | 409,98 | 413,77 |

Таблица 36 –Топливно-энергетический баланс источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | Котельная №2 АО «ИвГТЭ» | природый газ | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 |
| 2 | Котельная №3 АО «ИвГТЭ» | природый газ | 1 297 | 1 297 | 1 297 | 1 297 | 1 297 | 1 297 | 1 297 | 1 297 | 1 297 | 1 297 | 1 297 | 1 297 | 1 297 | 1 297 | 1 297 |
| 3 | Котельная №10 АО «ИвГТЭ» | природый газ | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 |
| 4 | Котельная №17 АО «ИвГТЭ» | природый газ | 1 779 | 1 779 | 1 779 | 1 779 | 1 779 | 1 779 | 1 779 | 1 779 | 1 779 | 1 779 | 1 779 | 1 779 | 1 779 | 1 779 | 1 779 |
| 5 | Котельная №18 АО «ИвГТЭ» | природый газ | 3 943 | 3 943 | 3 943 | 3 943 | 3 943 | 3 943 | 3 943 | 3 943 | 3 943 | 3 943 | 3 943 | 3 943 | 3 943 | 3 943 | 3 943 |
| 6 | Котельная №19 АО «ИвГТЭ» | природый газ | 6 173 | 6 173 | 6 173 | 6 173 | 6 173 | 6 173 | 6 173 | 6 173 | 6 173 | 6 173 | 6 173 | 6 173 | 6 173 | 6 173 | 6 173 |
| 7 | Котельная №23 АО «ИвГТЭ» | природый газ | 34 846 | 34 846 | 34 846 | 34 846 | 34 846 | 34 846 | 34 846 | 34 846 | 34 846 | 34 846 | 34 846 | 34 846 | 34 846 | 34 846 | 34 846 |
| 8 | Котельная №24 АО «ИвГТЭ» | природый газ | 1 391 | 1 391 | 1 391 | 1 391 | 1 391 | 1 391 | 1 391 | 1 391 | 1 391 | 1 391 | 1 391 | 1 391 | 1 391 | 1 391 | 1 391 |
| 9 | Котельная №25 АО «ИвГТЭ» | природый газ | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 |
| 10 | Котельная №30 АО «ИвГТЭ» | природый газ | 2 404 | 2 404 | 2 404 | 2 404 | 2 404 | 2 404 | 2 404 | 2 404 | 2 404 | 2 404 | 2 404 | 2 404 | 2 404 | 2 404 | 2 404 |
| 11 | Котельная №31 АО «ИвГТЭ» | природый газ | 8 745 | 8 745 | 8 745 | 8 745 | 8 745 | 8 745 | 8 745 | 8 745 | 8 745 | 8 745 | 8 745 | 8 745 | 8 745 | 8 745 | 8 745 |
| 12 | Котельная №33 АО «ИвГТЭ» | природый газ | 14 315 | 14 315 | 14 315 | 14 315 | 14 315 | 14 315 | 14 315 | 14 315 | 14 315 | 14 315 | 14 315 | 14 315 | 14 315 | 14 315 | 14 315 |
| 13 | Котельная №35 АО «ИвГТЭ» | природый газ | 3 557 | 3 557 | 3 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Котельная №37 АО «ИвГТЭ» | природый газ | 108 854 | 108 854 | 108 854 | 108 854 | 108 854 | 108 854 | 108 854 | 108 854 | 108 854 | 108 854 | 108 854 | 108 854 | 108 854 | 108 854 | 108 854 |
| 15 | Котельная №39 АО «ИвГТЭ» | природый газ | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 |
| 16 | Котельная №41 АО «ИвГТЭ» | природый газ | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 |
| 17 | Котельная №43 АО «ИвГТЭ» | природый газ | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 |
| 18 | Котельная №44 АО «ИвГТЭ» | природый газ | 2 517 | 2 517 | 2 517 | 2 517 | 2 517 | 2 517 | 2 517 | 2 517 | 2 517 | 2 517 | 2 517 | 2 517 | 2 517 | 2 517 | 2 517 |
| 19 | Котельная №45 АО «ИвГТЭ» | природый газ | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| 20 | Котельная №46 АО «ИвГТЭ» | природый газ | 2 983 | 2 983 | 2 983 | 2 983 | 2 983 | 2 983 | 2 983 | 2 983 | 2 983 | 2 983 | 2 983 | 2 983 | 2 983 | 2 983 | 2 983 |
| 21 | Котельная АО «Железобетон» | природый газ | 30 498 | 30 490 | 30 481 | 30 473 | 30 465 | 30 457 | 30 448 | 30 440 | 30 432 | 30 424 | 30 453 | 30 445 | 30 437 | 30 429 | 30 421 |
| 22 | Котельная АО «ИСМА» | природый газ | 5 334 | 5 332 | 5 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Котельная АО «Ивстройкерамика» | природый газ | 13 493 | 13 489 | 13 486 | 13 483 | 13 480 | 13 477 | 13 474 | 13 471 | 13 468 | 13 474 | 13 471 | 13 468 | 13 465 | 13 462 | 13 459 |
| 24 | Котельная АО «Ивхимпром» | природый газ | 5 211 | 5 211 | 5 211 | 5 211 | 5 211 | 5 211 | 5 211 | 5 211 | 5 211 | 5 211 | 5 211 | 5 211 | 5 211 | 5 211 | 5 211 |
| 25 | Котельная ООО «ТЭС» | природый газ | 17 028 | 17 028 | 17 028 | 17 028 | 17 028 | 17 028 | 17 028 | 17 028 | 17 028 | 17 028 | 17 028 | 17 028 | 17 028 | 17 028 | 17 028 |
| 26 | Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | природый газ | 6 287 | 6 286 | 6 285 | 15 155 | 15 155 | 15 155 | 15 155 | 15 155 | 15 155 | 15 155 | 15 155 | 15 155 | 15 155 | 15 155 | 15 155 |
| 27 | Котельная ГОЦ (Городской оздоровительный центр) г. Иваново | природый газ | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 |
| 28 | Котельная РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению) | природый газ | 58 368 | 58 368 | 58 368 | 58 368 | 61 287 | 61 287 | 61 287 | 61 287 | 61 287 | 61 287 | 61 287 | 61 287 | 61 287 | 61 287 | 61 287 |
| 29 | Котельная ООО «Альянс-Профи» | природый газ | 19 982 | 19 979 | 19 976 | 19 973 | 19 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1» | природый газ | 1 077 | 1 077 | 1 077 | 1 077 | 1 077 | 1 077 | 1 077 | 1 077 | 1 077 | 1 077 | 1 077 | 1 077 | 1 077 | 1 077 | 1 077 |
| 31 | Котельная ООО «Альфа» | природый газ | 13 988 | 13 988 | 13 988 | 13 988 | 13 988 | 13 988 | 13 988 | 13 988 | 13 988 | 13 988 | 13 988 | 13 988 | 13 988 | 13 988 | 13 988 |
| 32 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | природый газ | 56 971 | 56 971 | 56 971 | 56 971 | 56 971 | 56 971 | 56 971 | 56 971 | 56 971 | 56 971 | 56 971 | 56 971 | 56 971 | 56 971 | 56 971 |
| 33 | Котельная ООО «СТС» | природый газ | 5 465 | 5 465 | 5 465 | 5 465 | 5 465 | 5 465 | 5 465 | 5 465 | 5 465 | 5 465 | 5 465 | 5 465 | 5 465 | 5 465 | 5 465 |
| 34 | Котельная ООО «ТДЛ Энерго» | природый газ | 23 302 | 23 302 | 23 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Котельная МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») | природый газ | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 |
| 36 | Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | природый газ | 11 982 | 11 982 | 11 982 | 11 982 | 11 982 | 11 982 | 11 982 | 11 982 | 11 982 | 11 982 | 11 982 | 11 982 | 11 982 | 11 982 | 11 982 |
| 37 | Котельная № 33 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | природый газ | 2 433 | 2 433 | 2 433 | 2 433 | 2 433 | 2 433 | 2 433 | 2 433 | 2 433 | 2 433 | 2 433 | 2 433 | 2 433 | 2 433 | 2 433 |
| 38 | Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | природый газ | 10 102 | 10 102 | 10 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Котельная АО «Водоканал» | природый газ | 3 344 | 3 344,00 | 3 077 | 3 077 | 3 077 | 3 077 | 3 077 | 3 077 | 3 077 | 3 077 | 3 077 | 3 077 | 3 077 | 3 077 | 3 077 |
| 40 | Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | природый газ | 22 365 | 22 361 | 22 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Котельная № 10 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | природый газ | 4 980 | 4 980 | 4 980 | 4 980 | 4 980 | 4 980 | 4 980 | 4 980 | 4 980 | 4 980 | 4 980 | 4 980 | 4 980 | 4 980 | 4 980 |
| 42 | Котельная № 11 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | природый газ | 4 539 | 4 539 | 4 539 | 4 539 | 4 539 | 4 539 | 4 539 | 4 539 | 4 539 | 4 539 | 4 539 | 4 539 | 4 539 | 4 539 | 4 539 |
| 43 | Котельная АО «Владгазкомпания» – ул. Революционная 26, корп. 1 | природый газ | 3 783 | 3 783 | 3 783 | 3 783 | 3 783 | 3 783 | 3 783 | 3 783 | 3 783 | 3 783 | 3 783 | 3 783 | 3 783 | 3 783 | 3 783 |
| 44 | Котельная АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8 | природый газ | 1 959 | 1 959 | 1 959 | 1 959 | 1 959 | 1 959 | 1 959 | 1 959 | 1 959 | 1 959 | 1 959 | 1 959 | 1 959 | 1 959 | 1 959 |
| 45 | ООО «Август Т» - ул. Дюковская 25 | природый газ | 1 046 | 1 046 | 1 046 | 1 046 | 1 046 | 1 046 | 1 046 | 1 046 | 1 046 | 1 046 | 1 046 | 1 046 | 1 046 | 1 046 | 1 046 |
| 46 | ООО «Август Т» - ул. Кузнецова, 67Б | природый газ | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 113 | 1 113 |
| 47 | ООО «Август Т» - мкр. Видный, д.4 | природый газ | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 |
| 48 | МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») ул. Нарвская 2 | природый газ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 49 | Котельная ОАО «Ивановоглавснаб» | природый газ | 9 048 | 9 048 | 9 048 | 9 048 | 9 048 | 9 048 | 9 048 | 9 048 | 9 048 | 9 048 | 9 048 | 9 048 | 9 048 | 9 048 | 9 048 |
| 50 | Котельная ООО «Газпромнефть-Терминал» | природый газ | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 |
| 51 | Новая котельная 400 Гкал\ч | природый газ | 0 | 0 | 0 | 1 327 740 | 1 356 376 | 1 363 192 | 1 370 043 | 1 375 515 | 1 379 702 | 1 383 963 | 1 388 422 | 1 393 275 | 1 398 182 | 1 402 002 | 1 404 169 |
| 52 | Новая БМК 3,5 МВт (зона котельной №42) | природый газ | 0 | 0 | 0 | 9 193 | 9 193 | 9 193 | 9 193 | 9 193 | 9 193 | 9 193 | 9 193 | 9 193 | 9 193 | 9 193 | 9 193 |
| 53 | Новая БМК "ИСМА" | природый газ | 0 | 0 | 0 | 4 906 | 4 906 | 4 906 | 4 906 | 4 906 | 4 906 | 4 906 | 4 906 | 4 906 | 4 906 | 4 906 | 4 906 |
| 54 | Новая БМК №35 (зона котельной №35 АО «ИвГТЭ») | природый газ | 0 | 0 | 0 | 3 557 | 3 557 | 3 557 | 3 557 | 3 557 | 3 557 | 3 557 | 3 557 | 3 557 | 3 557 | 3 557 | 3 557 |
| Итого |  |  | 535 541 | 532 175 | 535 233 | 1 819 929 | 1 872 040 | 1 858 875 | 1 865 714 | 1 871 175 | 1 875 351 | 1 879 610 | 1 884 096 | 1 888 937 | 1 893 834 | 1 897 643 | 1 899 799 |

  - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.

Основным видом топлива Ивановской ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 является природный газ. Мазут является резервным видом топлива для ИвТЭЦ-2, каменный уголь является резервным топливом для ИвТЭЦ-3, также на ИвТЭЦ-3 используется в качестве аварийного топлива мазут.

На котельных основным видом топлива является природный газ. Резервное топливо предусмотрено на котельной №37 и производственных источниках теплоснабжения. Аварийное топливо отсутствует.

Местные виды топлива – топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, от ходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения.

Для тепловых источников, расположенных в МО г. Иваново, отсутствует техническая возможность использования других видов топлива, отличных от проектных. Использование местных видов топлива для источников тепловой энергии невозможно.

Использование возобновляемых источников тепловой энергии не планируется.

  - Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии

Виды топлива, их доля и низшая теплота сгорания по каждому источнику на перспективу Схемы теплоснабжения, представлены в таблице ниже.

В качестве основного вида топлива на источниках тепловой энергии МО г. Иваново планируется продолжать использовать топливо, которое использовалось ими на базовый период актуализации – природный газ.

Мазут является резервным видом топлива для ИвТЭЦ-2, каменный уголь является резервным топливом для ИвТЭЦ-3, также на ИвТЭЦ-3 используется в качестве аварийного топлива мазут.

  - Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в городском округе

Основным видом топлива, используемый на централизованных источниках тепловой энергии в МО г. Иваново будет оставаться природный газ. На него будет приходиться 100 % суммарного топливопотребления на энергетические нужды в централизованных системах теплоснабжения к 2035 г.

  - Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса городского округа является сохранение природного газа в качестве основного топлива как наиболее экологически чистого и экономически эффективного топлива. Исходя из структуры топливного баланса МО г. Иваново, приоритетным направлением развития топливного баланса остается использование природного газа на источниках тепловой энергии.

- Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

В ценовых зонах теплоснабжения при осуществлении концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, реализация концессионером производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются по регулируемым ценам (тарифам), если:

1) концессионером по концессионному соглашению является организация, которой не присвоен статус единой теплоснабжающей организации

2) долгосрочные параметры регулирования, на основе которых утверждаются цены (тарифы) в сфере теплоснабжения, были включены в концессионное соглашение.

- Поскольку в г. Иваново концессионером по единственному действующему концессионному соглашению является организация, которая не имеет статус единой теплоснабжающей организации, тарифы АО «ИвГТЭ» (в зоне концессии) будут относиться к регулируемым ценам (тарифам) на товары и услуги в сфере теплоснабжения, для остальных ТСО разделы в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения (п.76.1.) в настоящем разделе, а также в Главе 12 Обосновывающих материалов не разрабатываются.

- В Приложении 1 приведена более подробная информация по нижеуказанным мероприятиям, в том числе с указанием этапов финансовых потребностей

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии

- Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии настоящей редакцией схемы не предусматриваются.

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций

В целом стоимость мероприятий, запланированных АО «ИвГТЭ» (в зоне концессии) на период 2021-2035 гг. составила 194 921 тыс. руб. (с НДС, в прогнозных ценах). Все запланированные мероприятия являются мероприятиями на тепловых сетях.

Данные об объеме инвестиций по годам по основным группам и подгруппам мероприятий по АО «ИвГТЭ» в зоне деятельности ЕТО №1 (ПАО «Т Плюс» филиал «Владимирский») приведены в следующей таблице.

Таблица  37   – Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации                       АО «ИвГТЭ» (в зоне концессии) в зоне деятельности ЕТО №1 (в прогнозных ценах, с НДС), тыс. руб.

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб., с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Проекты ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 9 969 | 10 444 | 9 989 | 9 805 | 11 275 | 13 338 | 11 801 | 12 378 | 13 042 | 19 125 | 14 125 | 15 395 | 15 006 | 14 934 | 14 296 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 9 969 | 20 413 | 30 402 | 40 207 | 51 482 | 64 820 | 76 621 | 88 998 | 102 041 | 121 165 | 135 290 | 150 685 | 165 691 | 180 625 | 194 921 |
| Группа проектов 001.01.00.0000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа проектов 001.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 9 969 | 10 444 | 9 989 | 9 805 | 11 275 | 13 338 | 11 801 | 12 378 | 13 042 | 19 125 | 14 125 | 15 395 | 15 006 | 14 934 | 14 296 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 9 969 | 20 413 | 30 402 | 40 207 | 51 482 | 64 820 | 76 621 | 88 998 | 102 041 | 121 165 | 135 290 | 150 685 | 165 691 | 180 625 | 194 921 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.0000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.000 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 9 969 | 10 444 | 9 989 | 9 805 | 11 275 | 13 338 | 11 801 | 12 378 | 13 042 | 19 125 | 14 125 | 15 395 | 15 006 | 14 934 | 14 296 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 9 969 | 20 413 | 30 402 | 40 207 | 51 482 | 64 820 | 76 621 | 88 998 | 102 041 | 121 165 | 135 290 | 150 685 | 165 691 | 180 625 | 194 921 |
| Проект 001.02.03.156 Реконструкция участка тепловой сети от забора ОАО "ИСЗ" до ТК-1 через ТК-0 (смотровая) 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 941 | 1 941 | 1 941 | 1 941 | 1 941 | 1 941 |
| Проект 001.02.03.157 Реконструкция участка тепловой сети ТК-1 до дома 5а по улице Чехова (через Т-1.01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 |
| Проект 001.02.03.158 Реконструкция участка тепловой сети ТК-1 до ТК-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 |
| Проект 001.02.03.159 Реконструкция участка тепловой сети ТК-2 до ТК-3 (1 этап)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 028 | 1 028 | 1 028 | 1 028 | 1 028 | 1 028 |
| Проект 001.02.03.160 Реконструкция участка тепловой сети ТК-3 до ТК-4 (1 этап)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Проект 001.02.03.161 Реконструкция участка тепловой сети ТК-4 до ТК-5* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Проект 001.02.03.162 Реконструкция участка тепловой сети ТК-5 до ТК-6* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 |
| Проект 001.02.03.163 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-В.102 до ТК-В.102а и до наружной стены здания МДОУ Детский сад №89 по ул. Лебедева-Кумача, д.1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 979 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 979 | 2 979 | 2 979 | 2 979 | 2 979 |
| Проект 001.02.03.164 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-2 до дома культуры (Минская,5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 |
| Проект 001.02.03.165 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-5 до дома 5 по улице 2-ая Минская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Проект 001.02.03.166 Реконструкция участка теплотрассы от ТК-6 до здания 7А по улице 2-й Минской (магазин) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| Проект 001.02.03.167 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-15 до дома 2 по улице 2-ая Минская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 |
| Проект 001.02.03.168 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-15 до ТК-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 141 | 2 141 | 2 141 | 2 141 | 2 141 | 2 141 | 2 141 | 2 141 | 2 141 | 2 141 | 2 141 | 2 141 | 2 141 | 2 141 | 2 141 |
| Проект 001.02.03.169 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-16 до дома 2в по улице 2-ая Минская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 2 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 2 442 | 2 442 | 2 442 | 2 442 | 2 442 | 2 442 | 2 442 | 2 442 | 2 442 | 2 442 | 2 442 | 2 442 | 2 442 | 2 442 | 2 442 |
| Проект 001.02.03.170 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-25 до дома 9 по улице 2-ая Минская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 |
| Проект 001.02.03.171 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-25 до дома 7 по улице 2-ая Минская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 |
| Проект 001.02.03.172 Реконструкция участка тепловой сети от ТК8 до ТК27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 1 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 1 926 | 1 926 | 1 926 | 1 926 | 1 926 | 1 926 | 1 926 | 1 926 | 1 926 | 1 926 | 1 926 | 1 926 | 1 926 | 1 926 | 1 926 |
| Проект 001.02.03.173 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-27 до дома 15 по улице 2-ая Минская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 |
| Проект 001.02.03.174 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-15 до ТК-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
| Проект 001.02.03.175 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-18 до дома 2а по улице 2-ая Минская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 |
| Проект 001.02.03.176 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-18 до ТК-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 |
| Проект 001.02.03.177 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-19 до дома 4 по улице 2-ая Минская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 |
| Проект 001.02.03.178 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-19 до дома 4а по улице 2-ая Минская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| Проект 001.02.03.179 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-9 до ТК-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 429 | 1 429 | 1 429 | 1 429 | 1 429 | 1 429 | 1 429 | 1 429 | 1 429 | 1 429 | 1 429 | 1 429 | 1 429 | 1 429 |
| Проект 001.02.03.180 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-20 до дома 5 по 1-ому Минскому переулку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Проект 001.02.03.181 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-20 до ТК-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 1 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 1 552 | 1 552 | 1 552 | 1 552 | 1 552 | 1 552 | 1 552 | 1 552 | 1 552 | 1 552 | 1 552 | 1 552 | 1 552 | 1 552 |
| Проект 001.02.03.182 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-21 до дома 3 по 1-ому Минскому переулку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| Проект 001.02.03.183 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-21 до ТК-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 |
| Проект 001.02.03.184 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-22 до дома 1 по 1-ому Минскому переулку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 |
| Проект 001.02.03.185 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-10 до ТК-10.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 2 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | 2 415 |
| Проект 001.02.03.186 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-24 до дома 2 по 1-ому Минскому переулку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 |
| Проект 001.02.03.187 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до дома 3 по 2-ому Минскому переулку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 |
| Проект 001.02.03.188 Реконструкция теплотрассы от tХП002 (забор ОАО "Ивхимпром") до Т01ХП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 3 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 3 518 | 3 518 | 3 518 | 3 518 | 3 518 | 3 518 | 3 518 | 3 518 | 3 518 | 3 518 | 3 518 | 3 518 | 3 518 |
| Проект 001.02.03.189 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-16 до ТК-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
| Проект 001.02.03.190 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-17 до дома 4б по улице Минская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| Проект 001.02.03.191 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-17 до дома 4в по улице Минская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 |
| Проект 001.02.03.192 Реконструкция участка тепловой сети от ТК10.01 до ТК11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 2 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 2 005 | 2 005 | 2 005 | 2 005 | 2 005 | 2 005 | 2 005 | 2 005 | 2 005 | 2 005 | 2 005 | 2 005 | 2 005 |
| Проект 001.02.03.193 Реконструкция участка тепловой сети от врезки между тепловыми камерами (ТК10 и ТК11) от ТК-10.01 до ТК-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 |
| Проект 001.02.03.194 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-23 до дома 6 по 1-ому Минскому переулку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 |
| Проект 001.02.03.195 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-23 до дома 8/8 по улице 2-ая Минская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 |
| Проект 001.02.03.196 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-11 до дома 10 по улице 2-ая Минская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 |
| Проект 001.02.03.197 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-26 до дома 12 по улице 2-ая Минская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Проект 001.02.03.198 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-26 до дома 9 по 2-ому Минскому переулку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 |
| Проект 001.02.03.199 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-13 до дома 2а по 1-ому Минскому переулку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| Проект 001.02.03.200 Реконструкция теплотрассы от В124 до дома 18 по улице Майорова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 |
| Проект 001.02.03.201 Реконструкция теплотрассы от В-105.01 до дома 1 по улице Серафимовича (4 трубы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 | 797 |
| Проект 001.02.03.202 Реконструкция участка тепловой сети от ТК18 до дома 2а по улице Лебедева-Кумача (гараж) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 1 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 |
| Проект 001.02.03.203 Реконструкция участка тепловой сети от ТК19 до дома 2а по улице Лебедева-Кумача (ЭОП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 1 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 1 506 | 1 506 | 1 506 | 1 506 | 1 506 | 1 506 | 1 506 | 1 506 | 1 506 | 1 506 | 1 506 | 1 506 |
| Проект 001.02.03.204 Реконструкция участка тепловой сети от ТК20 до дома 1 по улице Серафимовича (мебельный магазин) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 |
| Проект 001.02.03.205 Реконструкция теплотрассы от дома 14А по улице Революционной до ТК17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 |
| Проект 001.02.03.206 Реконструкция теплотрассы от тепловой камеры-1 до д.74 по улице Окуловой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 |
| Проект 001.02.03.207 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-24 до дома 4 по 1-ому Минскому переулку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Проект 001.02.03.208 Реконструкция теплотрассы от Д39 до дома 24 по улице Панина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 |
| Проект 001.02.03.209 Реконструкция теплотрассы от тепловой камеры К-5 до узла ул. Смирнова,105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 2 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 2 729 | 2 729 | 2 729 | 2 729 | 2 729 | 2 729 | 2 729 | 2 729 | 2 729 | 2 729 | 2 729 | 2 729 |
| Проект 001.02.03.210 Реконструкция теплотрассы от ТК-20 до дома №5 корпус 7 по Институтскому проезду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 279 | 2 279 | 2 279 | 2 279 | 2 279 | 2 279 | 2 279 | 2 279 | 2 279 | 2 279 | 2 279 |
| Проект 001.02.03.211 Реконструкция теплотрассы от ТК17 до дома 12 по улице Революционной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 |
| Проект 001.02.03.212 Реконструкция теплотрассы от ТК-12 до д.53 по пр. Бакинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 |
| Проект 001.02.03.213 Реконструкция теплотрассы от врезки у забора ЗАО "ИСМА" до ИСМА001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 824 | 7 824 | 7 824 | 7 824 | 7 824 | 7 824 | 7 824 | 7 824 | 7 824 | 7 824 | 7 824 |
| Проект 001.02.03.214 Реконструкция участка тепловой сети от забора ОАО "ИСЗ" до ТК-1 через ТК-0 (смотровая) 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 338 | 13 338 | 13 338 | 13 338 | 13 338 | 13 338 | 13 338 | 13 338 | 13 338 | 13 338 |
| Проект 001.02.03.215 Реконструкция теплотрассы от В 102а до дома 60 по улице Парижской Коммуны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 525 | 3 525 | 3 525 | 3 525 | 3 525 | 3 525 | 3 525 | 3 525 | 3 525 |
| Проект 001.02.03.216 Реконструкция теплотрассы от ТК17 до дома 14 по улице Революционной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 |
| Проект 001.02.03.217 Реконструкция теплотрассы от врезки у забора ЗАО "ИСМА" до дома 61 по Бакинскому проезду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 871 | 3 871 | 3 871 | 3 871 | 3 871 | 3 871 | 3 871 | 3 871 | 3 871 |
| Проект 001.02.03.218 Реконструкция теплотрассы от дома 68а по улице Окуловой до Т0ИСКОЖ003 и до дома 68 по улице Окуловой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 303 | 1 303 | 1 303 | 1 303 | 1 303 | 1 303 | 1 303 | 1 303 | 1 303 |
| Проект 001.02.03.219 Реконструкция участка тепловой сети от котельной ООО "Ивмебельбыт" до дома 95 по улице Рабфаковская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 496 | 1 496 | 1 496 | 1 496 | 1 496 | 1 496 | 1 496 | 1 496 | 1 496 |
| Проект 001.02.03.220 Реконструкция участка теплотрассы от А25.20 до д.7 по ул. Батурина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 294 | 1 294 | 1 294 | 1 294 | 1 294 | 1 294 | 1 294 | 1 294 | 1 294 |
| Проект 001.02.03.221 Реконструкция теплотрассы от ТК-15 до дома 3 по Институтскому проезду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 342 | 2 342 | 2 342 | 2 342 | 2 342 | 2 342 | 2 342 | 2 342 |
| Проект 001.02.03.222 Реконструкция теплотрассы от В-102 до дома 2 по улице Лебедева-Кумача (4 трубы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 296 | 1 296 | 1 296 | 1 296 | 1 296 | 1 296 | 1 296 | 1 296 |
| Проект 001.02.03.223 Реконструкция теплотрассы от ИСМА001 до ИСМА002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 478 | 5 478 | 5 478 | 5 478 | 5 478 | 5 478 | 5 478 | 5 478 |
| Проект 001.02.03.224 Реконструкция теплотрассы от ИСМА002 до дома 14 по улице 23-я Линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 114 | 1 114 | 1 114 | 1 114 | 1 114 | 1 114 | 1 114 | 1 114 |
| Проект 001.02.03.225 Реконструкция теплотрассы от ИСМА003 до дома 92 по Бакинскому проезду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 148 | 2 148 | 2 148 | 2 148 | 2 148 | 2 148 | 2 148 | 2 148 |
| Проект 001.02.03.226 Реконструкция теплотрассы от врезки у забора завода "Искож" до t0ИСКОЖ005 доТ0ИСКОЖ007 до Т0ИСКОЖ009 до дома 62 по улице Окуловой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 250 | 5 250 | 5 250 | 5 250 | 5 250 | 5 250 | 5 250 |
| Проект 001.02.03.227 Реконструкция участка тепловой сети от врезки у забора ЗАО "Ивановоискож" до t0ИСКОЖ011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 793 | 7 793 | 7 793 | 7 793 | 7 793 | 7 793 | 7 793 |
| Проект 001.02.03.228 Реконструкция теплотрассы от ТК-14 до дома 1 по Институтскому проезду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 853 | 1 853 | 1 853 | 1 853 | 1 853 | 1 853 |
| Проект 001.02.03.229 Реконструкция теплотрассы от ТК t0ИСКОЖ013 до Т015 до Т017 до Т019 до t021 до t023 и до д.82 по ул.Окуловой (д/с №6) и от t023 до д.82 (сети гвс от теплового пункта)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 643 | 7 643 | 7 643 | 7 643 | 7 643 | 7 643 |
| Проект 001.02.03.230 Реконструкция теплотрассы от tХП001(задвижки на территории ОАО "Ивхимпром") до бойлерной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 |
| Проект 001.02.03.231 Реконструкция теплотрассы от Т01ХП до дома 124 по улице Кузнецова (2 корпус) 4 трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Проект 001.02.03.232 Реконструкция теплотрассы от Т02ХП до Т03ХП 4 трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 166 | 3 166 | 3 166 | 3 166 | 3 166 | 3 166 |
| Проект 001.02.03.233 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-3 до ТК-В.98 (переключение школы №35 по улице П.Коммуны, 60 на тепловые сети котельной ИвГЭУ по ул.Рабфаковская, д.34, от ТК3 до ТК5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 146 | 11 146 | 11 146 | 11 146 | 11 146 |
| Проект 001.02.03.234 Реконструкция теплотрассы от тепловой камеры-2 до д.74А по улице Окуловой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 666 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 666 | 3 666 | 3 666 | 3 666 |
| Проект 001.02.03.235 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-2 до ТК-3 (2 этап) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 662 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 662 | 9 662 | 9 662 | 9 662 |
| Проект 001.02.03.236 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-3 до ТК-4 (2 этап) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 512 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 512 | 1 512 | 1 512 | 1 512 |
| Проект 001.02.03.237 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до дома 5 по 2-ому Минскому переулку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | 556 | 556 | 556 |
| Проект 001.02.03.238 Теплотрасса от ТК-3 до дома 3 по улице Суздальской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 284 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 284 | 1 284 | 1 284 |
| Проект 001.02.03.239 Реконструкция теплотрассы от врезки у забора ЗАО "Ивановоискож" до t0ИСКОЖ001 и до дома 68а по улице Окуловой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 644 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 644 | 3 644 | 3 644 |
| Проект 001.02.03.240 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-11 до ТК-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 536 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 536 | 1 536 | 1 536 |
| Проект 001.02.03.241 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-12 до ТК-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 | 995 | 995 |
| Проект 001.02.03.242 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-13 до ТК-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 010 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 010 | 2 010 | 2 010 |
| Проект 001.02.03.243 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-13 до ТК-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 954 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 954 | 2 954 | 2 954 |
| Проект 001.02.03.244 Реконструкция участка тепловой сети от котельной ООО "Ивмебельбыт" через ТК 1 до стены школы №55 (ул. Рабфаковская, 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 583 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 583 | 2 583 | 2 583 |
| Проект 001.02.03.245 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-4.0 до дома 7 по улице Минская (1 этап) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 823 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 823 | 1 823 |
| Проект 001.02.03.246 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-4.0 до дома 7 по улице Минская (2 этап) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 101 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 101 | 1 101 |
| Проект 001.02.03.247 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-6 до ТК-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 450 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 450 | 3 450 |
| Проект 001.02.03.248 Реконструкция участка тепловой сети от ТК-6 до ТК-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 559 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 559 | 8 559 |
| Проект 001.02.03.249 Реконструкция теплотрассы от ТП-3 до ТП-4 по улице Типографская,6 (Ивановская обл.типография) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 080 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 080 |
| Проект 001.02.03.250 Реконструкция теплотрассы от дома 124 по улице Кузнецова (2 корпус) до дома 124 по улице Кузнецова (3 корпус) 4 трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 |
| Проект 001.02.03.251 Реконструкция теплотрассы от tXП004 до д.130/9 по ул.Кузнецова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 |
| Проект 001.02.03.252 Реконструкция теплотрассы от бывш. котельной №13 до дома 9 по улице Сахарова П.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 148 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 148 |
| Проект 001.02.03.253 Реконструкция теплотрассы от дома 124 по улице Кузнецова (1 корпус) доТ02ХП 4 трубы и до дома 124 по улице Кузнецова (4 корп)4тр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 541 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 541 |
| Проект 001.02.03.254 Реконструкция теплотрассы от Т01ХП до дома 124 по улице Кузнецова (1 корпус) 4 трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 873 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 873 |
| Проект 001.02.03.255 Реконструкция теплотрассы от Т03ХП до tХП003 до дома 130/9 по улице Кузнецова (осн.знание) и от tХП003 до tХП004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 162 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 162 |
| Подгруппа проектов 001.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.02.06.000 "Строительство новых насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.02.07.000 "Реконструкция насосных станций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов настоящей редакцией схемы не предусматриваются.

  - Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения рассмотрены в разделе 7 настоящего документа.

Проектом актуализированной Схемы теплоснабжения не предусматривается изменение методов регулирования отпуска тепловой энергии от котельных, в СЦТ от которых предусматривается перевод потребителей на закрытую схему ГВС.

В Главе 9 выполнена оценка эффективности мероприятий. По результатам выявлено, что положительный эффект не достигается в разумные сроки (менее 10 лет). Таким образом, при актуализации Схемы теплоснабжения на 2023 год, мероприятия по переходу на закрытую схему ГВС,

  - Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Эффективность инвестиций характеризуется системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов применительно к интересам его участников.

Финансовая (коммерческая) эффективность анализируется в разрезе показателей, учитывающих финансовые последствия реализации программ для его непосредственных участников. При этом показатели приводятся к действующим правилам составления бухгалтерской отчетности организаций (ПБУ).

Сроком окупаемости инвестиций является отрезок времени, за который поступления средств за счет тарифов покроют затраты на инвестирование.

Для расчета срока окупаемости и показателей эффективности инвестиций строится денежный поток программ, в основу которого легли следующие предпосылки:

- Финансовый план программ, построенный на основании данных управленческого учета.

- Расчеты, представленные в финансовом плане, в рублях, в текущих (прогнозных) ценах.

- Горизонт планирования, принятый для целей финансового плана, принимается до периода, когда завершится начисление амортизации по последнему объекту инвестирования.

- Расчеты строятся на допущении о том, что все денежные потоки возникают в середине прогнозного года.

- Расчеты предполагают наличие допустимых отклонений, связанных с округлением значений.

Учитывая, что реализация инвестиционных программ подвержена влиянию факторов риска, при определении их эффективности применяется практика дисконтирования денежного потока.

Результаты прогнозируемой деятельности просчитываются и сводятся в финансовые планы, которые включают в себя расчеты интегральных показателей коммерческой (финансовой) эффективности, в том числе:

- чистой приведенной стоимости,

- срока окупаемости капитальных вложений.

Экономический смысл чистой текущей стоимости можно представить, как результат, получаемый немедленно после принятия решения об осуществлении данной программы - так как при ее расчете исключается воздействие фактора времени. Положительное значение NPV считается подтверждением целесообразности инвестирования денежных средств в программу, а отрицательное, напротив, свидетельствует о неэффективности их использования.

Таблица 38  – Показатели экономической эффективности инвестиций по объектам концессионного соглашения АО «ИвГТЭ»

| № | Наименование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объем инвестиций 2021-2035 гг. (без учета бюджетных средств и мероприятий 2020 г., предварительно перенесенных на 2030 г.), с НДС | тыс. руб. | 189 196 |
|  | Горизонт планирования |  | 2 045 |
|  | Ставка дисконтирования | % | 15,0% |
| 1 | Статические показатели |  |  |
| 1.1. | Срок окупаемости программы без учета дисконтирования с 01.2022 г. (PBP) | лет | 0 |
| 2 | Дисконтные показатели |  |  |
| 2.1. | Чистый дисконтированный доход проекта (NPV) | тыс. руб. | 24 848 |
| 2.2. | Индекс доходности инвестиций (PI) |  | 1,13 |
| 2.3. | Срок окупаемости программы с учетом дисконтирования 01.2022 г. (DPBP) | лет | 0 |

Из таблицы видно, что планируемые для АО «ИвГТЭ» мероприятия на объектах концессионного соглашения являются экономически эффективными. Реализация запланированных мероприятий обеспечивает положительное значение NPV и окупаемость инвестиций год в год.

Это связано с тем, что в концессионном соглашении предусмотрены значительные объемы нормативной прибыли, которые ТСО сможет направлять на финансирование мероприятий. Это позволит организации весь объем инвестиций профинансировать за счет собственных средств, не привлекая финансирования за счет сторонних источников. Средств из прибыли и амортизации будет достаточно для финансирования всех запланированных мероприятий и денежный поток нарастающим итогом остается положительным на всем горизонте планирования.

  - Фактические осуществленные инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения

На момент настоящей актуализации схемы теплоснабжения (март 2022 г.) организации г. Иваново еще не подготовили отчетные данные за 2021 г. поэтому ниже в настоящем разделе приведены данные предыдущей актуализации (данные за 2020 г.).

Данные о соответствии стоимости мероприятий, предусмотренных в предыдущей актуализации схемы теплоснабжения, утвержденным инвестиционным программам ТСО г. Иваново на 2020 г. и фактическим расходам за 2020 г. представлены в следующей таблице.

Таблица 39 – Объем инвестиций по ТСО г. Иваново за 2020 г.

| Наименование | В прогнозных ценах с НДС (тыс. руб.) |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАО «Т Плюс» филиал «Владимирский» |  |  |  |  |
| Схема теплоснабжения | 115 220 |  | - |  |
| Инвестиционная программа | 0 |  |  |  |
| - соответствие схеме теплоснабжения | - |  |  |  |
| Фактическое исполнение ИП | 0 |  |  |  |
| - исполнение Инвестиционной программы | - |  |  |  |
| АО «ИвГТЭ |  |  |  |  |
| Схема теплоснабжения |  | 23 829 |  | ИП на 2018-2020 гг. (Постановление №49-ип(тс)/1 от 19.11.2019) ИП на 2020-2043 гг. (Постановление №26-ип(тс)/1 от 17.07.2020) |
| Инвестиционная программа |  | 41 157 |  |  |
| - соответствие схеме теплоснабжения |  | 173% |  |  |
| Фактическое исполнение ИП |  | 23 337 |  |  |
| - исполнение Инвестиционной программы |  | 57% |  |  |
| ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  |  |
| Схема теплоснабжения |  | 0 |  | ИП на 2020-2024 гг. (Постановление №42-ип(тс)/1 от 30.10.2019) |
| Инвестиционная программа |  | 667 |  |  |
| - соответствие схеме теплоснабжения |  | - |  |  |
| Фактическое исполнение ИП |  | 610 |  |  |
| - исполнение Инвестиционной программы |  | 91% |  |  |
| ООО «ТЭС» |  |  |  |  |
| Схема теплоснабжения |  | 0 |  | ИП на 2017-2028 гг. (Приказ №157-п/1 от 16.12.2016) |
| Инвестиционная программа |  | 4 753 |  |  |
| - соответствие схеме теплоснабжения |  | - |  |  |
| Фактическое исполнение ИП |  | 4 914 |  |  |
| - исполнение Инвестиционной программы |  | 103% |  |  |
| ООО «УП ЖКХ» |  |  |  |  |
| Схема теплоснабжения |  | 0 |  | ИП на 2017-2027 гг. (Приказ №157-п/1 от 16.12.2016) |
| Инвестиционная программа |  | 1 393 |  |  |
| - соответствие схеме теплоснабжения |  | - |  |  |
| Фактическое исполнение ИП |  | 1 393 |  |  |
| - исполнение Инвестиционной программы |  | 100% |  |  |
| АО «Ивхимпром» |  |  |  |  |
| Схема теплоснабжения |  | 0 |  | ИП на 2020-2022 гг. (Постановление №36-ип(тс)/1 от 27.09.2019) |
| Инвестиционная программа |  | 623 |  |  |
| - соответствие схеме теплоснабжения |  | - |  |  |
| Фактическое исполнение ИП |  | 232 |  |  |
| - исполнение Инвестиционной программы |  | 37% |  |  |

На основании данной таблицы можно сделать следующие выводы

- ПАО «Т Плюс» филиал «Владимирский»:

- объем капитальные вложения, запланированных в актуализации схемы теплоснабжения на 2020 г. составил 115 220 тыс. руб.;

- Инвестиционная программа на 2020 г. не утверждалась.

- АО «ИвГТЭ»:

- объем капитальных вложений, запланированных в Инвестиционной программе на 2020 г., на 73% больше, чем в актуализации схемы теплоснабжения.

- фактические исполнение Инвестиционной программы составило 57%.

- ООО «РесурсЭнерго»:

- капитальные вложения в актуализации схемы теплоснабжения на 2020 г. не предусмотрены;

- фактические исполнение Инвестиционной программы составило 91%.

- ООО «ТЭС»:

- капитальные вложения в актуализации схемы теплоснабжения на 2020 г. не предусмотрены;

- фактические исполнение Инвестиционной программы составило 103%.

- ООО «УП ЖКХ»:

- капитальные вложения в актуализации схемы теплоснабжения на 2020 г. не предусмотрены;

- фактические исполнение Инвестиционной программы составило 100%.

- ООО «Ивхимпром»:

- капитальные вложения в актуализации схемы теплоснабжения на 2020 г. не предусмотрены;

- фактические исполнение Инвестиционной программы составило 37%.

- Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

  - Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации, представлен:

- утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения на территории городского округа, учтенные при текущей актуализации Схемы теплоснабжения (по форме таблицы П49.1 МУ).

Таблица 40 – Утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения на территории городского округа

| № системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ Филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ИвТЭЦ-2 ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | источники, сети | собственность | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности и иных законных основаниях источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) |
|  |  | АО «ИвГТЭ» | сети | аренда, собственность |  |  |  |
|  |  | ЗАО «ИвТБС» | сети | собственность |  |  |  |
|  |  | ООО «ТЭС» | сети | собственность |  |  |  |
|  |  | ООО «Энергосервисная компания» | сети | собственность |  |  |  |
|  |  | ООО «Энергосетьком» | сети | собственность |  |  |  |
|  |  | ООО «Ивановская областная типография - ИОТ» | сети | собственность |  |  |  |
|  |  | ООО «Владгазкомпания» | сети | собственность |  |  |  |
| Котельные АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | котельная № 2 | АО «ИвГТЭ» | источник, сети | Собственность, хоз. ведение | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 3 | котельная № 3 | АО «ИвГТЭ» | источник, сети | Собственность, хоз. ведение |  |  |  |
| 4 | котельная № 10 | АО «ИвГТЭ» | источник, сети | Собственность, хоз. ведение |  |  |  |
| 5 | котельная № 17 | АО «ИвГТЭ» | источник, сети | Собственность, хоз. ведение |  |  |  |
| 6 | котельная № 18 | АО «ИвГТЭ» | источник, сети | Собственность, хоз. ведение |  |  |  |
| 7 | котельная № 19 | АО «ИвГТЭ» | источник, сети | Собственность, хоз. ведение |  |  |  |
| 8 | котельная № 23 | АО «ИвГТЭ» | источник, сети | Собственность, хоз. ведение |  |  |  |
| 9 | котельная № 24 | АО «ИвГТЭ» | источник, сети | Собственность, хоз. ведение |  |  |  |
| 10 | котельная № 25 | АО «ИвГТЭ» | источник, сети | Собственность, хоз. ведение |  |  |  |
| 11 | котельная № 30 | АО «ИвГТЭ» | источник, сети | Собственность, хоз. ведение |  |  |  |
| 12 | котельная № 31 | АО «ИвГТЭ» | источник, сети | Собственность, хоз. ведение |  |  |  |
| 13 | котельная № 33 | АО «ИвГТЭ» | источник, сети | Собственность, хоз. ведение |  |  |  |
| 14 | котельная № 35 | АО «ИвГТЭ» | источник, сети | Собственность, хоз. ведение |  |  |  |
| 15 | котельная № 37 | АО «ИвГТЭ» | источник, сети | Собственность, хоз. ведение |  |  |  |
| 16 | котельная № 39 | АО «ИвГТЭ» | источник, сети | Собственность, хоз. ведение |  |  |  |
| 17 | котельная № 41 | АО «ИвГТЭ» | источник, сети | Собственность, хоз. ведение |  |  |  |
| 18 | котельная № 43 | АО «ИвГТЭ» | источник, сети | Собственность, хоз. ведение |  |  |  |
| 19 | котельная № 44 | АО «ИвГТЭ» | источник, сети | Собственность, хоз. ведение |  |  |  |
| 20 | котельная № 45 | АО «ИвГТЭ» | источник, сети | Собственность, хоз. ведение |  |  |  |
| 21 | котельная № 46 | АО «ИвГТЭ» | источник, сети | Собственность, хоз. ведение |  |  |  |
| Котельные, от которых АО «ИвГТЭ» осуществляет транспортировку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Котельная АО «Железобетон» | АО «Железобетон» | источник | собственность | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
|  |  | АО «ИвГТЭ» | сети | хоз. ведение |  |  |  |
| 23 | Котельная АО «ИСМА» | АО «ИСМА» | источник | собственность |  |  |  |
|  |  | АО «ИвГТЭ» | сети | хоз. ведение |  |  |  |
| 24 | Котельная АО «Ивстройкерамика» | АО «Ивстройкерамика» | источник | собственность |  |  |  |
|  |  | АО «ИвГТЭ» | сети | хоз. ведение |  |  |  |
| 25 | Котельная АО «Ивхимпром» | АО «Ивхимпром» | источник | Собственность |  |  |  |
|  |  | АО «ИвГТЭ» | сети | хоз. ведение |  |  |  |
| 26 | Котельная ООО «ТЭС» | ООО «ТЭС» | источник | аренда |  |  |  |
|  |  | АО «ИвГТЭ» | сети | хоз. ведение |  |  |  |
|  |  | ЗАО «УП ЖКХ» | сети | Собственность |  |  |  |
| 27 | Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | источник | Собственность |  |  |  |
|  |  | АО «ИвГТЭ» | сети | хоз. ведение |  |  |  |
| 28 | Котельная ГОЦ (Городской оздоровительный центр) г. Иваново | МП «Городской оздоровительный центр» | источник | собственность |  |  |  |
|  |  | АО «ИвГТЭ» | сети | хоз. ведение |  |  |  |
| 29 | Котельная РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению | РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению | источник | собственность |  |  |  |
|  |  | АО «ИвГТЭ» | сети | хоз. ведение |  |  |  |
| 30 | Котельная ООО «Альянс-Профи» | ООО «Альянс-Профи» | источник | собственность |  |  |  |
|  |  | АО «ИвГТЭ» | сети | хоз. ведение |  |  |  |
| 31 | Котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1» | ООО «Ивановская энергетическая компания-1» | источник | собственность |  |  |  |
|  |  | АО «ИвГТЭ» | сети | хоз. ведение |  |  |  |
| 32 | Котельная ООО «Альфа» | ООО «Альфа» | источник | собственность |  |  |  |
|  |  | АО «ИвГТЭ» | сети | хоз. ведение |  |  |  |
| 33 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | ООО «РесурсЭнерго» | источник | собственность |  |  |  |
|  |  | АО «ИвГТЭ» | сети | хоз. ведение |  |  |  |
| 34 | Котельная ООО «СТС» | ООО «СТС» | источник | собственность |  |  |  |
|  |  | АО «ИвГТЭ» | сети | хоз. ведение |  |  |  |
| 35 | Котельная ООО «ТДЛ Энерго» | ООО «ТДЛ Энерго» | источник | собственность |  |  |  |
|  |  | АО «ИвГТЭ» | сети | хоз. ведение |  |  |  |
| 36 | Котельная МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») | Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья» | источник | собственность |  |  |  |
|  |  | АО «ИвГТЭ» | сети | хоз. ведение |  |  |  |
| 37 | Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» | источник, сети | собственность |  |  |  |
|  |  | АО «ИвГТЭ» | сети | хоз. ведение |  |  |  |
| 38 | Котельная № 33 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» | источник, сети | собственность |  |  |  |
|  |  | АО «ИвГТЭ» | сети | хоз. ведение |  |  |  |
| 39 | Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» | источник, сети | собственность |  |  |  |
|  |  | АО «ИвГТЭ» | сети | хоз. ведение |  |  |  |
| 40 | Котельная АО «Водоканал» | АО «Водоканал» | источник | собственность |  |  |  |
|  |  | АО «ИвГТЭ» | сети | хоз. ведение |  |  |  |
| 41 | Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | ООО «Теплоснаб-2010» | источник, сети | собственность |  |  |  |
|  |  | АО «ИвГТЭ» | сети | хоз. ведение |  |  |  |
| Котельные ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Котельная № 10 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» | источник, сети | собственность | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 43 | Котельная № 11 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» | источник, сети | собственность |  |  |  |
| Котельные АО «Владгазкомпания» |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | АО «Владгазкомпания» – ул. Революционная 26, корп. 1 | АО «Владгазкомпания» | источник, сети | собственность | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 45 | АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8 | АО «Владгазкомпания» | источник, сети | собственность |  |  |  |
| Котельные ООО «Август Т» |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ООО «Август Т» - ул. Дюковская 25 | ООО «Август Т» | источник, сети | собственность | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 47 | ООО «Август Т» - ул. Кузнецова, 67Б | ООО «Август Т» | источник, сети | собственность |  |  |  |
| 48 | ООО «Август Т» - мкр. Видный, д.4 | ООО «Август Т» | источник, сети | собственность |  |  |  |
| Котельные МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») | Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья» | источник, сети | собственность | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| Котельные ОАО «Ивановоглавснаб» |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Котельная ОАО «Ивановоглавснаб» | ОАО «Ивановоглавснаб» | источник, сети | собственность | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| Котельные ООО «Газпромнефть-Терминал» |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Котельная ООО «Газпромнефть-Терминал» | ООО «Газпромнефть-Терминал» | источник, сети | собственность | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| ЕТО №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Котельная АО «ПСК» | АО «ПСК» | источник, сети | собственность | 2 | АО «ПСК» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| ЕТО №3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Котельная МЧС (ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия») | ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия» | источник, сети | собственность | 3 | ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| ЕТО №4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Котельная ООО «Гринвилль тепло» | ООО «Гринвилль тепло» | источник, сети | аренда | 4 | ООО «Гринвилль тепло» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| ЕТО №5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Котельная НТК (ЗАО «Новая тепловая компания») | ЗАО «Новая тепловая компания» | источник, сети | собственность | 5 | ООО «Тепловые системы» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| ЕТО №6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Котельная ООО «Нордекс» | ООО «Нордекс» | источник, сети | собственность | 6 | ООО «Квартал» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |

  - Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) представлен в таблице ниже.

Таблица 41 – Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

| № системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Описание границ зон деятельности ЕТО | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ Филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |
| 1 | ИвТЭЦ-2 ИвТЭЦ-3 | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  | 1) ул. Суворова, 76 2) мкр. ТЭЦ-3 |
| Котельные АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |
| 2 | котельная № 2 | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | ул. Окуловой | ул. Окуловой 77 |
| 3 | котельная № 3 |  |  | ул. Хвойная | ул. Хвойная 2 |
| 4 | котельная № 10 |  |  | ул. Детская | ул. Детская 2/7 |
| 5 | котельная № 17 |  |  | ул. 5-я Снежная | ул. 5-я Снежная 3 |
| 6 | котельная № 18 |  |  | м. Афанасово, ул. Свободы | м. Афанасово, ул. Свободы 1 |
| 7 | котельная № 19 |  |  | ул. Шувандиной | ул. Шувандиной 111 |
| 8 | котельная № 23 |  |  | ул. Садовского | ул. Садовского 7 |
| 9 | котельная № 24 |  |  | ул. Носова | ул. Носова 49 |
| 10 | котельная № 25 |  |  | ул. Нежданского | ул. Нежданского 19 |
| 11 | котельная № 30 |  |  | ул. Володиной | ул. Володиной 7а |
| 12 | котельная № 31 |  |  | ул. Лебедева-Кумача | ул. Лебедева-Кумача 10б |
| 13 | котельная № 33 |  |  | Авдотьинская | Авдотьинская 20а |
| 14 | котельная № 35 |  |  | ул. Жаворонкова | ул. Жаворонкова 40 |
| 15 | котельная № 37 |  |  | ул. Полка Нормандии Неман | ул. Полка Нормандии Неман 103 |
| 16 | котельная № 39 |  |  | м.Горино, 2-я Ягодная | м.Горино, 2-я Ягодная 31 |
| 17 | котельная № 41 |  |  | Сахарова 56 строение | Сахарова 56 строение 1 |
| 18 | котельная № 43 |  |  | ул.9-я Линия | ул.9-я Линия 1/26 (литер А1) |
| 19 | котельная № 44 |  |  | ул. 1-я Завокзальная | ул. 1-я Завокзальная 24 |
| 20 | котельная № 45 |  |  | ул. Красных зорь | ул. Красных зорь 28 |
| 21 | котельная № 46 |  |  | ул. Красных зорь | ул. Красных зорь 50 |
| Котельные, от которых АО «ИвГТЭ» осуществляет транспортировку тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| 22 | Котельная АО «Железобетон» | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  | ул. 13-я Березниковская 1 |
| 23 | Котельная АО «ИСМА» |  |  |  | ул. Силикатная 52 |
| 24 | Котельная АО «Ивстройкерамика» |  |  |  | ул. 3-я Петразаводская 20 |
| 25 | Котельная АО «Ивхимпром» |  |  |  | ул. Кузнецова 116 |
| 26 | Котельная ООО «ТЭС» |  |  |  | ул. 23 Линия 18 |
| 27 | Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» |  |  |  | ул. Окуловой 74б |
| 28 | Котельная ГОЦ (Городской оздоровительный центр) г. Иваново |  |  |  | ул. Победы 40а |
| 29 | Котельная РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению |  |  |  | ул. 3-я Чайковского 11 |
| 30 | Котельная ООО «Альянс-Профи» |  |  |  | ул. Поляковой 8 |
| 31 | Котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1» |  |  |  | пер.Гаражный 4 |
| 32 | Котельная ООО «Альфа» |  |  |  | ул. Революционная 78г |
| 33 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  | ул. Минская 3 |
| 34 | Котельная ООО «СТС» |  |  |  | пер. 2-й Минский 6 |
| 35 | Котельная ООО «ТДЛ Энерго» |  |  |  | ул. Павла Большевикова 27 |
| 36 | Котельная МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») |  |  |  | ул. Суздальская 3б |
| 37 | Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») |  |  |  | ул. Рабфаковская 34 |
| 38 | Котельная № 33 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  | ул. Красных Зорь 61 |
| 39 | Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  | м.Балино, Автодоровская 3 |
| 40 | Котельная АО «Водоканал» |  |  |  | ул. Водопроводная 47 |
| 41 | Котельная ООО «Теплоснаб-2010» |  |  |  | ул. Окуловой 61 |
| Котельные ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» |  |  |  |  |  |
| 42 | Котельная № 10 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  | ул. Окуловой 84 |
| 43 | Котельная № 11 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  | ул. Смольная 10 |
| Котельные АО «Владгазкомпания» |  |  |  |  |  |
| 44 | АО «Владгазкомпания» – ул. Революционная 26, корп. 1 | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  | ул. Революционная 26, корп. 1 |
| 45 | АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8 |  |  |  | ул. Дальний Тупик 8 |
| Котельные ООО «Август Т» |  |  |  |  |  |
| 46 | ООО «Август Т» - ул. Дюковская 25 | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  | ул. Дюковская 25 |
| 47 | ООО «Август Т» - ул. Кузнецова, 67Б |  |  |  | ул. Кузнецова, 67Б |
| Котельные МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») |  |  |  |  |  |
| 48 | МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  | ул. Нарвская 2 |
| Котельные ОАО «Ивановоглавснаб» |  |  |  |  |  |
| 49 | Котельная ОАО «Ивановоглавснаб» | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  | ул. Суздальская 16а |
| Котельные ООО «Газпромнефть-Терминал» |  |  |  |  |  |
| 50 | Котельная ООО «Газпромнефть-Терминал» | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  | ул. Завокзальная 4а |
| ЕТО №2 |  |  |  |  |  |
| 51 | Котельная АО «ПСК» | 2 | АО «ПСК» |  | м.Минеево, Кранекс 17 |
| ЕТО №3 |  |  |  |  |  |
| 52 | Котельная МЧС (ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия») | 3 | ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия» |  | проспект Строителей 33 |
| ЕТО №4 |  |  |  |  |  |
| 53 | Котельная ООО «Гринвилль тепло» | 4 | ООО «Гринвилль тепло» |  | ул. Окуловой 73 |
| ЕТО №5 |  |  |  |  |  |
| 54 | Котельная НТК (ЗАО «Новая тепловая компания») | 5 | ООО «Тепловые системы» |  | ул. Дзержинского 39 |
| ЕТО №6 |  |  |  |  |  |
| 55 | Котельная ООО «Нордекс» | 6 | ООО «Квартал» |  | ул. Третьего Интернационала, 28 |

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

    - Порядок определения ЕТО

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории городского округа организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 - 10 Правил организации теплоснабжения

    - Критерии определения ЕТО

Согласно п. 7 Правил организации теплоснабжения устанавливаются следующие критерии определения ЕТО:

- Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны действия ЕТО;

- Размер собственного капитала;

- Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

    - Обязанности ЕТО

Обязанности ЕТО установлены Правилами организации теплоснабжения. В соответствии п. 12 Приказа, ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями, выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

    - Утвержденные решения о присвоении статуса ЕТО

Обоснование решений по присвоению статуса ЕТО на территории городского округа представлены в таблице ниже (таблица П49.3 МУ).

Таблица 42 – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории городского округа (таблица П49.3 МУ)

| № системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ Филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ИвТЭЦ-2 ИвТЭЦ-3 | 1) 671,5 2) 876,0 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 44462847 | источники, сети | собственность | - | да | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности и иных законных основаниях источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) |
|  |  | - | АО «ИвГТЭ» |  | сети | аренда, собственность | - | нет |  |  |  |
|  |  | - | ЗАО «ИвТБС» |  | сети | собственность | - | нет |  |  |  |
|  |  | - | ООО «ТЭС» |  | сети | собственность | - | нет |  |  |  |
|  |  | - | ООО «Энергосервисная компания» |  | сети | собственность | - | нет |  |  |  |
|  |  | - | ООО «Энергосетьком» |  | сети | собственность | - | нет |  |  |  |
|  |  | - | ООО «Ивановская областная типография - ИОТ» |  | сети | собственность | - | нет |  |  |  |
|  |  | - | ООО «Владгазкомпания» |  | сети | собственность | - | нет |  |  |  |
| Котельные АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | котельная № 2 | 1,17 | АО «ИвГТЭ» | - | источник, сети | Собственность, хоз. ведение | 5 | нет | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 3 | котельная № 3 | 0,95 | АО «ИвГТЭ» | - | источник, сети | Собственность, хоз. ведение | 21 | нет |  |  |  |
| 4 | котельная № 10 | 0,67 | АО «ИвГТЭ» | - | источник, сети | Собственность, хоз. ведение | 1 | нет |  |  |  |
| 5 | котельная № 17 | 0,95 | АО «ИвГТЭ» | - | источник, сети | Собственность, хоз. ведение | 2 | нет |  |  |  |
| 6 | котельная № 18 | 1,72 | АО «ИвГТЭ» | - | источник, сети | Собственность, хоз. ведение | 10 | нет |  |  |  |
| 7 | котельная № 19 | 8 | АО «ИвГТЭ» | - | источник, сети | Собственность, хоз. ведение | 16 | нет |  |  |  |
| 8 | котельная № 23 | 21,9 | АО «ИвГТЭ» | - | источник, сети | Собственность, хоз. ведение | 462 | нет |  |  |  |
| 9 | котельная № 24 | 0,76 | АО «ИвГТЭ» | - | источник, сети | Собственность, хоз. ведение | 12 | нет |  |  |  |
| 10 | котельная № 25 | 1,83 | АО «ИвГТЭ» | - | источник, сети | Собственность, хоз. ведение | 3 | нет |  |  |  |
| 11 | котельная № 30 | 2,01 | АО «ИвГТЭ» | - | источник, сети | Собственность, хоз. ведение | 8 | нет |  |  |  |
| 12 | котельная № 31 | 4,68 | АО «ИвГТЭ» | - | источник, сети | Собственность, хоз. ведение | 23 | нет |  |  |  |
| 13 | котельная № 33 | 7,74 | АО «ИвГТЭ» | - | источник, сети | Собственность, хоз. ведение | 104 | нет |  |  |  |
| 14 | котельная № 35 | 2,13 | АО «ИвГТЭ» | - | источник, сети | Собственность, хоз. ведение | 18 | нет |  |  |  |
| 15 | котельная № 37 | 78,4 | АО «ИвГТЭ» | - | источник, сети | Собственность, хоз. ведение | 967 | нет |  |  |  |
| 16 | котельная № 39 | 0,386 | АО «ИвГТЭ» | - | источник, сети | Собственность, хоз. ведение | 2 | нет |  |  |  |
| 17 | котельная № 41 | 0,88 | АО «ИвГТЭ» | - | источник, сети | Собственность, хоз. ведение | 3 | нет |  |  |  |
| 18 | котельная № 43 | 0,344 | АО «ИвГТЭ» | - | источник, сети | Собственность, хоз. ведение | Менее 0,2 | нет |  |  |  |
| 19 | котельная № 44 | 1,63 | АО «ИвГТЭ» | - | источник, сети | Собственность, хоз. ведение | 4 | нет |  |  |  |
| 20 | котельная № 45 | 1,72 | АО «ИвГТЭ» | - | источник, сети | Собственность, хоз. ведение | 1 | нет |  |  |  |
| 21 | котельная № 46 | 1,76 | АО «ИвГТЭ» | - | источник, сети | Собственность, хоз. ведение | 14 | нет |  |  |  |
| Котельные, от которых АО «ИвГТЭ» осуществляет транспортировку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Котельная АО «Железобетон» | 26,00 | АО «Железобетон» | - | Источник, сети | собственность | - | нет | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
|  |  | - | АО «ИвГТЭ» | - | сети | хоз. ведение | 87,9 | нет |  |  |  |
| 23 | Котельная АО «ИСМА» | 4,50 | АО «ИСМА» | - | Источник, сети | собственность | - | нет |  |  |  |
|  |  | - | АО «ИвГТЭ» | - | сети | хоз. ведение | 19,2 | нет |  |  |  |
| 24 | Котельная АО «Ивстройкерамика» | 10,70 | АО «Ивстройкерамика» | - | источник | собственность | - | нет |  |  |  |
|  |  | - | АО «ИвГТЭ» | - | сети | хоз. ведение | 45,9 | нет |  |  |  |
| 25 | Котельная АО «Ивхимпром» | 24,00 | АО «Ивхимпром» | - | источник | Собственность | - | нет |  |  |  |
|  |  | - | АО «ИвГТЭ» | - | сети | хоз. ведение | 12,8 | нет |  |  |  |
| 26 | Котельная ООО «ТЭС» | 12,00 | ООО «ТЭС» | - | Источник | аренда | - | нет |  |  |  |
|  |  |  | АО «ИвГТЭ» | - | сети | хоз. ведение | 2,6 | нет |  |  |  |
|  |  | - | ЗАО «УП ЖКХ» | - | сети | Собственность | 225,38 | нет |  |  |  |
| 27 | Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | 10,50 | ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | - | источник | Собственность | - | нет |  |  |  |
|  |  | - | АО «ИвГТЭ» | - | сети | хоз. ведение | 3,9 | нет |  |  |  |
| 28 | Котельная ГОЦ (Городской оздоровительный центр) г. Иваново | 1,05 | МП «Городской оздоровительный центр» | - | источник | собственность | - | нет |  |  |  |
|  |  | - | АО «ИвГТЭ» | - | сети | хоз. ведение | 2,3 | нет |  |  |  |
| 29 | Котельная РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению | 38,50 | РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению | - | Источник, сети | собственность | - | нет |  |  |  |
|  |  | - | АО «ИвГТЭ» | - | сети | хоз. ведение | 326,3 | нет |  |  |  |
| 30 | Котельная ООО «Альянс-Профи» | 19,92 | ООО «Альянс-Профи» | - | Источник, сети | собственность | - | нет |  |  |  |
|  |  | - | АО «ИвГТЭ» | - | сети | хоз. ведение | 76,5 | нет |  |  |  |
| 31 | Котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1» | 1,06 | ООО «Ивановская энергетическая компания-1» | - | Источник, сети | собственность | - | нет |  |  |  |
|  |  | - | АО «ИвГТЭ» | - | сети | хоз. ведение | 1,8 | нет |  |  |  |
| 32 | Котельная ООО «Альфа» | 19,50 | ООО «Альфа» | - | источник | собственность | - | нет |  |  |  |
|  |  |  | ООО «Купол» | - | сети | хоз. ведение |  |  |  |  |  |
|  |  | - | АО «ИвГТЭ» | - | сети | хоз. ведение | 7,8 | нет |  |  |  |
| 33 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 36,30 | ООО «РесурсЭнерго» | - | источник | собственность | - | нет |  |  |  |
|  |  | - | АО «ИвГТЭ» | - | сети | хоз. ведение | 92,5 | нет |  |  |  |
| 34 | Котельная ООО «СТС» | 5,01 | ООО «СТС» | - | источник | собственность | - | нет |  |  |  |
|  |  | - | АО «ИвГТЭ» | - | сети | хоз. ведение | 29,8 | нет |  |  |  |
| 35 | Котельная ООО «ТДЛ Энерго» | 47,80 | ООО «ТДЛ Энерго» | - | Источник, сети | собственность | - | нет |  |  |  |
|  |  | - | АО «ИвГТЭ» | - | сети | хоз. ведение | 266 | нет |  |  |  |
| 36 | Котельная МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») | 0,53 | Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья» | - | Источник, сети | собственность | - | нет |  |  |  |
|  |  | - | АО «ИвГТЭ» | - | сети | хоз. ведение | 0,1 | нет |  |  |  |
| 37 | Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | 17,00 | ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» | - | источник, сети | собственность | - | нет |  |  |  |
|  |  | - | АО «ИвГТЭ» | - | сети | хоз. ведение | 41,5 | нет |  |  |  |
| 38 | Котельная № 33 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 6,00 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» | - | источник, сети | собственность | - | нет |  |  |  |
|  |  | - | АО «ИвГТЭ» | - | сети | хоз. ведение | 1,5 | нет |  |  |  |
| 39 | Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 22,40 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» | - | источник, сети | собственность | - | нет |  |  |  |
|  |  | - | АО «ИвГТЭ» | - | сети | хоз. ведение | 169,5 | нет |  |  |  |
| 40 | Котельная АО «Водоканал» | 1,73 | АО «Водоканал» | - | источник | собственность | - | нет |  |  |  |
|  |  | - | АО «ИвГТЭ» | - | сети | хоз. ведение | 15 | нет |  |  |  |
| 41 | Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | 40,19 | ООО «Теплоснаб-2010» | - | источник, сети | собственность | - | нет |  |  |  |
|  |  | - | АО «ИвГТЭ» | - | сети | хоз. ведение | 48,6 | нет |  |  |  |
| Котельные ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Котельная № 10 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 4,20 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» | - | источник, сети | собственность | н.д. | нет | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 43 | Котельная № 11 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 3,80 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» | - | источник, сети | собственность | н.д. | нет |  |  |  |
| Котельные АО «Владгазкомпания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | АО «Владгазкомпания» – ул. Революционная 26, корп. 1 | 1,77 | АО «Владгазкомпания» | - | источник, сети | собственность | н.д. | нет | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 45 | АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8 | 2,26 | АО «Владгазкомпания» | - | источник, сети | собственность | н.д. | нет |  |  |  |
| Котельные ООО «Август Т» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ООО «Август Т» - ул. Дюковская 25 | 0,79 | ООО «Август Т» | - | источник, сети | собственность | н.д. | нет | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| 47 | ООО «Август Т» - ул. Кузнецова, 67Б | 0,86 | ООО «Август Т» | - | источник, сети | собственность | н.д. | нет |  |  |  |
| 48 | ООО «Август Т» - мкр. Видный, д.4 | 2,4 | ООО «Август Т» | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») | 0,28 | Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья» | - | источник, сети | собственность | н.д. | нет | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| Котельные ОАО «Ивановоглавснаб» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Котельная ОАО «Ивановоглавснаб» | 1,73 | ОАО «Ивановоглавснаб» | - | источник, сети | собственность | н.д. | нет | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| Котельные ООО «Газпромнефть-Терминал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Котельная ООО «Газпромнефть-Терминал» | 0,31 | ООО «Газпромнефть-Терминал» | - | источник, сети | собственность | н.д. | нет | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| ЕТО №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Котельная АО «ПСК» | 76,00 | АО «ПСК» | - | источник, сети | собственность | н.д. | нет | 2 | АО «ПСК» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| ЕТО №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Котельная МЧС (ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия») | 5,16 | ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия» | - | источник, сети | собственность | н.д. | нет | 3 | ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| ЕТО №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Котельная ООО «Гринвилль тепло» | 1,93 | ООО «Гринвилль тепло» | - | источник, сети | аренда | н.д. | нет | 4 | ООО «Гринвилль тепло» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
| ЕТО №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Котельная НТК (ЗАО «Новая тепловая компания») | 31,60 | ЗАО «Новая тепловая компания» | - | источник, сети | собственность | н.д. | нет | 5 | ООО «Тепловые системы» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
|  |  |  | ООО «Тепловые системы» |  | сети | аренда |  |  |  |  |  |
| ЕТО №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Котельная ООО «Нордекс» | 1,20 | ООО «Нордекс» | - | источник | собственность | н.д. | нет | 6 | ООО «Квартал» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источником тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |
|  |  |  | ООО «Квартал» |  | сети | собственность | н.д. | нет |  |  |  |

  - Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности.

Перечень организаций, с зарегистрированными заявками на присвоение статуса ЕТО, с указанием зоны ее деятельности, представлен в таблице ниже.

В соответствии с пунктом 11 Правил организации теплоснабжения, в случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в соответствующей зоне деятельности источника, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Таблица 43 – Действующие заявки теплоснабжающих организаций для присвоения статуса ЕТО

| № системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | № зоны деятельности | Организация, подавшая заявку | Заявка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 |  |  |  |  |
| ТЭЦ Филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |
| 1 | ИвТЭЦ-2 ИвТЭЦ-3 | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Подана |
| Котельные АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |
| 2 | котельная № 2 | 1 | отсутствует | отсутствует |
| 3 | котельная № 3 |  |  |  |
| 4 | котельная № 10 |  |  |  |
| 5 | котельная № 17 |  |  |  |
| 6 | котельная № 18 |  |  |  |
| 7 | котельная № 19 |  |  |  |
| 8 | котельная № 23 |  |  |  |
| 9 | котельная № 24 |  |  |  |
| 10 | котельная № 25 |  |  |  |
| 11 | котельная № 30 |  |  |  |
| 12 | котельная № 31 |  |  |  |
| 13 | котельная № 33 |  |  |  |
| 14 | котельная № 35 |  |  |  |
| 15 | котельная № 37 |  |  |  |
| 16 | котельная № 39 |  |  |  |
| 17 | котельная № 41 |  |  |  |
| 18 | котельная № 43 |  |  |  |
| 19 | котельная № 44 |  |  |  |
| 20 | котельная № 45 |  |  |  |
| 21 | котельная № 46 |  |  |  |
| Котельные, от которых АО «ИвГТЭ» осуществляет транспортировку тепловой энергии |  |  |  |  |
| 22 | Котельная АО «Железобетон» | 1 | отсутствует | отсутствует |
| 23 | Котельная АО «ИСМА» |  |  |  |
| 24 | Котельная АО «Ивстройкерамика» |  |  |  |
| 25 | Котельная АО «Ивхимпром» |  |  |  |
| 26 | Котельная ООО «ТЭС» |  |  |  |
| 27 | Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» |  |  |  |
| 28 | Котельная ГОЦ (Городской оздоровительный центр) г. Иваново |  |  |  |
| 29 | Котельная РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению |  |  |  |
| 30 | Котельная ООО «Альянс-Профи» |  |  |  |
| 31 | Котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1» |  |  |  |
| 32 | Котельная ООО «Альфа» |  |  |  |
| 33 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  |
| 34 | Котельная ООО «СТС» |  |  |  |
| 35 | Котельная ООО «ТДЛ Энерго» |  |  |  |
| 36 | Котельная МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») |  |  |  |
| 37 | Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») |  |  |  |
| 38 | Котельная № 33 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  |
| 39 | Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  |
| 40 | Котельная АО «Водоканал» |  |  |  |
| 41 | Котельная ООО «Теплоснаб-2010» |  |  |  |
| Котельные ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» |  |  |  |  |
| 42 | Котельная № 10 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 1 | отсутствует | отсутствует |
| 43 | Котельная № 11 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  |
| Котельные АО «Владгазкомпания» |  |  |  |  |
| 44 | АО «Владгазкомпания» – ул. Революционная 26, корп. 1 | 1 | отсутствует | отсутствует |
| 45 | АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8 |  |  |  |
| Котельные ООО «Август Т» |  |  |  |  |
| 46 | ООО «Август Т» - ул. Дюковская 25 | 1 | отсутствует | отсутствует |
| 47 | ООО «Август Т» - ул. Кузнецова, 67Б |  |  |  |
| Котельные МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») |  |  |  |  |
| 48 | МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») | 1 | отсутствует | отсутствует |
| Котельные ОАО «Ивановоглавснаб» |  |  |  |  |
| 49 | Котельная ОАО «Ивановоглавснаб» | 1 | отсутствует | отсутствует |
| Котельные ООО «Газпромнефть-Терминал» |  |  |  |  |
| 50 | Котельная ООО «Газпромнефть-Терминал» | 1 | отсутствует | отсутствует |
| ЕТО №2 |  |  |  |  |
| 51 | Котельная АО «ПСК» | 2 | отсутствует | отсутствует |
| ЕТО №3 |  |  |  |  |
| 52 | Котельная МЧС (ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия») | 3 | отсутствует | отсутствует |
| ЕТО №4 |  |  |  |  |
| 53 | Котельная ООО «Гринвилль тепло» | 4 | отсутствует | отсутствует |
| ЕТО №5 |  |  |  |  |
| 54 | Котельная НТК (ЗАО «Новая тепловая компания») | 5 | отсутствует | отсутствует |
| ЕТО №6 |  |  |  |  |
| 55 | Котельная ООО «Нордекс» | 6 | отсутствует | отсутствует |

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа

Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа, представлен в таблице ниже.

Таблица 44 – Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа

| № системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Адрес | Источник тепловой энергии |  | Тепловые сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | собственник | техническое обслуживание | собственник | техническое обслуживание |
| ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ Филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ИвТЭЦ-2 ИвТЭЦ-3 | 1) ул. Суворова, 76 2) мкр. ТЭЦ-3 | 1) Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» 2) Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 1) Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» 2) Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 1) Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» 2) Ивановский городской комитет по управлению имуществом 3) ЗАО «ИвТБС» 4) ООО «ТЭС» 5) ООО «Энергосервисная компания» 6) ООО «Энергосетьком» 7) ООО «Ивановская областная типография - ИОТ» 8) АО «ИвГТЭ» 9) ООО «Владгазкомпания» | 1) Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» 2) АО «ИвГТЭ» 3) ЗАО «ИвТБС» 4) ООО «ТЭС» 5) ООО «Энергосервисная компания» 6) ООО «Энергосетьком» 7) ООО «Ивановская областная типография - ИОТ» 8) ООО «Владгазкомпания» |
| Котельные АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | котельная № 2 | ул. Окуловой 77 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» |
| 3 | котельная № 3 | ул. Хвойная 2 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» |
| 4 | котельная № 10 | ул. Детская 2/7 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» |
| 5 | котельная № 17 | ул. 5-я Снежная 3 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» |
| 6 | котельная № 18 | м. Афанасово, ул. Свободы 1 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | 1) Ивановский городской комитет по управлению имуществом 2) АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» |
| 7 | котельная № 19 | ул. Шувандиной 111 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | 1) Ивановский городской комитет по управлению имуществом 2) АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» |
| 8 | котельная № 23 | ул. Садовского 7 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | 1) Ивановский городской комитет по управлению имуществом 2) АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» |
| 9 | котельная № 24 | ул. Носова 49 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | 1) Ивановский городской комитет по управлению имуществом 2) АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» |
| 10 | котельная № 25 | ул. Нежданского 19 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» |
| 11 | котельная № 30 | ул. Володиной 7а | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» |
| 12 | котельная № 31 | ул. Лебедева-Кумача 10б | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» |
| 13 | котельная № 33 | Авдотьинская 20а | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | Ивановский городской комитет по управлению имуществом | АО «ИвГТЭ» |
| 14 | котельная № 35 | ул. Жаворонкова 40 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | 1) Ивановский городской комитет по управлению имуществом 2) АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» |
| 15 | котельная № 37 | ул. Полка Нормандии Неман 103 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | 1) Ивановский городской комитет по управлению имуществом 2) АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» |
| 16 | котельная № 39 | м.Горино, 2-я Ягодная 31 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» |
| 17 | котельная № 41 | Сахарова 56 строение 1 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | 1) Ивановский городской комитет по управлению имуществом 2) АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» |
| 18 | котельная № 43 | ул.9-я Линия 1/26 (литер А1) | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» |
| 19 | котельная № 44 | ул. 1-я Завокзальная 24 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» |
| 20 | котельная № 45 | ул. Красных зорь 28 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» |
| 21 | котельная № 46 | ул. Красных зорь 50 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | 1) Ивановский городской комитет по управлению имуществом 2) АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» |
| Котельные, от которых АО «ИвГТЭ» осуществляет транспортировку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Котельная АО «Железобетон» | ул. 13-я Березниковская 1 | АО «Железобетон» | АО «Железобетон» | 1) АО «Железобетон» 2) АО «ИГТСК» | 1) АО «Железобетон» 2) АО «ИвГТЭ» |
| 23 | Котельная АО «ИСМА» | ул. Силикатная 52 | АО «ИСМА» | АО «ИСМА» | 1) АО «ИСМА» 2) Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 1) АО «ИСМА» 2) АО «ИвГТЭ» |
| 24 | Котельная АО «Ивстройкерамика» | ул. 3-я Петразаводская 20 | АО «Ивстройкерамика» | АО «Ивстройкерамика» | 1) АО «Ивстройкерамика» 2) АО «ИГТСК» 3) Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 1) АО «ИвГТЭ» 2) АО «Ивстройкерамика» |
| 25 | Котельная АО «Ивхимпром» | ул. Кузнецова 116 | АО «Ивхимпром» | АО «Ивхимпром» | 1) АО «Ивхимпром» 2) Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 1) АО «ИвГТЭ» 2) АО «Ивхимпром» |
| 26 | Котельная ООО «ТЭС» | ул. 23 Линия 18 | ЗАО «Уводьской Гидрокаскад» | ООО «ТЭС» | 1) Кузнецов Л.И 2) Спиридонова Г.В. 3) Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 1) ЗАО «УП ЖКХ» 2) АО «ИвГТЭ» |
| 27 | Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | ул. Окуловой 74б | ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | 1) ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» 2) Ивановский городской комитет по управлению имуществом | АО «ИвГТЭ» |
| 28 | Котельная ГОЦ (Городской оздоровительный центр) г. Иваново | ул. Победы 40а | МП «Городской оздоровительный центр» | МП «Городской оздоровительный центр» | 1) МП «Городской оздоровительный центр» 2) АО «ИГТСК» | АО «ИвГТЭ» |
| 29 | Котельная РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению | ул. 3-я Чайковского 11 | РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению | РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению | 1) РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению 2) АО «ИГТСК» 3) Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 1) РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению 2) АО «ИвГТЭ» |
| 30 | Котельная ООО «Альянс-Профи» | ул. Поляковой 8 | ООО «Альянс-Профи» | ООО «Альянс-Профи» | 1) ООО «Альянс-Профи» 2) АО «ИГТСК» 3) Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 1) ООО «Альянс-Профи» 2) АО «ИвГТЭ» |
| 31 | Котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1» | пер.Гаражный 4 | ООО «Ивановская энергетическая компания-1» | ООО «Ивановская энергетическая компания-1» | 1) ООО «Ивановская энергетическая компания-1» 2) Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 1) ООО «Ивановская энергетическая компания-1» 2) АО «ИвГТЭ» |
| 32 | Котельная ООО «Альфа» | ул. Революционная 78г | ООО «Альфа» | ООО «Альфа» | 1) ООО «Альфа», ООО «Купол» 2) Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 1) АО «ИвГТЭ» 2) ООО «Альфа», ООО «Купол» |
| 33 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | ул. Минская 3 | ООО «РесурсЭнерго» | ООО «РесурсЭнерго» | 1) ООО «РесурсЭнерго» 2) АО «ИГТСК» 3) Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 1) АО «ИвГТЭ» 2) ООО «РесурсЭнерго» |
| 34 | Котельная ООО «СТС» | пер. 2-й Минский 6 | ООО «СТС» | ООО «СТС» | 1) ООО «СТС» 2) АО «ИГТСК» 3) Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 1) АО «ИвГТЭ» 2) ООО «СТС» |
| 35 | Котельная ООО «ТДЛ Энерго» | ул. Павла Большевикова 27 | ООО «ТДЛ Энерго» | ООО «ТДЛ Энерго» | 1) ООО «ТДЛ Энерго» 2) Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 1) ООО «ТДЛ Энерго» 2) АО «ИвГТЭ» |
| 36 | Котельная МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») | ул. Суздальская 3б | Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья» | Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья» | 1) Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья» 2) Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 1) Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья» 2) АО «ИвГТЭ» |
| 37 | Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | ул. Рабфаковская 34 | ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» | ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» | 1) ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» 2) Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 1) ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» 2) АО «ИвГТЭ» |
| 38 | Котельная № 33 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | ул. Красных Зорь 61 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» | 1) ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» 2) Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 1) ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» 2) АО «ИвГТЭ» |
| 39 | Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | м.Балино, Автодоровская 3 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» 2) Администрация Ивановского муниципального района 3) АО «ИГТСК» | 1) ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» 2) АО «ИвГТЭ» |
| 40 | Котельная АО «Водоканал» | ул. 1-я Водопроводная 47 | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» | 1) АО «ИвГТЭ» 2) Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 1) АО «ИвГТЭ» |
| 41 | Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | ул. Окуловой 61 | ООО «Теплоснаб-2010» | ООО «Теплоснаб-2010» | 3) ООО «Теплоснаб-2010» 2) АО «ИвГТЭ» 3) Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 1) АО «ИвГТЭ» 2) ООО «Теплоснаб-2010» |
| Котельные ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Котельная № 10 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | ул. Окуловой 84 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» |
| 43 | Котельная № 11 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | ул. Смольная 10 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» |
| Котельные АО «Владгазкомпания» |  |  |  |  |  |  |
| 44 | АО «Владгазкомпания» – ул. Революционная 26, корп. 1 | ул. Революционная 26, корп. 1 | АО «Владгазкомпания» | АО «Владгазкомпания» | АО «Владгазкомпания» | АО «Владгазкомпания» |
| 45 | АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8 | ул. Дальний Тупик 8 | АО «Владгазкомпания» | АО «Владгазкомпания» | АО «Владгазкомпания» | АО «Владгазкомпания» |
| Котельные ООО «Август Т» |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ООО «Август Т» - ул. Дюковская 25 | ул. Дюковская 25 | ООО «Август Т» | ООО «Август Т» | ООО «Август Т» | ООО «Август Т» |
| 47 | ООО «Август Т» - ул. Кузнецова, 67Б | ул. Кузнецова, 67Б | ООО «Август Т» | ООО «Август Т» | ООО «Август Т» | ООО «Август Т» |
| 48 | ООО «Август Т» - мкр. Видный, д.4 | мкр. Видный, д.4 | ООО «Август Т» | ООО «Август Т» | ООО «Август Т» | ООО «Август Т» |
| Котельные МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») |  |  |  |  |  |  |
| 49 | МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») | ул. Нарвская 2 | Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья» | Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья» | Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья» | Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья» |
| Котельные ОАО «Ивановоглавснаб» |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Котельная ОАО «Ивановоглавснаб» | ул. Суздальская 16а | ОАО «Ивановоглавснаб» | ОАО «Ивановоглавснаб» | ОАО «Ивановоглавснаб» | ОАО «Ивановоглавснаб» |
| Котельные ООО «Газпромнефть-Терминал» |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Котельная ООО «Газпромнефть-Терминал» | ул. Завокзальная 4а | ООО «Газпромнефть-Терминал» | ООО «Газпромнефть-Терминал» | ООО «Газпромнефть-Терминал» | ООО «Газпромнефть-Терминал» |
| ЕТО №2 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Котельная АО «ПСК» | м.Минеево, Кранекс 17 | АО «ПСК» | АО «ПСК» | АО «ПСК» | АО «ПСК» |
| ЕТО №3 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Котельная МЧС (ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия») | проспект Строителей 33 | ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия» | ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия» | ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия» | ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия» |
| ЕТО №4 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Котельная ООО «Гринвилль тепло» | ул. Окуловой 73 | ООО «Гринвилль тепло» | ООО «Гринвилль тепло» | ООО «Гринвилль тепло» | ООО «Гринвилль тепло» |
| ЕТО №5 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Котельная НТК (ЗАО «Новая тепловая компания») | ул. Дзержинского 39 | ЗАО «Новая тепловая компания» | ЗАО «Новая тепловая компания» | ЗАО «Новая тепловая компания» | ООО «Тепловые системы» |
| ЕТО №6 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Котельная ООО «Нордекс» | ул. Третьего Интернационала, 28 | ООО «Нордекс» | ООО «Нордекс» | ООО «Нордекс» | ООО «Квартал» |

- Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Разработчиком предложено 4 мероприятия по перераспределению тепловых нагрузок между котельными г. Иваново:

| № п/п | Предлагаемое мероприятие | Вариантные решения | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной ООО «ТДЛ-Энерго» | Сценарий 5. Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП в районе золоотвала №6 и врезкой в коллектор котельной ООО «ТДЛ-Энерго». Строительство новой БМК мощностью 0,8 МВт на ГВС с круглогодичной работой на месте котельной №35 АО «ИвГТЭ» | 2022-2023 |
| 2 | Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | Сценарий 3. Перевод нагрузки Теплоснаб-2010 на котельную ИБХР с реконструкцией котельной ИБХР в части увеличения мощности | 2023 |
| 3 | Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной № 42 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | Сценарий 2. Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») на новую БМК мощностью 3,5 МВт | 2023 |
| 5 | Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной АО «ИСМА» | Сценарий 1. Строительство новой БМК в районе завода АО «ИСМА» и переключение тепловой нагрузки котельной АО «ИСМА» (население и нагрузка предприятия) | 2022-2023 |

- Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В соответствии с  п.6 ст.15 ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и, которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

В соответствии с п. 5 статьи 8 Федерального закона «О водоснабжении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ, «…в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам … со дня подписания с органом местного самоуправления передаточного акта указанных объектов…».

Перечень тепловых сетей, зарегистрированных, как бесхозяйные объекты, представлен в таблице ниже.

Таблица 45 – Тепловые сети, зарегистрированные, как бесхозяйные объекты

| № п/п | Наименование тепловых сетей | Диаметр, мм | Протяженность, м.к. | Вид прокладки | Эксплуатирующая организация | №нормативного Акта | Обоснование выбора эксплуатирующей организацией |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участок тепловой сети, проходящий от тепловой камеры А-11.12 до дома 47 по ул.Смирнова | 89 | 48 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1037 от 23.07.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 2 | Участок тепловой сети, проходящий от тепловой камеры А-72.21 до дома 4 по ул.1-й Минеевской | 133 | 5,8 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1037 от 23.07.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 3 | Участок тепловой сети, проходящий от тепловой камеры А-72.29 до дома 25 по ул.Фрунзе | 108 | 11,4 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1037 от 23.07.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 4 | Участок тепловой сети, проходящий от тепловой камеры В-94.01 до дома 2 по пер.1-му Рабфаковскому | 108 | 84,6 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1037 от 23.07.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 5 | Участок тепловой сети, проходящий от тепловой камеры Д-45.03 до дома 12 в микрорайоне 30 | 57 | 13 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1037 от 23.07.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 6 | Участок тепловой сети, проходящий от тепловой камеры Д-63.18 до дома 110 по ул.Ташкентская | 108 | 51,4 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1037 от 23.07.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 7 | Участок тепловой сети, проходящий от тепловой камеры В-107.05 до дома 6 по ул.Красных Зорь | 45 | 37 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1037 от 23.07.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 8 | Транзитный участок тепловых сетей, проходящий от теплового ввода дома 27 по ул.Летчика Захарова через подвальное помещение до стены в сторону домов 13 и 15 ул.Летчика Захарова | 159 | 121,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1038 от 23.07.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 89 | 2,5 | подвальная |  |  |  |
| 9 | Транзитный участок тепловых сетей, проходящий от теплового ввода дома 15 поКохомскому шоссе через подвальное помещение в сторону нежилого помещения (поликлиники) и в сторону домов 17А по Кохомскому шоссе | 57 | 14 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1038 от 23.07.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 108 | 81,1 | подвальная |  |  |  |
| 10 | Транзитный участок тепловых сетей, проходящий через подвальное помещение дома 26 по ул.Б.Воробьевской в сторону здания насосной станции, расположенной по адресу: г.Иваново, ул.Городская, д.7 | 219 | 11,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1136 от 05.08.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 11 | Транзитные тепловые сети, проходящие от теплового ввода многоквартирного жилого дома 4 по ул.Стрелковой в сторону нежилого здания 6 по ул.Стрелковой до врезки В-4.06(1) в подвальном помещении жилого дома 4 по ул.Стрелковой | 57 | 2,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1167 от 08.08.2019г | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 12 | участок теплотрассы от Д-45.32 до наружной стены жилого дома 21 в микрорайоне 30 | 76 | 63 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1766 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 13 | участок теплотрассы от Д-41.28 до наружной стены дома 53 по пр.Строителей | 108 | 111 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1766 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 14 | участок теплотрассы от Д-49.12 до наружной стены дома 42А по пр.Текстильщиков | 89 | 26,7 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1766 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 15 | участок теплотрассы от наружной стены жилого дома 8 по пл.Революции до наружной стены дома 30 по ул.10 Августа | 57 | 8 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1766 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 16 | участок теплотрассы от Т033033 до наружной стены дома 26А по ул.Авдотьинской | 57х2от 32х2гвс | 3,5 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1766 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 17 | участок теплотрассы от С-13.64 до наружной стены дома 53 по ул.Арсения | 76 | 20,7 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1766 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 18 | участок теплотрассы от В-24.64 до наружной стены жилого дома 30А по ул.Б.Хмельницкого | 89 | 5,2 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1766 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 19 | участок теплотрассы от наружной стены дома 16 по ул.Диановых до наружной стены жилого дома 18 по ул.Диановых | 57 | 45,5 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1766 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 20 | участок теплотрассы от наружной стены дома 5 по ул.Комсомольской до наружной стены жилого дома 7 по ул.Комсомольской | 76 | 45 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1766 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 21 | участок теплотрассы от ТК Д-93.45 до наружной сте-ны дома 125 по ул. Кудряшова | 76 | 12,5 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1766 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 22 | участок теплотрассы от ТК В-120.06 до наружной стены жилого дома 46 по ул. Лежневской | 63/125 | 76 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1766 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 23 | участок теплотрассы от наружной стены жилого дома 10 по ул. Московской до наружной стены дома 12 по ул. Московской | 57 | 8,5 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1766 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 24 | участок теплотрассы от А-62.75 до наружной стены жилого дома 77 по ул. Полка Нормандия-Неман | 89 | 17,5 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1766 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 25 | участок теплотрассы от наружной стены дома 12 по 2-й ул. Торфмаша до наружной стены жилого дома 10 по 2-й ул. Торфмаша | 57 | 16 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1766 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 26 | участок теплотрассы от наружной стены дома 6/7 по 2-й ул. Торфмаша до наружной стены жилого дома 4 по 2-й ул. Торфмаша | 57х2от 32х1гвс | 14 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1766 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 27 | участок теплотрассы от наружной стены дома 8 по ул. Фрунзе до наружной стены жилого дома 12 по ул. Фрунзе | 25 | 32 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1766 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 28 | участок теплотрассы от наружной стены дома 17 по ул. Фрунзе до наружной стены жилого дома 19 по ул. Фрунзе | 57 | 41,5 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1766 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 29 | участок теплотрассы от ТК А-72.07 до насосной стан-ции | 159 | 85 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1766 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 30 | участок теплотрассы от ТК D-14.14 до наружной стены жилого дома 18 по Кохомскому шоссе | 76х2от 76,89х2гвс | 81,5 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1766 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 31 | от теплового ввода дома 31 по улице Крутицкой через подвальное помещение до стены в сторону дома 33 по улице Крутицкой | 76 | 11,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 57 | 5,4 |  |  |  |  |
| 32 | от теплового ввода дома 30 по улице 10 Августа через подвальное помещение до стены в сторону дома 32 по улице 10 Августа | 57 | 20 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 33 | от теплового ввода дома 32 по улице 10 Августа через подвальное помещение до стены в сторону дома 34 по улице 10 Августа | 63 | 10 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 34 | от теплового ввода дома 2 по улице Андрианова через подвальное помещение до стены в сторону дома 1 по улице Международной | 108 | 1,6 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 89 | 1,3 |  |  |  |  |
|  |  | 76 | 15,1 |  |  |  |  |
| 35 | от теплового ввода дома 18 по улице Октябрьской через подвальное помещение до стены в сторону дома 16 по улице Ок-тябрьской | 89 | 36,6 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 36 | от теплового ввода дома 16 по улице Октябрьской через под-вальное помещение до стены в сторону дома 14 по улице Ок-тябрьской, | 76 | 5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 89 | 24,5 |  |  |  |  |
| 37 | от теплового ввода дома 14 по улице Октябрьской через под-вальное помещение до стены в сторону тепловой камеры А-38.10 | 108 | 1,2 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 89 | 19 |  |  |  |  |
| 38 | от теплового ввода дома 30 по улице Карла Маркса через под-вальное помещение до стены в сторону дома 28 по улице Карла Маркса | 108 | 9,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 39 | от теплового ввода дома 102 по проспекту Ленина через под-вальное помещение до стены в сторону тепловой камеры А-43.04 | 159 | 14 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 40 | от теплового ввода дома 10/68 по улице Октябрьской через под-вальное помещение до стены в сторону дома 12 по улице Ок-тябрьской | 76 | 0,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 57 | 4 |  |  |  |  |
| 41 | от теплового ввода дома 10 по улице Земляной через подвальное помещение до стены в сторону тепловой камеры А-45.07 | 76 | 18,1 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 89 | 7,5 |  |  |  |  |
| 42 | от теплового ввода дома 11/2 по улице Фрунзе через подвальное помещение до стены в сторону тепловой камеры А-68.01 | 159 | 12,3 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 43 | от теплового ввода дома 10А по улице 2-й Торфмаша через под-вальное помещение до стены в сторону дома 17А по улице Фрунзе | 89 | 2 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 57 | 13,3 |  |  |  |  |
| 44 | от теплового ввода дома 5А по улице Кольчугинской через под-вальное помещение до стены в сторону дома 16 по переулку Минеевскому и в сторону дома 10а по улице Кольчугинской | 108 | 5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 76 | 5,2 |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 35,8 |  |  |  |  |
| 45 | от теплового ввода дома 9А по улице Зверева через подвальное помещение до стены в сторону дома 9 по улице Зверева | 57 | 12,6 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 46 | от теплового ввода дома 21 по улице Мархлевского через под-вальное помещение до стены в сторону дома 36 по улице Кузне-цова | 89 | 14,1 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 47 | от теплового ввода дома 57 по улице Кузнецова через подваль-ное помещение до стены в сторону дома 55 по улице Кузнецова | 89 | 38,9 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 48 | от теплового ввода дома 24 по улице 3-ей Нагорной через под-вальное помещение до стены в сторону дома 25 по улице 2-й Нагорной | 89 | 27,7 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 49 | от теплового ввода дома 6 по улице Строительной через под-вальное помещение до стены в сторону тепловой камеры В-115.07 | 108 | 14,4 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 50 | от теплового ввода дома 16 по улице Кавалерийской через под-вальное помещение до стены в сторону тепловой камеры D-33.013 | 219 | 39 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 51 | от теплового ввода дома 34 по улице Благова через подвальное помещение до стены в сторону дома 32 по улице Благова | 76/89 | 12 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 52 | от теплового ввода дома 7 по улице Радищева через подвальное помещение до стены в сторону дома 17 по улице Павленко | 76 | 13,1 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 53 | от теплового ввода дома 5 по улице Суворова через подвальное помещение до стены в сторону дома 5/42 по улице Суворова | 76 | 0,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 57 | 0,5 |  |  |  |  |
| 54 | от теплового ввода дома 44А по улице Пролетарской через под-вальное помещение до стены в сторону дома 15 по переулку Коммунальному, дома 9А улице Суворова, дома 44 по улице Пролетарской | 108 | 44,7 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 76 | 74 |  |  |  |  |
| 55 | от теплового ввода дома 37 по улице Сакко через подвальное помещение до стены в сторону насосной станции по улице Сакко у дома 37 | 159 | 17,8 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 56 | от теплового ввода дома 28 по улице Поэта Ноздрина через под-вальное помещение до стены в сторону дома 26 по улице Поэта Ноздрина | 57 | 2,6 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 57 | от теплового ввода дома 4 по переулку Фигурному через под-вальное помещение до стены в сторону тепловой камеры С-33.02 | 108 | 13,3 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 58 | от теплового ввода дома 128 по улице 4-й Сосневской через подвальное помещение до стены в сторону дома 16 по 10-му Проезду | 108 | 11,8 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 59 | от теплового ввода дома 16 по 10-му Проезду через подвальное помещение до стены в сторону тепловой камеры С-43.06/1 | 108 | 15,6 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 60 | от теплового ввода дома 9 по 8-му Проезду через подвальное помещение до стены в сторону дома 90 по улице Каравайковой | 114 | 71 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 61 | от теплового ввода дома 141 по улице Каравайковой через под-вальное помещение до стены в сторону дома 137 по улице Кара-вайковой | 133 | 53,4 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 62 | от теплового ввода дома 137 по улице Каравайковой через под-вальное помещение до стены в сторону дома 139 по улице Кара-вайковой и в сторону тепловой камеры С-47.02 | 108 | 62,9 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 57 | 9,8 |  |  |  |  |
| 63 | от теплового ввода дома 7 по 15-му Проезду через подвальное помещение до стены в сторону дома 5 по 15-му Проезду и в сто-рону тепловой камеры С-49.27 | 57 | 20 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 219 | 13 |  |  |  |  |
| 64 | от теплового ввода дома 7 по 15-му Проезду со стороны тепло-вой камеры С-49.27 через подвальное помещение до стены в сторону тепловой камеры С-49.29 | 108 | 12,8 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 65 | от теплового ввода дома 10 по 14-му Проезду через подвальное помещение до стены в сторону тепловой камеры С-49.33 | 108 | 15 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 66 | от теплового ввода дома 4 в микрорайоне ТЭЦ-3 через подваль-ное помещение до стены в сторону дома 14 в микрорайоне ТЭЦ-3 | 89 | 11,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 67 | от теплового ввода дома 21 по Кохомскому шоссе через под-вальное помещение до стены в сторону домов 21А, 25 по Ко-хомскому шоссе и в сторону тепловой камеры Д-14.10 | 159х2от,159/114х2гвс | 239,8 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 89х4 | 7 |  |  |  |  |
| 68 | от теплового ввода дома 17 по Кохомскому шоссе через под-вальное помещение до стены в сторону дома 16 по Кохомскому шоссе | 159х2от, 159/114х2 гвс | 59,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 69 | от теплового ввода дома 107 по улице Кудряшова через под-вальное помещение до стены в сторону дома 105 по улице Куд-ряшова | 76 | 13,2 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 70 | от теплового ввода дома 109 по улице Кудряшова через под-вальное помещение до стены в сторону дома 111 по улице Куд-ряшова | 76 | 9,2 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 71 | от теплового ввода дома 111А по улице Кудряшова через под-вальное помещение до стены в сторону тепловой камеры D-52.16 | 219 | 13,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 72 | от теплового ввода дома 8 по улице Кирякиных через подвальное помещение до стены в сторону дома 6 по улице Кирякиных | 108 | 15 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 76 | 35 |  |  |  |  |
| 73 | от теплового ввода дома 3 по улице Воронина через подвальное помещение до стены в сторону тепловой камеры D-66.57 | 108 | 11,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 74 | от теплового ввода дома 44 по улице Родниковская через под-вальное помещение до стены в сторону дома 42 по улице Родни-ковской | 57 | 5,6 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 76 | 5,1 |  |  |  |  |
|  |  | 89 | 1,5 |  |  |  |  |
| 75 | от теплового ввода дома 54 по проспекту Строителей через под-вальное помещение до стены в сторону дома 54А по проспекту Строителей | 57 | 10,8 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 76 | от теплового ввода дома 100 по улице Кудряшова через под-вальное помещение до стены в сторону дома 119 по проспекту Текстильщиков | 108 | 19,9 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 77 | от теплового ввода дома 84 по улице Кудряшова через подваль-ное помещение до стены в сторону дома 19 по улице Диановых | 89 | 18 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 78 | от теплового ввода дома 175А по улице Лежневской через под-вальное помещение до стены в сторону тепловой камеры D-121.32 | 159 | 9,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 133 | 3,5 |  |  |  |  |
|  |  | 89 | 1 |  |  |  |  |
| 79 | от теплового ввода дома 111 по улице Лежневской через под-вальное помещение до стены в сторону дома 113 по улице Леж-невской | 76 | 11,1 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 80 | от теплового ввода дома 83А по улице Ташкентской через под-вальное помещение до стены в сторону дома 83В по улице Таш-кентской | 76 | 1 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 57 | 10,5 |  |  |  |  |
| 81 | от теплового ввода дома 154 по улице Лежневской через под-вальное помещение до стены в сторону домов 152А и 156 по улице Лежневской | 159х2от,159/108х2гвс | 73 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 108х2от,159/108х2гвс | 7,5 |  |  |  |  |
|  |  | 159х2от, 108х2гвс | 5,4 |  |  |  |  |
| 82 | от теплового ввода дома 156 по улице Лежневской через под-вальное помещение до стены в сторону дома 158 по улице Леж-невской | 219х2от,159/108х2гвс | 10,1 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 159х2от,159/108х2гвс | 4 |  |  |  |  |
| 83 | от теплового ввода дома 158 по улице Лежневской через под-вальное помещение до стены в сторону дома 160 по улице Леж-невской | 159х2от 159/108х2гвс | 93,4 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 84 | от теплового ввода дома 201Б по улице Лежневской через под-вальное помещение до стены в сторону дома 201В по улице Лежневской | 57 | 26 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 85 | от теплового ввода дома 16 по улице Диановых через подваль-ное помещение до стены в сторону дома 18 по улице Диановых | 57 | 3,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 86 | от теплового ввода дома 6/7 по улице 2-й Торфмаша через под-вальное помещение до стены в сторону дома 4 по улице 2-й Тор-фмаша | 76 | 8,2 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 57 | 21,1 |  |  |  |  |
| 87 | от теплового ввода дома 12 по улице 2-й Торфмаша через под-вальное помещение до стены в сторону дома 10 по улице 2-й Торфмаша | 108 | 6,4 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 57 | 23 |  |  |  |  |
| 88 | от теплового ввода дома 10 по улице Лебедева-Кумача через подвальное помещение до стены в сторону дома 12 по улице Лебедева-Кумача | 76х2от 57,38гвс,в т.ч.15,9м57х1пр.,3,3м57х1обр+12,6м 38х1обр | 15,9 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 89 | от теплового ввода дома 4 по переулку Шевченко через под-вальное помещение до стены в сторону дома 45 по улице Красных Зорь | 159х2от 108пр.гвс 57обр.гвс | 17 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 90 | от теплового ввода дома 90 по улице 1-й Водопроводной через подвальное помещение до стены в сторону дома 90А по улице 1-й Водопроводной | 89 | 5,2 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 57 | 5 |  |  |  |  |
| 91 | участок тепловых сетей от дома 56 до дома 58 по улице 1-й Балинской | 108 | 14,3 | надземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №566 от 21.05.2020 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 92 | участок тепловых сетей от дома 32А до дома 32 по улице Громобоя | 76 | 33 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново№20 от 15.01.2021 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 93 | участок тепловой сети от тепловой камеры Д-168.11 до тепловой камеры Д-168.57 | 108 | 51 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №295 от 12.03.2021 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 94 | участок тепловой сети от тепловой камеры Д-168.57 до д.52/1 лит.Б (гараж) по ул.Постышева | 45 | 2,5 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №295 от 12.03.2021 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 95 | участок тепловой сети от тепловой камеры Д-168.57 до d-168.011 | 89 | 33,2 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №295 от 12.03.2021 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 96 | участок тепловой сети от d-168.011 до д.52/1 по ул.Постышева | 57 | 20 | надземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №295 от 12.03.2021 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 97 | участок тепловой сети от д.52/1 по ул.Постышева до д.46 по ул.Постышева | 76 | 57,2 | надземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №295 от 12.03.2021 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 76 | 0,5 | подземная |  |  |  |
| 98 | участок тепловой сети от д.46 по ул.Постышева до д.46 лит.В (гараж) по ул.Постышева | 57 | 49 | надземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №295 от 12.03.2021 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 99 | от здания суда по улице Мархлевского, дом 33 до тепловой камеры В-111.06 | 76 | 15,7 | надземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №693 от 09.06.2021 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 100 | от гаража до здания суда по улице Мархлевского, дом 33 | 32 | 9 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №693 от 09.06.2021 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 101 | от административного здания до гаража по улице Пушкина, дом 27/3 | 57 | 23 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №693 от 09.06.2021 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |

- Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения

  - Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Намеченное в проекте схемы теплоснабжения строительство новых источников тепловой энергии и увеличение мощности существующих источников тепловой энергии не предполагает корректировки решений схем газоснабжения и газификации.

  - Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии не выявлены.

  - Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Корректировка региональных (межрегиональных) программ газификации не предполагается.

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Предложения по корректировке программы газификации Ивановской области в разрезе развития источников тепловой энергии и систем теплоснабжения муниципального образования отсутствуют.

  - Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Предусматривается вывод Ивановской ТЭЦ-2 из эксплуатации со строительством современной, автоматизированной водогрейной котельной, мощностью 400 Гкал/час.

В настоящее время в филиале «Владимирский» ПАО «Т Плюс» на Ивановской ТЭЦ-2 планируется вывод из эксплуатации турбоагрегата ст.№5.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.07.07 №484 получено согласование АО «СО ЕЭС» (письмо №В32-I-19-11739 от 11.10.19г. «О выводе из эксплуатации энергетического оборудования») и издан Приказ Министерства энергетики РФ №16 от 21.01.2020 «О согласовании вывода из эксплуатации турбоагрегата №5 Ивановской ТЭЦ-2 филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» с 01.10.2020 года.

На вывод данного оборудования так же получено согласование Администрации г. Иваново (письмо №02-22-10298 от 29.11.19 «О выводе оборудования ИвТЭЦ-2»).

Издан приказ Министерства энергетики РФ №1290 от 28.11.2019 «О согласовании вывода из эксплуатации турбоагрегатов №1,2,3,4 Ивановской ТЭЦ-2 филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» (письмо №14324/09 от 29.11.19г. «О выводе из эксплуатации генерирующего оборудования Ивановской ТЭЦ-2»), согласно которого разрешен вывод из эксплуатации ТГ ст.№1,4 с 01.11.2020 и ТГ ст.№2,3 с 01.11.2022 года.

Заявленный вывод генерирующего оборудования Ивановской ТЭЦ-2 не приведет к ухудшению качества теплоснабжения существующих потребителей Ивановской ТЭЦ-2. Бесперебойное теплоснабжение будет обеспечено водогрейными котлами на территории Ивановской ТЭЦ-2, поэтапное строительство которых начнется до вывода из эксплуатации оборудования электростанции и опережающими темпами.

Наличие профицитов тепловой мощности в перспективных зонах теплоснабжения, не предполагает рассмотрение вариантов строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Наличие профицитов тепловой мощности в перспективных зонах теплоснабжения, не предполагает рассмотрение вариантов строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

  - Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Основные решения, связанные с развитием систем теплоснабжения, уточняются при актуализации Схемы теплоснабжения города. В состав Инвестиционных программ входят решения, отраженные в актуализированной Схеме теплоснабжения, поскольку именно данный проект отражает в полной мере последствия для конечных потребителей при развитии систем теплоснабжения. Следовательно, отсутствует необходимость 100%-ой синхронизации мероприятий настоящего проекта с проектом водоснабжения города.

Принципиальным остается лишь вопрос организации закрытой схемы ГВС по всем системам теплоснабжения.

Схемой горячего водоснабжения предусмотрены в настоящее время только затраты, связанные с установкой ИТП. При этом дополнительно необходимо учесть требуемые затраты:

- на реконструкцию тепломагистралей, с целью увеличения пропускной способности;

- на реконструкцию сетей холодного водоснабжения, с целью увеличения пропускной способности - должны быть рассмотрены в проекте, в обязательном порядке (в противном случае «закрытие» ГВС может повлечь негативные последствия).

Оценка указанных затрат представлена в Главе 9.

- Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа г. Иваново разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, а именно:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

- удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

- коэффициент использования установленной тепловой мощности;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

- доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);

- удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

- коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

- доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

- отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения);

- отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения).

Индикаторы развития ТЭЦ, котельных и тепловых сетей, а также индикаторы, отражающие результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии, представлены в таблицах ниже.

Таблица 46 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников комбинированной выработки в зоне деятельности ЕТО 01

| N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИвТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная электрическая мощность ТЭЦ | МВт | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в том числе: | Гкал/ч | 671,5 | 671,5 | 671,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 271,0 | 271,5 | 275,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ | % | 40,4 | 40,4 | 41,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе: | тыс. Гкал | 1 102,6 | 1 104,7 | 1 122,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | из отборов турбоагрегатов | тыс. Гкал | 355,4 | 355,4 | 355,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии отпущенной с коллекторов ТЭЦ | б/р | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ | г/кВт-ч | 309,5 | 309,5 | 309,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления | г/кВт-ч | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя | МВт/тыс. чел. | 1,87 | 1,87 | 1,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ | 1/год | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИвТЭЦ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная электрическая мощность ТЭЦ | МВт | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 |
| 2 | Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в том числе: | Гкал/ч | 876,0 | 876,0 | 876,0 | 876,0 | 876,0 | 876,0 | 876,0 | 876,0 | 876,0 | 876,0 | 876,0 | 876,0 | 876,0 | 876,0 | 876,0 |
| 3 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 274,5 | 274,5 | 278,2 | 295,2 | 298,2 | 301,2 | 304,2 | 307,2 | 310,2 | 313,2 | 316,2 | 319,2 | 322,2 | 325,2 | 328,2 |
| 4 | Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ | % | 31,3 | 31,3 | 31,8 | 33,7 | 34,0 | 34,4 | 34,7 | 35,1 | 35,4 | 35,8 | 36,1 | 36,4 | 36,8 | 37,1 | 37,5 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе: | тыс. Гкал | 1 274,7 | 1 274,7 | 1 139,78 | 1 369,2 | 1 382,8 | 1 396,5 | 1 410,1 | 1 423,8 | 1 437,4 | 1 451,0 | 1 464,7 | 1 478,3 | 1 491,9 | 1 505,6 | 1 519,2 |
| 5.1 | из отборов турбоагрегатов | тыс. Гкал | 1 247,6 | 1 247,6 | 1 139,78 | 1 342,1 | 1 355,8 | 1 369,4 | 1 383,0 | 1 396,7 | 1 410,3 | 1 423,9 | 1 437,6 | 1 451,2 | 1 464,9 | 1 478,5 | 1 492,1 |
| 6 | Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии отпущенной с коллекторов ТЭЦ | б/р | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ | г/кВт-ч | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления | г/кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя | МВт/тыс. чел. | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ | 1/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 47 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии (котельных) в г. Иваново

| Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 |  |  | 1,170 |  | 1,170 |  | 1,170 |  | 1,170 |  | 1,170 |  | 1,170 |  | 1,170 |  | 1,170 |  | 1,170 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 |  |  | 0,357 |  | 0,357 |  | 0,357 |  | 0,357 |  | 0,357 |  | 0,357 |  | 0,357 |  | 0,357 |  | 0,357 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 69,53% | 69,53% | 69,53% | 69,53% | 69,53% | 69,53% | 69,53% | 69,53% | 69,53% | 69,53% |  |  | 69,53% |  | 69,53% |  | 69,53% |  | 69,53% |  | 69,53% |  | 69,53% |  | 69,53% |  | 69,53% |  | 69,53% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 1,06 | 1,03 | 0,9 | 0,84 | 1 | 0,99 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |  |  | 1,09 |  | 1,09 |  | 1,09 |  | 1,09 |  | 1,09 |  | 1,09 |  | 1,09 |  | 1,09 |  | 1,09 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 172,52 | 172,52 | 172,52 | 167,6 | 180,1 | 180,1 | 180,1 | 180,1 | 180,1 | 180,1 |  |  | 180,1 |  | 180,1 |  | 180,1 |  | 180,1 |  | 180,1 |  | 180,1 |  | 180,1 |  | 180,1 |  | 180,1 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 88,19% | 88,19% | 88,19% | 88,19% | 88,19% | 88,19% | 88,19% | 88,19% | 88,19% | 88,19% |  |  | 88,19% |  | 88,19% |  | 88,19% |  | 88,19% |  | 88,19% |  | 88,19% |  | 88,19% |  | 88,19% |  | 88,19% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 829,01 | 829,01 | 829,01 | 829,01 | 842,95 | 948,52 | 948,52 | 948,52 | 948,52 | 948,52 |  |  | 948,52 |  | 948,52 |  | 948,52 |  | 948,52 |  | 948,52 |  | 948,52 |  | 948,52 |  | 948,52 |  | 948,52 |
| Котельная №3 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |  |  | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,95 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,7235 | 0,7235 | 0,7235 | 0,7235 | 0,7235 | 0,7235 | 0,7235 | 0,7235 | 0,7235 | 0,7235 |  |  | 0,7235 |  | 0,7235 |  | 0,7235 |  | 0,7235 |  | 0,7235 |  | 0,7235 |  | 0,7235 |  | 0,7235 |  | 0,7235 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 23,84% | 23,84% | 23,84% | 23,84% | 23,84% | 23,84% | 23,84% | 23,84% | 23,84% | 23,84% |  |  | 23,84% |  | 23,84% |  | 23,84% |  | 23,84% |  | 23,84% |  | 23,84% |  | 23,84% |  | 23,84% |  | 23,84% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 1,33 | 1,43 | 1,14 | 1,21 | 1,42 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |  |  | 2,26 |  | 2,26 |  | 2,26 |  | 2,26 |  | 2,26 |  | 2,26 |  | 2,26 |  | 2,26 |  | 2,26 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 172,08 | 172,08 | 172,08 | 176,89 | 170,97 | 170,97 | 170,97 | 170,97 | 170,97 | 170,97 |  |  | 170,97 |  | 170,97 |  | 170,97 |  | 170,97 |  | 170,97 |  | 170,97 |  | 170,97 |  | 170,97 |  | 170,97 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 84,56% | 84,56% | 84,56% | 84,56% | 84,56% | 84,56% | 84,56% | 84,56% | 84,56% | 84,56% |  |  | 84,56% |  | 84,56% |  | 84,56% |  | 84,56% |  | 84,56% |  | 84,56% |  | 84,56% |  | 84,56% |  | 84,56% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1303,37 | 1303,37 | 1303,37 | 1303,37 | 1320,74 | 2431,3 | 2431,3 | 2431,3 | 2431,3 | 2431,3 |  |  | 2431,3 |  | 2431,3 |  | 2431,3 |  | 2431,3 |  | 2431,3 |  | 2431,3 |  | 2431,3 |  | 2431,3 |  | 2431,3 |
| Котельная №10 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |  |  | 0,67 |  | 0,67 |  | 0,67 |  | 0,67 |  | 0,67 |  | 0,67 |  | 0,67 |  | 0,67 |  | 0,67 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 |  |  | 0,3673 |  | 0,3673 |  | 0,3673 |  | 0,3673 |  | 0,3673 |  | 0,3673 |  | 0,3673 |  | 0,3673 |  | 0,3673 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 45,18% | 45,18% | 45,18% | 45,18% | 45,18% | 45,18% | 45,18% | 45,18% | 45,18% | 45,18% |  |  | 45,18% |  | 45,18% |  | 45,18% |  | 45,18% |  | 45,18% |  | 45,18% |  | 45,18% |  | 45,18% |  | 45,18% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,78 | 0,67 | 0,57 | 0,59 | 0,73 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |  |  | 0,99 |  | 0,99 |  | 0,99 |  | 0,99 |  | 0,99 |  | 0,99 |  | 0,99 |  | 0,99 |  | 0,99 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 210,21 | 210,21 | 210,21 | 203,04 | 188,83 | 188,83 | 188,83 | 188,83 | 188,83 | 188,83 |  |  | 188,83 |  | 188,83 |  | 188,83 |  | 188,83 |  | 188,83 |  | 188,83 |  | 188,83 |  | 188,83 |  | 188,83 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 87,11% | 87,11% | 87,11% | 87,11% | 87,11% | 87,11% | 87,11% | 87,11% | 87,11% | 87,11% |  |  | 87,11% |  | 87,11% |  | 87,11% |  | 87,11% |  | 87,11% |  | 87,11% |  | 87,11% |  | 87,11% |  | 87,11% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 522,21 | 522,21 | 522,21 | 522,21 | 1507,68 | 1511,82 | 1511,82 | 1511,82 | 1511,82 | 1511,82 |  |  | 1511,82 |  | 1511,82 |  | 1511,82 |  | 1511,82 |  | 1511,82 |  | 1511,82 |  | 1511,82 |  | 1511,82 |  | 1511,82 |
| Котельная №17 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |  |  | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,95 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 |  |  | 0,4177 |  | 0,4177 |  | 0,4177 |  | 0,4177 |  | 0,4177 |  | 0,4177 |  | 0,4177 |  | 0,4177 |  | 0,4177 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 56,03% | 56,03% | 56,03% | 56,03% | 56,03% | 56,03% | 56,03% | 56,03% | 56,03% | 56,03% |  |  | 56,03% |  | 56,03% |  | 56,03% |  | 56,03% |  | 56,03% |  | 56,03% |  | 56,03% |  | 56,03% |  | 56,03% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 1,74 | 1,74 | 1,62 | 1,64 | 1,65 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |  |  | 1,62 |  | 1,62 |  | 1,62 |  | 1,62 |  | 1,62 |  | 1,62 |  | 1,62 |  | 1,62 |  | 1,62 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 184,1 | 184,1 | 184,1 | 182,38 | 178,74 | 178,74 | 178,74 | 178,74 | 178,74 | 178,74 |  |  | 178,74 |  | 178,74 |  | 178,74 |  | 178,74 |  | 178,74 |  | 178,74 |  | 178,74 |  | 178,74 |  | 178,74 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 84,45% | 84,45% | 84,45% | 84,45% | 84,45% | 84,45% | 84,45% | 84,45% | 84,45% | 84,45% |  |  | 84,45% |  | 84,45% |  | 84,45% |  | 84,45% |  | 84,45% |  | 84,45% |  | 84,45% |  | 84,45% |  | 84,45% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1920,38 | 1920,38 | 1920,38 | 1920,38 | 1948,05 | 1734,6 | 1734,6 | 1734,6 | 1734,6 | 1734,6 |  |  | 1734,6 |  | 1734,6 |  | 1734,6 |  | 1734,6 |  | 1734,6 |  | 1734,6 |  | 1734,6 |  | 1734,6 |  | 1734,6 |
| Котельная №18 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |  |  | 1,72 |  | 1,72 |  | 1,72 |  | 1,72 |  | 1,72 |  | 1,72 |  | 1,72 |  | 1,72 |  | 1,72 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 |  |  | 1,4595 |  | 1,4595 |  | 1,4595 |  | 1,4595 |  | 1,4595 |  | 1,4595 |  | 1,4595 |  | 1,4595 |  | 1,4595 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 15,15% | 15,15% | 15,15% | 15,15% | 15,15% | 15,15% | 15,15% | 15,15% | 15,15% | 15,15% |  |  | 15,15% |  | 15,15% |  | 15,15% |  | 15,15% |  | 15,15% |  | 15,15% |  | 15,15% |  | 15,15% |  | 15,15% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 4,22 | 4,05 | 3,97 | 3,98 | 4,25 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 |  |  | 3,92 |  | 3,92 |  | 3,92 |  | 3,92 |  | 3,92 |  | 3,92 |  | 3,92 |  | 3,92 |  | 3,92 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 154,76 | 154,76 | 154,76 | 147,67 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 |  |  | 166,76 |  | 166,76 |  | 166,76 |  | 166,76 |  | 166,76 |  | 166,76 |  | 166,76 |  | 166,76 |  | 166,76 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 91,80% | 91,80% | 91,80% | 91,80% | 91,80% | 91,80% | 91,80% | 91,80% | 91,80% | 91,80% |  |  | 91,80% |  | 91,80% |  | 91,80% |  | 91,80% |  | 91,80% |  | 91,80% |  | 91,80% |  | 91,80% |  | 91,80% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 2581,62 | 2581,62 | 2581,62 | 2581,62 | 2632,92 | 2322,66 | 2322,66 | 2322,66 | 2322,66 | 2322,66 |  |  | 2322,66 |  | 2322,66 |  | 2322,66 |  | 2322,66 |  | 2322,66 |  | 2322,66 |  | 2322,66 |  | 2322,66 |  | 2322,66 |
| Котельная №19 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 |  |  | 2,3916 |  | 2,3916 |  | 2,3916 |  | 2,3916 |  | 2,3916 |  | 2,3916 |  | 2,3916 |  | 2,3916 |  | 2,3916 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 70,11% | 70,11% | 70,11% | 70,11% | 70,11% | 70,11% | 70,11% | 70,11% | 70,11% | 70,11% |  |  | 70,11% |  | 70,11% |  | 70,11% |  | 70,11% |  | 70,11% |  | 70,11% |  | 70,11% |  | 70,11% |  | 70,11% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 6,45 | 6,61 | 5,99 | 6,06 | 6,22 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 |  |  | 6,29 |  | 6,29 |  | 6,29 |  | 6,29 |  | 6,29 |  | 6,29 |  | 6,29 |  | 6,29 |  | 6,29 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 164,18 | 164,18 | 164,18 | 163,81 | 172,11 | 172,11 | 172,11 | 172,11 | 172,11 | 172,11 |  |  | 172,11 |  | 172,11 |  | 172,11 |  | 172,11 |  | 172,11 |  | 172,11 |  | 172,11 |  | 172,11 |  | 172,11 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 88,57% | 88,57% | 88,57% | 88,57% | 88,57% | 88,57% | 88,57% | 88,57% | 88,57% | 88,57% |  |  | 88,57% |  | 88,57% |  | 88,57% |  | 88,57% |  | 88,57% |  | 88,57% |  | 88,57% |  | 88,57% |  | 88,57% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 841,39 | 841,39 | 841,39 | 841,39 | 858,37 | 802,29 | 802,29 | 802,29 | 802,29 | 802,29 |  |  | 802,29 |  | 802,29 |  | 802,29 |  | 802,29 |  | 802,29 |  | 802,29 |  | 802,29 |  | 802,29 |  | 802,29 |
| Котельная №23 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |  |  | 21,9 |  | 21,9 |  | 21,9 |  | 21,9 |  | 21,9 |  | 21,9 |  | 21,9 |  | 21,9 |  | 21,9 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 |  |  | 15,8805 |  | 15,8805 |  | 15,8805 |  | 15,8805 |  | 15,8805 |  | 15,8805 |  | 15,8805 |  | 15,8805 |  | 15,8805 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 27,49% | 27,49% | 27,49% | 27,49% | 27,49% | 27,49% | 27,49% | 27,49% | 27,49% | 27,49% |  |  | 27,49% |  | 27,49% |  | 27,49% |  | 27,49% |  | 27,49% |  | 27,49% |  | 27,49% |  | 27,49% |  | 27,49% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 38,37 | 38,68 | 34,48 | 34,76 | 37,37 | 44,75 | 44,75 | 44,75 | 44,75 | 44,75 |  |  | 44,75 |  | 44,75 |  | 44,75 |  | 44,75 |  | 44,75 |  | 44,75 |  | 44,75 |  | 44,75 |  | 44,75 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,33 | 159,51 | 159,51 | 159,51 | 159,51 | 159,51 | 159,51 |  |  | 159,51 |  | 159,51 |  | 159,51 |  | 159,51 |  | 159,51 |  | 159,51 |  | 159,51 |  | 159,51 |  | 159,51 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 89,57% | 89,57% | 89,57% | 89,57% | 89,57% | 89,57% | 89,57% | 89,57% | 89,57% | 89,57% |  |  | 89,57% |  | 89,57% |  | 89,57% |  | 89,57% |  | 89,57% |  | 89,57% |  | 89,57% |  | 89,57% |  | 89,57% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1753,86 | 1753,86 | 1753,86 | 1753,86 | 1786,08 | 2084,2 | 2084,2 | 2084,2 | 2084,2 | 2084,2 |  |  | 2084,2 |  | 2084,2 |  | 2084,2 |  | 2084,2 |  | 2084,2 |  | 2084,2 |  | 2084,2 |  | 2084,2 |  | 2084,2 |
| Котельная №24 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |  |  | 0,76 |  | 0,76 |  | 0,76 |  | 0,76 |  | 0,76 |  | 0,76 |  | 0,76 |  | 0,76 |  | 0,76 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 |  |  | 0,6626 |  | 0,6626 |  | 0,6626 |  | 0,6626 |  | 0,6626 |  | 0,6626 |  | 0,6626 |  | 0,6626 |  | 0,6626 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 12,82% | 12,82% | 12,82% | 12,82% | 12,82% | 12,82% | 12,82% | 12,82% | 12,82% | 12,82% |  |  | 12,82% |  | 12,82% |  | 12,82% |  | 12,82% |  | 12,82% |  | 12,82% |  | 12,82% |  | 12,82% |  | 12,82% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 1,45 | 1,57 | 1,39 | 1,47 | 1,56 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |  |  | 1,85 |  | 1,85 |  | 1,85 |  | 1,85 |  | 1,85 |  | 1,85 |  | 1,85 |  | 1,85 |  | 1,85 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 159,89 | 159,89 | 159,89 | 149,96 | 168,23 | 168,23 | 168,23 | 168,23 | 168,23 | 168,23 |  |  | 168,23 |  | 168,23 |  | 168,23 |  | 168,23 |  | 168,23 |  | 168,23 |  | 168,23 |  | 168,23 |  | 168,23 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 91,80% | 91,80% | 91,80% | 91,80% | 91,80% | 91,80% | 91,80% | 91,80% | 91,80% | 91,80% |  |  | 91,80% |  | 91,80% |  | 91,80% |  | 91,80% |  | 91,80% |  | 91,80% |  | 91,80% |  | 91,80% |  | 91,80% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 2178,25 | 2178,25 | 2178,25 | 2178,25 | 2219 | 2479,99 | 2479,99 | 2479,99 | 2479,99 | 2479,99 |  |  | 2479,99 |  | 2479,99 |  | 2479,99 |  | 2479,99 |  | 2479,99 |  | 2479,99 |  | 2479,99 |  | 2479,99 |  | 2479,99 |
| Котельная №25 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |  |  | 1,83 |  | 1,83 |  | 1,83 |  | 1,83 |  | 1,83 |  | 1,83 |  | 1,83 |  | 1,83 |  | 1,83 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 |  |  | 0,229 |  | 0,229 |  | 0,229 |  | 0,229 |  | 0,229 |  | 0,229 |  | 0,229 |  | 0,229 |  | 0,229 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 87,49% | 87,49% | 87,49% | 87,49% | 87,49% | 87,49% | 87,49% | 87,49% | 87,49% | 87,49% |  |  | 87,49% |  | 87,49% |  | 87,49% |  | 87,49% |  | 87,49% |  | 87,49% |  | 87,49% |  | 87,49% |  | 87,49% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,5 | 0,51 | 0,47 | 0,49 | 0,53 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |  |  | 0,69 |  | 0,69 |  | 0,69 |  | 0,69 |  | 0,69 |  | 0,69 |  | 0,69 |  | 0,69 |  | 0,69 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 208,83 | 208,83 | 208,83 | 203,87 | 226,67 | 226,67 | 226,67 | 226,67 | 226,67 | 226,67 |  |  | 226,67 |  | 226,67 |  | 226,67 |  | 226,67 |  | 226,67 |  | 226,67 |  | 226,67 |  | 226,67 |  | 226,67 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 82,18% | 82,18% | 82,18% | 82,18% | 82,18% | 82,18% | 82,18% | 82,18% | 82,18% | 82,18% |  |  | 82,18% |  | 82,18% |  | 82,18% |  | 82,18% |  | 82,18% |  | 82,18% |  | 82,18% |  | 82,18% |  | 82,18% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 285,27 | 285,27 | 285,27 | 285,27 | 289,9 | 386,25 | 386,25 | 386,25 | 386,25 | 386,25 |  |  | 386,25 |  | 386,25 |  | 386,25 |  | 386,25 |  | 386,25 |  | 386,25 |  | 386,25 |  | 386,25 |  | 386,25 |
| Котельная №30 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 |  |  | 2,01 |  | 2,01 |  | 2,01 |  | 2,01 |  | 2,01 |  | 2,01 |  | 2,01 |  | 2,01 |  | 2,01 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 |  |  | 1,294 |  | 1,294 |  | 1,294 |  | 1,294 |  | 1,294 |  | 1,294 |  | 1,294 |  | 1,294 |  | 1,294 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 35,62% | 35,62% | 35,62% | 35,62% | 35,62% | 35,62% | 35,62% | 35,62% | 35,62% | 35,62% |  |  | 35,62% |  | 35,62% |  | 35,62% |  | 35,62% |  | 35,62% |  | 35,62% |  | 35,62% |  | 35,62% |  | 35,62% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 2,7 | 2,68 | 2,4 | 2,34 | 2,75 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 |  |  | 3,51 |  | 3,51 |  | 3,51 |  | 3,51 |  | 3,51 |  | 3,51 |  | 3,51 |  | 3,51 |  | 3,51 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 162,97 | 157,85 | 157,85 | 157,85 | 157,85 | 157,85 | 157,85 |  |  | 157,85 |  | 157,85 |  | 157,85 |  | 157,85 |  | 157,85 |  | 157,85 |  | 157,85 |  | 157,85 |  | 157,85 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 93,01% | 93,01% | 93,01% | 93,01% | 93,01% | 93,01% | 93,01% | 93,01% | 93,01% | 93,01% |  |  | 93,01% |  | 93,01% |  | 93,01% |  | 93,01% |  | 93,01% |  | 93,01% |  | 93,01% |  | 93,01% |  | 93,01% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1335,35 | 1335,35 | 1335,35 | 1335,35 | 1360,79 | 1778,77 | 1778,77 | 1778,77 | 1778,77 | 1778,77 |  |  | 1778,77 |  | 1778,77 |  | 1778,77 |  | 1778,77 |  | 1778,77 |  | 1778,77 |  | 1778,77 |  | 1778,77 |  | 1778,77 |
| Котельная №31 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 |  |  | 4,68 |  | 4,68 |  | 4,68 |  | 4,68 |  | 4,68 |  | 4,68 |  | 4,68 |  | 4,68 |  | 4,68 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 |  |  | 3,0698 |  | 3,0698 |  | 3,0698 |  | 3,0698 |  | 3,0698 |  | 3,0698 |  | 3,0698 |  | 3,0698 |  | 3,0698 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 34,41% | 34,41% | 34,41% | 34,41% | 34,41% | 34,41% | 34,41% | 34,41% | 34,41% | 34,41% |  |  | 34,41% |  | 34,41% |  | 34,41% |  | 34,41% |  | 34,41% |  | 34,41% |  | 34,41% |  | 34,41% |  | 34,41% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 9,25 | 9,21 | 8,7 | 8,78 | 8,99 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 8,06 |  |  | 8,06 |  | 8,06 |  | 8,06 |  | 8,06 |  | 8,06 |  | 8,06 |  | 8,06 |  | 8,06 |  | 8,06 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 164,36 | 164,36 | 164,36 | 164,6 | 168,31 | 168,31 | 168,31 | 168,31 | 168,31 | 168,31 |  |  | 168,31 |  | 168,31 |  | 168,31 |  | 168,31 |  | 168,31 |  | 168,31 |  | 168,31 |  | 168,31 |  | 168,31 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 85,80% | 85,80% | 85,80% | 85,80% | 85,80% | 85,80% | 85,80% | 85,80% | 85,80% | 85,80% |  |  | 85,80% |  | 85,80% |  | 85,80% |  | 85,80% |  | 85,80% |  | 85,80% |  | 85,80% |  | 85,80% |  | 85,80% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 2087,94 | 2087,94 | 2087,94 | 2087,94 | 2130,36 | 1756,55 | 1756,55 | 1756,55 | 1756,55 | 1756,55 |  |  | 1756,55 |  | 1756,55 |  | 1756,55 |  | 1756,55 |  | 1756,55 |  | 1756,55 |  | 1756,55 |  | 1756,55 |  | 1756,55 |
| Котельная №33 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 |  |  | 7,74 |  | 7,74 |  | 7,74 |  | 7,74 |  | 7,74 |  | 7,74 |  | 7,74 |  | 7,74 |  | 7,74 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 |  |  | 5,3413 |  | 5,3413 |  | 5,3413 |  | 5,3413 |  | 5,3413 |  | 5,3413 |  | 5,3413 |  | 5,3413 |  | 5,3413 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 30,99% | 30,99% | 30,99% | 30,99% | 30,99% | 30,99% | 30,99% | 30,99% | 30,99% | 30,99% |  |  | 30,99% |  | 30,99% |  | 30,99% |  | 30,99% |  | 30,99% |  | 30,99% |  | 30,99% |  | 30,99% |  | 30,99% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 15,1 | 15,52 | 14,26 | 14,33 | 14,41 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 |  |  | 15,25 |  | 15,25 |  | 15,25 |  | 15,25 |  | 15,25 |  | 15,25 |  | 15,25 |  | 15,25 |  | 15,25 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,27 | 165,36 | 165,36 | 165,36 | 165,36 | 165,36 | 165,36 |  |  | 165,36 |  | 165,36 |  | 165,36 |  | 165,36 |  | 165,36 |  | 165,36 |  | 165,36 |  | 165,36 |  | 165,36 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 87,59% | 87,59% | 87,59% | 87,59% | 87,59% | 87,59% | 87,59% | 87,59% | 87,59% | 87,59% |  |  | 87,59% |  | 87,59% |  | 87,59% |  | 87,59% |  | 87,59% |  | 87,59% |  | 87,59% |  | 87,59% |  | 87,59% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 2055,31 | 2055,31 | 2055,31 | 2055,31 | 2093,57 | 2009,24 | 2009,24 | 2009,24 | 2009,24 | 2009,24 |  |  | 2009,24 |  | 2009,24 |  | 2009,24 |  | 2009,24 |  | 2009,24 |  | 2009,24 |  | 2009,24 |  | 2009,24 |  | 2009,24 |
| Котельная №35 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,4726 | 0,4726 | 0,4726 | 0,4726 | 0,4726 | 0,4726 | 0,4726 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 77,81% | 77,81% | 77,81% | 77,81% | 77,81% | 77,81% | 77,81% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 3,94 | 3,55 | 3,74 | 3,66 | 4,95 | 2,18 | 2,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 168,13 | 168,13 | 168,13 | 163,83 | 172,88 | 172,88 | 172,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 84,43% | 84,43% | 84,43% | 84,43% | 84,43% | 84,43% | 84,43% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 2202,64 | 2202,64 | 2202,64 | 2202,64 | 2239,09 | 1041,77 | 1041,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №37 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 |  |  | 78,4 |  | 78,4 |  | 78,4 |  | 78,4 |  | 78,4 |  | 78,4 |  | 78,4 |  | 78,4 |  | 78,4 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 40,013 | 40,013 | 40,013 | 40,013 | 40,013 | 40,013 | 40,013 | 40,013 | 40,013 | 40,013 |  |  | 40,013 |  | 40,013 |  | 40,013 |  | 40,013 |  | 40,013 |  | 40,013 |  | 40,013 |  | 40,013 |  | 40,013 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 48,96% | 48,96% | 48,96% | 48,96% | 48,96% | 48,96% | 48,96% | 48,96% | 48,96% | 48,96% |  |  | 48,96% |  | 48,96% |  | 48,96% |  | 48,96% |  | 48,96% |  | 48,96% |  | 48,96% |  | 48,96% |  | 48,96% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 114,54 | 111,51 | 107,94 | 107,08 | 112 | 111,81 | 111,81 | 111,81 | 111,81 | 111,81 |  |  | 111,81 |  | 111,81 |  | 111,81 |  | 111,81 |  | 111,81 |  | 111,81 |  | 111,81 |  | 111,81 |  | 111,81 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 156,52 | 156,52 | 156,52 | 158,07 | 159,57 | 159,57 | 159,57 | 159,57 | 159,57 | 159,57 |  |  | 159,57 |  | 159,57 |  | 159,57 |  | 159,57 |  | 159,57 |  | 159,57 |  | 159,57 |  | 159,57 |  | 159,57 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 91,07% | 91,07% | 91,07% | 91,07% | 91,07% | 91,07% | 91,07% | 91,07% | 91,07% | 91,07% |  |  | 91,07% |  | 91,07% |  | 91,07% |  | 91,07% |  | 91,07% |  | 91,07% |  | 91,07% |  | 91,07% |  | 91,07% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1536,37 | 1536,37 | 1536,37 | 1536,37 | 1565,67 | 1454,61 | 1454,61 | 1454,61 | 1454,61 | 1454,61 |  |  | 1454,61 |  | 1454,61 |  | 1454,61 |  | 1454,61 |  | 1454,61 |  | 1454,61 |  | 1454,61 |  | 1454,61 |  | 1454,61 |
| Котельная №39 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |  |  | 0,39 |  | 0,39 |  | 0,39 |  | 0,39 |  | 0,39 |  | 0,39 |  | 0,39 |  | 0,39 |  | 0,39 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 |  |  | 0,2474 |  | 0,2474 |  | 0,2474 |  | 0,2474 |  | 0,2474 |  | 0,2474 |  | 0,2474 |  | 0,2474 |  | 0,2474 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 36,56% | 36,56% | 36,56% | 36,56% | 36,56% | 36,56% | 36,56% | 36,56% | 36,56% | 36,56% |  |  | 36,56% |  | 36,56% |  | 36,56% |  | 36,56% |  | 36,56% |  | 36,56% |  | 36,56% |  | 36,56% |  | 36,56% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,66 | 0,69 | 0,64 | 0,65 | 0,63 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |  |  | 0,72 |  | 0,72 |  | 0,72 |  | 0,72 |  | 0,72 |  | 0,72 |  | 0,72 |  | 0,72 |  | 0,72 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 158,62 | 158,62 | 143,5 | 141,8 | 153,47 | 153,47 | 153,47 | 153,47 | 153,47 | 153,47 |  |  | 153,47 |  | 153,47 |  | 153,47 |  | 153,47 |  | 153,47 |  | 153,47 |  | 153,47 |  | 153,47 |  | 153,47 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 94,03% | 94,03% | 94,03% | 94,03% | 94,03% | 94,03% | 94,03% | 94,03% | 94,03% | 94,03% |  |  | 94,03% |  | 94,03% |  | 94,03% |  | 94,03% |  | 94,03% |  | 94,03% |  | 94,03% |  | 94,03% |  | 94,03% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1831,47 | 1831,47 | 1831,47 | 1831,47 | 1864,9 | 1871,58 | 1871,58 | 1871,58 | 1871,58 | 1871,58 |  |  | 1871,58 |  | 1871,58 |  | 1871,58 |  | 1871,58 |  | 1871,58 |  | 1871,58 |  | 1871,58 |  | 1871,58 |  | 1871,58 |
| Котельная №41 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |  |  | 0,88 |  | 0,88 |  | 0,88 |  | 0,88 |  | 0,88 |  | 0,88 |  | 0,88 |  | 0,88 |  | 0,88 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 |  |  | 0,5212 |  | 0,5212 |  | 0,5212 |  | 0,5212 |  | 0,5212 |  | 0,5212 |  | 0,5212 |  | 0,5212 |  | 0,5212 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 40,77% | 40,77% | 40,77% | 40,77% | 40,77% | 40,77% | 40,77% | 40,77% | 40,77% | 40,77% |  |  | 40,77% |  | 40,77% |  | 40,77% |  | 40,77% |  | 40,77% |  | 40,77% |  | 40,77% |  | 40,77% |  | 40,77% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 1,13 | 1,16 | 1,02 | 0,98 | 1,11 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |  |  | 1,37 |  | 1,37 |  | 1,37 |  | 1,37 |  | 1,37 |  | 1,37 |  | 1,37 |  | 1,37 |  | 1,37 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 158,62 | 158,62 | 158,62 | 155,54 | 165,61 | 165,61 | 165,61 | 165,61 | 165,61 | 165,61 |  |  | 165,61 |  | 165,61 |  | 165,61 |  | 165,61 |  | 165,61 |  | 165,61 |  | 165,61 |  | 165,61 |  | 165,61 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 89,84% | 89,84% | 89,84% | 89,84% | 89,84% | 89,84% | 89,84% | 89,84% | 89,84% | 89,84% |  |  | 89,84% |  | 89,84% |  | 89,84% |  | 89,84% |  | 89,84% |  | 89,84% |  | 89,84% |  | 89,84% |  | 89,84% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1294,37 | 1294,37 | 1294,37 | 1294,37 | 1320,09 | 1592,45 | 1592,45 | 1592,45 | 1592,45 | 1592,45 |  |  | 1592,45 |  | 1592,45 |  | 1592,45 |  | 1592,45 |  | 1592,45 |  | 1592,45 |  | 1592,45 |  | 1592,45 |  | 1592,45 |
| Котельная №43 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |  |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 |  |  | 0,183 |  | 0,183 |  | 0,183 |  | 0,183 |  | 0,183 |  | 0,183 |  | 0,183 |  | 0,183 |  | 0,183 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 46,18% | 46,18% | 46,18% | 46,18% | 46,18% | 46,18% | 46,18% | 46,18% | 46,18% | 46,18% |  |  | 46,18% |  | 46,18% |  | 46,18% |  | 46,18% |  | 46,18% |  | 46,18% |  | 46,18% |  | 46,18% |  | 46,18% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,26 | 0,3 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |  |  | 0,47 |  | 0,47 |  | 0,47 |  | 0,47 |  | 0,47 |  | 0,47 |  | 0,47 |  | 0,47 |  | 0,47 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 170,97 | 170,97 | 170,97 | 171,89 | 180,23 | 180,23 | 180,23 | 180,23 | 180,23 | 180,23 |  |  | 180,23 |  | 180,23 |  | 180,23 |  | 180,23 |  | 180,23 |  | 180,23 |  | 180,23 |  | 180,23 |  | 180,23 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 80,55% | 80,55% | 80,55% | 80,55% | 80,55% | 80,55% | 80,55% | 80,55% | 80,55% | 80,55% |  |  | 80,55% |  | 80,55% |  | 80,55% |  | 80,55% |  | 80,55% |  | 80,55% |  | 80,55% |  | 80,55% |  | 80,55% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 371,52 | 371,52 | 371,52 | 371,52 | 1393,42 | 1397,47 | 1397,47 | 1397,47 | 1397,47 | 1397,47 |  |  | 1397,47 |  | 1397,47 |  | 1397,47 |  | 1397,47 |  | 1397,47 |  | 1397,47 |  | 1397,47 |  | 1397,47 |  | 1397,47 |
| Котельная №44 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |  |  | 1,63 |  | 1,63 |  | 1,63 |  | 1,63 |  | 1,63 |  | 1,63 |  | 1,63 |  | 1,63 |  | 1,63 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 |  |  | 1,1341 |  | 1,1341 |  | 1,1341 |  | 1,1341 |  | 1,1341 |  | 1,1341 |  | 1,1341 |  | 1,1341 |  | 1,1341 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 30,42% | 30,42% | 30,42% | 30,42% | 30,42% | 30,42% | 30,42% | 30,42% | 30,42% | 30,42% |  |  | 30,42% |  | 30,42% |  | 30,42% |  | 30,42% |  | 30,42% |  | 30,42% |  | 30,42% |  | 30,42% |  | 30,42% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 2,68 | 2,95 | 2,62 | 2,5 | 2,9 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |  |  | 2,95 |  | 2,95 |  | 2,95 |  | 2,95 |  | 2,95 |  | 2,95 |  | 2,95 |  | 2,95 |  | 2,95 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 155,43 | 156,82 | 156,82 | 156,82 | 156,82 | 156,82 | 156,82 |  |  | 156,82 |  | 156,82 |  | 156,82 |  | 156,82 |  | 156,82 |  | 156,82 |  | 156,82 |  | 156,82 |  | 156,82 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 92,40% | 92,40% | 92,40% | 92,40% | 92,40% | 92,40% | 92,40% | 92,40% | 92,40% | 92,40% |  |  | 92,40% |  | 92,40% |  | 92,40% |  | 92,40% |  | 92,40% |  | 92,40% |  | 92,40% |  | 92,40% |  | 92,40% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1594,37 | 1594,37 | 1594,37 | 1594,37 | 1626,6 | 1848,93 | 1848,93 | 1848,93 | 1848,93 | 1848,93 |  |  | 1848,93 |  | 1848,93 |  | 1848,93 |  | 1848,93 |  | 1848,93 |  | 1848,93 |  | 1848,93 |  | 1848,93 |  | 1848,93 |
| Котельная №45 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |  |  | 1,72 |  | 1,72 |  | 1,72 |  | 1,72 |  | 1,72 |  | 1,72 |  | 1,72 |  | 1,72 |  | 1,72 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 |  |  | 0,3942 |  | 0,3942 |  | 0,3942 |  | 0,3942 |  | 0,3942 |  | 0,3942 |  | 0,3942 |  | 0,3942 |  | 0,3942 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 77,08% | 77,08% | 77,08% | 77,08% | 77,08% | 77,08% | 77,08% | 77,08% | 77,08% | 77,08% |  |  | 77,08% |  | 77,08% |  | 77,08% |  | 77,08% |  | 77,08% |  | 77,08% |  | 77,08% |  | 77,08% |  | 77,08% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,83 | 0,8 | 0,64 | 0,56 | 0,81 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |  |  | 1,01 |  | 1,01 |  | 1,01 |  | 1,01 |  | 1,01 |  | 1,01 |  | 1,01 |  | 1,01 |  | 1,01 |
| 168,66Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 168,66 | 168,66 | 168,66 | 169,5 | 174,37 | 174,37 | 174,37 | 174,37 | 174,37 | 174,37 |  |  | 174,37 |  | 174,37 |  | 174,37 |  | 174,37 |  | 174,37 |  | 174,37 |  | 174,37 |  | 174,37 |  | 174,37 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 87,98% | 87,98% | 87,98% | 87,98% | 87,98% | 87,98% | 87,98% | 87,98% | 87,98% | 87,98% |  |  | 87,98% |  | 87,98% |  | 87,98% |  | 87,98% |  | 87,98% |  | 87,98% |  | 87,98% |  | 87,98% |  | 87,98% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 418,03 | 418,03 | 418,03 | 418,03 | 426,54 | 601,35 | 601,35 | 601,35 | 601,35 | 601,35 |  |  | 601,35 |  | 601,35 |  | 601,35 |  | 601,35 |  | 601,35 |  | 601,35 |  | 601,35 |  | 601,35 |  | 601,35 |
| Котельная №46 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |  |  | 1,76 |  | 1,76 |  | 1,76 |  | 1,76 |  | 1,76 |  | 1,76 |  | 1,76 |  | 1,76 |  | 1,76 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 |  |  | 1,4141 |  | 1,4141 |  | 1,4141 |  | 1,4141 |  | 1,4141 |  | 1,4141 |  | 1,4141 |  | 1,4141 |  | 1,4141 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 19,65% | 19,65% | 19,65% | 19,65% | 19,65% | 19,65% | 19,65% | 19,65% | 19,65% | 19,65% |  |  | 19,65% |  | 19,65% |  | 19,65% |  | 19,65% |  | 19,65% |  | 19,65% |  | 19,65% |  | 19,65% |  | 19,65% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 3,36 | 3,4 | 3,05 | 2,89 | 3,39 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 |  |  | 3,89 |  | 3,89 |  | 3,89 |  | 3,89 |  | 3,89 |  | 3,89 |  | 3,89 |  | 3,89 |  | 3,89 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 165,12 | 165,12 | 165,12 | 162,73 | 161,92 | 161,92 | 161,92 | 161,92 | 161,92 | 161,92 |  |  | 161,92 |  | 161,92 |  | 161,92 |  | 161,92 |  | 161,92 |  | 161,92 |  | 161,92 |  | 161,92 |  | 161,92 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 90,93% | 90,93% | 90,93% | 90,93% | 90,93% | 90,93% | 90,93% | 90,93% | 90,93% | 90,93% |  |  | 90,93% |  | 90,93% |  | 90,93% |  | 90,93% |  | 90,93% |  | 90,93% |  | 90,93% |  | 90,93% |  | 90,93% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1952,51 | 1952,51 | 1952,51 | 1952,51 | 1989,56 | 2254,24 | 2254,24 | 2254,24 | 2254,24 | 2254,24 |  |  | 2254,24 |  | 2254,24 |  | 2254,24 |  | 2254,24 |  | 2254,24 |  | 2254,24 |  | 2254,24 |  | 2254,24 |  | 2254,24 |
| Котельная АО «Железобетон» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |  |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 53,85% | 53,85% | 53,85% | 53,85% | 53,85% | 53,85% | 53,85% | 53,85% | 53,85% | 53,85% |  |  | 53,85% |  | 53,85% |  | 53,85% |  | 53,85% |  | 53,85% |  | 53,85% |  | 53,85% |  | 53,85% |  | 53,85% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 28,74 | 28,74 | 28,74 | 28,74 | 28,74 | 28,74 | 28,74 | 28,74 | 28,74 | 28,74 |  |  | 28,74 |  | 28,74 |  | 28,74 |  | 28,74 |  | 28,74 |  | 28,74 |  | 28,74 |  | 28,74 |  | 28,74 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 |  |  | 163,8 |  | 163,8 |  | 163,8 |  | 163,8 |  | 163,8 |  | 163,8 |  | 163,8 |  | 163,8 |  | 163,8 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% |  |  | 90,00% |  | 90,00% |  | 90,00% |  | 90,00% |  | 90,00% |  | 90,00% |  | 90,00% |  | 90,00% |  | 90,00% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1127,44 | 1127,44 | 1127,44 | 1127,44 | 1127,44 | 1127,44 | 1127,44 | 1127,44 | 1127,44 | 1127,44 |  |  | 1127,44 |  | 1127,44 |  | 1127,44 |  | 1127,44 |  | 1127,44 |  | 1127,44 |  | 1127,44 |  | 1127,44 |  | 1127,44 |
| Котельная АО «ИСМА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 161,34 | 161,34 | 161,34 | 161,3 | 167,5 | 167,5 | 167,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 86,90% | 86,90% | 86,90% | 86,90% | 86,90% | 86,90% | 86,90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1746,75 | 1746,75 | 1746,75 | 1746,75 | 1746,75 | 1746,75 | 1746,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «Ивстройкерамика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |  |  | 16,0 |  | 16,0 |  | 16,0 |  | 16,0 |  | 16,0 |  | 16,0 |  | 16,0 |  | 16,0 |  | 16,0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |  |  | 7,0 |  | 7,0 |  | 7,0 |  | 7,0 |  | 7,0 |  | 7,0 |  | 7,0 |  | 7,0 |  | 7,0 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 56,25% | 56,25% | 56,25% | 56,25% | 56,25% | 56,25% | 56,25% | 56,25% | 56,25% | 56,25% |  |  | 56,25% |  | 56,25% |  | 56,25% |  | 56,25% |  | 56,25% |  | 56,25% |  | 56,25% |  | 56,25% |  | 56,25% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 13,17 | 13,17 | 13,17 | 13,17 | 13,17 | 13,17 | 13,17 | 13,17 | 13,17 | 13,17 |  |  | 13,17 |  | 13,17 |  | 13,17 |  | 13,17 |  | 13,17 |  | 13,17 |  | 13,17 |  | 13,17 |  | 13,17 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 |  |  | 164,7 |  | 164,7 |  | 164,7 |  | 164,7 |  | 164,7 |  | 164,7 |  | 164,7 |  | 164,7 |  | 164,7 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 88,16% | 88,16% | 88,16% | 88,16% | 88,16% | 88,16% | 88,16% | 88,16% | 88,16% | 88,16% |  |  | 88,16% |  | 88,16% |  | 88,16% |  | 88,16% |  | 88,16% |  | 88,16% |  | 88,16% |  | 88,16% |  | 88,16% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 839,78 | 839,78 | 839,78 | 839,78 | 839,78 | 839,78 | 839,78 | 839,78 | 839,78 | 839,78 |  |  | 839,78 |  | 839,78 |  | 839,78 |  | 839,78 |  | 839,78 |  | 839,78 |  | 839,78 |  | 839,78 |  | 839,78 |
| Котельная АО «Ивхимпром» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 25,57 | 25,57 | 25,57 | 25,57 | 25,57 | 25,57 | 25,57 | 25,57 | 25,57 | 25,57 |  |  | 25,57 |  | 25,57 |  | 25,57 |  | 25,57 |  | 25,57 |  | 25,57 |  | 25,57 |  | 25,57 |  | 25,57 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 |  |  | 4,23 |  | 4,23 |  | 4,23 |  | 4,23 |  | 4,23 |  | 4,23 |  | 4,23 |  | 4,23 |  | 4,23 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 83,5% | 83,5% | 83,5% | 83,5% | 83,5% | 83,5% | 83,5% | 83,5% | 83,5% | 83,5% |  |  | 83,5% |  | 83,5% |  | 83,5% |  | 83,5% |  | 83,5% |  | 83,5% |  | 83,5% |  | 83,5% |  | 83,5% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 36,286 | 34,007 | 31,265 | 27,61 | 26,18 | 26,18 | 26,18 | 26,18 | 26,18 | 26,18 |  |  | 26,18 |  | 26,18 |  | 26,18 |  | 26,18 |  | 26,18 |  | 26,18 |  | 26,18 |  | 26,18 |  | 26,18 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 166,23 | 165,92 | 165,63 | 165,8 | 165,15 | 165,15 | 165,15 | 165,15 | 165,15 | 165,15 |  |  | 165,15 |  | 165,15 |  | 165,15 |  | 165,15 |  | 165,15 |  | 165,15 |  | 165,15 |  | 165,15 |  | 165,15 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 85,88% | 86,08% | 86,21% | 86,11% | 86,44% | 86,44% | 86,44% | 86,44% | 86,44% | 86,44% |  |  | 86,44% |  | 86,44% |  | 86,44% |  | 86,44% |  | 86,44% |  | 86,44% |  | 86,44% |  | 86,44% |  | 86,44% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1468 | 1376 | 1262 | 1112 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 |  |  | 1060 |  | 1060 |  | 1060 |  | 1060 |  | 1060 |  | 1060 |  | 1060 |  | 1060 |  | 1060 |
| Котельная ООО «ТЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 14,4725 | 14,4725 | 14,4725 | 14,4725 | 14,4725 | 14,4725 | 14,4725 | 14,4725 | 14,4725 |  | 14,4725 | 14,4725 |  | 14,4725 |  | 14,4725 |  | 14,4725 |  | 14,4725 |  | 14,4725 |  | 14,4725 |  | 14,4725 |  | 14,4725 |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 |  | 9,24 | 9,24 |  | 9,24 |  | 9,24 |  | 9,24 |  | 9,24 |  | 9,24 |  | 9,24 |  | 9,24 |  | 9,24 |  |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 36,15% | 36,15% | 36,15% | 36,15% | 36,15% | 36,15% | 36,15% | 36,15% | 36,15% |  | 36,15% | 36,15% |  | 36,15% |  | 36,15% |  | 36,15% |  | 36,15% |  | 36,15% |  | 36,15% |  | 36,15% |  | 36,15% |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 |  | 16,73 | 16,73 |  | 16,73 |  | 16,73 |  | 16,73 |  | 16,73 |  | 16,73 |  | 16,73 |  | 16,73 |  | 16,73 |  |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 |  | 159,2 | 159,2 |  | 159,2 |  | 159,2 |  | 159,2 |  | 159,2 |  | 159,2 |  | 159,2 |  | 159,2 |  | 159,2 |  |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 91,58% | 91,58% | 91,58% | 91,58% | 91,58% | 91,58% | 91,58% | 91,58% | 91,58% |  | 91,58% | 91,58% |  | 91,58% |  | 91,58% |  | 91,58% |  | 91,58% |  | 91,58% |  | 91,58% |  | 91,58% |  | 91,58% |  |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1179,19 | 1179,19 | 1179,19 | 1179,19 | 1179,19 | 1179,19 | 1179,19 | 1179,19 | 1179,19 |  | 1179,19 | 1179,19 |  | 1179,19 |  | 1179,19 |  | 1179,19 |  | 1179,19 |  | 1179,19 |  | 1179,19 |  | 1179,19 |  | 1179,19 |  |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 8,58 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 61,54% | 61,54% | 61,54% | 61,54% | 61,54% | 61,54% | 61,54% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 157,37 | 157,37 | 157,37 | 157,4 | 163,5 | 163,5 | 163,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 89,05% | 89,05% | 89,05% | 89,05% | 89,05% | 89,05% | 89,05% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 727,81 | 727,81 | 727,81 | 727,81 | 727,81 | 727,81 | 727,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ГОЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |  |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 1,05 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 80,95% | 80,95% | 80,95% | 80,95% | 80,95% | 80,95% | 80,95% | 80,95% | 80,95% | 80,95% |  |  | 80,95% |  | 80,95% |  | 80,95% |  | 80,95% |  | 80,95% |  | 80,95% |  | 80,95% |  | 80,95% |  | 80,95% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |  |  | 0,54 |  | 0,54 |  | 0,54 |  | 0,54 |  | 0,54 |  | 0,54 |  | 0,54 |  | 0,54 |  | 0,54 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 |  |  | 162,7 |  | 162,7 |  | 162,7 |  | 162,7 |  | 162,7 |  | 162,7 |  | 162,7 |  | 162,7 |  | 162,7 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% |  |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 521,08 | 521,08 | 521,08 | 521,08 | 521,08 | 521,08 | 521,08 | 521,08 | 521,08 | 521,08 |  |  | 521,08 |  | 521,08 |  | 521,08 |  | 521,08 |  | 521,08 |  | 521,08 |  | 521,08 |  | 521,08 |  | 521,08 |
| Котельная РЖД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 |  |  | 36,5 |  | 36,5 |  | 36,5 |  | 36,5 |  | 36,5 |  | 36,5 |  | 36,5 |  | 36,5 |  | 36,5 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 |  |  | 33,41 |  | 33,41 |  | 33,41 |  | 33,41 |  | 33,41 |  | 33,41 |  | 33,41 |  | 33,41 |  | 33,41 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 18,63% | 18,63% | 18,63% | 18,63% | 18,63% | 8,47% | 8,47% | 8,47% | 8,47% | 8,47% |  |  | 8,47% |  | 8,47% |  | 8,47% |  | 8,47% |  | 8,47% |  | 8,47% |  | 8,47% |  | 8,47% |  | 8,47% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 65,89 | 65,89 | 65,89 | 65,89 | 65,89 |  |  | 65,89 |  | 65,89 |  | 65,89 |  | 65,89 |  | 65,89 |  | 65,89 |  | 65,89 |  | 65,89 |  | 65,89 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 |  |  | 159,2 |  | 159,2 |  | 159,2 |  | 159,2 |  | 159,2 |  | 159,2 |  | 159,2 |  | 159,2 |  | 159,2 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 91,04% | 91,04% | 91,04% | 91,04% | 91,04% | 91,04% | 91,04% | 91,04% | 91,04% | 91,04% |  |  | 91,04% |  | 91,04% |  | 91,04% |  | 91,04% |  | 91,04% |  | 91,04% |  | 91,04% |  | 91,04% |  | 91,04% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1601,21 | 1601,21 | 1601,21 | 1601,21 | 1601,21 | 1841,42 | 1841,42 | 1841,42 | 1841,42 | 1841,42 |  |  | 1841,42 |  | 1841,42 |  | 1841,42 |  | 1841,42 |  | 1841,42 |  | 1841,42 |  | 1841,42 |  | 1841,42 |  | 1841,42 |
| Котельная ООО «Альянс-Профи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 19,92 |  |  | 19,92 |  | 19,92 |  | 19,92 |  | 19,92 |  | 19,92 |  | 19,92 |  | 19,92 |  | 19,92 |  | 19,92 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 |  |  | 10,55 |  | 10,55 |  | 10,55 |  | 10,55 |  | 10,55 |  | 10,55 |  | 10,55 |  | 10,55 |  | 10,55 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 47,04% | 47,04% | 47,04% | 47,04% | 47,04% | 47,04% | 47,04% | 47,04% | 47,04% | 47,04% |  |  | 47,04% |  | 47,04% |  | 47,04% |  | 47,04% |  | 47,04% |  | 47,04% |  | 47,04% |  | 47,04% |  | 47,04% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 |  |  | 19,6 |  | 19,6 |  | 19,6 |  | 19,6 |  | 19,6 |  | 19,6 |  | 19,6 |  | 19,6 |  | 19,6 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 |  |  | 166,5 |  | 166,5 |  | 166,5 |  | 166,5 |  | 166,5 |  | 166,5 |  | 166,5 |  | 166,5 |  | 166,5 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 87,45% | 87,45% | 87,45% | 87,45% | 87,45% | 87,45% | 87,45% | 87,45% | 87,45% | 87,45% |  |  | 87,45% |  | 87,45% |  | 87,45% |  | 87,45% |  | 87,45% |  | 87,45% |  | 87,45% |  | 87,45% |  | 87,45% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1003,64 | 1003,64 | 1003,64 | 1003,64 | 1003,64 | 1003,64 | 1003,64 | 1003,64 | 1003,64 | 1003,64 |  |  | 1003,64 |  | 1003,64 |  | 1003,64 |  | 1003,64 |  | 1003,64 |  | 1003,64 |  | 1003,64 |  | 1003,64 |  | 1003,64 |
| Котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |  |  | 1,06 |  | 1,06 |  | 1,06 |  | 1,06 |  | 1,06 |  | 1,06 |  | 1,06 |  | 1,06 |  | 1,06 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |  |  | 0,56 |  | 0,56 |  | 0,56 |  | 0,56 |  | 0,56 |  | 0,56 |  | 0,56 |  | 0,56 |  | 0,56 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 47,17% | 47,17% | 47,17% | 47,17% | 47,17% | 47,17% | 47,17% | 47,17% | 47,17% | 47,17% |  |  | 47,17% |  | 47,17% |  | 47,17% |  | 47,17% |  | 47,17% |  | 47,17% |  | 47,17% |  | 47,17% |  | 47,17% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |  |  | 1,06 |  | 1,06 |  | 1,06 |  | 1,06 |  | 1,06 |  | 1,06 |  | 1,06 |  | 1,06 |  | 1,06 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 |  |  | 158,2 |  | 158,2 |  | 158,2 |  | 158,2 |  | 158,2 |  | 158,2 |  | 158,2 |  | 158,2 |  | 158,2 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% |  |  | 92,00% |  | 92,00% |  | 92,00% |  | 92,00% |  | 92,00% |  | 92,00% |  | 92,00% |  | 92,00% |  | 92,00% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1017,31 | 1017,31 | 1017,31 | 1017,31 | 1017,31 | 1017,31 | 1017,31 | 1017,31 | 1017,31 | 1017,31 |  |  | 1017,31 |  | 1017,31 |  | 1017,31 |  | 1017,31 |  | 1017,31 |  | 1017,31 |  | 1017,31 |  | 1017,31 |  | 1017,31 |
| Котельная ООО «Альфа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 |  |  | 13,58 |  | 13,58 |  | 13,58 |  | 13,58 |  | 13,58 |  | 13,58 |  | 13,58 |  | 13,58 |  | 13,58 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 |  |  | 7,58 |  | 7,58 |  | 7,58 |  | 7,58 |  | 7,58 |  | 7,58 |  | 7,58 |  | 7,58 |  | 7,58 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 44,18% | 44,18% | 44,18% | 44,18% | 44,18% | 44,18% | 44,18% | 44,18% | 44,18% | 44,18% |  |  | 44,18% |  | 44,18% |  | 44,18% |  | 44,18% |  | 44,18% |  | 44,18% |  | 44,18% |  | 44,18% |  | 44,18% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 |  |  | 13,71 |  | 13,71 |  | 13,71 |  | 13,71 |  | 13,71 |  | 13,71 |  | 13,71 |  | 13,71 |  | 13,71 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 |  |  | 164,5 |  | 164,5 |  | 164,5 |  | 164,5 |  | 164,5 |  | 164,5 |  | 164,5 |  | 164,5 |  | 164,5 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 88,56% | 88,56% | 88,56% | 88,56% | 88,56% | 88,56% | 88,56% | 88,56% | 88,56% | 88,56% |  |  | 88,56% |  | 88,56% |  | 88,56% |  | 88,56% |  | 88,56% |  | 88,56% |  | 88,56% |  | 88,56% |  | 88,56% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1030,14 | 1030,14 | 1030,14 | 1030,14 | 1030,14 | 1030,14 | 1030,14 | 1030,14 | 1030,14 | 1030,14 |  |  | 1030,14 |  | 1030,14 |  | 1030,14 |  | 1030,14 |  | 1030,14 |  | 1030,14 |  | 1030,14 |  | 1030,14 |  | 1030,14 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |  |  | 37 |  | 37 |  | 37 |  | 37 |  | 37 |  | 37 |  | 37 |  | 37 |  | 37 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 16,99 |  |  | 16,99 |  | 16,99 |  | 16,99 |  | 16,99 |  | 16,99 |  | 16,99 |  | 16,99 |  | 16,99 |  | 16,99 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 54,08% | 54,08% | 54,08% | 54,08% | 54,08% | 54,08% | 54,08% | 54,08% | 54,08% | 54,08% |  |  | 54,08% |  | 54,08% |  | 54,08% |  | 54,08% |  | 54,08% |  | 54,08% |  | 54,08% |  | 54,08% |  | 54,08% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 31,53 | 31,53 | 31,53 | 31,53 | 31,53 | 31,53 | 31,53 | 31,53 | 31,53 | 31,53 |  |  | 31,53 |  | 31,53 |  | 31,53 |  | 31,53 |  | 31,53 |  | 31,53 |  | 31,53 |  | 31,53 |  | 31,53 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 |  |  | 161,6 |  | 161,6 |  | 161,6 |  | 161,6 |  | 161,6 |  | 161,6 |  | 161,6 |  | 161,6 |  | 161,6 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 90,11% | 90,11% | 90,11% | 90,11% | 90,11% | 90,11% | 90,11% | 90,11% | 90,11% | 90,11% |  |  | 90,11% |  | 90,11% |  | 90,11% |  | 90,11% |  | 90,11% |  | 90,11% |  | 90,11% |  | 90,11% |  | 90,11% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 869,25 | 869,25 | 869,25 | 869,25 | 869,25 | 869,25 | 869,25 | 869,25 | 869,25 | 869,25 |  |  | 869,25 |  | 869,25 |  | 869,25 |  | 869,25 |  | 869,25 |  | 869,25 |  | 869,25 |  | 869,25 |  | 869,25 |
| Котельная ООО «СТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 |  |  | 4,61 |  | 4,61 |  | 4,61 |  | 4,61 |  | 4,61 |  | 4,61 |  | 4,61 |  | 4,61 |  | 4,61 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |  |  | 3,12 |  | 3,12 |  | 3,12 |  | 3,12 |  | 3,12 |  | 3,12 |  | 3,12 |  | 3,12 |  | 3,12 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 32,32% | 32,32% | 32,32% | 32,32% | 32,32% | 32,32% | 32,32% | 32,32% | 32,32% | 32,32% |  |  | 32,32% |  | 32,32% |  | 32,32% |  | 32,32% |  | 32,32% |  | 32,32% |  | 32,32% |  | 32,32% |  | 32,32% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 |  |  | 6,06 |  | 6,06 |  | 6,06 |  | 6,06 |  | 6,06 |  | 6,06 |  | 6,06 |  | 6,06 |  | 6,06 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 |  |  | 162,2 |  | 162,2 |  | 162,2 |  | 162,2 |  | 162,2 |  | 162,2 |  | 162,2 |  | 162,2 |  | 162,2 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 91,73% | 91,73% | 91,73% | 91,73% | 91,73% | 91,73% | 91,73% | 91,73% | 91,73% | 91,73% |  |  | 91,73% |  | 91,73% |  | 91,73% |  | 91,73% |  | 91,73% |  | 91,73% |  | 91,73% |  | 91,73% |  | 91,73% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1341,14 | 1341,14 | 1341,14 | 1341,14 | 1341,14 | 1341,14 | 1341,14 | 1341,14 | 1341,14 | 1341,14 |  |  | 1341,14 |  | 1341,14 |  | 1341,14 |  | 1341,14 |  | 1341,14 |  | 1341,14 |  | 1341,14 |  | 1341,14 |  | 1341,14 |
| Котельная ООО «ТДЛ Энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 34,81 | 34,81 | 34,81 | 34,81 | 34,81 | 34,81 | 34,81 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 66,16% | 66,16% | 66,16% | 66,16% | 66,16% | 66,16% | 66,16% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 22,88 | 22,88 | 22,88 | 22,88 | 22,88 | 22,88 | 22,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 89,27% | 89,27% | 89,27% | 89,27% | 89,27% | 89,27% | 89,27% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 670,34 | 670,34 | 670,34 | 670,34 | 670,34 | 670,34 | 670,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МРСК ул. Суздальская 3б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 |  |  | 0,518 |  | 0,518 |  | 0,518 |  | 0,518 |  | 0,518 |  | 0,518 |  | 0,518 |  | 0,518 |  | 0,518 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 |  |  | 0,306 |  | 0,306 |  | 0,306 |  | 0,306 |  | 0,306 |  | 0,306 |  | 0,306 |  | 0,306 |  | 0,306 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 40,93% | 40,93% | 40,93% | 40,93% | 40,93% | 40,93% | 40,93% | 40,93% | 40,93% | 40,93% |  |  | 40,93% |  | 40,93% |  | 40,93% |  | 40,93% |  | 40,93% |  | 40,93% |  | 40,93% |  | 40,93% |  | 40,93% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |  |  | 0,56 |  | 0,56 |  | 0,56 |  | 0,56 |  | 0,56 |  | 0,56 |  | 0,56 |  | 0,56 |  | 0,56 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 |  |  | 156,7 |  | 156,7 |  | 156,7 |  | 156,7 |  | 156,7 |  | 156,7 |  | 156,7 |  | 156,7 |  | 156,7 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 93,00% | 93,00% | 93,00% | 93,00% | 93,00% | 93,00% | 93,00% | 93,00% | 93,00% | 93,00% |  |  | 93,00% |  | 93,00% |  | 93,00% |  | 93,00% |  | 93,00% |  | 93,00% |  | 93,00% |  | 93,00% |  | 93,00% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1097,18 | 1097,18 | 1097,18 | 1097,18 | 1097,18 | 1097,18 | 1097,18 | 1097,18 | 1097,18 | 1097,18 |  |  | 1097,18 |  | 1097,18 |  | 1097,18 |  | 1097,18 |  | 1097,18 |  | 1097,18 |  | 1097,18 |  | 1097,18 |  | 1097,18 |
| Котельная ИГЭУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |  |  | 15,9 |  | 15,9 |  | 15,9 |  | 15,9 |  | 15,9 |  | 15,9 |  | 15,9 |  | 15,9 |  | 15,9 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |  |  | 6,2 |  | 6,2 |  | 6,2 |  | 6,2 |  | 6,2 |  | 6,2 |  | 6,2 |  | 6,2 |  | 6,2 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 61,01% | 61,01% | 61,01% | 61,01% | 61,01% | 61,01% | 61,01% | 61,01% | 61,01% | 61,01% |  |  | 61,01% |  | 61,01% |  | 61,01% |  | 61,01% |  | 61,01% |  | 61,01% |  | 61,01% |  | 61,01% |  | 61,01% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 |  |  | 11,76 |  | 11,76 |  | 11,76 |  | 11,76 |  | 11,76 |  | 11,76 |  | 11,76 |  | 11,76 |  | 11,76 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 |  |  | 161,7 |  | 161,7 |  | 161,7 |  | 161,7 |  | 161,7 |  | 161,7 |  | 161,7 |  | 161,7 |  | 161,7 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% |  |  | 90,00% |  | 90,00% |  | 90,00% |  | 90,00% |  | 90,00% |  | 90,00% |  | 90,00% |  | 90,00% |  | 90,00% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 754,3 | 754,3 | 754,3 | 754,3 | 754,3 | 754,3 | 754,3 | 754,3 | 754,3 | 754,3 |  |  | 754,3 |  | 754,3 |  | 754,3 |  | 754,3 |  | 754,3 |  | 754,3 |  | 754,3 |  | 754,3 |  | 754,3 |
| Котельная № 33 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |  |  | 5,1 |  | 5,1 |  | 5,1 |  | 5,1 |  | 5,1 |  | 5,1 |  | 5,1 |  | 5,1 |  | 5,1 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 74,51% | 74,51% | 74,51% | 74,51% | 74,51% | 74,51% | 74,51% | 74,51% | 74,51% | 74,51% |  |  | 74,51% |  | 74,51% |  | 74,51% |  | 74,51% |  | 74,51% |  | 74,51% |  | 74,51% |  | 74,51% |  | 74,51% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 |  |  | 2,39 |  | 2,39 |  | 2,39 |  | 2,39 |  | 2,39 |  | 2,39 |  | 2,39 |  | 2,39 |  | 2,39 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 |  |  | 158,3 |  | 158,3 |  | 158,3 |  | 158,3 |  | 158,3 |  | 158,3 |  | 158,3 |  | 158,3 |  | 158,3 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% |  |  | 92,00% |  | 92,00% |  | 92,00% |  | 92,00% |  | 92,00% |  | 92,00% |  | 92,00% |  | 92,00% |  | 92,00% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 477,26 | 477,26 | 477,26 | 477,26 | 477,26 | 477,26 | 477,26 | 477,26 | 477,26 | 477,26 |  |  | 477,26 |  | 477,26 |  | 477,26 |  | 477,26 |  | 477,26 |  | 477,26 |  | 477,26 |  | 477,26 |  | 477,26 |
| Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 65,78% | 65,78% | 65,78% | 65,78% | 65,78% | 65,78% | 65,78% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 91,79% | 91,79% | 91,79% | 91,79% | 91,79% | 91,79% | 91,79% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 719,75 | 719,75 | 719,75 | 719,75 | 719,75 | 719,75 | 719,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «Водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |  |  | 1,9 |  | 1,9 |  | 1,9 |  | 1,9 |  | 1,9 |  | 1,9 |  | 1,9 |  | 1,9 |  | 1,9 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 |  |  | 1,1134 |  | 1,1134 |  | 1,1134 |  | 1,1134 |  | 1,1134 |  | 1,1134 |  | 1,1134 |  | 1,1134 |  | 1,1134 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  | 0,00% |  | 0,00% |  | 0,00% |  | 0,00% |  | 0,00% |  | 0,00% |  | 0,00% |  | 0,00% |  | 0,00% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 4 | 3,7 | 3,1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | - | 140,73 | 150,31 | 147,16 | 150,7 | 150,7 | 150,7 | 150,7 | 150,7 | 150,7 |  |  | 150,7 |  | 150,7 |  | 150,7 |  | 150,7 |  | 150,7 |  | 150,7 |  | 150,7 |  | 150,7 |  | 150,7 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 96,38% | 96,38% | 96,38% | 96,38% | 96,38% | 96,38% | 96,38% | 96,38% | 96,38% | 96,38% |  |  | 96,38% |  | 96,38% |  | 96,38% |  | 96,38% |  | 96,38% |  | 96,38% |  | 96,38% |  | 96,38% |  | 96,38% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1190,99 | 1190,99 | 1190,99 | 1190,99 | 1190,99 | 1190,99 | 1190,99 | 1190,99 | 1190,99 | 1190,99 |  |  | 1190,99 |  | 1190,99 |  | 1190,99 |  | 1190,99 |  | 1190,99 |  | 1190,99 |  | 1190,99 |  | 1190,99 |  | 1190,99 |
| Котельная ООО «Теплоснаб-2010» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 33,953 | 33,953 | 33,953 | 33,953 | 33,953 | 33,953 | 33,953 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 11,724 | 11,724 | 11,724 | 11,724 | 11,724 | 11,724 | 11,724 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 65,47% | 65,47% | 65,47% | 65,47% | 65,47% | 65,47% | 65,47% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 21,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 88,67% | 88,67% | 88,67% | 88,67% | 88,67% | 88,67% | 88,67% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 658,41 | 658,41 | 658,41 | 658,41 | 658,41 | 658,41 | 658,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 10 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |  |  | 4,2 |  | 4,2 |  | 4,2 |  | 4,2 |  | 4,2 |  | 4,2 |  | 4,2 |  | 4,2 |  | 4,2 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |  |  | 2,52 |  | 2,52 |  | 2,52 |  | 2,52 |  | 2,52 |  | 2,52 |  | 2,52 |  | 2,52 |  | 2,52 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% |  |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 |  |  | 4,89 |  | 4,89 |  | 4,89 |  | 4,89 |  | 4,89 |  | 4,89 |  | 4,89 |  | 4,89 |  | 4,89 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 157,59 | 157,59 | 157,59 | 157,6 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 |  |  | 163,5 |  | 163,5 |  | 163,5 |  | 163,5 |  | 163,5 |  | 163,5 |  | 163,5 |  | 163,5 |  | 163,5 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% |  |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1187,31 | 1187,31 | 1187,31 | 1187,31 | 1187,31 | 1187,31 | 1187,31 | 1187,31 | 1187,31 | 1187,31 |  |  | 1187,31 |  | 1187,31 |  | 1187,31 |  | 1187,31 |  | 1187,31 |  | 1187,31 |  | 1187,31 |  | 1187,31 |  | 1187,31 |
| Котельная № 11 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |  |  | 3,8 |  | 3,8 |  | 3,8 |  | 3,8 |  | 3,8 |  | 3,8 |  | 3,8 |  | 3,8 |  | 3,8 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 |  |  | 2,28 |  | 2,28 |  | 2,28 |  | 2,28 |  | 2,28 |  | 2,28 |  | 2,28 |  | 2,28 |  | 2,28 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% |  |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 |  |  | 4,46 |  | 4,46 |  | 4,46 |  | 4,46 |  | 4,46 |  | 4,46 |  | 4,46 |  | 4,46 |  | 4,46 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 |  |  | 163,5 |  | 163,5 |  | 163,5 |  | 163,5 |  | 163,5 |  | 163,5 |  | 163,5 |  | 163,5 |  | 163,5 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% |  |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1196,26 | 1196,26 | 1196,26 | 1196,26 | 1196,26 | 1196,26 | 1196,26 | 1196,26 | 1196,26 | 1196,26 |  |  | 1196,26 |  | 1196,26 |  | 1196,26 |  | 1196,26 |  | 1196,26 |  | 1196,26 |  | 1196,26 |  | 1196,26 |  | 1196,26 |
| Котельная ООО «Август Т» - ул. Дюковская 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 |  |  | 1,892 |  | 1,892 |  | 1,892 |  | 1,892 |  | 1,892 |  | 1,892 |  | 1,892 |  | 1,892 |  | 1,892 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 |  |  | 0,474 |  | 0,474 |  | 0,474 |  | 0,474 |  | 0,474 |  | 0,474 |  | 0,474 |  | 0,474 |  | 0,474 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 74,95% | 74,95% | 74,95% | 74,95% | 74,95% | 74,95% | 74,95% | 74,95% | 74,95% | 74,95% |  |  | 74,95% |  | 74,95% |  | 74,95% |  | 74,95% |  | 74,95% |  | 74,95% |  | 74,95% |  | 74,95% |  | 74,95% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |  |  | 0,66 |  | 0,66 |  | 0,66 |  | 0,66 |  | 0,66 |  | 0,66 |  | 0,66 |  | 0,66 |  | 0,66 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 |  |  | 159,3 |  | 159,3 |  | 159,3 |  | 159,3 |  | 159,3 |  | 159,3 |  | 159,3 |  | 159,3 |  | 159,3 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% |  |  | 91,00% |  | 91,00% |  | 91,00% |  | 91,00% |  | 91,00% |  | 91,00% |  | 91,00% |  | 91,00% |  | 91,00% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 356,11 | 356,11 | 356,11 | 356,11 | 356,11 | 356,11 | 356,11 | 356,11 | 356,11 | 356,11 |  |  | 356,11 |  | 356,11 |  | 356,11 |  | 356,11 |  | 356,11 |  | 356,11 |  | 356,11 |  | 356,11 |  | 356,11 |
| Котельная ООО «Август Т» - ул. Кузнецова, 67Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |  |  | 1,29 |  | 1,29 |  | 1,29 |  | 1,29 |  | 1,29 |  | 1,29 |  | 1,29 |  | 1,29 |  | 1,29 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 |  |  | 1,242 |  | 1,242 |  | 1,242 |  | 1,242 |  | 1,242 |  | 1,242 |  | 1,242 |  | 1,242 |  | 1,242 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 3,72% | 3,72% | 3,72% | 3,72% | 3,72% | 3,72% | 3,72% | 3,72% | 3,72% | 3,72% |  |  | 3,72% |  | 3,72% |  | 3,72% |  | 3,72% |  | 3,72% |  | 3,72% |  | 3,72% |  | 3,72% |  | 3,72% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |  |  | 1,44 |  | 1,44 |  | 1,44 |  | 1,44 |  | 1,44 |  | 1,44 |  | 1,44 |  | 1,44 |  | 1,44 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 |  |  | 159,8 |  | 159,8 |  | 159,8 |  | 159,8 |  | 159,8 |  | 159,8 |  | 159,8 |  | 159,8 |  | 159,8 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% |  |  | 91,00% |  | 91,00% |  | 91,00% |  | 91,00% |  | 91,00% |  | 91,00% |  | 91,00% |  | 91,00% |  | 91,00% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1136,46 | 1136,46 | 1136,46 | 1136,46 | 1136,46 | 1136,46 | 1136,46 | 1136,46 | 1136,46 | 1136,46 |  |  | 1136,46 |  | 1136,46 |  | 1136,46 |  | 1136,46 |  | 1136,46 |  | 1136,46 |  | 1136,46 |  | 1136,46 |  | 1136,46 |
| Котельная ООО «Август Т» - мкр. Видный, д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |  |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 |  |  | 2,506 |  | 2,506 |  | 2,506 |  | 2,506 |  | 2,506 |  | 2,506 |  | 2,506 |  | 2,506 |  | 2,506 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% |  |  | 2,87% |  | 2,87% |  | 2,87% |  | 2,87% |  | 2,87% |  | 2,87% |  | 2,87% |  | 2,87% |  | 2,87% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |  |  | 2,7 |  | 2,7 |  | 2,7 |  | 2,7 |  | 2,7 |  | 2,7 |  | 2,7 |  | 2,7 |  | 2,7 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |  |  | 160 |  | 160 |  | 160 |  | 160 |  | 160 |  | 160 |  | 160 |  | 160 |  | 160 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% |  |  | 91,00% |  | 91,00% |  | 91,00% |  | 91,00% |  | 91,00% |  | 91,00% |  | 91,00% |  | 91,00% |  | 91,00% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1068,27 | 1068,27 | 1068,27 | 1068,27 | 1068,27 | 1068,27 | 1068,27 | 1068,27 | 1068,27 | 1068,27 |  |  | 1068,27 |  | 1068,27 |  | 1068,27 |  | 1068,27 |  | 1068,27 |  | 1068,27 |  | 1068,27 |  | 1068,27 |  | 1068,27 |
| Котельная МРСК ул. Нарвская 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |  |  | 0,53 |  | 0,53 |  | 0,53 |  | 0,53 |  | 0,53 |  | 0,53 |  | 0,53 |  | 0,53 |  | 0,53 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |  |  | 0,046 |  | 0,046 |  | 0,046 |  | 0,046 |  | 0,046 |  | 0,046 |  | 0,046 |  | 0,046 |  | 0,046 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 91,32% | 91,32% | 91,32% | 91,32% | 91,32% | 91,32% | 91,32% | 91,32% | 91,32% | 91,32% |  |  | 91,32% |  | 91,32% |  | 91,32% |  | 91,32% |  | 91,32% |  | 91,32% |  | 91,32% |  | 91,32% |  | 91,32% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 0,08 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 |  |  | 158,4 |  | 158,4 |  | 158,4 |  | 158,4 |  | 158,4 |  | 158,4 |  | 158,4 |  | 158,4 |  | 158,4 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% |  |  | 92,00% |  | 92,00% |  | 92,00% |  | 92,00% |  | 92,00% |  | 92,00% |  | 92,00% |  | 92,00% |  | 92,00% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 159,45 | 159,45 | 159,45 | 159,45 | 159,45 | 159,45 | 159,45 | 159,45 | 159,45 | 159,45 |  |  | 159,45 |  | 159,45 |  | 159,45 |  | 159,45 |  | 159,45 |  | 159,45 |  | 159,45 |  | 159,45 |  | 159,45 |
| Котельная ОАО «Ивановоглавснаб» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |  |  | 16,8 |  | 16,8 |  | 16,8 |  | 16,8 |  | 16,8 |  | 16,8 |  | 16,8 |  | 16,8 |  | 16,8 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 |  |  | 5,385 |  | 5,385 |  | 5,385 |  | 5,385 |  | 5,385 |  | 5,385 |  | 5,385 |  | 5,385 |  | 5,385 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 67,95% | 67,95% | 67,95% | 67,95% | 67,95% | 67,95% | 67,95% | 67,95% | 67,95% | 67,95% |  |  | 67,95% |  | 67,95% |  | 67,95% |  | 67,95% |  | 67,95% |  | 67,95% |  | 67,95% |  | 67,95% |  | 67,95% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |  |  | 10,3 |  | 10,3 |  | 10,3 |  | 10,3 |  | 10,3 |  | 10,3 |  | 10,3 |  | 10,3 |  | 10,3 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 |  |  | 194,5 |  | 194,5 |  | 194,5 |  | 194,5 |  | 194,5 |  | 194,5 |  | 194,5 |  | 194,5 |  | 194,5 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 86,73% | 86,73% | 86,73% | 86,73% | 86,73% | 86,73% | 86,73% | 86,73% | 86,73% | 86,73% |  |  | 86,73% |  | 86,73% |  | 86,73% |  | 86,73% |  | 86,73% |  | 86,73% |  | 86,73% |  | 86,73% |  | 86,73% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 625,31 | 625,31 | 625,31 | 625,31 | 625,31 | 625,31 | 625,31 | 625,31 | 625,31 | 625,31 |  |  | 625,31 |  | 625,31 |  | 625,31 |  | 625,31 |  | 625,31 |  | 625,31 |  | 625,31 |  | 625,31 |  | 625,31 |
| Котельная ООО «Газпромнефть-Терминал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |  |  | 0,344 |  | 0,344 |  | 0,344 |  | 0,344 |  | 0,344 |  | 0,344 |  | 0,344 |  | 0,344 |  | 0,344 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |  |  | 0,331 |  | 0,331 |  | 0,331 |  | 0,331 |  | 0,331 |  | 0,331 |  | 0,331 |  | 0,331 |  | 0,331 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 3,78% | 3,78% | 3,78% | 3,78% | 3,78% | 3,78% | 3,78% | 3,78% | 3,78% | 3,78% |  |  | 3,78% |  | 3,78% |  | 3,78% |  | 3,78% |  | 3,78% |  | 3,78% |  | 3,78% |  | 3,78% |  | 3,78% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |  |  | 155 |  | 155 |  | 155 |  | 155 |  | 155 |  | 155 |  | 155 |  | 155 |  | 155 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 94,00% | 94,00% | 94,00% | 94,00% | 94,00% | 94,00% | 94,00% | 94,00% | 94,00% | 94,00% |  |  | 94,00% |  | 94,00% |  | 94,00% |  | 94,00% |  | 94,00% |  | 94,00% |  | 94,00% |  | 94,00% |  | 94,00% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1767,76 | 1767,76 | 1767,76 | 1767,76 | 1767,76 | 1767,76 | 1767,76 | 1767,76 | 1767,76 | 1767,76 |  |  | 1767,76 |  | 1767,76 |  | 1767,76 |  | 1767,76 |  | 1767,76 |  | 1767,76 |  | 1767,76 |  | 1767,76 |  | 1767,76 |
| Котельная АО «ПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |  |  | 0,43 |  | 0,43 |  | 0,43 |  | 0,43 |  | 0,43 |  | 0,43 |  | 0,43 |  | 0,43 |  | 0,43 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |  |  | 0,258 |  | 0,258 |  | 0,258 |  | 0,258 |  | 0,258 |  | 0,258 |  | 0,258 |  | 0,258 |  | 0,258 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% |  |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |  |  | 0,64 |  | 0,64 |  | 0,64 |  | 0,64 |  | 0,64 |  | 0,64 |  | 0,64 |  | 0,64 |  | 0,64 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 |  |  | 162,8 |  | 162,8 |  | 162,8 |  | 162,8 |  | 162,8 |  | 162,8 |  | 162,8 |  | 162,8 |  | 162,8 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% |  |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1517,43 | 1517,43 | 1517,43 | 1517,43 | 1517,43 | 1517,43 | 1517,43 | 1517,43 | 1517,43 | 1517,43 |  |  | 1517,43 |  | 1517,43 |  | 1517,43 |  | 1517,43 |  | 1517,43 |  | 1517,43 |  | 1517,43 |  | 1517,43 |  | 1517,43 |
| Котельная МЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |  |  | 5,16 |  | 5,16 |  | 5,16 |  | 5,16 |  | 5,16 |  | 5,16 |  | 5,16 |  | 5,16 |  | 5,16 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 |  |  | 3,069 |  | 3,069 |  | 3,069 |  | 3,069 |  | 3,069 |  | 3,069 |  | 3,069 |  | 3,069 |  | 3,069 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 40,52% | 40,52% | 40,52% | 40,52% | 40,52% | 40,52% | 40,52% | 40,52% | 40,52% | 40,52% |  |  | 40,52% |  | 40,52% |  | 40,52% |  | 40,52% |  | 40,52% |  | 40,52% |  | 40,52% |  | 40,52% |  | 40,52% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |  |  | 5,9 |  | 5,9 |  | 5,9 |  | 5,9 |  | 5,9 |  | 5,9 |  | 5,9 |  | 5,9 |  | 5,9 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 |  |  | 163,5 |  | 163,5 |  | 163,5 |  | 163,5 |  | 163,5 |  | 163,5 |  | 163,5 |  | 163,5 |  | 163,5 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% |  |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1165,34 | 1165,34 | 1165,34 | 1165,34 | 1165,34 | 1165,34 | 1165,34 | 1165,34 | 1165,34 | 1165,34 |  |  | 1165,34 |  | 1165,34 |  | 1165,34 |  | 1165,34 |  | 1165,34 |  | 1165,34 |  | 1165,34 |  | 1165,34 |  | 1165,34 |
| Котельная ООО «Гринвилль тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |  |  | 1,93 |  | 1,93 |  | 1,93 |  | 1,93 |  | 1,93 |  | 1,93 |  | 1,93 |  | 1,93 |  | 1,93 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 |  |  | 1,158 |  | 1,158 |  | 1,158 |  | 1,158 |  | 1,158 |  | 1,158 |  | 1,158 |  | 1,158 |  | 1,158 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% |  |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |  |  | 2,54 |  | 2,54 |  | 2,54 |  | 2,54 |  | 2,54 |  | 2,54 |  | 2,54 |  | 2,54 |  | 2,54 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 163,2 |  |  | 163,2 |  | 163,2 |  | 163,2 |  | 163,2 |  | 163,2 |  | 163,2 |  | 163,2 |  | 163,2 |  | 163,2 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% |  |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1342,78 | 1342,78 | 1342,78 | 1342,78 | 1342,78 | 1342,78 | 1342,78 | 1342,78 | 1342,78 | 1342,78 |  |  | 1342,78 |  | 1342,78 |  | 1342,78 |  | 1342,78 |  | 1342,78 |  | 1342,78 |  | 1342,78 |  | 1342,78 |  | 1342,78 |
| Котельная НТК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 |  |  | 4,74 |  | 4,74 |  | 4,74 |  | 4,74 |  | 4,74 |  | 4,74 |  | 4,74 |  | 4,74 |  | 4,74 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 1,1896 | 1,1896 | 1,1896 | 1,1896 | 1,1896 | 1,1896 | 1,1896 | 1,1896 | 1,1896 | 1,1896 |  |  | 1,1896 |  | 1,1896 |  | 1,1896 |  | 1,1896 |  | 1,1896 |  | 1,1896 |  | 1,1896 |  | 1,1896 |  | 1,1896 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 74,90% | 74,90% | 74,90% | 74,90% | 74,90% | 74,90% | 74,90% | 74,90% | 74,90% | 74,90% |  |  | 74,90% |  | 74,90% |  | 74,90% |  | 74,90% |  | 74,90% |  | 74,90% |  | 74,90% |  | 74,90% |  | 74,90% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |  |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 |  |  | 162,6 |  | 162,6 |  | 162,6 |  | 162,6 |  | 162,6 |  | 162,6 |  | 162,6 |  | 162,6 |  | 162,6 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 89,60% | 89,60% | 89,60% | 89,60% | 89,60% | 89,60% | 89,60% | 89,60% | 89,60% | 89,60% |  |  | 89,60% |  | 89,60% |  | 89,60% |  | 89,60% |  | 89,60% |  | 89,60% |  | 89,60% |  | 89,60% |  | 89,60% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 555,22 | 555,22 | 555,22 | 555,22 | 555,22 | 555,22 | 555,22 | 555,22 | 555,22 | 555,22 |  |  | 555,22 |  | 555,22 |  | 555,22 |  | 555,22 |  | 555,22 |  | 555,22 |  | 555,22 |  | 555,22 |  | 555,22 |
| Котельная ООО «Нордекс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |  |  | 0,72 |  | 0,72 |  | 0,72 |  | 0,72 |  | 0,72 |  | 0,72 |  | 0,72 |  | 0,72 |  | 0,72 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% |  |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |  |  | 1,63 |  | 1,63 |  | 1,63 |  | 1,63 |  | 1,63 |  | 1,63 |  | 1,63 |  | 1,63 |  | 1,63 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 163,1 | 163,1 | 163,1 | 163,1 | 163,1 | 163,1 | 163,1 | 163,1 | 163,1 | 163,1 |  |  | 163,1 |  | 163,1 |  | 163,1 |  | 163,1 |  | 163,1 |  | 163,1 |  | 163,1 |  | 163,1 |  | 163,1 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% |  |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1384,94 | 1384,94 | 1384,94 | 1384,94 | 1384,94 | 1384,94 | 1384,94 | 1384,94 | 1384,94 | 1384,94 |  |  | 1384,94 |  | 1384,94 |  | 1384,94 |  | 1384,94 |  | 1384,94 |  | 1384,94 |  | 1384,94 |  | 1384,94 |  | 1384,94 |
| Новая котельная 400 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 400 | 400 | 400 |  |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 303,91 | 319,57 | 333,72 |  |  | 337,07 |  | 339,89 |  | 342,24 |  | 344,65 |  | 347,38 |  | 350,31 |  | 353,6 |  | 356,51 |  | 358,76 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % |  |  |  |  |  |  |  | 24,00% | 20,10% | 16,60% |  |  | 15,70% |  | 15,00% |  | 14,40% |  | 13,80% |  | 13,20% |  | 12,40% |  | 11,60% |  | 10,90% |  | 10,30% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  | 1102,6 | 1159,415 | 1210,752 |  |  | 1222,906 |  | 1233,137 |  | 1241,663 |  | 1250,407 |  | 1260,311 |  | 1270,941 |  | 1282,878 |  | 1293,435 |  | 1301,598 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  | 163 | 163 | 163 |  |  | 163 |  | 163 |  | 163 |  | 163 |  | 163 |  | 163 |  | 163 |  | 163 |  | 163 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % |  |  |  |  |  |  |  | 92,00% | 92,00% | 92,00% |  |  | 92,00% |  | 92,00% |  | 92,00% |  | 92,00% |  | 92,00% |  | 92,00% |  | 92,00% |  | 92,00% |  | 92,00% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год |  |  |  |  |  |  |  | 2756,5 | 2898,538 | 3026,88 |  |  | 3057,265 |  | 3082,843 |  | 3104,158 |  | 3126,017 |  | 3150,778 |  | 3177,354 |  | 3207,194 |  | 3233,588 |  | 3253,996 |
| Новая БМК АО ИСМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 2,500 | 9,503 | 9,503 |  |  | 9,503 |  | 9,503 |  | 9,503 |  | 9,503 |  | 9,503 |  | 9,503 |  | 9,503 |  | 9,503 |  | 9,503 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 2,350 | 9,050 | 9,050 |  |  | 9,050 |  | 9,050 |  | 9,050 |  | 9,050 |  | 9,050 |  | 9,050 |  | 9,050 |  | 9,050 |  | 9,050 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % |  |  |  |  |  |  |  | 5,00% | 5,00% | 5,00% |  |  | 5,00% |  | 5,00% |  | 5,00% |  | 5,00% |  | 5,00% |  | 5,00% |  | 5,00% |  | 5,00% |  | 5,00% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  | 0,785 | 0,785 | 0,785 |  |  | 0,785 |  | 0,785 |  | 0,785 |  | 0,785 |  | 0,785 |  | 0,785 |  | 0,785 |  | 0,785 |  | 0,785 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  | 161,1 | 161,1 | 161,1 |  |  | 161,1 |  | 161,1 |  | 161,1 |  | 161,1 |  | 161,1 |  | 161,1 |  | 161,1 |  | 161,1 |  | 161,1 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % |  |  |  |  |  |  |  | 93,50% | 93,50% | 93,50% |  |  | 93,50% |  | 93,50% |  | 93,50% |  | 93,50% |  | 93,50% |  | 93,50% |  | 93,50% |  | 93,50% |  | 93,50% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год |  |  |  |  |  |  |  | 1021,84 | 1021,84 | 1021,84 |  |  | 1021,84 |  | 1021,84 |  | 1021,84 |  | 1021,84 |  | 1021,84 |  | 1021,84 |  | 1021,84 |  | 1021,84 |  | 1021,84 |
| Новая БМК 3,5 МВт (зона котельной №42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 |  |  | 3,0100 |  | 3,0100 |  | 3,0100 |  | 3,0100 |  | 3,0100 |  | 3,0100 |  | 3,0100 |  | 3,0100 |  | 3,0100 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 2,4075 | 2,4075 | 2,4075 |  |  | 2,4075 |  | 2,4075 |  | 2,4075 |  | 2,4075 |  | 2,4075 |  | 2,4075 |  | 2,4075 |  | 2,4075 |  | 2,4075 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % |  |  |  |  |  |  |  | 21,04% | 21,04% | 21,04% |  |  | 21,04% |  | 21,04% |  | 21,04% |  | 21,04% |  | 21,04% |  | 21,04% |  | 21,04% |  | 21,04% |  | 21,04% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  | 6,1 | 6,1 | 6,1 |  |  | 6,1 |  | 6,1 |  | 6,1 |  | 6,1 |  | 6,1 |  | 6,1 |  | 6,1 |  | 6,1 |  | 6,1 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % |  |  |  |  |  |  |  | 94,00% | 94,00% | 94,00% |  |  | 94,00% |  | 94,00% |  | 94,00% |  | 94,00% |  | 94,00% |  | 94,00% |  | 94,00% |  | 94,00% |  | 94,00% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год |  |  |  |  |  |  |  | 1058,52 | 1058,52 | 1058,52 |  |  | 1058,52 |  | 1058,52 |  | 1058,52 |  | 1058,52 |  | 1058,52 |  | 1058,52 |  | 1058,52 |  | 1058,52 |  | 1058,52 |
| Новая БМК №35 (зона котельной №35 АО «ИвГТЭ») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,688 | 0,688 | 0,688 |  |  | 0,688 |  | 0,688 |  | 0,688 |  | 0,688 |  | 0,688 |  | 0,688 |  | 0,688 |  | 0,688 |  | 0,688 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,47 | 0,47 | 0,47 |  |  | 0,47 |  | 0,47 |  | 0,47 |  | 0,47 |  | 0,47 |  | 0,47 |  | 0,47 |  | 0,47 |  | 0,47 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % |  |  |  |  |  |  |  | 5,25% | 5,25% | 5,25% |  |  | 5,25% |  | 5,25% |  | 5,25% |  | 5,25% |  | 5,25% |  | 5,25% |  | 5,25% |  | 5,25% |  | 5,25% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  | 2,98 | 2,98 | 2,98 |  |  | 2,98 |  | 2,98 |  | 2,98 |  | 2,98 |  | 2,98 |  | 2,98 |  | 2,98 |  | 2,98 |  | 2,98 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % |  |  |  |  |  |  |  | 94,00% | 94,00% | 94,00% |  |  | 94,00% |  | 94,00% |  | 94,00% |  | 94,00% |  | 94,00% |  | 94,00% |  | 94,00% |  | 94,00% |  | 94,00% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год |  |  |  |  |  |  |  | 1294,345 | 1294,345 | 1294,345 |  |  | 1294,345 |  | 1294,345 |  | 1294,345 |  | 1294,345 |  | 1294,345 |  | 1294,345 |  | 1294,345 |  | 1294,345 |  | 1294,345 |

- Ценовые (тарифные) последствия

В связи с переходом г. Иваново в ценовую зону теплоснабжения в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения (п.82.) ценовые (тарифные) последствия, возникшие при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения, рассматриваются только для АО «ИвГТЭ», которое имеет действующее концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения на территории муниципального образования г. Иваново, заключенное с МО г.о. Иваново. Ценовые (тарифные) последствия для остальных ТСО, которые будут осуществлять нерегулируемые виды деятельности, в соответствии с требованиями законодательства в Главе 14 не разрабатываются.

Для ценовой зоны теплоснабжения г. Иваново предполагаемый индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) на предполагаемый первый год функционирования ценовой зоны теплоснабжения (2022) для всех систем теплоснабжения рассчитан в соответствии с разделом II Правил определения в ценовых зонах предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2017 №1562 (далее – Правила).

В случае, если предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), рассчитанный впервые в соответствии с разделом II Правил, выше тарифа на тепловую энергию (мощность), действующего на день окончания переходного периода, установленного Федеральным законом «О теплоснабжении» в соответствии с п. 56 правил предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) утверждается органом регулирования на основании графика поэтапного равномерного доведения до цены «альтернативной котельной».

В случае, если предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), рассчитанный впервые в соответствии с разделом II Правил, ниже тарифа на тепловую энергию, действующего на дату окончания переходного периода, в соответствии с п. 57 правил предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) утверждается равным текущему тарифу пока он не сравняется с индикативным предельным уровнем цены с учетом его ежегодной индексации.

В результате применения механизмов сглаживания отнесение города Иваново к ценовой зоне теплоснабжения не приведет к превышению индексов вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по субъекту более чем на величину допустимого отклонения по муниципальному образованию.

Результаты выполненных расчетов ценовых (тарифных) последствий реализации проектов настоящей актуализацией схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей, для АО «ИвГТЭ» приведены ниже.

Ценовые (тарифные) последствия для АО «ИвГТЭ» в зоне деятельности ЕТО №1 (ПАО «Т Плюс» филиал «Владимирский»)

Результаты прогноза тарифа АО «ИвГТЭ» (в зоне концессии) на услуги по передаче тепловой энергии представлены на следующем рисунке.

Рисунок 72 – Прогноз тарифа АО «ИвГТЭ» в зоне деятельности ЕТО №001                (ПАО «Т Плюс» филиал «Владимирский») с учетом и без учета реализации мероприятий

В 2023 г. ожидается значительный рост тарифа, который вызван отсутствием в 2023 г. отрицательной корректировки НВВ, которая присутствовала в составе необходимой валовой выручки в зоне действия концессионного соглашения, принятой регулирующим органом в тариф на 2022 г. Для исключения влияния этого фактора на рисунке приведен прогноз тарифа с учетом прогноза МЭР РФ от 2023 г. Как видно из рисунка среднегодовой тариф на услуги по передаче тепловой энергии АО «ИвГТЭ» (в зоне концессии) при реализации мероприятий до 2031 г. превышает тариф, прогнозируемый без реализации мероприятий схемы теплоснабжения (с использованием индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ), в связи с ростом объемов амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования. В 2031 г. среднегодовой тариф снижается на 18,3%, в 2032 г. еще на 10,7% в связи со снижением размера нормативной прибыли, предусмотренный в действующем концессионном соглашении, с 28,8% в 2030 г. до 10,1% в 2031 г. и до 0,7% с 2032 г. Далее тариф растет умеренными темпами не превышая значение, прогнозируемое без реализации мероприятий с учетом прогноза Минэкономразвития РФ..

# Приложение 1

Таблица 1 – Мероприятия Схемы теплоснабжения (без учета мероприятий по технологическому присоединению)

| № п/п | Шифр по классификатору проектов схемы теплоснабжения | Участок | Источник финансирования | Принадлежность к источнику | Наименование компании | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТС-001.02.03.001 | Реконструкция участка тепловой сети от забора ОАО "ИСЗ" до ТК-1 через ТК-0 (смотровая) 2 этап | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1940,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1940,61 |
| 2 | ТС-001.02.03.002 | Реконструкция участка тепловой сети ТК-1 до дома 5а по улице Чехова (через Т-1.01) | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1320,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1320,76 |
| 3 | ТС-001.02.03.003 | Реконструкция участка тепловой сети ТК-1 до ТК-2 | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 297,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 297,49 |
| 4 | ТС-001.02.03.004 | Реконструкция участка тепловой сети ТК-2 до ТК-3 (1 этап) | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1027,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1027,86 |
| 5 | ТС-001.02.03.005 | Реконструкция участка тепловой сети ТК-3 до ТК-4 (1 этап) | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111,22 |
| 6 | ТС-001.02.03.006 | Реконструкция участка тепловой сети ТК-4 до ТК-5 | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 649,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 649,60 |
| 7 | ТС-001.02.03.007 | Реконструкция участка тепловой сети ТК-5 до ТК-6 | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 378,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 378,26 |
| 8 | ТС-001.02.03.008 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-В.102 до ТК-В.102а и до наружной стены здания МДОУ Детский сад №89 по ул.Лебедева-Кумача, д.1 | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2979,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2979,09 |
| 9 | ТС-001.02.03.009 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-2 до дома культуры (Минская,5) | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 10 | ТС-001.02.03.010 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-5 до дома 5 по улице 2-ая Минская | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 11 | ТС-001.02.03.011 | Реконструкция участка теплотрассы от ТК-6 до здания 7А по улице 2-й Минской (магазин) | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 12 | ТС-001.02.03.012 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-15 до дома 2 по улице 2-ая Минская | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 13 | ТС-001.02.03.013 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-15 до ТК-16 | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 14 | ТС-001.02.03.014 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-16 до дома 2в по улице 2-ая Минская | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 15 | ТС-001.02.03.015 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-25 до дома 9 по улице 2-ая Минская | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 16 | ТС-001.02.03.016 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-25 до дома 7 по улице 2-ая Минская | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 17 | ТС-001.02.03.017 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК8 до ТК27 | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 18 | ТС-001.02.03.018 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-27 до дома 15 по улице 2-ая Минская | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 19 | ТС-001.02.03.019 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-15 до ТК-18 | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | АО «ИвГТЭ» | 512,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 512,09 |
| 20 | ТС-001.02.03.020 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-18 до дома 2а по улице 2-ая Минская | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | АО «ИвГТЭ» | 273,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 273,03 |
| 21 | ТС-001.02.03.021 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-18 до ТК-19 | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | АО «ИвГТЭ» | 535,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 535,72 |
| 22 | ТС-001.02.03.022 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-19 до дома 4 по улице 2-ая Минская | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | АО «ИвГТЭ» | 467,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 467,66 |
| 23 | ТС-001.02.03.023 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-19 до дома 4а по улице 2-ая Минская | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | АО «ИвГТЭ» | 215,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 215,69 |
| 24 | ТС-001.02.03.024 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-9 до ТК-20 | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | АО «ИвГТЭ» | 1429,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1429,33 |
| 25 | ТС-001.02.03.025 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-20 до дома 5 по 1-ому Минскому переулку | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | АО «ИвГТЭ» | 205,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 204,98 |
| 26 | ТС-001.02.03.026 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-20 до ТК-21 | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | АО «ИвГТЭ» | 1551,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1551,53 |
| 27 | ТС-001.02.03.027 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-21 до дома 3 по 1-ому Минскому переулку | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | АО «ИвГТЭ» | 304,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 304,20 |
| 28 | ТС-001.02.03.028 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-21 до ТК-22 | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | АО «ИвГТЭ» | 991,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 991,00 |
| 29 | ТС-001.02.03.029 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-22 до дома 1 по 1-ому Минскому переулку | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | АО «ИвГТЭ» | 277,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 276,97 |
| 30 | ТС-001.02.03.030 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-10 до ТК-10.01 | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | АО «ИвГТЭ» | 2414,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2414,55 |
| 31 | ТС-001.02.03.031 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-24 до дома 2 по 1-ому Минскому переулку | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | АО «ИвГТЭ» | 566,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 566,56 |
| 32 | ТС-001.02.03.032 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до дома 3 по 2-ому Минскому переулку | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | АО «ИвГТЭ» | 700,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,66 |
| 33 | ТС-001.02.03.033 | Реконструкция теплотрассы от tХП002 (забор ОАО "Ивхимпром") до Т01ХП | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная АО «Ивхимпром» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 3517,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3517,89 |
| 34 | ТС-001.02.03.034 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-16 до ТК-17 | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 412,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 412,31 |
| 35 | ТС-001.02.03.035 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-17 до дома 4б по улице Минская | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 201,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 201,50 |
| 36 | ТС-001.02.03.036 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-17 до дома 4в по улице Минская | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 298,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 298,05 |
| 37 | ТС-001.02.03.037 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК10.01 до ТК11 | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 2004,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2004,63 |
| 38 | ТС-001.02.03.038 | Реконструкция участка тепловой сети от врезки между тепловыми камерами (ТК10 и ТК11) от ТК-10.01 до ТК-23 | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 475,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 475,52 |
| 39 | ТС-001.02.03.039 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-23 до дома 6 по 1-ому Минскому переулку | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 411,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 411,03 |
| 40 | ТС-001.02.03.040 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-23 до дома 8/8 по улице 2-ая Минская | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 361,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 361,04 |
| 41 | ТС-001.02.03.041 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-11 до дома 10 по улице 2-ая Минская | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 371,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 371,25 |
| 42 | ТС-001.02.03.042 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-26 до дома 12 по улице 2-ая Минская | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 370,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 370,09 |
| 43 | ТС-001.02.03.043 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-26 до дома 9 по 2-ому Минскому переулку | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 484,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 484,02 |
| 44 | ТС-001.02.03.044 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-13 до дома 2а по 1-ому Минскому переулку | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 464,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 464,81 |
| 45 | ТС-001.02.03.045 | Реконструкция теплотрассы от В124 до дома 18 по улице Майорова | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 617,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 617,21 |
| 46 | ТС-001.02.03.046 | Реконструкция теплотрассы от В-105.01 до дома 1 по улице Серафимовича (4 трубы) | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 797,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 797,49 |
| 47 | ТС-001.02.03.047 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК18 до дома 2а по улице Лебедева-Кумача (гараж) | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 1809,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1809,68 |
| 48 | ТС-001.02.03.048 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК19 до дома 2а по улице Лебедева-Кумача (ЭОП) | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 1506,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1506,42 |
| 49 | ТС-001.02.03.049 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК20 до дома 1 по улице Серафимовича (мебельный магазин) | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 353,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 353,41 |
| 50 | ТС-001.02.03.050 | Реконструкция теплотрассы от дома 14А по улице Революционной до ТК17 | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «Альфа» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 697,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 697,31 |
| 51 | ТС-001.02.03.051 | Реконструкция теплотрассы от тепловой камеры-1 до д.74 по улице Окуловой | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 558,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 558,05 |
| 52 | ТС-001.02.03.052 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-24 до дома 4 по 1-ому Минскому переулку | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 490,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 490,10 |
| 53 | ТС-001.02.03.053 | Реконструкция теплотрассы от Д39 до дома 24 по улице Панина | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 863,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 863,83 |
| 54 | ТС-001.02.03.054 | Реконструкция теплотрассы от тепловой камеры К-5 до узла ул. Смирнова,105 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 2728,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2728,65 |
| 55 | ТС-001.02.03.055 | Реконструкция теплотрассы от ТК-20 до дома №5 корпус 7 по Институтскому проезду | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2279,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2279,28 |
| 56 | ТС-001.02.03.056 | Реконструкция теплотрассы от ТК17 до дома 12 по улице Революционной | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «Альфа» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 869,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 869,47 |
| 57 | ТС-001.02.03.057 | Реконструкция теплотрассы от ТК-12 до д.53 по пр.Бакинский | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «ТЭС» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 301,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 301,60 |
| 58 | ТС-001.02.03.058 | Реконструкция теплотрассы от врезки у забора ЗАО "ИСМА" до ИСМА001 | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная АО «ИСМА» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7824,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7824,50 |
| 59 | ТС-001.02.03.059 | Реконструкция участка тепловой сети от забора ОАО "ИСЗ" до ТК-1 через ТК-0 (смотровая) 1 этап | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13338,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13338,21 |
| 60 | ТС-001.02.03.060 | Реконструкция теплотрассы от В 102а до дома 60 по улице Парижской Коммуны | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3525,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3524,95 |
| 61 | ТС-001.02.03.061 | Реконструкция теплотрассы от ТК17 до дома 14 по улице Революционной | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «Альфа» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 311,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 311,91 |
| 62 | ТС-001.02.03.062 | Реконструкция теплотрассы от врезки у забора ЗАО "ИСМА" до дома 61 по Бакинскому проезду | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная АО «ИСМА» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3871,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3871,13 |
| 63 | ТС-001.02.03.063 | Реконструкция теплотрассы от дома 68а по улице Окуловой до Т0ИСКОЖ003 и до дома 68 по улице Окуловой | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1303,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1303,41 |
| 64 | ТС-001.02.03.064 | Реконструкция участка тепловой сети от котельной ООО "Ивмебельбыт" до дома 95 по улице Рабфаковская | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1495,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1495,51 |
| 65 | ТС-001.02.03.065 | Реконструкция участка теплотрассы от А25.20 до д.7 по ул Батурина | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1294,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1293,98 |
| 66 | ТС-001.02.03.066 | Реконструкция теплотрассы от ТК-15 до дома 3 по Институтскому проезду | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2342,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2342,11 |
| 67 | ТС-001.02.03.067 | Реконструкция теплотрассы от В-102 до дома 2 по улице Лебедева-Кумача (4 трубы) | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1295,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1295,63 |
| 68 | ТС-001.02.03.068 | Реконструкция теплотрассы от ИСМА001 до ИСМА002 | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная АО «ИСМА» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5478,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5478,16 |
| 69 | ТС-001.02.03.069 | Реконструкция теплотрассы от ИСМА002 до дома 14 по улице 23-я Линия | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная АО «ИСМА» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1113,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1113,61 |
| 70 | ТС-001.02.03.070 | Реконструкция теплотрассы от ИСМА003 до дома 92 по Бакинскому проезду | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная АО «ИСМА» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2148,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2148,07 |
| 71 | ТС-001.02.03.071 | Реконструкция теплотрассы от врезки у забора завода "Искож" до t0ИСКОЖ005 доТ0ИСКОЖ007 до Т0ИСКОЖ009 до дома 62 по улице Окуловой | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5249,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5249,67 |
| 72 | ТС-001.02.03.072 | Реконструкция участка тепловой сети от врезки у забора ЗАО "Ивановоискож" до t0ИСКОЖ011 | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7792,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7792,52 |
| 73 | ТС-001.02.03.073 | Реконструкция теплотрассы от ТК-14 до дома 1 по Институтскому проезду | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1852,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1852,68 |
| 74 | ТС-001.02.03.074 | Реконструкция теплотрассы от ТК t0ИСКОЖ013 до Т015 до Т017 до Т019 до t021 до t023 и до д.82 по ул.Окуловой (д/с №6) и от t023 до д.82 (сети гвс от теплового пункта)" | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7642,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7642,63 |
| 75 | ТС-001.02.03.075 | Реконструкция теплотрассы от tХП001(задвижки на территории ОАО "Ивхимпром") до бойлерной | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная АО «Ивхимпром» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 267,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 267,24 |
| 76 | ТС-001.02.03.076 | Реконструкция теплотрассы от Т01ХП до дома 124 по улице Кузнецова (2 корпус) 4 трубы | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная АО «Ивхимпром» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 469,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 469,78 |
| 77 | ТС-001.02.03.077 | Реконструкция теплотрассы от Т02ХП до Т03ХП 4 трубы | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная АО «Ивхимпром» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3166,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3166,40 |
| 78 | ТС-001.02.03.078 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-3 до ТК-В.98 (переключение школы №35 по улице П.Коммуны, 60 на тепловые сети котельной ИвГЭУ по ул.Рабфаковская, д.34, от ТК3 до ТК5) | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11145,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11145,66 |
| 79 | ТС-001.02.03.079 | Реконструкция теплотрассы от тепловой камеры-2 до д.74А по улице Окуловой | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3665,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3665,67 |
| 80 | ТС-001.02.03.080 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-2 до ТК-3 (2 этап) | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9662,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9662,06 |
| 81 | ТС-001.02.03.081 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-3 до ТК-4 (2 этап) | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1511,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1511,80 |
| 82 | ТС-001.02.03.082 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-14 до дома 5 по 2-ому Минскому переулку | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 555,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 555,57 |
| 83 | ТС-001.02.03.083 | Теплотрасса от ТК-3 до дома 3 по улице Суздальской | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1283,9 | 0,0 | 0,0 | 1283,90 |
| 84 | ТС-001.02.03.084 | Реконструкция теплотрассы от врезки у забора ЗАО "Ивановоискож" до t0ИСКОЖ001 и до дома 68а по улице Окуловой | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3643,9 | 0,0 | 0,0 | 3643,85 |
| 85 | ТС-001.02.03.085 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-11 до ТК-12 | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1536,1 | 0,0 | 0,0 | 1536,08 |
| 86 | ТС-001.02.03.086 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-12 до ТК-26 | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 994,9 | 0,0 | 0,0 | 994,93 |
| 87 | ТС-001.02.03.087 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-13 до ТК-24 | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2010,5 | 0,0 | 0,0 | 2010,49 |
| 88 | ТС-001.02.03.088 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-13 до ТК-14 | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2953,9 | 0,0 | 0,0 | 2953,88 |
| 89 | ТС-001.02.03.089 | Реконструкция участка тепловой сети от котельной ООО "Ивмебельбыт" через ТК 1 до стены школы №55 (ул. Рабфаковская, 14) | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2583,0 | 0,0 | 0,0 | 2583,01 |
| 90 | ТС-001.02.03.090 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-4.0 до дома 7 по улице Минская (1 этап) | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1823,1 | 0,0 | 1823,11 |
| 91 | ТС-001.02.03.091 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-4.0 до дома 7 по улице Минская (2 этап) | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1101,4 | 0,0 | 1101,38 |
| 92 | ТС-001.02.03.092 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-6 до ТК-15 | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3450,4 | 0,0 | 3450,43 |
| 93 | ТС-001.02.03.093 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-6 до ТК-7 | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8559,0 | 0,0 | 8559,03 |
| 94 | ТС-001.02.03.094 | Реконструкция теплотрассы от ТП-3 до ТП-4 по улице Типографская,6 (Ивановская обл.типография) | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1080,5 | 1080,48 |
| 95 | ТС-001.02.03.095 | Реконструкция теплотрассы от дома 124 по улице Кузнецова (2 корпус) до дома 124 по улице Кузнецова (3 корпус) 4 трубы | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная АО «Ивхимпром» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 680,3 | 680,33 |
| 96 | ТС-001.02.03.096 | Реконструкция теплотрассы от tXП004 до д.130/9 по ул.Кузнецова | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная АО «Ивхимпром» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 811,5 | 811,48 |
| 97 | ТС-001.02.03.097 | Реконструкция теплотрассы от бывш. котельной №13 до дома 9 по улице Сахарова П.И. | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная АО «Ивхимпром» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2147,7 | 2147,67 |
| 98 | ТС-001.02.03.098 | Реконструкция теплотрассы от дома 124 по улице Кузнецова (1 корпус) доТ02ХП 4 трубы и до дома 124 по улице Кузнецова (4 корп)4тр | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная АО «Ивхимпром» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2540,9 | 2540,94 |
| 99 | ТС-001.02.03.099 | Реконструкция теплотрассы от Т01ХП до дома 124 по улице Кузнецова (1 корпус) 4 трубы | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная АО «Ивхимпром» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1873,1 | 1873,05 |
| 100 | ТС-001.02.03.100 | Реконструкция теплотрассы от Т03ХП до tХП003 до дома 130/9 по улице Кузнецова (осн.знание) и от tХП003 до tХП004 | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная АО «Ивхимпром» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5162,3 | 5162,29 |
| 101 | ТС-001.02.03.318 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети С2 – С3 по пер. Столярный | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 16427,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16427,39 |
| 102 | ТС-001.02.03.319 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети С1 - С2, пер. Столярный | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 52944,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52944,08 |
| 103 | ТС-001.02.03.320 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Е35 - Е36 мкр. Сухово-Дерябихский | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 4231,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4231,90 |
| 104 | ТС-001.02.03.321 | Реконструкция изоляции магистральных сетей г. Иваново на участке от тк В42 до тк В44 | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 2391,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2391,47 |
| 105 | ТС-001.02.03.322 | Реконструкция изоляции магистральных сетей г. Иваново на участке от тк А50 до тк А51 | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 1398,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1398,24 |
| 106 | ТС-001.02.03.323 | Реконструкция участков тепловой сети мкр. Московский (бывшие сети ИвТБС) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 3037,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3037,00 |
| 107 | ТС-001.02.03.324 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д41 –Д43, ул. Панина | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 73032,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73032,24 |
| 108 | ТС-001.02.03.325 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети С4/1-С6 ул. Народная | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 25669,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25669,09 |
| 109 | ТС-001.02.03.326 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В37-В38 ул. Вольная | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 500,0 | 0,0 | 14179,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14679,82 |
| 110 | ТС-001.02.03.327 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д30-Д31 ул. Куконковых | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 500,0 | 25730,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26230,70 |
| 111 | ТС-001.02.03.328 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В4-В3 ул. Стрелковая | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 500,0 | 0,0 | 17572,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18072,36 |
| 112 | ТС-001.02.03.329 | Реконструкция магистральной тепловой сети В58/1-В62 ул. Дзержинского | Фонд реформирования ЖКХ, Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 1131,8 | 63746,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64878,32 |
| 113 | ТС-001.02.03.330 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети А4-А6 ул. 10-го Августа | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 500,0 | 0,0 | 32611,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33111,39 |
| 114 | ТС-001.02.03.331 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В78-В38 ул. Кузнецова-Вольная | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 500,0 | 0,0 | 15908,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16408,68 |
| 115 | ТС-001.02.03.332 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В82-В83 ул. Кузнецова-Менделеева | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 500,0 | 0,0 | 9691,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10191,73 |
| 116 | ТС-001.02.03.333 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В17-В18 ул. Владимирская | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 500,0 | 0,0 | 31997,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32497,29 |
| 117 | ТС-001.02.03.334 | Техническое перевооружениее магистральной тепловой сети А13-А83 ул. Советская | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 500,0 | 0,0 | 13086,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13585,98 |
| 118 | ТС-001.02.03.335 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети А83-А84 ул. Советская | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 500,0 | 0,0 | 10272,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10772,24 |
| 119 | ТС-001.02.03.336 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д62-Д62/2 ул. Станкостроителей | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 500,0 | 0,0 | 16806,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17306,35 |
| 120 | ТС-001.02.03.337 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д53-Д54 пр. Строителей | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 500,0 | 30750,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31250,56 |
| 121 | ТС-001.02.03.338 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети А6-А8 ул. 10-го Августа | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 500,0 | 0,0 | 52339,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52839,75 |
| 122 | ТС-001.02.03.339 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети А84-А85 ул. Советская | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 500,0 | 0,0 | 14686,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15186,54 |
| 123 | ТС-001.02.03.340 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д64-Д67 ул. Ташкентская | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 69079,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69079,87 |
| 124 | ТС-001.02.03.341 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д14.02-Д14.04 мкр.Сух- Деряб мкр. | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 24874,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24874,69 |
| 125 | ТС-001.02.03.342 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В55-В57 ул. Жиделева | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 500,0 | 19919,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20419,63 |
| 126 | ТС-001.02.03.343 | Реконструкция магистральной тепловой сети В62-В64 ул. Дзержинского | Фонд реформирования ЖКХ, Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 810,2 | 23463,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24273,17 |
| 127 | ТС-001.02.03.344 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В28-А102 ул. Театральная | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 500,0 | 21564,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22064,24 |
| 128 | ТС-001.02.03.345 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д19.2-Д20 Кохомское шоссе | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 500,0 | 22010,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22510,82 |
| 129 | ТС-001.02.03.346 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д54-Д55 пр. Строителей | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 500,0 | 12435,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12935,49 |
| 130 | ТС-001.02.03.347 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д74-Д75 ул. Любимова | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 20735,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21235,12 |
| 131 | ТС-001.02.03.348 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д55-Д56 пр. Строителей | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 24431,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24931,39 |
| 132 | ТС-001.02.03.349 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д49-Д50 пр. Строителей | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 25370,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25870,41 |
| 133 | ТС-001.02.03.350 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Е26-Е29 мкр. Сух- Дерябихский | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 46058,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46058,26 |
| 134 | ТС-001.02.03.351 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д20 - Д21, Кохомское шоссе | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 39162,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39162,43 |
| 135 | ТС-001.02.03.352 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В21 – В22, ул. Станко | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 19436,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19436,17 |
| 136 | ТС-001.02.03.353 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д14-Д14.02 мкр.Сух.-Деряб мкр. | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 15093,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15093,44 |
| 137 | ТС-001.02.03.354 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В19 – В20, ул. Московская | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 18557,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18557,22 |
| 138 | ТС-001.02.03.355 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В57-В58/1 ул. Жиделева | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 16666,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16666,28 |
| 139 | ТС-001.02.03.356 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д22 - Д23, Кохомское шоссе | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 29591,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29591,28 |
| 140 | ТС-001.02.03.357 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д15-Д16 мкр. Сух- Дерябихский | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 22006,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22006,57 |
| 141 | ТС-001.02.03.358 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д14.04-Д14.06 мкр.Сух-Деряб. | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 24801,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24801,94 |
| 142 | ТС-001.02.03.359 | Реконструкция участка тепловых сетей ТК2-ТК3, мкр. Московский | Фонд реформирования ЖКХ, Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 760,3 | 10390,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11150,61 |
| 143 | ТС-001.02.03.360 | Реконструкция участка тепловых сетей ТК9-ТК10, мкр. Московский | Фонд реформирования ЖКХ, Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 340,3 | 5539,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5879,43 |
| 144 | ТС-001.02.03.361 | Реконструкция участка тепловых сетей ТК10-ТК11, мкр. Московский | Фонд реформирования ЖКХ, Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 280,9 | 3867,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4148,02 |
| 145 | ТС-001.02.03.362 | Реконструкция участка тепловых сетей ТК3-ТК6, мкр. Московский | Фонд реформирования ЖКХ, Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 602,9 | 5256,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5859,63 |
| 146 | ТС-001.02.03.363 | Реконструкция участка тепловых сетей Д45/1-ТК2, мкр. Московский | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 11163,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11163,24 |
| 147 | ТС-001.02.03.364 | Реконструкция участка тепловых сетей ТК2-ТК9, мкр. Московский | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 2705,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2705,79 |
| 148 | ТС-001.02.03.365 | Реконструкция участка тепловых сетей ТК9 - МКД №3, мкр. Московский | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 947,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 947,05 |
| 149 | ТС-001.02.03.366 | Реконструкция участка тепловых сетей ТК10 - МКД №4, мкр. Московский | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 931,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 931,85 |
| 150 | ТС-001.02.03.367 | Реконструкция участка тепловых сетей ТК11 - МКД №5 (ввод 1), мкр. Московский | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 2149,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2149,27 |
| 151 | ТС-001.02.03.368 | Реконструкция участка тепловых сетей ТК11 - МКД №5 (ввод 2), мкр. Московский | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 2149,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2149,27 |
| 152 | ТС-001.02.02.001 | Перевод потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством нового участка 2Ду300, протяженность 2700 м по трассе и ЦТП мощностью 13 Гкал/ч | Фонд реформирования ЖКХ, Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 5390,2 | 181778,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 187169,09 |
| 153 | ТС-001.02.02.002 | Реконструкция тепловых сетей с целью оптимизации схемы теплоснабжения. Перевод потребителей ООО "Теплоснаб" на котельную ИБХР МВД с увеличением мощности котельной ИБХР МВД | Собственные средства | Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 48632,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48632,11 |
| 154 | ТС-001.02.02.003 | Строительство БМК мощностью 2,5 Гкал/ч вместо выводимой из эксплуатации котельной ООО "ИСМА" (со строительством участка тепловой сети 2Ду 200 мм протяженностью 105 м) | Фонд реформирования ЖКХ, Собственные средства | Новая БМК "ИСМА" | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 829,9 | 39017,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39847,51 |
| 155 |  | Прокладка обратного трубопровода ГВС диаметром Ду 50 мм (в существующем канале) протяженностью 420 м | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «ТЭС» | ЗАО «УП ЖКХ» | 451,8 | 6296,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6748,10 |
| 156 | ТС-001.02.03.369 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети С8-С9 ул. Колотилова | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 500,0 | 13163,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13663,01 |
| 157 | ТС-001.02.03.370 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Е46-Е47 ул. Куконковых | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 500,0 | 37819,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38319,83 |
| 158 | ТС-001.02.03.371 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В2-В3 ул. Стрелковая | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 45527,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46026,97 |
| 159 | ТС-001.02.03.372 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети С9-С10 ул. 3-го Интернационала | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 23117,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23617,42 |
| 160 | ТС-001.02.03.373 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В89-В88 ул. Герцена-Менделеева | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 38846,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39345,97 |
| 161 | ТС-001.02.03.374 | Реконструкция магистральной тепловой сети Д68-В137 ул. Ташкентская | Фонд реформирования ЖКХ, Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 1172,2 | 45416,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46588,99 |
| 162 | ТС-001.02.03.375 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В137-В135 ул. Ташкентская | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 39604,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40104,83 |
| 163 | ТС-001.02.03.376 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В124.05-В124.13 ул. Володарского | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 25241,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25741,35 |
| 164 | ТС-001.02.03.377 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети от A-91 до A-95 ул. Советская | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 9150,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9650,64 |
| 165 | ТС-001.02.03.378 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д47-Д48 ул. пр. Строителей | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 15652,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16152,79 |
| 166 | ТС-001.02.03.379 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д62-Д64 ул. Ташкентская | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 40666,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41166,65 |
| 167 | ТС-001.02.03.380 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети С4-С4/1 пер. Столярный | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 26977,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27477,53 |
| 168 | ТС-001.02.03.381 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В66-В68 ул. Войкова | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 25156,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25656,82 |
| 169 | ТС-001.02.03.382 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В135/1-В134 ул. Ташкентская | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 23566,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24066,00 |
| 170 | ТС-001.02.03.383 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В120-В121 Ду 500, ул. Московская | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 28660,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29160,80 |
| 171 | ТС-001.02.03.384 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Е16-Е17 г.Кохма ул. Владимирская | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 23811,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24311,52 |
| 172 | ТС-001.02.03.385 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В64-В65 ул. Войкова | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 17544,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18044,41 |
| 173 | ТС-001.02.03.386 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети C-17 до C-17.02 пр. Шереметевский | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 10186,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10686,32 |
| 174 | ТС-001.02.03.387 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В34-В35 ул. Мархлевского | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 18824,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19324,83 |
| 175 | ТС-001.02.03.388 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д24-Д26 ул. Куконковых | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 29052,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29552,13 |
| 176 | ТС-001.02.03.389 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В41-В42 ул. Вольная | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 21454,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21954,49 |
| 177 | ТС-001.02.03.390 | Реконструкция участков тепловой сети мкр. Московский (бывшие сети ИвТБС) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 4941,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4941,00 |
| 178 | ТС-001.02.03.391 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В22-В24 ул. Варенцовой | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 38708,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39208,15 |
| 179 | ТС-001.02.03.392 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д56-Д58 пр. строителей | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 43260,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43760,54 |
| 180 | ТС-001.02.03.393 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д29-Д30 ул. Куконковых | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 47284,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47784,25 |
| 181 | ТС-001.02.03.394 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети ПНС4-Д153 ул. Куконковых | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 72137,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72637,39 |
| 182 | ТС-001.02.03.395 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д52-Д53 пр. Строителей | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 25233,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25733,62 |
| 183 | ТС-001.02.03.396 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети А59-А61 ул. Гнедина | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 42806,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43306,67 |
| 184 | ТС-001.02.03.397 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В1-В2 ул. Стрелковая | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 11467,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11966,99 |
| 185 | ТС-001.02.03.398 | Реконструкция участков тепловой сети мкр. Московский (бывшие сети ИвТБС) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5138,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5138,00 |
| 186 | ТС-001.02.03.399 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети C-50.16 до C-50.20 ул. 10 Проезд | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 14077,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14677,23 |
| 187 | ТС-001.02.03.400 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети А22-А22/1 пер. Подгорный | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 5419,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6019,23 |
| 188 | ТС-001.02.03.401 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Е30-Д19, Кохомское шоссе | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 9848,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10448,68 |
| 189 | ТС-001.02.03.402 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Е29-Е30 Кохомское шоссе | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 30352,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30952,93 |
| 190 | ТС-001.02.03.403 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети С10-С11 ул. 3-го Интернационала | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 50131,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50731,08 |
| 191 | ТС-001.02.03.404 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В17-В15/1 ул. Владимирская | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 35763,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36363,54 |
| 192 | ТС-001.02.03.405 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В65-В66 ул. Войкова | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 33291,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33891,93 |
| 193 | ТС-001.02.03.406 | Реконструкция участков тепловой сети мкр. Московский (бывшие сети ИвТБС) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5344,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5344,00 |
| 194 | ТС-001.02.03.407 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети ПНС-7 до D-24 Кохомское шоссе | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 18606,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19206,73 |
| 195 | ТС-001.02.03.408 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети от A-3 до A-3.06 ул. Лакина | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 11193,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11793,50 |
| 196 | ТС-001.02.03.409 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети A-3.06 до A-3.10 ул. Лакина | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 36999,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37599,88 |
| 197 | ТС-001.02.03.410 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети Д72-Д74 ул. Любимова | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 36657,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37257,84 |
| 198 | ТС-001.02.03.411 | Техническое перевооружение магистральной тепловой Д16 до Д17 Суховка | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 47968,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48568,58 |
| 199 | ТС-001.02.03.412 | Реконструкция участков тепловой сети мкр. Московский (бывшие сети ИвТБС) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5557,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5557,00 |
| 200 | ТС-001.02.03.413 | Техническое перевооружение магистральной тепловой A-26 до A-27 ул. Калинина | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 15960,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16460,67 |
| 201 | ТС-001.02.03.414 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети A-25.22 до A-25.10 ул. Батурина | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 5076,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5575,99 |
| 202 | ТС-001.02.03.415 | Техническое перевооружение магистральной тепловой B-134 до B-133 ул. Ташкентская | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 15850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16350,03 |
| 203 | ТС-001.02.03.416 | Реконструкция участков тепловой сети мкр. Московский (бывшие сети ИвТБС) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5780,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5780,00 |
| 204 | ТС-001.02.03.417 | Техническое перевооружение магистральной тепловой A-32 до A-33 ул. Калинина | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 30712,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31212,69 |
| 205 | ТС-001.02.03.418 | Техническое перевооружение магистральной тепловой A-37 до A-38 ул. Калинина | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 17801,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18301,55 |
| 206 | ТС-001.02.03.419 | Техническое перевооружение магистральной тепловой A-87 до A-88 ул. Советская | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 11850,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12350,23 |
| 207 | ТС-001.02.03.420 | Реконструкция участков тепловой сети мкр. Московский (бывшие сети ИвТБС) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6011,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6011,00 |
| 208 | ТС-001.02.03.421 | Техническое перевооружение магистральной тепловой от C-31 до C-32 ул. Хрустальная | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 8590,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9090,04 |
| 209 | ТС-001.02.03.422 | Техническое перевооружение магистральной тепловой от ПНС-N 1 до A-49/01 пер. Темный | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 6271,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6771,85 |
| 210 | ТС-001.02.03.423 | Техническое перевооружение магистральной тепловой от ПНС-N 1 до А-50 пер. Темный | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 4881,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5381,59 |
| 211 | ТС-001.02.03.424 | Техническое перевооружение магистральной тепловой от D-117 до D-60.10 ул. Лежневская | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 39812,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40312,16 |
| 212 | ТС-001.02.03.425 | Техническое перевооружение магистральной тепловой от B-124.01 до B-124.03 ул. Майорова | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 16607,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17107,33 |
| 213 | ТС-001.02.03.426 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети D-45/1 до D-47 пр. Строителей | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 50313,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50813,09 |
| 214 | ТС-001.02.03.427 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети от A-100 до A-102 ул. Степанова | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 12241,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12741,75 |
| 215 | ТС-001.02.03.428 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети A-25.20 до A-25.22 ул. Батурина | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 12641,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13141,92 |
| 216 | ТС-001.02.03.429 | Техническое перевооружение магистральной тепловой от К-2 до C-1, тер. ППЖТ-2 | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 24539,1 | 0,0 | 0,0 | 25039,11 |
| 217 | ТС-001.02.03.430 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В121-В122 ул. К.Петрачкова | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 27738,9 | 0,0 | 0,0 | 28238,85 |
| 218 | ТС-001.02.03.431 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети К-5 до C-31 ул. Хрустальная | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 5034,9 | 0,0 | 0,0 | 5534,87 |
| 219 | ТС-001.02.03.432 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети A-33 до A-34 ул. Калинина | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 18580,8 | 0,0 | 0,0 | 19080,82 |
| 220 | ТС-001.02.03.433 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети В122-В124 ул. К.Петрачкова | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 57831,4 | 0,0 | 58331,38 |
| 221 | ТС-001.02.03.434 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети A-24 до A-26 ул. Калинина | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 15755,1 | 0,0 | 16255,13 |
| 222 | ТС-001.02.03.435 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети B-6 до B-138 ул. Смирнова | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 8644,1 | 0,0 | 9144,12 |
| 223 | ТС-001.02.03.436 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети A-36 до A-37 ул. Калинина | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 21272,1 | 21772,11 |
| 224 | ТС-001.02.03.437 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети A-28 до B-47.11 ул. Демидова | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 8786,9 | 9286,94 |
| 225 | ТС-001.02.03.438 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети A-28 до A-29 ул. Калинина | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 21533,2 | 22033,16 |
| 226 | ТС-001.02.03.439 | Техническое перевооружение магистральной тепловой сети C-21.76 до A-31 ул. Комсомольская | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 7466,9 | 7966,87 |
| 227 | ТС-001.02.03.440 | Разработка ПИР на техническое перевооружение D-11 до D-12 Ивановский район д. Ясюниха | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,00 |
| 303 | ТС-001.02.03.261 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2022 | Амортизационные отчисления | Котельная ООО «ТЭС» | ЗАО «УП ЖКХ» | 4571,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4571,92 |
| 304 | ТС-001.02.03.262 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2023 | Амортизационные отчисления | Котельная ООО «ТЭС» | ЗАО «УП ЖКХ» | 0,0 | 4571,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4571,92 |
| 305 | ТС-001.02.03.263 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2024 | Амортизационные отчисления | Котельная ООО «ТЭС» | ЗАО «УП ЖКХ» | 0,0 | 0,0 | 4571,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4571,92 |
| 306 | ТС-001.02.03.264 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2025 | Амортизационные отчисления | Котельная ООО «ТЭС» | ЗАО «УП ЖКХ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4571,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4571,92 |
| 307 | ТС-001.02.03.265 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2026 | Амортизационные отчисления | Котельная ООО «ТЭС» | ЗАО «УП ЖКХ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4571,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4571,92 |
| 308 | ТС-001.02.03.266 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2027 | Амортизационные отчисления | Котельная ООО «ТЭС» | ЗАО «УП ЖКХ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4571,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4571,92 |
| 309 | ТС-001.02.03.267 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2028 | Амортизационные отчисления | Котельная ООО «ТЭС» | ЗАО «УП ЖКХ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4571,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4571,92 |
| 310 | ТС-001.02.03.268 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2029 | Амортизационные отчисления | Котельная ООО «ТЭС» | ЗАО «УП ЖКХ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4571,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4571,92 |
| 311 | ТС-001.02.03.269 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2030 | Амортизационные отчисления | Котельная ООО «ТЭС» | ЗАО «УП ЖКХ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4571,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4571,92 |
| 312 | ТС-001.02.03.270 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2031 | Амортизационные отчисления | Котельная ООО «ТЭС» | ЗАО «УП ЖКХ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4571,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4571,92 |
| 313 | ТС-001.02.03.271 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2032 | Амортизационные отчисления | Котельная ООО «ТЭС» | ЗАО «УП ЖКХ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4571,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4571,92 |
| 314 | ТС-001.02.03.272 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2033 | Амортизационные отчисления | Котельная ООО «ТЭС» | ЗАО «УП ЖКХ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4571,9 | 0,0 | 0,0 | 4571,92 |
| 315 | ТС-001.02.03.273 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2034 | Амортизационные отчисления | Котельная ООО «ТЭС» | ЗАО «УП ЖКХ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4571,9 | 0,0 | 4571,92 |
| 316 | ТС-001.02.03.274 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «УП ЖКХ» в 2035 | Амортизационные отчисления | Котельная ООО «ТЭС» | ЗАО «УП ЖКХ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4571,9 | 4571,92 |
| 317 | ТС-001.02.03.247 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2022 | Амортизационные отчисления | ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | ЗАО «ИвТБС» | 2234,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2234,76 |
| 318 | ТС-001.02.03.248 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2023 | Амортизационные отчисления | ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | ЗАО «ИвТБС» | 0,0 | 2234,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2234,76 |
| 319 | ТС-001.02.03.249 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2024 | Амортизационные отчисления | ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | ЗАО «ИвТБС» | 0,0 | 0,0 | 2234,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2234,76 |
| 320 | ТС-001.02.03.250 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2025 | Амортизационные отчисления | ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | ЗАО «ИвТБС» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2234,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2234,76 |
| 321 | ТС-001.02.03.251 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2026 | Амортизационные отчисления | ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | ЗАО «ИвТБС» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2234,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2234,76 |
| 322 | ТС-001.02.03.252 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2027 | Амортизационные отчисления | ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | ЗАО «ИвТБС» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2234,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2234,76 |
| 323 | ТС-001.02.03.253 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2028 | Амортизационные отчисления | ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | ЗАО «ИвТБС» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2234,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2234,76 |
| 324 | ТС-001.02.03.254 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2029 | Амортизационные отчисления | ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | ЗАО «ИвТБС» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2234,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2234,76 |
| 325 | ТС-001.02.03.255 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2030 | Амортизационные отчисления | ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | ЗАО «ИвТБС» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2234,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2234,76 |
| 326 | ТС-001.02.03.256 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2031 | Амортизационные отчисления | ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | ЗАО «ИвТБС» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2234,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2234,76 |
| 327 | ТС-001.02.03.257 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2032 | Амортизационные отчисления | ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | ЗАО «ИвТБС» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2234,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2234,76 |
| 328 | ТС-001.02.03.258 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2033 | Амортизационные отчисления | ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | ЗАО «ИвТБС» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2234,8 | 0,0 | 0,0 | 2234,76 |
| 329 | ТС-001.02.03.259 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2034 | Амортизационные отчисления | ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | ЗАО «ИвТБС» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2234,8 | 0,0 | 2234,76 |
| 330 | ТС-001.02.03.260 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ЗАО «ИвТБС» в 2035 | Амортизационные отчисления | ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | ЗАО «ИвТБС» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2234,8 | 2234,76 |
| 331 | ТС-001.02.03.289 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2022 | Амортизационные отчисления | ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | ООО «Энергосервисная компания» | 132,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132,78 |
| 332 | ТС-001.02.03.290 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2023 | Амортизационные отчисления | ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | ООО «Энергосервисная компания» | 0,0 | 132,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132,78 |
| 333 | ТС-001.02.03.291 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2024 | Амортизационные отчисления | ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | ООО «Энергосервисная компания» | 0,0 | 0,0 | 132,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132,78 |
| 334 | ТС-001.02.03.292 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2025 | Амортизационные отчисления | ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | ООО «Энергосервисная компания» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132,78 |
| 335 | ТС-001.02.03.293 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2026 | Амортизационные отчисления | ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | ООО «Энергосервисная компания» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132,78 |
| 336 | ТС-001.02.03.294 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2027 | Амортизационные отчисления | ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | ООО «Энергосервисная компания» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132,78 |
| 337 | ТС-001.02.03.295 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2028 | Амортизационные отчисления | ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | ООО «Энергосервисная компания» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132,78 |
| 338 | ТС-001.02.03.296 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2029 | Амортизационные отчисления | ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | ООО «Энергосервисная компания» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132,78 |
| 339 | ТС-001.02.03.297 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2030 | Амортизационные отчисления | ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | ООО «Энергосервисная компания» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132,78 |
| 340 | ТС-001.02.03.298 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2031 | Амортизационные отчисления | ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | ООО «Энергосервисная компания» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132,78 |
| 341 | ТС-001.02.03.299 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2032 | Амортизационные отчисления | ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | ООО «Энергосервисная компания» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132,78 |
| 342 | ТС-001.02.03.300 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2033 | Амортизационные отчисления | ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | ООО «Энергосервисная компания» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132,8 | 0,0 | 0,0 | 132,78 |
| 343 | ТС-001.02.03.301 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2034 | Амортизационные отчисления | ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | ООО «Энергосервисная компания» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132,8 | 0,0 | 132,78 |
| 344 | ТС-001.02.03.302 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосервисная компания» в 2035 | Амортизационные отчисления | ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3 | ООО «Энергосервисная компания» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 132,8 | 132,78 |
| 345 | ТС-001.02.03.303 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2022 | Амортизационные отчисления | ИвТЭЦ-2 | ООО «Энергосетьком» | 98,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,53 |
| 346 | ТС-001.02.03.304 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2023 | Амортизационные отчисления | ИвТЭЦ-2 | ООО «Энергосетьком» | 0,0 | 98,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,53 |
| 347 | ТС-001.02.03.305 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2024 | Амортизационные отчисления | ИвТЭЦ-2 | ООО «Энергосетьком» | 0,0 | 0,0 | 98,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,53 |
| 348 | ТС-001.02.03.306 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2025 | Амортизационные отчисления | ИвТЭЦ-2 | ООО «Энергосетьком» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,53 |
| 349 | ТС-001.02.03.307 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2026 | Амортизационные отчисления | ИвТЭЦ-2 | ООО «Энергосетьком» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,53 |
| 350 | ТС-001.02.03.308 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2027 | Амортизационные отчисления | ИвТЭЦ-2 | ООО «Энергосетьком» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,53 |
| 351 | ТС-001.02.03.309 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2028 | Амортизационные отчисления | ИвТЭЦ-2 | ООО «Энергосетьком» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,53 |
| 352 | ТС-001.02.03.310 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2029 | Амортизационные отчисления | ИвТЭЦ-2 | ООО «Энергосетьком» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,53 |
| 353 | ТС-001.02.03.311 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2030 | Амортизационные отчисления | ИвТЭЦ-2 | ООО «Энергосетьком» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,53 |
| 354 | ТС-001.02.03.312 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2031 | Амортизационные отчисления | ИвТЭЦ-2 | ООО «Энергосетьком» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,53 |
| 355 | ТС-001.02.03.313 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2032 | Амортизационные отчисления | ИвТЭЦ-2 | ООО «Энергосетьком» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,53 |
| 356 | ТС-001.02.03.314 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2033 | Амортизационные отчисления | ИвТЭЦ-2 | ООО «Энергосетьком» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,5 | 0,0 | 0,0 | 98,53 |
| 357 | ТС-001.02.03.315 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2034 | Амортизационные отчисления | ИвТЭЦ-2 | ООО «Энергосетьком» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,5 | 0,0 | 98,53 |
| 358 | ТС-001.02.03.316 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Энергосетьком» в 2035 | Амортизационные отчисления | ИвТЭЦ-2 | ООО «Энергосетьком» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,5 | 98,53 |
| 359 | ТС-001.02.03.275 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2022 | Амортизационные отчисления | Котельная ООО «Альфа» | ООО «Купол» | 552,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 552,22 |
| 360 | ТС-001.02.03.276 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2023 | Амортизационные отчисления | Котельная ООО «Альфа» | ООО «Купол» | 0,0 | 552,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 552,22 |
| 361 | ТС-001.02.03.277 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2024 | Амортизационные отчисления | Котельная ООО «Альфа» | ООО «Купол» | 0,0 | 0,0 | 552,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 552,22 |
| 362 | ТС-001.02.03.278 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2025 | Амортизационные отчисления | Котельная ООО «Альфа» | ООО «Купол» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 552,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 552,22 |
| 363 | ТС-001.02.03.279 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2026 | Амортизационные отчисления | Котельная ООО «Альфа» | ООО «Купол» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 552,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 552,22 |
| 364 | ТС-001.02.03.280 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2027 | Амортизационные отчисления | Котельная ООО «Альфа» | ООО «Купол» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 552,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 552,22 |
| 365 | ТС-001.02.03.281 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2028 | Амортизационные отчисления | Котельная ООО «Альфа» | ООО «Купол» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 552,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 552,22 |
| 366 | ТС-001.02.03.282 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2029 | Амортизационные отчисления | Котельная ООО «Альфа» | ООО «Купол» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 552,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 552,22 |
| 367 | ТС-001.02.03.283 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2030 | Амортизационные отчисления | Котельная ООО «Альфа» | ООО «Купол» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 552,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 552,22 |
| 368 | ТС-001.02.03.284 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2031 | Амортизационные отчисления | Котельная ООО «Альфа» | ООО «Купол» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 552,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 552,22 |
| 369 | ТС-001.02.03.285 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2032 | Амортизационные отчисления | Котельная ООО «Альфа» | ООО «Купол» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 552,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 552,22 |
| 370 | ТС-001.02.03.286 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2033 | Амортизационные отчисления | Котельная ООО «Альфа» | ООО «Купол» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 552,2 | 0,0 | 0,0 | 552,22 |
| 371 | ТС-001.02.03.287 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2034 | Амортизационные отчисления | Котельная ООО «Альфа» | ООО «Купол» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 552,2 | 0,0 | 552,22 |
| 372 | ТС-001.02.03.288 | Реновация тепловых сетей, выработавших ресурс на тепловых сетях ООО «Купол» в 2035 | Амортизационные отчисления | Котельная ООО «Альфа» | ООО «Купол» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 552,2 | 552,22 |
| 373 | ТС-001.02.03.101 | Реконструкция участка тепловой сети от УТ4 до Д92.02 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 9306,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9306,92 |
| 374 | ТС-001.02.03.102 | Реконструкция участка тепловой сети от В124.09 до В124.35 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 2893,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2893,34 |
| 375 | ТС-001.02.03.103 | Реконструкция участка тепловой сети от вывода д. 154 до ввода д. 156 по ул. Лежневская - сети отопления и ГВС | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 1901,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1901,25 |
| 376 | ТС-001.02.03.104 | Реконструкция участка тепловой сети от Д93.25 до ввода д. 14 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 1993,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1993,43 |
| 377 | ТС-001.02.03.105 | Реконструкция участка тепловой сети от Д168.13 до Д168.17 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 1754,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1754,70 |
| 378 | ТС-001.02.03.106 | Реконструкция участка тепловой сети от В134.121 до В134.69 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 1521,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1521,86 |
| 379 | ТС-001.02.03.107 | Реконструкция участка тепловой сети от ЦТП№1 до д. 154 по ул. Лежневская - сети отопления и ГВС | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 4193,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4193,18 |
| 380 | ТС-001.02.03.108 | Реконструкция участка тепловой сети от вывода д. 17 до Д18.58 по ул. Кохомское шоссе - сети отопления и ГВС | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 2108,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2108,88 |
| 381 | ТС-001.02.03.109 | Реконструкция участка тепловой сети от Д33.03 до РУ | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 988,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 988,85 |
| 382 | ТС-001.02.03.110 | Реконструкция участка тепловой сети от Д103/1.01 до Д103/1.06 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 2145,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2145,42 |
| 383 | ТС-001.02.03.111 | Реконструкция участка тепловой сети от Д33.27 РУ до Д33.29 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 783,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 783,57 |
| 384 | ТС-001.02.03.112 | Реконструкция участка тепловой сети от Д33.43 до Д33.45 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 1966,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1966,48 |
| 385 | ТС-001.02.03.113 | Реконструкция участка тепловой сети от Д43.01 до Д 45.22 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 3736,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3736,60 |
| 386 | ТС-001.02.03.114 | Реконструкция участка тепловой сети от Д33.09 до Д33.49 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 1467,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1467,29 |
| 387 | ТС-001.02.03.115 | Реконструкция участка тепловой сети от Д110.02 до Д110.04 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 968,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 968,11 |
| 388 | ТС-001.02.03.116 | Реконструкция участка тепловой сети от н/ст до Д18.36 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 600,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,72 |
| 389 | ТС-001.02.03.117 | Реконструкция участка тепловой сети от С52.14 до С52.08 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 953,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 953,00 |
| 390 | ТС-001.02.03.118 | Реконструкция участка тепловой сети от ЦТП до С43.40 по ул. Окуловой - сети отопления и ГВС | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 928,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 928,24 |
| 391 | ТС-001.02.03.119 | Реконструкция участка тепловой сети от В83.03 до ввода д.8 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 1342,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1342,75 |
| 392 | ТС-001.02.03.120 | Реконструкция участка тепловой сети от Т046001 до Т046002 | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная № 46 | АО «ИвГТЭ» | 986,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 986,11 |
| 393 | ТС-001.02.03.121 | Реконструкция участка тепловой сети от 046002 до Т046003 | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная № 46 | АО «ИвГТЭ» | 752,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 752,83 |
| 394 | ТС-001.02.03.122 | Реконструкция участка тепловой сети от Т046003 до Т046004 | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная № 46 | АО «ИвГТЭ» | 827,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 827,06 |
| 395 | ТС-001.02.03.123 | Реконструкция участка тепловой сети от Т033034 до Т033035 по ул. Авдотьинская - сети отопления и ГВС | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная № 33 | АО «ИвГТЭ» | 1654,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1654,38 |
| 396 | ТС-001.02.03.124 | Реконструкция участка тепловой сети от Т033032 до ввода д.22 по ул. Авдотьинская - сети отопления и ГВС | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная № 33 | АО «ИвГТЭ» | 761,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 761,61 |
| 397 | ТС-001.02.03.125 | Реконструкция участка тепловой сети от В112.28 до В112.30 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 2468,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2468,48 |
| 398 | ТС-001.02.03.126 | Реконструкция участка тепловой сети от В89.09 до ввода д.11 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 1139,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1139,07 |
| 399 | ТС-001.02.03.127 | Реконструкция участка тепловой сети от Т036010 до ввода д.6 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 3874,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3874,94 |
| 400 | ТС-001.02.03.128 | Реконструкция участка тепловой сети от В112.40 до В112.42 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 1993,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1993,37 |
| 401 | ТС-001.02.03.129 | Реконструкция участка тепловой сети от В61.03 до В61.05 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 2378,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2378,81 |
| 402 | ТС-001.02.03.130 | Реконструкция участка тепловой сети от В107.11 до д. 4 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 1978,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1978,83 |
| 403 | ТС-001.02.03.131 | Реконструкция участка тепловой сети от Т023021 до Т02302101 | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная № 23 | АО «ИвГТЭ» | 765,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 765,80 |
| 404 | ТС-001.02.03.132 | Реконструкция участка тепловой сети от Т02302101 до ввода д. 2/7 | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная № 23 | АО «ИвГТЭ» | 428,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 428,85 |
| 405 | ТС-001.02.03.133 | Реконструкция участка тепловой сети от Т02302107 до ввода д. 5 | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная № 23 | АО «ИвГТЭ» | 398,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 398,22 |
| 406 | ТС-001.02.03.134 | Реконструкция участка тепловой сети отТ02300512 до ввода в д. 58 | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная № 23 | АО «ИвГТЭ» | 1929,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1929,82 |
| 407 | ТС-001.02.03.135 | Реконструкция участка тепловой сети отА62.29 до А62.31 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 1815,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1815,39 |
| 408 | ТС-001.02.03.136 | Реконструкция участка тепловой сети от А62.31 до ввода д.2а | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 1268,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1268,70 |
| 409 | ТС-001.02.03.137 | Реконструкция участка тепловой сети от Т02300518 до Т02300520 | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная № 23 | АО «ИвГТЭ» | 1228,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1228,06 |
| 410 | ТС-001.02.03.138 | Реконструкция участка тепловой сети отТ02300520 до ввода д.61 | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная № 23 | АО «ИвГТЭ» | 1851,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1850,98 |
| 411 | ТС-001.02.03.139 | Реконструкция участка тепловой сети от Т023050 до Т02305001 | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная № 23 | АО «ИвГТЭ» | 1254,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1254,56 |
| 412 | ТС-001.02.03.140 | Реконструкция участка тепловой сети от Т023052 до Т023053 | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная № 23 | АО «ИвГТЭ» | 1993,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1993,37 |
| 413 | ТС-001.02.03.141 | Реконструкция участка тепловой сети от Т02302104 до Т02302106 | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная № 23 | АО «ИвГТЭ» | 1737,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1737,08 |
| 414 | ТС-001.02.03.142 | Реконструкция участка тепловой сети от Ь02302106 до ввода в д.8 | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная № 23 | АО «ИвГТЭ» | 380,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380,61 |
| 415 | ТС-001.02.03.143 | Реконструкция участка тепловой сети от Т037039 до Т037040 | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная № 37 | АО «ИвГТЭ» | 888,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 888,08 |
| 416 | ТС-001.02.03.144 | Реконструкция участка тепловой сети от Т037040 до ввода в д. 36 | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная № 37 | АО «ИвГТЭ» | 2542,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2542,45 |
| 417 | ТС-001.02.03.145 | Реконструкция участка тепловой сети от D5.02 до РУ 1 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 4156,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4156,74 |
| 418 | ТС-001.02.03.146 | Реконструкция участка тепловой сети от D114.14 до ул. Лежневская, 211 б | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 2565,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2565,71 |
| 419 | ТС-001.02.03.147 | Реконструкция участка тепловой сети от D33.86 до D33.88 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 3532,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3532,16 |
| 420 | ТС-001.02.03.148 | Реконструкция участка тепловой сети от В121.35 до В 131.37 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 3484,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3484,29 |
| 421 | ТС-001.02.03.149 | Реконструкция участка тепловой сети от В45.09 до пр. Строителей, 35 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 8655,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8655,41 |
| 422 | ТС-001.02.03.150 | Реконструкция участка тепловой сети от РУ до ул. 5 Санаторная, 25 - сети отопления и ГВС | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ООО «ТДЛ Энерго» | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 3758,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3758,72 |
| 423 | ТС-001.02.03.151 | Реконструкция участка тепловой сети от А 19.23 до пр. Шереметевский, 37 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 318,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 318,68 |
| 424 | ТС-001.02.03.152 | Реконструкция участка тепловой сети от D65.37 до ул. Станкостроителей, 6 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 1229,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1229,88 |
| 425 | ТС-001.02.03.153 | Реконструкция участка тепловой сети от D39 до D39.01 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 1788,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1788,91 |
| 426 | ТС-001.02.03.154 | Реконструкция участка тепловой сети от А30.14 до А 30.28 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 557,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 557,68 |
| 427 | ТС-001.02.03.155 | Реконструкция участка тепловой сети от В 131.77 до ул. Велижская, 58 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 1751,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1751,64 |
| 428 | ТС-001.02.03.156 | Реконструкция участка тепловой сети от D 121.20 до d 121.20 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 1653,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1653,68 |
| 429 | ТС-001.02.03.157 | Реконструкция участка тепловой сети от D33.62 до D 33.64 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 1549,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1549,28 |
| 430 | ТС-001.02.03.158 | Реконструкция участка тепловой сети от В111 до ул. Красных Зорь, д. 1 корп Г | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 1043,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1043,06 |
| 431 | ТС-001.02.03.159 | Реконструкция участка тепловой сети от D 41.34 до пр. Строителей, 53а | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 2827,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2827,59 |
| 432 | ТС-001.02.03.160 | Реконструкция участка тепловой сети от Т 02304815 до Т 02304817 | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная № 23 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 1020,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1020,38 |
| 433 | ТС-001.02.03.161 | Реконструкция участка тепловой сети от D93.49 до ул. Кудряшова, 129 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 577,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 577,28 |
| 434 | ТС-001.02.03.162 | Реконструкция участка тепловой сети от D 109.09 до ул. Шубиных, 16б | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 3951,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3951,77 |
| 435 | ТС-001.02.03.163 | Реконструкция участка тепловой сети от D 33.81 до пр. Строителей, 122 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 1065,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1065,76 |
| 436 | ТС-001.02.03.164 | Реконструкция участка тепловой сети от ул. Лежневской, 167 до ул. Лежневской, 165 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 996,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 996,24 |
| 437 | ТС-001.02.03.165 | Реконструкция участка тепловой сети от Т003014 до Т 003013/1 | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная № 3 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 797,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 796,99 |
| 438 | ТС-001.02.03.166 | Реконструкция участка тепловой сети от D33.52 до ул. Кавалерийская, 58 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 1461,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1461,16 |
| 439 | ТС-001.02.03.167 | оРеконструкция участка тепловой сети от В82.31 до ул. Наговициной, 3/7 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 599,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 599,49 |
| 440 | ТС-001.02.03.168 | Реконструкция участка тепловой сети от D 121.26 до D 121.34 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 1698,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1698,56 |
| 441 | ТС-001.02.03.169 | оРеконструкция участка тепловой сети от В134.95 до ул. Юношеская, 13 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 996,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 996,24 |
| 442 | ТС-001.02.03.170 | Реконструкция участка тепловой сети от D 42.12 до ул. Демьяна Бедного 113 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 1332,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1332,20 |
| 443 | ТС-001.02.03.171 | Реконструкция участка тепловой сети от В134.95 до ул. Радищева, 21 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 488,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 488,48 |
| 444 | ТС-001.02.03.172 | Реконструкция участка тепловой сети от А87.02 до ТК | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 1998,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1998,30 |
| 445 | ТС-001.02.03.173 | Реконструкция участка тепловой сети от А 59 до ул. Гнедина, 7 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 316,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 316,00 |
| 446 | ТС-001.02.03.174 | Реконструкция участка тепловой сети от В134.13 до ул. 3 Авиаотряда, 13 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 1603,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1603,58 |
| 447 | ТС-001.02.03.175 | Реконструкция участка тепловой сети от В131.97 до ул. Жугина, 12 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 577,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 577,29 |
| 448 | ТС-001.02.03.176 | Реконструкция участка тепловой сети от пр. Ленина, 25 до пр. Ленина, 25 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 1179,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1179,75 |
| 449 | ТС-001.02.03.177 | Реконструкция участка тепловой сети от D 121.34 до ул. Полевая, 84 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 263,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 263,33 |
| 450 | ТС-001.02.03.178 | Реконструкция участка тепловой сети от С58.03 до ул. Дружбы, 6 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 641,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 641,43 |
| 451 | ТС-001.02.03.179 | Реконструкция участка тепловой сети от D43.01 до D 45.22 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 5385,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5385,88 |
| 452 | ТС-001.02.03.180 | Реконструкция участка тепловой сети от D41..34 до Д41.38 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 3316,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3316,41 |
| 453 | ТС-001.02.03.181 | Реконструкция участка тепловой сети от РУ до 30 микрорайон, 33 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 4825,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4825,66 |
| 454 | ТС-001.02.03.182 | Реконструкция участка тепловой сети от D 45.20 до D 45.24 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 1755,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1755,93 |
| 455 | ТС-001.02.03.183 | Реконструкция участка тепловой сети от В 66.06 до ул. Войкова, 5а | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 500,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,48 |
| 456 | ТС-001.02.03.184 | Реконструкция участка тепловой сети от А 19.02 до А 19.16 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 2057,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2057,54 |
| 457 | ТС-001.02.03.185 | Реконструкция участка тепловой сети от В 31.09 до В 31.11 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 500,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,48 |
| 458 | ТС-001.02.03.186 | Реконструкция участка тепловой сети от ЦТП №51 до пр. Текстильщиков, 48 - сети отпления и ГВС | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 1879,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1879,74 |
| 459 | ТС-001.02.03.187 | Реконструкция участка тепловой сети от с 40.34 до см d | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 819,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 819,43 |
| 460 | ТС-001.02.03.188 | Реконструкция участка тепловой сети от D68.06 до ул. Ташкентская, 88а | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 1375,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1375,25 |
| 461 | ТС-001.02.03.189 | Реконструкция участка тепловой сети от А 75 до ул. Генерала Горбатова, 2а | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 486,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 486,69 |
| 462 | ТС-001.02.03.190 | Реконструкция участка тепловой сети от В47.05 до ул. Демидова, 6 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 1329,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1329,49 |
| 463 | ТС-001.02.03.191 | Реконструкция участка тепловой сети от В131.01 до ул. Ташкентская, 60 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 511,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 511,31 |
| 464 | ТС-001.02.03.192 | Реконструкция участка тепловой сети от D44.09 до пр. Строителей, 29 (правый ввод) | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 370,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 370,26 |
| 465 | ТС-001.02.03.193 | Реконструкция участка тепловой сети от ул. Степанова, 9 блок В до пер. Семеновского, 6/13 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 952,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 952,10 |
| 466 | ТС-001.02.03.194 | Реконструкция участка тепловой сети от D 65.01 до ул. Ташкентская, 99 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 511,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 511,31 |
| 467 | ТС-001.02.03.195 | Реконструкция участка тепловой сети от D 168.13 до D 168.27 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 1340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1339,99 |
| 468 | ТС-001.02.03.196 | Реконструкция участка тепловой сети от А 19.23 до пр. Шереметевский, 35 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 237,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 237,41 |
| 469 | ТС-001.02.03.197 | Реконструкция участка тепловой сети от А36.06 до А 36.24 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 1068,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1068,34 |
| 470 | ТС-001.02.03.198 | Реконструкция участка тепловой сети от В134.91 до ул. Нефедова, 14 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 352,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 352,63 |
| 471 | ТС-001.02.03.199 | Реконструкция участка тепловой сети от В55.02 до В 55.06 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 1543,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1543,16 |
| 472 | ТС-001.02.03.200 | Реконструкция участка тепловой сети от В24.52 до ул. Станко, 17 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 625,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 625,84 |
| 473 | ТС-001.02.03.201 | Реконструкция участка тепловой сети от D168.27 до ул. Плетнева, 20 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 452,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 452,00 |
| 474 | ТС-001.02.03.202 | Реконструкция участка тепловой сети от D67.08 до ул. Ташкентская, 96 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 417,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 417,23 |
| 475 | ТС-001.02.03.203 | Реконструкция участка тепловой сети от В56 до пр. Ленина, 45 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 255,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 255,72 |
| 476 | ТС-001.02.03.204 | Реконструкция участка тепловой сети от D121.36 до ул. Лежневская, 177 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 1321,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1321,22 |
| 477 | ТС-001.02.03.205 | Реконструкция участка тепловой сети от D66.53 до ул. Лежневская, 134 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 347,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 347,69 |
| 478 | ТС-001.02.03.206 | Реконструкция участка тепловой сети от D 121.32 до D 121.36 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 1356,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1355,98 |
| 479 | ТС-001.02.03.207 | Реконструкция участка тепловой сети от В131.33 до ул. Б. Хмельницкого, 52 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 382,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 382,46 |
| 480 | ТС-001.02.03.208 | Реконструкция участка тепловой сети от С33.42 до С 33.44 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 556,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 556,30 |
| 481 | ТС-001.02.03.209 | Реконструкция участка тепловой сети от С 33.44 до С33.46 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 1216,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1216,91 |
| 482 | ТС-001.02.03.210 | Реконструкция участка тепловой сети от К2Т003 до ул. Товарная, 17 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 488,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 488,18 |
| 483 | ТС-001.02.03.211 | Реконструкция участка тепловой сети от ул. Комсомольская, 41 до С 21.62 (2) | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 348,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 348,71 |
| 484 | ТС-001.02.03.212 | Реконструкция участка тепловой сети от А2.51 до А 2.53 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 418,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 418,44 |
| 485 | ТС-001.02.03.213 | Реконструкция участка тепловой сети от А59.11 до А 59.13 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 581,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 581,18 |
| 486 | ТС-001.02.03.214 | Реконструкция участка тепловой сети от А99.06 до ул. Степанова, 10 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 873,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 873,06 |
| 487 | ТС-001.02.03.215 | Реконструкция участка тепловой сети от В 27.01 до ул. Варенцовой, 20/9 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 529,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 529,37 |
| 488 | ТС-001.02.03.216 | Реконструкция участка тепловой сети от А 11.20 до ул. Красногвардейская, 30 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 507,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 507,31 |
| 489 | ТС-001.02.03.217 | лРеконструкция участка тепловой сети от А 3.08 до ул. Лакина, 4 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 264,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 264,68 |
| 490 | ТС-001.02.03.218 | Реконструкция участка тепловой сети от В82.31 до В82.33 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 529,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 529,37 |
| 491 | ТС-001.02.03.219 | Реконструкция участка тепловой сети от В61.10 до В 61.14 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 882,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 882,28 |
| 492 | ТС-001.02.03.220 | лРеконструкция участка тепловой сети от D121.04 до ул. 1 Полевая, 78 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 485,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 485,26 |
| 493 | ТС-001.02.03.221 | Реконструкция участка тепловой сети от А75.02 до ул. Генерала Горбатова, 1а | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 297,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 297,77 |
| 494 | ТС-001.02.03.222 | Реконструкция участка тепловой сети от С32.02 до ул. Кирова, 4 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 621,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 621,21 |
| 495 | ТС-001.02.03.223 | Реконструкция участка тепловой сети от С 32.04 до ул. Кирова, 6 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 604,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 604,43 |
| 496 | ТС-001.02.03.224 | Реконструкция участка тепловой сети от С 32.10 до пер. Фигурный, 7 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 264,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 264,68 |
| 497 | ТС-001.02.03.225 | Реконструкция участка тепловой сети от С 32.18 до ул. Кирова, 16 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 1527,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1527,84 |
| 498 | ТС-001.02.03.226 | Реконструкция участка тепловой сети от В 21.01 до ул. Станко, 7 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 441,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 441,14 |
| 499 | ТС-001.02.03.227 | Реконструкция участка тепловой сети от пер. Варгинский, 6 до пер. Варгинский, 4 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 1611,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1611,79 |
| 500 | ТС-001.02.03.228 | Реконструкция участка тепловой сети от ул. Варенцовой, 12/3 до В-26 (1) | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 242,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 242,63 |
| 501 | ТС-001.02.03.229 | Реконструкция участка тепловой сети от В 69.44 до ул. Мальцева, 21 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 264,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 264,68 |
| 502 | ТС-001.02.03.230 | Реконструкция участка тепловой сети от В 134.51 до ул. 3 Авиаотряда, 18 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 1007,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1007,37 |
| 503 | ТС-001.02.03.231 | Реконструкция участка тепловой сети от D161.18 до пер. Варгинский, 6 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 1323,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1323,43 |
| 504 | ТС-001.02.03.232 | Реконструкция участка тепловой сети от В134.15 до ул. Павленко, 5 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 839,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 839,48 |
| 505 | ТС-001.02.03.233 | Реконструкция участка тепловой сети от D99.01 до ул. Любимова, 26а | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 403,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 402,95 |
| 506 | ТС-001.02.03.234 | Реконструкция участка тепловой сети от D121.28 до ул. 1 Полевая, 82 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 242,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 242,63 |
| 507 | ТС-001.02.03.235 | Реконструкция участка тепловой сети от А 2.55 до ул. Колотилова, 56 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 595,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 595,54 |
| 508 | ТС-001.02.03.236 | Реконструкция участка тепловой сети от D 44.11 до 30 микрорайона, 5 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 419,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 419,74 |
| 509 | ТС-001.02.03.237 | Реконструкция участка тепловой сети от В 37.02 до ул. Кузнецова, 44 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 242,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 242,63 |
| 510 | ТС-001.02.03.238 | Реконструкция участка тепловой сети от d 121.18 до D 121.18 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 805,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 805,90 |
| 511 | ТС-001.02.03.239 | Реконструкция участка тепловой сети от В 131.59 до ул. Благова, 11 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 220,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,57 |
| 512 | ТС-001.02.03.240 | Реконструкция участка тепловой сети от С16.13 до пр. Шереметевский, 16 (общежитие) | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 485,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 485,26 |
| 513 | ТС-001.02.03.241 | Реконструкция участка тепловой сети от D41.30 до ул. 2 Чапаева, 92 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 242,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 242,63 |
| 514 | ТС-001.02.03.242 | Реконструкция участка тепловой сети от В 47.11 (2) до ул. Демидова, 12 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 308,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 308,80 |
| 515 | ТС-001.02.03.243 | Реконструкция участка тепловой сети от В134.57 до ул. Жугина, 11 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-3 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 1041,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1040,95 |
| 516 | ТС-001.02.03.244 | Реконструкция участка тепловой сети от В-26 (1) до уу | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 1242,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1242,43 |
| 517 | ТС-001.02.03.245 | Реконструкция участка тепловой сети от В 66.08 до ул. Войкова, 3 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 264,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 264,68 |
| 518 | ТС-001.02.03.246 | Реконструкция участка тепловой сети от А 86.22 до а-86.22 | Прибыль, направленная на инвестиции | ИвТЭЦ-2 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 3492,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3492,22 |
| 519 | ТС-001.02.03.317 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-3а до ТК-12 с увеличением диаметра до 300 мм | Прибыль, направленная на инвестиции | Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» | 2161,0 | 30117,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32278,31 |
| 520 | ТС-001.02.07.001 | Реконструкция ПНС пp. Бакинский, 57А | Амортизационные отчисления | Котельная ООО «ТЭС» | ЗАО «УП ЖКХ» | 182,0 | 2536,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2718,48 |
| Источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ИТЭ-001.01.03.001 | «Модернизация АИИС КУЭ с целью получения акта соответствия требованиямОРЭМ Ивановской ТЭЦ-2 для нужд филиала "Владимирский" ПАО "Т Плюс" | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 1510,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1510,00 |
| 2 | ИТЭ-001.01.03.002 | ТП главного корпуса ТЭЦ-2 | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9000,00 |
| 3 | ИТЭ-001.01.03.003 | ТП ЗиС ИвТЭЦ-2 | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 1700,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1700,00 |
| 4 | ИТЭ-001.01.03.004 | ТП технологических схем в связи с закрытием ТЭЦ-2 | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 27947,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27947,00 |
| 5 | ИТЭ-001.01.03.005 | Реконструкция оборудования ИвТЭЦ-2 | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 5000,0 | 4500,0 | 4000,0 | 3500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 38000,00 |
| 6 | ИТЭ-001.01.03.006 | ТП ГРУ-6кВ, ЗРУ 35 кВ, ОРУ-110 кВ с заменой коммутационных аппаратов | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 13823,0 | 21197,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35020,00 |
| 7 | ИТЭ-001.01.03.007 | Реконструкция ИвТЭЦ-2 со строительством водогрейной котельной | Собственные средства | ИвТЭЦ-2 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 2319660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2319660,00 |
| 8 | ИТЭ-001.01.03.008 | ТПиР лифта в башне ГК ИвТЭЦ-3 | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4500,00 |
| 9 | ИТЭ-001.01.03.009 | ТПиР ТП-87 №4 ИвТЭЦ-3 | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 28000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28000,00 |
| 10 | ИТЭ-001.01.03.010 | ТПиР Градирни №3 ИвТЭЦ-3 | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 7700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7700,00 |
| 11 | ИТЭ-001.01.03.011 | ТПиР 1 ступ.ВЗП ка ТП-87 №2 ТЭЦ-3 (Техническое перевооружение 1 ступени ВЗП (нижние куба), воздуховода горячего воздуха тракт В котла ТП-87 ст.№2) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 75503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75503,00 |
| 12 | ИТЭ-001.01.03.012 | ТП ТП-87 №5 (замена боковых экранов от нижних коллекторов до отм +21м,4 ст КПП и воздуховода горяч воздуха тракт В) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 500,0 | 44730,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45230,00 |
| 13 | ИТЭ-001.01.03.013 | Техническое перевооружение ка №4 ТП-87 | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,00 |
| 14 | ИТЭ-001.01.03.014 | Техническое перевооружение электролизной установки | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,00 |
| 15 | ИТЭ-001.01.03.015 | Техническое перевооружение ка ТП-87 ст.№3 (замена труб фронтового экрана от отм. +21 до отм. +32) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,00 |
| 16 | ИТЭ-001.01.03.016 | ТП аккумуляторной батареи ТЭЦ-3 | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9000,00 |
| 17 | ИТЭ-001.01.03.017 | ТП жд путей для перевозки опасных грузов ТЭЦ-3 | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 4347,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4347,00 |
| 18 | ИТЭ-001.01.03.018 | Тех пер. ММХ (устранение крена МБ) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 5966,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5966,00 |
| 19 | ИТЭ-001.01.03.019 | Тех пер мазутного хозяйства ИвТЭЦ-3 | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4500,00 |
| 20 | ИТЭ-001.01.03.020 | Установка узла учета сточных вод на выпуске №6 золоотвала | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,00 |
| 21 | ИТЭ-001.01.03.021 | ТП кровли ГК и фонаря ТЭЦ-3 | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 7270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7270,00 |
| 22 | ИТЭ-001.01.03.022 | Техническое перевооружение системы возбуждения генератора ТВФФ-120-2ст.№2 с заменой на микропроцессорное | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,00 |
| 23 | ИТЭ-001.01.03.023 | Замена масляных выключателей У-110-2000-40 трансформатор 1ТР | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 16160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16160,00 |
| 24 | ИТЭ-001.01.03.024 | Техническое перевооружение ЭГП турбины ПТ-80 ст.№3 (под ключ) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 3600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3600,00 |
| 25 | ИТЭ-001.01.03.025 | Техническое перевооружение ЭГП турбины ПТ-80 ст.№4 (под ключ) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 3600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3600,00 |
| 26 | ИТЭ-001.01.03.026 | Модернизация регистратора аварийных событий "Парма" | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 410,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 410,00 |
| 27 | ИТЭ-001.01.03.027 | Модернизация системы связи и телемеханики | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 410,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 410,00 |
| 28 | ИТЭ-001.01.03.028 | Техническое перевооружение системы потолочного освещения в здании котельного, турбинного, скрубберного отделений КТЦ Ивановской ТЭЦ-3 на энергосберегающее светодиодное | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 2117,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2117,00 |
| 29 | ИТЭ-001.01.03.029 | Модернизация противопожарного оборудования и сигнализации ИвТЭЦ-3 (приведение к требованиям ВНП) "под ключ" | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,00 |
| 30 | ИТЭ-001.01.03.030 | Техническое перевооружение зданий (устранение замечаний по результатам ЭПБ) (ПИР) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,00 |
| 31 | ИТЭ-001.01.03.031 | Техническое перевооружение Очистных сооружений ИвТЭЦ-3 (ПИР) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,00 |
| 32 | ИТЭ-001.01.03.032 | Приобретение ОНТМ ИвТЭЦ-3 | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,00 |
| 33 | ИТЭ-001.01.03.033 | Техническое перевооружение электролизной установки "под ключ" | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18500,00 |
| 34 | ИТЭ-001.01.03.034 | Реконструкция насосов СН -2А,Б,В,Г,Д с монтажом напорных трубопроводов и линий байпасов напорных задвижек (ПИР) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,00 |
| 35 | ИТЭ-001.01.03.035 | Реконструкция насосов ПЭН -1,2,3,4,5 с заменой внутреннего корпуса и установкой задвижки на напорном трубопроводе (ПИР) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800,00 |
| 36 | ИТЭ-001.01.03.036 | Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 1РО) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7200,00 |
| 37 | ИТЭ-001.01.03.037 | Модернизация секций собственных нужд 6кВ с установкой дуговой защиты "под ключ" | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10300,00 |
| 38 | ИТЭ-001.01.03.038 | Приобретение и установка сливного насоса т/а ПТ-80 ст. №3 "под ключ" | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,00 |
| 39 | ИТЭ-001.01.03.039 | Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №4 с заменой поверхностей нагрева (ШПП 35 тн) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33000,00 |
| 40 | ИТЭ-001.01.03.040 | Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №4 с заменой поверхностей нагрева (4ст. ПП 40,919 тн) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33000,00 |
| 41 | ИТЭ-001.01.03.041 | Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №5 (замена труб фронтового экрана от отм. +7,4 до отм. +33, 98,967 тн) (ПИР) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,00 |
| 42 | ИТЭ-001.01.03.042 | Техническое перевооружение т/а Т-100 ст. №2 с установкой БЗРК | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19000,00 |
| 43 | ИТЭ-001.01.03.043 | Техническое перевооружение ГЗУ. Замена насоса ГЗУ и установка ЧРП на насос ОВ | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9760,00 |
| 44 | ИТЭ-001.01.03.044 | Оснащение 3-мя частотно-регулируемыми приводами сетевых насосов Ивановской ТЭЦ-3 (ПИР) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,00 |
| 45 | ИТЭ-001.01.03.045 | Установка ЧРП на насосы ПЭ-500-180 (ПИР) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,00 |
| 46 | ИТЭ-001.01.03.046 | Приобретение ОНТМ ИвТЭЦ-3 | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,00 |
| 47 | ИТЭ-001.01.03.047 | Реконструкция насосов ПЭН -1 с заменой внутреннего корпуса и установкой задвижки на напорном трубопроводе | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12630,00 |
| 48 | ИТЭ-001.01.03.048 | Модернизация ОРУ 110кВ Замена ЛР ВЛ 110кВ ТЭЦ-3 - Светоч (ПИР) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,00 |
| 49 | ИТЭ-001.01.03.049 | Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 1Р) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,00 |
| 50 | ИТЭ-001.01.03.050 | Модернизация ОРУ 110кВ Замена ЛР ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3- Водозабор (ПИР) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,00 |
| 51 | ИТЭ-001.01.03.051 | Модернизация ОРУ 110кВ Замена ТН 2 сек.ш. 110кВ, ШР ТН 2 сек.ш. 110кВ (ПИР) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,00 |
| 52 | ИТЭ-001.01.03.052 | Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №5 (замена труб фронтового экрана от отм. +7,4 до отм. +33, 98,967 тн) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30219,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30219,00 |
| 53 | ИТЭ-001.01.03.053 | Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №2 с заменой поверхностей нагрева (ШПП 35 тн) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33000,00 |
| 54 | ИТЭ-001.01.03.054 | Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №2 с заменой поверхностей нагрева ( 4ст. 40,919 тн) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33000,00 |
| 55 | ИТЭ-001.01.03.055 | Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №2 с заменой поверхностей нагрева (2,3ст. 86,152 тн) (ПИР) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,00 |
| 56 | ИТЭ-001.01.03.056 | Техническое перевооружение остекления главного корпуса | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,00 |
| 57 | ИТЭ-001.01.03.057 | Приобретение ОНТМ ИвТЭЦ-3 | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,00 |
| 58 | ИТЭ-001.01.03.058 | Реконструкция насосов СН -2А с монтажом напорных трубопроводов и линий байпасов напорных задвижек | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22879,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22879,00 |
| 59 | ИТЭ-001.01.03.059 | Модернизация ОРУ 110кВ Замена ШР 110кВ тр-ров 2Т (ПИР) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,00 |
| 60 | ИТЭ-001.01.03.060 | Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 1Р) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,00 |
| 61 | ИТЭ-001.01.03.061 | Модернизация регистратора аварийных событий "Парма" ИвТЭЦ-3 | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20990,00 |
| 62 | ИТЭ-001.01.03.062 | Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №3 с заменой поверхностей нагрева (ШПП 35 тн) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33000,00 |
| 63 | ИТЭ-001.01.03.063 | Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №3 с заменой поверхностей нагрева ( 4ст. 40,919 тн) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33000,00 |
| 64 | ИТЭ-001.01.03.064 | Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №3 с заменой поверхностей нагрева (2,3ст. 86,152 тн) (ПИР) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,00 |
| 65 | ИТЭ-001.01.03.065 | Техническое перевооружение остекления главного корпуса | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,00 |
| 66 | ИТЭ-001.01.03.066 | Оснащение 3-мя частотно-регулируемыми приводами сетевых насосов Ивановской ТЭЦ-3 | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42500,00 |
| 67 | ИТЭ-001.01.03.067 | Установка ЧРП на насосы ПЭ-500-180 | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39000,00 |
| 68 | ИТЭ-001.01.03.068 | Приобретение ОНТМ ИвТЭЦ-3 | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,00 |
| 69 | ИТЭ-001.01.03.069 | Реконструкция насосов ПЭН -2 с заменой внутреннего корпуса и установкой задвижки на напорном трубопроводе | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12630,00 |
| 70 | ИТЭ-001.01.03.070 | Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 1Р) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2700,00 |
| 71 | ИТЭ-001.01.03.071 | Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 2РО) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3500,00 |
| 72 | ИТЭ-001.01.03.072 | Модернизация ОРУ 110кВ Замена ТН 2 сек.ш. 110кВ, ШР ТН 2 сек.ш. 110кВ | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4500,00 |
| 73 | ИТЭ-001.01.03.073 | Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №2 с заменой поверхностей нагрева (2ст.) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23700,00 |
| 74 | ИТЭ-001.01.03.074 | Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №2 с заменой поверхностей нагрева (3ст.) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45300,00 |
| 75 | ИТЭ-001.01.03.075 | Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №4 с заменой поверхностей нагрева (2,3ст. 86,152 тн)(ПИР) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,00 |
| 76 | ИТЭ-001.01.03.076 | Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №1 с заменой поверхностей нагрева (ШПП 35 тн) (ПИР) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650,00 |
| 77 | ИТЭ-001.01.03.077 | Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №1 с заменой поверхностей нагрева(4ст. 40,919 тн) (ПИР) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650,00 |
| 78 | ИТЭ-001.01.03.078 | Техническое перевооружение остекления главного корпуса | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,00 |
| 79 | ИТЭ-001.01.03.079 | Техническое перевооружение зданий (устранение замечаний по результатам ЭПБ) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12000,00 |
| 80 | ИТЭ-001.01.03.080 | Приобретение ОНТМ ИвТЭЦ-3 | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,00 |
| 81 | ИТЭ-001.01.03.081 | Реконструкция насосов СН -2Б с монтажом напорных трубопроводов и линий байпасов напорных задвижек | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22879,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22879,00 |
| 82 | ИТЭ-001.01.03.082 | Модернизация ОРУ 110кВ Замена ШР 110кВ тр-ров 2Т | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3150,00 |
| 83 | ИТЭ-001.01.03.083 | Модернизация ОРУ 110кВ Замена ЛР ВЛ 110кВ ТЭЦ-3 - Светоч | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2100,00 |
| 84 | ИТЭ-001.01.03.084 | Модернизация ОРУ 110кВ Замена ЛР ВЛ 110 кВ ТЭЦ-3- Водозабор | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2300,00 |
| 85 | ИТЭ-001.01.03.085 | Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 2РО) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,00 |
| 86 | ИТЭ-001.01.03.086 | Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 2Р) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,00 |
| 87 | ИТЭ-001.01.03.087 | Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №3 с заменой поверхностей нагрева (2,3ст. 86,152 тн) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69000,00 |
| 88 | ИТЭ-001.01.03.088 | Техническое перевооружение остекления главного корпуса | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,00 |
| 89 | ИТЭ-001.01.03.089 | Приобретение ОНТМ ИвТЭЦ-3 | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,00 |
| 90 | ИТЭ-001.01.03.090 | Реконструкция насосов ПЭН -3 с заменой внутреннего корпуса и установкой задвижки на напорном трубопроводе | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12630,00 |
| 91 | ИТЭ-001.01.03.091 | Техническое перевооружение оборудования поперечных связей (паропровод острого пара) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14800,00 |
| 92 | ИТЭ-001.01.03.092 | Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 2РО) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,00 |
| 93 | ИТЭ-001.01.03.093 | Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 2Р) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,00 |
| 94 | ИТЭ-001.01.03.094 | Модернизация ОРУ 110кВ Замена ЛР ВЛ 110 кВ Шуйская 1, ВЛ 110 кВ Шуйская 2 (ПИР) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,00 |
| 95 | ИТЭ-001.01.03.095 | Модернизация ОРУ 110кВ Замена ЛР, ШР ВЛ 110 кВ Восточная 1, В ВЛ 110 кВ Восточная 2 | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7800,00 |
| 96 | ИТЭ-001.01.03.096 | Техническое перевооружение зданий (устранение замечаний по результатам ЭПБ) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5500,00 |
| 97 | ИТЭ-001.01.03.097 | Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №4 с заменой поверхностей нагрева (2,3ст. 86,152 тн) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69000,00 |
| 98 | ИТЭ-001.01.03.098 | Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №5 с заменой поверхностей нагрева ((4ст. 40,919 тн) (ПИР) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,00 |
| 99 | ИТЭ-001.01.03.099 | Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №1 с заменой поверхностей нагрева (2,3ст. 86,152 тн)(ПИР) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 550,00 |
| 100 | ИТЭ-001.01.03.100 | Техническое перевооружение остекления главного корпуса | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,00 |
| 101 | ИТЭ-001.01.03.101 | Приобретение ОНТМ ИвТЭЦ-3 | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,00 |
| 102 | ИТЭ-001.01.03.102 | Реконструкция насосов СН -2В с монтажом напорных трубопроводов и линий байпасов напорных задвижек | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22879,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22879,00 |
| 103 | ИТЭ-001.01.03.103 | Техническое перевооружение оборудования поперечных связей (паропровод острого пара) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17000,00 |
| 104 | ИТЭ-001.01.03.104 | Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 2Р) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3400,00 |
| 105 | ИТЭ-001.01.03.105 | Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 3РО) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3400,00 |
| 106 | ИТЭ-001.01.03.106 | Модернизация ОРУ 110кВ Замена ШР СВ 1-3 с.110кВ (ПИР) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,00 |
| 107 | ИТЭ-001.01.03.107 | Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №1 с заменой поверхностей нагрева (ШПП 35 тн) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33000,00 |
| 108 | ИТЭ-001.01.03.108 | Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №1 с заменой поверхностей нагрева(4ст. 40,919 тн) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33000,00 |
| 109 | ИТЭ-001.01.03.109 | Приобретение ОНТМ ИвТЭЦ-3 | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,00 |
| 110 | ИТЭ-001.01.03.110 | Реконструкция насосов ПЭН -4 с заменой внутреннего корпуса и установкой задвижки на напорном трубопроводе | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12630,00 |
| 111 | ИТЭ-001.01.03.111 | Техническое перевооружение оборудования поперечных связей (паропровод острого пара) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24000,00 |
| 112 | ИТЭ-001.01.03.112 | Модернизация ОРУ 110кВ Замена ТН 1 с. 110кВ, ШР ТН 1 с. 110кВ (ПИР) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650,00 |
| 113 | ИТЭ-001.01.03.113 | Модернизация ОРУ 110кВ Замена ЛР ВЛ 110 кВ Шуйская 1, ВЛ 110 кВ Шуйская 2 | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3750,00 |
| 114 | ИТЭ-001.01.03.114 | Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 3РО) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,00 |
| 115 | ИТЭ-001.01.03.115 | Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 3Р) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,00 |
| 116 | ИТЭ-001.01.03.116 | Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №5 с заменой поверхностей нагрева ((4ст. 40,919 тн) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33000,00 |
| 117 | ИТЭ-001.01.03.117 | Приобретение ОНТМ ИвТЭЦ-3 | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,00 |
| 118 | ИТЭ-001.01.03.118 | Реконструкция насосов СН -2Г с монтажом напорных трубопроводов и линий байпасов напорных задвижек | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22879,0 | 0,0 | 0,0 | 22879,00 |
| 119 | ИТЭ-001.01.03.119 | Модернизация ОРУ 110кВ Замена ТН 1 с. 110кВ, ШР ТН 1 с. 110кВ | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4300,0 | 0,0 | 0,0 | 4300,00 |
| 120 | ИТЭ-001.01.03.120 | Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 3РО) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3300,0 | 0,0 | 0,0 | 3300,00 |
| 121 | ИТЭ-001.01.03.121 | Модернизация ОРУ 110кВ Замена ШР СВ 1-3 с.110кВ | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,00 |
| 122 | ИТЭ-001.01.03.122 | Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 3Р) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,00 |
| 123 | ИТЭ-001.01.03.123 | Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 4Р) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,00 |
| 124 | ИТЭ-001.01.03.124 | Модернизация ОРУ 110кВ Замена В ОВ-2 110кВ (ПИР) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 700,00 |
| 125 | ИТЭ-001.01.03.125 | Модернизация ОРУ 110кВ Замена ТН 2 с. 110 кВ, ШР ТН 2 с. (ПИР) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,00 |
| 126 | ИТЭ-001.01.03.126 | Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №5 с заменой поверхностей нагрева (2,3ст. 86,152 тн) (ПИР) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 750,00 |
| 127 | ИТЭ-001.01.03.127 | Техническое перевооружение зданий (устранение замечаний по результатам ЭПБ) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3500,0 | 0,0 | 0,0 | 3500,00 |
| 128 | ИТЭ-001.01.03.128 | Техническое перевооружение градирен ст. №2,3 с увеличением гидравлических нагрузок (ПИР) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,00 |
| 129 | ИТЭ-001.01.03.129 | Приобретение ОНТМ ИвТЭЦ-3 | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 1000,00 |
| 130 | ИТЭ-001.01.03.130 | Реконструкция насосов ПЭН -5 с заменой внутреннего корпуса и установкой задвижки на напорном трубопроводе | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12630,0 | 0,0 | 12630,00 |
| 131 | ИТЭ-001.01.03.131 | Техническое перевооружение ПС 35/6 Береговая с заменой МВ на ВВ (ПИР) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,00 |
| 132 | ИТЭ-001.01.03.132 | Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 3Р) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 3000,00 |
| 133 | ИТЭ-001.01.03.133 | Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 4Р) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | 4000,00 |
| 134 | ИТЭ-001.01.03.134 | Модернизация системы связи и телемеханики ИвТЭЦ-3 | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26900,0 | 0,0 | 26900,00 |
| 135 | ИТЭ-001.01.03.135 | Техническое перевооружение градирен ст. №2,3 с увеличением гидравлических нагрузок | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22040,0 | 0,0 | 22040,00 |
| 136 | ИТЭ-001.01.03.136 | Приобретение ОНТМ ИвТЭЦ-3 | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,00 |
| 137 | ИТЭ-001.01.03.137 | Реконструкция насосов СН -2Д с монтажом напорных трубопроводов и линий байпасов напорных задвижек | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22879,0 | 22879,00 |
| 138 | ИТЭ-001.01.03.138 | Техническое перевооружение ПС 35/6 Береговая с заменой МВ на ВВ | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4500,0 | 4500,00 |
| 139 | ИТЭ-001.01.03.139 | Техническое перевооружение собственных нужд 6кВ. (Замена МВ-6 кВ на ВВ-6 кВ секции 4Р) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2700,0 | 2700,00 |
| 140 | ИТЭ-001.01.03.140 | Модернизация ОРУ 110кВ Замена В ОВ-2 110кВ | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7000,0 | 7000,00 |
| 141 | ИТЭ-001.01.03.141 | Модернизация ОРУ 110кВ Замена ТН 2 с. 110 кВ, ШР ТН 2 с. | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5500,0 | 5500,00 |
| 142 | ИТЭ-001.01.03.142 | Техническое перевооружение зданий (устранение замечаний по результатам ЭПБ) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4400,0 | 4400,00 |
| 143 | ИТЭ-001.01.03.143 | Техническое перевооружение к/а ТП-87 ст. №5 с заменой поверхностей нагрева (2,3ст. 86,152 тн) | Собственные средства | ИвТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69000,0 | 69000,00 |
| 144 | ИТЭ-001.01.03.144 | реконструкция основного генерирующего оборудования источников тепловой энергии АО «ИвГТЭ» | Собственные средства | Котельные АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | 18678,1 | 27928,9 | 20069,6 | 146053,2 | 180056,7 | 198809,6 | 153622,1 | 23487,0 | 1725,5 | 16968,9 | 6264,5 | 248,9 | 2742,6 | 5723,4 | 802379,00 |
| 145 | ИТЭ-001.01.03.145 | реконструкция основного генерирующего оборудования источников тепловой энергии АО "Железобетон" | Собственные средства | Котельная АО «Железобетон» | АО "Железобетон" | 1665,0 | 1665,0 | 1665,0 | 1665,0 | 1665,0 | 1665,0 | 1665,0 | 1665,0 | 1665,0 | 1665,0 | 1665,0 | 1665,0 | 1665,0 | 1665,0 | 23310,00 |
| 146 | ИТЭ-001.01.03.146 | реконструкция основного генерирующего оборудования источников тепловой энергии ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» | Собственные средства | Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» | 1126,0 | 1126,0 | 1126,0 | 1126,0 | 1126,0 | 1126,0 | 1126,0 | 1126,0 | 1126,0 | 1126,0 | 1126,0 | 1126,0 | 1126,0 | 1126,0 | 15764,00 |
| 147 | ИТЭ-001.01.03.147 | реконструкция основного генерирующего оборудования источников тепловой энергии АО "Ивстройкерамика" | Собственные средства | Котельная АО «Ивстройкерамика» | АО "Ивстройкерамика" | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 70000,00 |
| 148 | ИТЭ-001.01.03.148 | реконструкция основного генерирующего оборудования источников тепловой энергии ЦОУМТС МВД России | Собственные средства | Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | ЦОУМТС МВД России | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 1344,00 |
| 149 | ИТЭ-001.01.03.149 | реконструкция основного генерирующего оборудования источников тепловой энергии АО "Ивхимпром" | Собственные средства | Котельная АО «Ивхимпром» | АО "Ивхимпром" | 346,3 | 346,3 | 346,3 | 346,3 | 346,3 | 346,3 | 346,3 | 346,3 | 346,3 | 346,3 | 346,3 | 346,3 | 346,3 | 346,3 | 4848,20 |
| 150 | ИТЭ-001.01.03.150 | реконструкция основного генерирующего оборудования источников тепловой энергии ООО "Альфа" | Собственные средства | Котельная ООО «Альфа» | ООО "Альфа" | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 3010,00 |
| 151 | ИТЭ-001.01.03.151 | реконструкция основного генерирующего оборудования источников тепловой энергии ООО "ТЭС" | Собственные средства | Котельная ООО «ТЭС» | ООО "ТЭС" | 3134,2 | 3134,2 | 3134,2 | 3134,2 | 3134,2 | 3134,2 | 3134,2 | 3134,2 | 3134,2 | 3134,2 | 3134,2 | 3134,2 | 3134,2 | 3134,2 | 43878,80 |
| 152 | ИТЭ-001.01.03.152 | реконструкция основного генерирующего оборудования источников тепловой энергии МП "ГОЦ" | Собственные средства | Котельная ГОЦ (Городской оздоровительный центр) г. Иваново | МП "ГОЦ" | 643,0 | 643,0 | 643,0 | 643,0 | 643,0 | 643,0 | 643,0 | 643,0 | 643,0 | 643,0 | 643,0 | 643,0 | 643,0 | 643,0 | 9002,00 |
| 153 | ИТЭ-001.01.03.153 | реконструкция основного генерирующего оборудования источников тепловой энергии ОАО "РЖД" | Собственные средства | Котельная РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению) | ОАО "РЖД" | 1391,4 | 1391,4 | 1391,4 | 1391,4 | 1391,4 | 1391,4 | 1391,4 | 1391,4 | 1391,4 | 1391,4 | 1391,4 | 1391,4 | 1391,4 | 1391,4 | 19479,60 |
| 154 | ИТЭ-001.01.03.154 | реконструкция основного генерирующего оборудования источников тепловой энергии ООО "СТС" | Собственные средства | Котельная ООО «СТС» | ООО "СТС" | 564,6 | 564,6 | 564,6 | 564,6 | 564,6 | 564,6 | 564,6 | 564,6 | 564,6 | 564,6 | 564,6 | 564,6 | 564,6 | 564,6 | 7904,40 |
| 155 | ИТЭ-001.01.03.155 | реконструкция основного генерирующего оборудования источников тепловой энергии ООО "РесурсЭнерго" | Собственные средства | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | ООО "РесурсЭнерго" | 347,3 | 347,3 | 347,3 | 347,3 | 347,3 | 347,3 | 347,3 | 347,3 | 347,3 | 347,3 | 347,3 | 347,3 | 347,3 | 347,3 | 4862,20 |
| 156 | ИТЭ-001.01.03.156 | реконструкция основного генерирующего оборудования источников тепловой энергии ООО "Альянс Профи" | Собственные средства | Котельная ООО «Альянс-Профи» | ООО "Альянс Профи" | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 244,00 |
| 157 | ИТЭ-001.01.03.157 | реконструкция основного генерирующего оборудования источников тепловой энергии ООО "ИЭК-1" | Собственные средства | Котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1» | ООО "ИЭК-1" | 209,0 | 209,0 | 209,0 | 209,0 | 209,0 | 209,0 | 209,0 | 209,0 | 209,0 | 209,0 | 209,0 | 209,0 | 209,0 | 209,0 | 2926,00 |
| 158 | ИТЭ-001.01.03.158 | реконструкция основного генерирующего оборудования источников тепловой энергии ПАО МРСК Центра и Приволжья | Собственные средства | Котельная МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») | ПАО МРСК Центра и Приволжья | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 987,00 |
| 159 | ИТЭ-001.01.03.159 | реконструкция основного генерирующего оборудования источников тепловой энергии АО Газпромнефть-Терминал | Собственные средства | Котельная ООО «Газпромнефть-Терминал» | АО Газпромнефть-Терминал | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 73,9 | 1034,60 |
| 160 | ИТЭ-001.01.03.160 | реконструкция основного генерирующего оборудования источников тепловой энергии АО "Ивановоглавснаб" | Собственные средства | Котельная ОАО «Ивановоглавснаб» | АО "Ивановоглавснаб" | 514,3 | 514,3 | 514,3 | 514,3 | 514,3 | 514,3 | 514,3 | 514,3 | 514,3 | 514,3 | 514,3 | 514,3 | 514,3 | 514,3 | 7200,20 |
| 161 | ИТЭ-001.01.03.161 | реконструкция основного генерирующего оборудования источников тепловой энергии ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны РФ | Собственные средства | Котельные ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны РФ | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны РФ | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 869,5 | 12173,00 |
| 162 | ИТЭ-001.01.03.162 | реконструкция основного генерирующего оборудования источников тепловой энергии АО «Водоканал» | Собственные средства | Котельная АО «Водоканал» | АО «Водоканал» | 1192,4 | 1158,9 | 1158,9 | 1158,9 | 3200,0 | 1200,0 | 1158,9 | 1158,9 | 1200,0 | 11000,0 | 1158,9 | 1158,9 | 1158,9 | 3200,0 | 30263,60 |
| 163 | ИТЭ-001.01.03.164 | реконструкция основного генерирующего оборудования источников тепловой энергии АО "Владгазкомпания" Новая Ильинка | Собственные средства | АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8 | АО "Владгазкомпания" Новая Ильинка | 1071,3 | 1071,3 | 1071,3 | 1071,3 | 1071,3 | 1071,3 | 1071,3 | 1071,3 | 1071,3 | 1071,3 | 1071,3 | 1071,3 | 1071,3 | 1071,3 | 14998,20 |
| 164 | ИТЭ-001.01.03.165 | реконструкция основного генерирующего оборудования источников тепловой энергии АО "Владгазкомпания" Революционная | Собственные средства | АО «Владгазкомпания» – ул. Революционная 26, корп. 1 | АО "Владгазкомпания" Революционная | 913,1 | 913,1 | 913,1 | 913,1 | 913,1 | 913,1 | 913,1 | 913,1 | 913,1 | 913,1 | 913,1 | 913,1 | 913,1 | 913,1 | 12783,40 |
| 165 | ИТЭ-001.01.03.166 | реконструкция основного генерирующего оборудования источников тепловой энергии ООО Август-Т | Собственные средства | Котельные ООО Август-Т | ООО Август-Т | 977,7 | 977,7 | 977,7 | 977,7 | 977,7 | 977,7 | 977,7 | 977,7 | 977,7 | 977,7 | 977,7 | 977,7 | 977,7 | 977,7 | 13687,80 |
| 166 | ИТЭ-002.01.03.167 | реконструкция основного генерирующего оборудования источников тепловой энергии АО "ПСК" | Собственные средства | Котельная АО «ПСК» | АО "ПСК" | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 868,00 |
| 167 | ИТЭ-003.01.03.168 | реконструкция основного генерирующего оборудования источников тепловой энергии ФГБОУ "Ивановская пожарно-спасательная академия" | Собственные средства | Котельная МЧС (ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия») | ФГБОУ "Ивановская пожарно-спасательная академия" | 1726,5 | 1726,5 | 1726,5 | 1726,5 | 1726,5 | 1726,5 | 1726,5 | 1726,5 | 1726,5 | 1726,5 | 1726,5 | 1726,5 | 1726,5 | 1726,5 | 24171,00 |
| 168 | ИТЭ-004.01.03.169 | реконструкция основного генерирующего оборудования источников тепловой энергии ООО "Гринвиль тепло" | Собственные средства | Котельная ООО «Гринвилль тепло» | ООО "Гринвиль тепло" | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 3679,20 |
| 169 | ИТЭ-005.01.03.170 | реконструкция основного генерирующего оборудования источников тепловой энергии ЗАО "НТК" | Собственные средства | Котельная НТК (ЗАО «Новая тепловая компания») | ЗАО "НТК" | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 227,7 | 3187,80 |
| 170 | ИТЭ-006.01.03.171 | реконструкция основного генерирующего оборудования источников тепловой энергии ООО "Квартал" | Собственные средства | Котельная ООО «Нордекс» | ООО "Квартал" | 276,0 | 276,0 | 276,0 | 276,0 | 276,0 | 276,0 | 276,0 | 276,0 | 276,0 | 276,0 | 276,0 | 276,0 | 276,0 | 276,0 | 3864,00 |
| 171 | ИТЭ-001.01.03.172 | мероприятий по реконструкции основного генерирующего оборудованиякотельная №2 | Собственные средства | котельная №2 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13373,1 | 14041,7 | 14743,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42158,60 |
| 172 | ИТЭ-001.01.03.173 | мероприятий по реконструкции основного генерирующего оборудованиякотельная №3 | Собственные средства | котельная №3 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 442,1 | 4178,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4620,20 |
| 173 | ИТЭ-001.01.03.174 | мероприятий по реконструкции основного генерирующего оборудованиякотельная №10 | Собственные средства | котельная №10 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1030,8 | 9740,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10771,50 |
| 174 | ИТЭ-001.01.03.175 | мероприятий по реконструкции основного генерирующего оборудованиякотельная №17 | Собственные средства | котельная №17 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 459,8 | 4345,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4805,30 |
| 175 | ИТЭ-001.01.03.176 | мероприятий по реконструкции основного генерирующего оборудованиякотельная №18 | Собственные средства | котельная №18 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 694,7 | 6565,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7260,00 |
| 176 | ИТЭ-001.01.03.177 | мероприятий по реконструкции основного генерирующего оборудованиякотельная №19 | Собственные средства | котельная №19 | АО «ИвГТЭ» | 10107,7 | 9786,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19894,30 |
| 177 | ИТЭ-001.01.03.178 | мероприятий по реконструкции основного генерирующего оборудованиякотельная №23 | Собственные средства | котельная №23 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 17000,9 | 15120,5 | 38843,2 | 40785,4 | 42824,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154574,60 |
| 178 | ИТЭ-001.01.03.179 | мероприятий по реконструкции основного генерирующего оборудованиякотельная №24 | Собственные средства | котельная №24 | АО «ИвГТЭ» | 8570,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8570,40 |
| 179 | ИТЭ-001.01.03.180 | мероприятий по реконструкции основного генерирующего оборудованиякотельная №25 | Собственные средства | котельная №25 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240,4 | 2271,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2512,30 |
| 180 | ИТЭ-001.01.03.181 | мероприятий по реконструкции основного генерирующего оборудованиякотельная №31 | Собственные средства | котельная №31 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2777,1 | 13121,9 | 13778,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29677,00 |
| 181 | ИТЭ-001.01.03.182 | мероприятий по реконструкции основного генерирующего оборудованиякотельная №33 | Собственные средства | котельная №33 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5559,9 | 17513,8 | 18389,4 | 19308,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60772,00 |
| 182 | ИТЭ-001.01.03.183 | мероприятий по реконструкции основного генерирующего оборудованиякотельная №35 | Собственные средства | котельная №35 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 1141,4 | 3532,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4674,10 |
| 183 | ИТЭ-001.01.03.184 | мероприятий по реконструкции основного генерирующего оборудованиякотельная №37 | Собственные средства | котельная №37 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 1416,4 | 99947,1 | 104944,5 | 110191,7 | 115701,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 432201,00 |
| 184 | ИТЭ-001.01.03.185 | мероприятий по реконструкции основного генерирующего оборудованиякотельная №39 | Собственные средства | котельная №39 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 390,1 | 3686,9 | 4077,00 |
| 185 | ИТЭ-001.01.03.186 | мероприятий по реконструкции основного генерирующего оборудованиякотельная №41 | Собственные средства | котельная №41 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 662,9 | 6264,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6927,40 |
| 186 | ИТЭ-001.01.03.187 | мероприятий по реконструкции основного генерирующего оборудованиякотельная №43 | Собственные средства | котельная №43 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 248,9 | 2352,5 | 0,0 | 2601,40 |
| 187 | ИТЭ-001.01.03.188 | мероприятий по реконструкции основного генерирующего оборудованиякотельная №44 | Собственные средства | котельная №44 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2036,5 | 2036,50 |
| 188 | ИТЭ-001.01.02.001 | Мероприятия в рамках ИП в сфере ТС АО ИвГТЭ: Модернизация котельной №19 | Собственные средства | Котельная №19 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 9279,4 | 8679,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17959,20 |
| 189 | ИТЭ-001.01.02.002 | Мероприятия в рамках ИП в сфере ТС АО ИвГТЭ: Модернизация котельной №23 | Собственные средства | Котельная №23 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23851,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23851,20 |
| 190 | ИТЭ-001.01.02.003 | Мероприятия в рамках ИП в сфере ТС АО ИвГТЭ: Модернизация котельной №35 | Собственные средства | Котельная №35 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 1040,2 | 3075,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4115,27 |
| 191 | ИТЭ-001.01.02.004 | Мероприятия в рамках ИП в сфере ТС АО ИвГТЭ: Модернизация котельной №37 | Собственные средства | Котельная №37 | АО «ИвГТЭ» | 0,0 | 0,0 | 1232,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1232,92 |
| 192 | ИТЭ-001.01.02.005 | Мероприятия в рамках ИП в сфере ТС АО ИвГТЭ: Реконструкция здания котельной №24 | Собственные средства | Котельная №24 | АО «ИвГТЭ» | 8177,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8177,85 |
| 193 | ИТЭ-001.01.02.006 | Перевод нагруз-ки Теплоснаб-2010 на котель-ную ИБХР с реконструкцией котельной ИБХР в части увеличе-ния мощности | Собственные средства | Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 32277,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32277,40 |
| 194 | ИТЭ-001.01.01.002 | Переключение тепловой нагрузки отопления потребителей № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Мино-бороны России») на новую БМК мощностью 3,5 МВт в 2023 году | Собственные средства | Новая БМК 3,5 МВт (зона котельной №42) | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 0,0 | 30012,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30012,26 |
| Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  | 287750,10 | 3317260,75 | 472899,16 | 593614,22 | 512152,78 | 393085,61 | 262936,54 | 169826,69 | 188644,46 | 194191,98 | 160726,76 | 129422,64 | 156800,63 | 179038,08 | 7018350,41 |
| АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  | 134830,04 | 136604,43 | 125943,92 | 322987,04 | 373451,61 | 409420,09 | 319621,77 | 60016,19 | 22575,52 | 48062,55 | 27924,09 | 15503,94 | 20419,14 | 25743,04 | 2043103,38 |
| АО "Железобетон" |  |  |  |  |  | 1665,00 | 1665,00 | 1665,00 | 1665,00 | 1665,00 | 1665,00 | 1665,00 | 1665,00 | 1665,00 | 1665,00 | 1665,00 | 1665,00 | 1665,00 | 1665,00 | 23310,00 |
| ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» |  |  |  |  |  | 1126,00 | 1126,00 | 1126,00 | 1126,00 | 1126,00 | 1126,00 | 1126,00 | 1126,00 | 1126,00 | 1126,00 | 1126,00 | 1126,00 | 1126,00 | 1126,00 | 15764,00 |
| АО "Ивстройкерамика" |  |  |  |  |  | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 70000,00 |
| ЦОУМТС МВД России |  |  |  |  |  | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 1344,00 |
| АО "Ивхимпром" |  |  |  |  |  | 346,30 | 346,30 | 346,30 | 346,30 | 346,30 | 346,30 | 346,30 | 346,30 | 346,30 | 346,30 | 346,30 | 346,30 | 346,30 | 346,30 | 4848,20 |
| ООО "Альфа" |  |  |  |  |  | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 3010,00 |
| ООО "ТЭС" |  |  |  |  |  | 3134,20 | 3134,20 | 3134,20 | 3134,20 | 3134,20 | 3134,20 | 3134,20 | 3134,20 | 3134,20 | 3134,20 | 3134,20 | 3134,20 | 3134,20 | 3134,20 | 43878,80 |
| МП "ГОЦ" |  |  |  |  |  | 643,00 | 643,00 | 643,00 | 643,00 | 643,00 | 643,00 | 643,00 | 643,00 | 643,00 | 643,00 | 643,00 | 643,00 | 643,00 | 643,00 | 9002,00 |
| ОАО "РЖД" |  |  |  |  |  | 1391,40 | 1391,40 | 1391,40 | 1391,40 | 1391,40 | 1391,40 | 1391,40 | 1391,40 | 1391,40 | 1391,40 | 1391,40 | 1391,40 | 1391,40 | 1391,40 | 19479,60 |
| ООО "СТС" |  |  |  |  |  | 564,60 | 564,60 | 564,60 | 564,60 | 564,60 | 564,60 | 564,60 | 564,60 | 564,60 | 564,60 | 564,60 | 564,60 | 564,60 | 564,60 | 7904,40 |
| ООО "РесурсЭнерго" |  |  |  |  |  | 347,30 | 347,30 | 347,30 | 347,30 | 347,30 | 347,30 | 347,30 | 347,30 | 347,30 | 347,30 | 347,30 | 347,30 | 347,30 | 347,30 | 4862,20 |
| ООО "Альянс Профи" |  |  |  |  |  | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,00 |
| ООО "ИЭК-1" |  |  |  |  |  | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 2926,00 |
| ПАО МРСК Центра и Приволжья |  |  |  |  |  | 70,50 | 70,50 | 70,50 | 70,50 | 70,50 | 70,50 | 70,50 | 70,50 | 70,50 | 70,50 | 70,50 | 70,50 | 70,50 | 70,50 | 987,00 |
| АО Газпромнефть-Терминал |  |  |  |  |  | 73,90 | 73,90 | 73,90 | 73,90 | 73,90 | 73,90 | 73,90 | 73,90 | 73,90 | 73,90 | 73,90 | 73,90 | 73,90 | 73,90 | 1034,60 |
| АО "Ивановоглавснаб" |  |  |  |  |  | 514,30 | 514,30 | 514,30 | 514,30 | 514,30 | 514,30 | 514,30 | 514,30 | 514,30 | 514,30 | 514,30 | 514,30 | 514,30 | 514,30 | 7200,20 |
| ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны РФ |  |  |  |  |  | 869,50 | 869,50 | 869,50 | 869,50 | 869,50 | 869,50 | 869,50 | 869,50 | 869,50 | 869,50 | 869,50 | 869,50 | 869,50 | 869,50 | 12173,00 |
| АО «Водоканал» |  |  |  |  |  | 1192,40 | 1158,90 | 1158,90 | 1158,90 | 3200,00 | 1200,00 | 1158,90 | 1158,90 | 1200,00 | 11000,00 | 1158,90 | 1158,90 | 1158,90 | 3200,00 | 30263,60 |
| АО "Владгазкомпания" Новая Ильинка |  |  |  |  |  | 1071,30 | 1071,30 | 1071,30 | 1071,30 | 1071,30 | 1071,30 | 1071,30 | 1071,30 | 1071,30 | 1071,30 | 1071,30 | 1071,30 | 1071,30 | 1071,30 | 14998,20 |
| АО "Владгазкомпания" Революционная |  |  |  |  |  | 913,10 | 913,10 | 913,10 | 913,10 | 913,10 | 913,10 | 913,10 | 913,10 | 913,10 | 913,10 | 913,10 | 913,10 | 913,10 | 913,10 | 12783,40 |
| ООО Август-Т |  |  |  |  |  | 977,70 | 977,70 | 977,70 | 977,70 | 977,70 | 977,70 | 977,70 | 977,70 | 977,70 | 977,70 | 977,70 | 977,70 | 977,70 | 977,70 | 13687,80 |
| АО "ПСК" |  |  |  |  |  | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 868,00 |
| ФГБОУ "Ивановская пожарно-спасательная академия" |  |  |  |  |  | 1726,50 | 1726,50 | 1726,50 | 1726,50 | 1726,50 | 1726,50 | 1726,50 | 1726,50 | 1726,50 | 1726,50 | 1726,50 | 1726,50 | 1726,50 | 1726,50 | 24171,00 |
| ООО "Гринвиль тепло" |  |  |  |  |  | 262,80 | 262,80 | 262,80 | 262,80 | 262,80 | 262,80 | 262,80 | 262,80 | 262,80 | 262,80 | 262,80 | 262,80 | 262,80 | 262,80 | 3679,20 |
| ЗАО "НТК" |  |  |  |  |  | 227,70 | 227,70 | 227,70 | 227,70 | 227,70 | 227,70 | 227,70 | 227,70 | 227,70 | 227,70 | 227,70 | 227,70 | 227,70 | 227,70 | 3187,80 |
| ООО "Квартал" |  |  |  |  |  | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 3864,00 |
| ЗАО «УП ЖКХ» |  |  |  |  |  | 5205,70 | 13404,72 | 4571,92 | 4571,92 | 4571,92 | 4571,92 | 4571,92 | 4571,92 | 4571,92 | 4571,92 | 4571,92 | 4571,92 | 4571,92 | 4571,92 | 73473,50 |
| ЗАО «ИвТБС» |  |  |  |  |  | 2234,76 | 2234,76 | 2234,76 | 2234,76 | 2234,76 | 2234,76 | 2234,76 | 2234,76 | 2234,76 | 2234,76 | 2234,76 | 2234,76 | 2234,76 | 2234,76 | 31286,64 |
| ООО «Энергосервисная компания» |  |  |  |  |  | 132,78 | 132,78 | 132,78 | 132,78 | 132,78 | 132,78 | 132,78 | 132,78 | 132,78 | 132,78 | 132,78 | 132,78 | 132,78 | 132,78 | 1858,92 |
| ООО «Энергосетьком» |  |  |  |  |  | 98,53 | 98,53 | 98,53 | 98,53 | 98,53 | 98,53 | 98,53 | 98,53 | 98,53 | 98,53 | 98,53 | 98,53 | 98,53 | 98,53 | 1379,42 |
| ООО «Купол» |  |  |  |  |  | 552,22 | 552,22 | 552,22 | 552,22 | 552,22 | 552,22 | 552,22 | 552,22 | 552,22 | 552,22 | 552,22 | 552,22 | 552,22 | 552,22 | 7731,08 |
| ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» |  |  |  |  |  | 2161,01 | 30117,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32278,31 |
| Итого по г. Иваново |  |  |  |  |  | 456001,64 | 3523408,50 | 629436,29 | 947194,48 | 918177,70 | 833079,02 | 613090,52 | 260375,09 | 241793,30 | 282627,84 | 219183,07 | 175458,80 | 207751,98 | 237354,43 | 9544932,67 |