|  | Схема теплоснабжения в административных границах города иваново на период до 2035 года Обосновывающие материалы Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 2 (Разделы 6 - 12) |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень рисунков	5

Перечень таблиц	6

6.	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	9

6.1.	Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии	9

6.2.	Описание резервов и дефицитов тепловой мощности «нетто» по каждому источнику тепловой энергии	21

6.3.	Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии о источника тепловой энергии к потребителю	22

6.4.	Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	22

6.5.	Описание резервов тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	22

7.	Балансы теплоносителя	23

7.1.	Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	23

7.2.	Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	23

7.3.	Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	30

8.	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	46

8.1.	Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	46

8.2.	Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	48

8.3.	Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	50

8.4.	Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	50

8.5.	Приоритетное направление развития топливного баланса	50

9.	Надежность теплоснабжения	51

9.1.	Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	51

9.2.	Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	51

9.3.	Частота отключений потребителей	87

9.4.	Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	90

9.5.	Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	108

9.6.	Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правиами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. №1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»	118

9.7.	Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в п. 9.6	118

10.	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	119

10.1.	Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций	119

10.2.	Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций	123

11.	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	157

11.1.	Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах)	157

11.2.	Описание динамики утвержденных цен (тарифов)	161

11.2.1.	Утвержденные тарифы на тепловую энергию	161

11.2.2.	Утвержденные тарифы на услуги по передаче тепловой энергии	190

11.2.3.	Утвержденные тарифы на теплоноситель	195

11.2.4.	Утвержденные тарифы на горячее водоснабжение в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)	212

11.3.	Описание структуры тарифов, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	220

11.4.	Описание платы за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности	233

11.5.	Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	234

12.	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	235

12.1.	Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения города, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	235

12.2.	Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	235

12.3.	Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	237

12.4.	Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	237

12.5.	Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	238

12.6.	Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	238

# Перечень рисунков

Рисунок 1 – Соотношение числа отказов в целом по городу	55

# Перечень таблиц

Таблица 1 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе источников комбинированной выработки по зоне ЕТО - 1, Гкал/ч	9

Таблица 2 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе источников тепловой энергии по зоне ЕТО - 1, Гкал/ч (таблица П15.3 МУ)	10

Таблица 3 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе источников тепловой энергии по зоне ЕТО - 2, Гкал/ч (таблица П15.3 МУ)	20

Таблица 4 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе источников тепловой энергии по зоне ЕТО - 3, Гкал/ч (таблица П15.3 МУ)	20

Таблица 5 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе источников тепловой энергии по зоне ЕТО - 4, Гкал/ч (таблица П15.3 МУ)	20

Таблица 6 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе источников тепловой энергии по зоне ЕТО - 5, Гкал/ч (таблица П15.3 МУ)	21

Таблица 7 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе источников тепловой энергии по зоне ЕТО - 6, Гкал/ч (таблица П15.3 МУ)	21

Таблица 8 – Годовой расход теплоносителя источников тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО, тыс. м3	24

Таблица 9 – Баланс производительности водоподготовительных установок в системах теплоснабжения источников тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО	31

Таблица 10 – Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе ИвТЭЦ-2 в зоне деятельности ЕТО 01	46

Таблица 11 – Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе ИвТЭЦ-3 в зоне деятельности ЕТО 01	47

Таблица 12–Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе источников тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО 01-06 за 2020 год актуализации схемы теплоснабжения	48

Таблица 13 - Сведения об отказах на тепловых сетях города, в разрезе источников тепловой энергии	52

Таблица 14 – Показатели повреждаемости систем теплоснабжения, в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, за последние 5 лет (таблица П18.1 МУ)	55

Таблица 15 – Показатели повреждаемости систем теплоснабжения, в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, за последние 5 лет (таблица П18.2 МУ)	55

Таблица 16 – Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системах теплоснабжения, в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, за последние 5 лет (таблица П18.4 МУ)	67

Таблица 17 – Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системах теплоснабжения, в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, за последние 5 лет (таблица П18.5 МУ)	71

Таблица 18 – Фактические показатели частоты повреждаемости систем теплоснабжения (таблица П18.7 МУ)	72

Таблица 19 – Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системах теплоснабжения, в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, за последние 5 лет (таблица П18.9 МУ)	83

Таблица 20 – Перечень котельных, оснащенных резервными источниками электроснабжения	88

Таблица 21 – Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений	91

Таблица 22 – Показатели восстановления в системах теплоснабжения, в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, за последние 5 лет (таблица П18.3 МУ)	91

Таблица 23 – Фактические показатели восстановления в системах теплоснабжения, в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, за последние 5 лет (таблица П18.8 МУ)	100

Таблица 24 - Показатели надежности и готовности энергосистем к безаварийному теплоснабжению	111

Таблица 25 – Данные ТСО о результатах реализации утвержденных инвестиционных программ, отраженные в стандартах раскрытия информации, в 2019-2020 гг.	121

Таблица 26 – Основные технико-экономические показатели деятельности организаций, в г. Иваново в 2019-2020 гг.	124

Таблица 27 – Таблица П19.1. Технико-экономические показатели источников тепловой энергии ПАО «Т Плюс» филиал «Владимирский» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО «Т Плюс» филиал «Владимирский» за 2021 год (с НДС)	149

Таблица 28 – Таблица П19.1. Технико-экономические показатели источников тепловой энергии ЗАО «НТК» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ЗАО «НТК»» за 2021 год (с НДС)	149

Таблица 29 – Таблица П19.1. Технико-экономические показатели источника тепловой энергии ООО «ТЭС» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО «Т Плюс» за 2021 год (с НДС)	150

Таблица 30 – Таблица П19.1. Технико-экономические показатели источника тепловой энергии АО "Ивхимпром" в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО «Т Плюс» за 2021 год (с НДС)	150

Таблица 31 – Таблица П19.1. Технико-экономические показатели источника тепловой энергии ООО «СТС» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО «Т Плюс» за 2021 год (с НДС)	150

Таблица 32 – Таблица П19.2. Технико-экономические показатели покупки и передачи тепловой энергии, теплоносителя в системе теплоснабжения ПАО «Т Плюс» за 2021 год (с НДС)	151

Таблица 33 – Таблица П19.2. Технико-экономические показатели покупки и передачи тепловой энергии, теплоносителя в системе теплоснабжения ООО «ТЭС» за 2021 год (с НДС)	151

Таблица 34 – Таблица П19.2. Технико-экономические показатели покупки и передачи тепловой энергии, теплоносителя в системе теплоснабжения ООО «Тепловые системы» за 2021 год (с НДС)	152

Таблица 35 – Таблица П19.3. Технико-экономические показатели передачи тепловой энергии и теплоносителя в системе теплоснабжения ПАО «Т Плюс» филиал «Владимирский» за 2021 год (с НДС)	152

Таблица 36 – Таблица П19.4. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» за 2021 год (с НДС)	153

Таблица 37 – Таблица П19.1. Технико-экономические показатели источников тепловой энергии АО «ИвГТЭ» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО «Т Плюс» филиал «Владимирский» за 2020 год (с НДС)	154

Таблица 38 – Таблица П19.1. Технико-экономические показатели источников тепловой энергии АО «Водоканал» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» за 2020 год (с НДС)	154

Таблица 39 – Таблица П19.3. Технико-экономические показатели передачи тепловой энергии и теплоносителя в системе теплоснабжения ООО «Энергосервисная компания» за 2020 год (с НДС)	154

Таблица 40 – Таблица П19.4. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации АО «ИвГТЭ» (всего) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» за 2020 год (с НДС)	155

Таблица 41 – Таблица П19.4. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации АО «Владгазкомпания» (всего) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» за 2020 год (с НДС)	155

Таблица 42 –  Таблица П19.4. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации АО «Железобетон» (всего) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» за 2020 год (с НДС)	156

Таблица 43 – Таблица П19.4. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации АО «Ивановглавснаб» (всего) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» за 2020 год (с НДС)	156

Таблица 44 – Перечень организаций г. Иваново, для которых в период 2016-2022 гг. были установлены тарифы на тепловую энергию	161

Таблица 45 – Тарифы на тепловую энергию, утвержденные в г. Иваново на 2016-2018 гг.	163

Таблица 46 – Тарифы на тепловую энергию, утвержденные в г. Иваново на 2019-2022 гг.	175

Таблица 47 – Перечень ТСО г. Иваново, для которых были утверждены тарифы на передачу тепловой энергии на 2016-2022 гг.	190

Таблица 48 – Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, утвержденные в г. Иваново на 2016-2018 гг.	191

Таблица 49 – Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, утвержденные в г. Иваново на 2019-2022 гг.	191

Таблица 50 – Перечень ТСО г. Иваново, для которых были утверждены тарифы на теплоноситель на 2016-2022 гг.	195

Таблица 51 – Тарифы на теплоноситель, утвержденные в г. Иваново на 2016-2018 гг.	197

Таблица 52 – Тарифы на теплоноситель, утвержденные в г. Иваново на 2019-2022 гг.	203

Таблица 53 – Перечень ТСО г. Иваново, для которых были утверждены тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 2016-2022 гг.	212

Таблица 54 – Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), утвержденные в г. Иваново на 2016-2018 гг.	213

Таблица 55 – Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), утвержденные в г. Иваново на 2019-2022 гг.	215

Таблица 56 – Структура тарифов в сфере теплоснабжения в г. Иваново на 2022 г.	221

Таблица 57 – Плата за подключение в расчете на единицу мощности в г. Иваново в 2016-2021 г. (без НДС), тыс. руб./Гкал/ч	233

Таблица 58 – Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности в г. Иваново в 2016-2022 г., тыс. руб.	234

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

  - Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Балансы тепловой мощности представлены в таблицах ниже. При дальнейших актуализациях проекта рекомендуется сохранять единство приводимой информации и проводить анализ ретроспективных показателей.

Таблица 1 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе источников комбинированной выработки по зоне ЕТО - 1, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИвТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 671,50 | 671,50 | 671,50 | 671,50 | 671,50 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 671,50 | 671,50 | 671,50 | 671,50 | 671,50 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 12,09 | 12,07 | 12,06 | 12,09 | 10,30 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 40,43 | 40,19 | 40,14 | 40,16 | 42,23 |
| Потери в паропроводах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная нагрузка на хоз. нужды ТЭЦ | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 488,25 | 487,97 | 487,69 | 488,25 | 480,30 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде | 278,95 | 278,67 | 278,39 | 278,95 | 271,00 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в паре (на коллекторах станции) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 130,43 | 130,97 | 131,31 | 130,70 | 138,37 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 339,73 | 340,27 | 340,61 | 340,00 | 347,67 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 495,61 | 495,63 | 495,64 | 495,61 | 497,40 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 207,95 | 207,74 | 207,53 | 207,95 | 202,02 |
| ИвТЭЦ-3 |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 876,00 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 6,30 | 6,30 | 6,31 | 6,31 | 6,30 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 42,17 | 42,13 | 42,08 | 42,17 | 42,17 |
| Потери в паропроводах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетная нагрузка на хоз. нужды ТЭЦ | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 522,89 | 522,56 | 522,23 | 522,89 | 468,25 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде | 329,09 | 328,76 | 328,43 | 329,09 | 274,46 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в паре (на коллекторах станции) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 303,85 | 304,22 | 304,59 | 303,83 | 358,48 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 497,64 | 498,01 | 498,38 | 497,63 | 552,28 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 688,70 | 688,70 | 688,70 | 688,70 | 688,70 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 260,66 | 260,40 | 260,14 | 260,66 | 217,39 |

Таблица 2 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе источников тепловой энергии по зоне ЕТО - 1, Гкал/ч (таблица П15.3 МУ)

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 |
| отопление и вентиляция | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 |
| горячее водоснабжение | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 | 0,7425 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 | 0,7800 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 | 0,0575 |
| Котельная №3 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 |
| Потери в тепловых сетях | 0,1391 | 0,1391 | 0,1391 | 0,1391 | 0,1391 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,7235 | 0,7235 | 0,7235 | 0,7235 | 0,7235 |
| отопление и вентиляция | 0,7109 | 0,7109 | 0,7109 | 0,7109 | 0,7109 |
| горячее водоснабжение | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,0721 | 0,0721 | 0,0721 | 0,0721 | 0,0721 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,6330 | 0,6330 | 0,6330 | 0,6330 | 0,6330 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,3860 | 0,3880 | 0,3900 | 0,3920 | 0,3920 |
| Котельная №10 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 |
| отопление и вентиляция | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 | 0,3610 |
| горячее водоснабжение | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,2698 | 0,2698 | 0,2698 | 0,2698 | 0,2698 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,3720 | 0,3720 | 0,3720 | 0,3720 | 0,3720 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,3200 | 0,3200 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 |
| Котельная №17 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 | 0,0282 |
| Потери в тепловых сетях | 0,1472 | 0,1472 | 0,1472 | 0,1472 | 0,1472 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 |
| отопление и вентиляция | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 | 0,3964 |
| горячее водоснабжение | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 | 0,0213 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 | 0,3569 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,6330 | 0,6330 | 0,6330 | 0,6330 | 0,6330 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,3280 | 0,3310 | 0,3330 | 0,3360 | 0,3360 |
| Котельная №18 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 |
| отопление и вентиляция | 1,3141 | 1,3141 | 1,3141 | 1,3141 | 1,3141 |
| горячее водоснабжение | 0,1454 | 0,1454 | 0,1454 | 0,1454 | 0,1454 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,2072 | 0,2072 | 0,2072 | 0,2072 | 0,2072 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,6910 | 0,6920 | 0,6930 | 0,6940 | 0,6940 |
| Котельная №19 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 | 0,0666 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0783 | 0,0783 | 0,0783 | 0,0783 | 0,0783 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 |
| отопление и вентиляция | 2,2135 | 2,2135 | 2,2135 | 2,2135 | 2,2135 |
| горячее водоснабжение | 0,1781 | 0,1781 | 0,1781 | 0,1781 | 0,1781 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 5,4635 | 5,4635 | 5,4635 | 5,4635 | 5,4635 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,6710 | 3,6730 | 3,6740 | 3,6750 | 3,6750 |
| Котельная №23 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 21,9000 | 21,9000 | 21,9000 | 21,9000 | 19,9000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 21,9000 | 21,9000 | 21,9000 | 21,9000 | 19,9000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,1534 | 0,1534 | 0,1534 | 0,1534 | 0,1534 |
| Потери в тепловых сетях | 1,5958 | 1,5958 | 1,5958 | 1,5958 | 1,5958 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 |
| отопление и вентиляция | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 4,2703 | 4,2703 | 4,2703 | 4,2703 | 2,2703 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 11,9000 | 11,9000 | 11,9000 | 11,9000 | 11,9000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 8,9250 | 8,9460 | 8,9680 | 8,9890 | 8,9890 |
| Котельная №24 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 | 0,7600 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 | 0,0279 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 |
| отопление и вентиляция | 0,6370 | 0,6370 | 0,6370 | 0,6370 | 0,6370 |
| горячее водоснабжение | 0,0256 | 0,0256 | 0,0256 | 0,0256 | 0,0256 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,4590 | 0,4600 | 0,4600 | 0,4610 | 0,4610 |
| Котельная №25 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 | 0,0285 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,2290 | 0,2290 | 0,2290 | 0,2290 | 0,2290 |
| отопление и вентиляция | 0,2210 | 0,2210 | 0,2210 | 0,2210 | 0,2210 |
| горячее водоснабжение | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,5594 | 1,5594 | 1,5594 | 1,5594 | 1,5594 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 | 1,2200 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,1200 | 1,1210 | 1,1210 | 1,1220 | 1,1220 |
| Котельная №30 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 | 2,0100 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0175 | 0,0175 | 0,0175 | 0,0175 | 0,0175 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0751 | 0,0751 | 0,0751 | 0,0751 | 0,0751 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,2940 | 1,2940 | 1,2940 | 1,2940 | 1,2940 |
| отопление и вентиляция | 1,2822 | 1,2822 | 1,2822 | 1,2822 | 1,2822 |
| горячее водоснабжение | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,6234 | 0,6234 | 0,6234 | 0,6234 | 0,6234 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,3400 | 1,3400 | 1,3400 | 1,3400 | 1,3400 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,1630 | 1,1640 | 1,1650 | 1,1660 | 1,1660 |
| Котельная №31 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 | 4,6800 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 | 0,0419 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 |
| отопление и вентиляция | 2,5497 | 2,5497 | 2,5497 | 2,5497 | 2,5497 |
| горячее водоснабжение | 0,5201 | 0,5201 | 0,5201 | 0,5201 | 0,5201 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,4789 | 1,4789 | 1,4789 | 1,4789 | 1,4789 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,0950 | 4,0950 | 4,0950 | 4,0950 | 4,0950 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,8050 | 3,8060 | 3,8080 | 3,8090 | 3,8090 |
| Котельная №33 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 | 7,7400 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0911 | 0,0911 | 0,0911 | 0,0911 | 0,0911 |
| Потери в тепловых сетях | 0,4607 | 0,4607 | 0,4607 | 0,4607 | 0,4607 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 |
| отопление и вентиляция | 4,9144 | 4,9144 | 4,9144 | 4,9144 | 4,9144 |
| горячее водоснабжение | 0,4269 | 0,4269 | 0,4269 | 0,4269 | 0,4269 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,8469 | 1,8469 | 1,8469 | 1,8469 | 1,8469 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 | 6,8800 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 5,7740 | 5,7820 | 5,7900 | 5,7980 | 5,7980 |
| Котельная №35 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 2,1300 | 2,1300 | 2,1300 | 2,1300 | 2,1300 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 2,1300 | 2,1300 | 2,1300 | 2,1300 | 2,1300 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 |
| Потери в тепловых сетях | 0,1511 | 0,1511 | 0,1511 | 0,1511 | 0,1511 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,4726 | 0,4726 | 0,4726 | 0,4726 | 0,4726 |
| отопление и вентиляция | 0,0633 | 0,0633 | 0,0633 | 0,0633 | 0,0633 |
| горячее водоснабжение | 0,4093 | 0,4093 | 0,4093 | 0,4093 | 0,4093 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,4818 | 1,4818 | 1,4818 | 1,4818 | 1,4818 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,5980 | 1,5980 | 1,5980 | 1,5980 | 1,5980 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,0560 | 1,0600 | 1,0640 | 1,0690 | 1,0690 |
| Котельная №37 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 | 78,4000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,9063 | 0,9063 | 0,9063 | 0,9063 | 0,9063 |
| Потери в тепловых сетях | 4,3980 | 4,3980 | 4,3980 | 4,3980 | 4,3980 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 40,0130 | 40,0130 | 40,0130 | 40,0130 | 40,0130 |
| отопление и вентиляция | 37,3877 | 37,3877 | 37,3877 | 37,3877 | 37,3877 |
| горячее водоснабжение | 2,6253 | 2,6253 | 2,6253 | 2,6253 | 2,6253 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 33,0827 | 33,0827 | 33,0827 | 33,0827 | 33,0827 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 68,4000 | 68,4000 | 68,4000 | 68,4000 | 68,4000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 60,8640 | 60,9140 | 60,9640 | 61,0120 | 61,0120 |
| Котельная №39 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 | 0,0311 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 |
| отопление и вентиляция | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,1085 | 0,1085 | 0,1085 | 0,1085 | 0,1085 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,1950 | 0,1950 | 0,1950 | 0,1950 | 0,1950 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,1380 | 0,1390 | 0,1390 | 0,1400 | 0,1400 |
| Котельная №41 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 | 0,8800 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 | 0,0132 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 | 0,0231 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 |
| отопление и вентиляция | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 | 0,5149 |
| горячее водоснабжение | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,3225 | 0,3225 | 0,3225 | 0,3225 | 0,3225 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,4400 | 0,4400 | 0,4400 | 0,4400 | 0,4400 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,3860 | 0,3860 | 0,3870 | 0,3870 | 0,3870 |
| Котельная №43 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 |
| отопление и вентиляция | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 | 0,1830 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,1514 | 0,1514 | 0,1514 | 0,1514 | 0,1514 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,2550 | 0,2550 | 0,2550 | 0,2550 | 0,2550 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 | 0,2440 |
| Котельная №44 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 | 1,6300 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 |
| Потери в тепловых сетях | 0,2462 | 0,2462 | 0,2462 | 0,2462 | 0,2462 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 |
| отопление и вентиляция | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,8150 | 0,8150 | 0,8150 | 0,8150 | 0,8150 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,7210 | 0,7220 | 0,7220 | 0,7230 | 0,7230 |
| Котельная №45 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 | 1,7200 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 | 0,0402 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 |
| отопление и вентиляция | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,2743 | 1,2743 | 1,2743 | 1,2743 | 1,2743 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 | 0,8600 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 | 0,8090 |
| Котельная №46 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 | 1,7600 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 | 0,0303 |
| Потери в тепловых сетях | 0,2356 | 0,2356 | 0,2356 | 0,2356 | 0,2356 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 |
| отопление и вентиляция | 1,3594 | 1,3594 | 1,3594 | 1,3594 | 1,3594 |
| горячее водоснабжение | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 | 0,0547 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,1730 | 1,1730 | 1,1730 | 1,1730 | 1,1730 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,9600 | 0,9610 | 0,9630 | 0,9640 | 0,9640 |
| Котельная АО «Железобетон» |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 |
| Потери в тепловых сетях | 3,4900 | 3,4900 | 3,4900 | 3,4900 | 3,4900 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,2670 | 0,2670 | 0,2670 | 0,2670 | 0,2670 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 |
| отопление и вентиляция | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 9,6430 | 9,6430 | 9,6430 | 9,6430 | 9,6430 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 | 19,5000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 18,4500 | 18,4500 | 18,4600 | 18,4600 | 18,4600 |
| Котельная АО «ИСМА» |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 |
| Потери в тепловых сетях | 0,1360 | 0,1350 | 0,1340 | 0,1330 | 0,1330 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 |
| отопление и вентиляция | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,0900 | 0,0910 | 0,0920 | 0,0930 | 0,0930 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,7840 | 1,7850 | 1,7860 | 1,7870 | 1,7870 |
| Котельная АО «Ивстройкерамика» |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| Потери в тепловых сетях | 0,2800 | 0,2780 | 0,2750 | 0,2730 | 0,2730 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,1330 | 0,1330 | 0,1330 | 0,1330 | 0,1330 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 |
| отопление и вентиляция | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 8,2870 | 8,2890 | 8,2920 | 8,2940 | 8,2940 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 8,8310 | 8,8340 | 8,8360 | 8,8390 | 8,8390 |
| Котельная АО «Ивхимпром» |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 | 27,6300 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 |
| Потери в тепловых сетях | 0,3950 | 0,3950 | 0,3950 | 0,3950 | 0,3950 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 |
| отопление и вентиляция | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 | 4,2260 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 22,8254 | 22,8254 | 22,8254 | 22,8254 | 22,8254 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 19,1780 | 19,1780 | 19,1780 | 19,1780 | 19,1780 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 18,5030 | 18,5040 | 18,5040 | 18,5050 | 18,5050 |
| Котельная ООО «ТЭС» |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 9,2830 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 9,2830 | 11,7800 | 11,7800 | 11,7800 | 11,7800 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,1619 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0339 | 0,0440 | 0,2640 | 0,2640 | 0,2640 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0732 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 7,4100 | 8,9702 | 8,9702 | 8,9702 | 8,9702 |
| отопление и вентиляция | 5,2533 | 6,8135 | 6,8135 | 6,8135 | 6,8135 |
| горячее водоснабжение | 2,1567 | 2,1567 | 2,1567 | 2,1567 | 2,1567 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,6039 | 2,4608 | 2,2408 | 2,2408 | 2,2408 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 | 7,8500 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 8,1700 | 8,1700 | 8,1700 | 8,1700 | 8,1700 |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 8,5800 | 8,5800 | 8,5800 | 8,5800 | 8,5800 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 8,5800 | 8,5800 | 8,5800 | 8,5800 | 8,5800 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0890 | 0,0880 | 0,0870 | 0,0860 | 0,0860 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0690 | 0,0690 | 0,0690 | 0,0690 | 0,0690 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 |
| отопление и вентиляция | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 | 3,3000 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 4,9720 | 4,9730 | 4,9740 | 4,9750 | 4,9750 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 | 4,2900 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,9960 | 3,9970 | 3,9970 | 3,9980 | 3,9980 |
| Котельная ГОЦ (Городской оздоровительный центр) г. Иваново |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 | 1,0500 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0870 | 0,0870 | 0,0860 | 0,0850 | 0,0850 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 |
| отопление и вентиляция | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,7350 | 0,7350 | 0,7360 | 0,7370 | 0,7370 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,5250 | 0,5250 | 0,5250 | 0,5250 | 0,5250 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,4130 | 0,4140 | 0,4150 | 0,4150 | 0,4150 |
| Котельная РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению) |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 | 36,5000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 |
| Потери в тепловых сетях | 1,8880 | 1,8710 | 1,8540 | 1,8380 | 1,8380 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 | 0,2920 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 |
| отопление и вентиляция | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 | 29,7000 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 3,9600 | 3,9770 | 3,9940 | 4,0100 | 4,0100 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 18,5000 | 18,5000 | 18,5000 | 18,5000 | 18,5000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 15,6520 | 15,6680 | 15,6850 | 15,7020 | 15,7020 |
| Котельная ООО «Альянс-Профи» |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 | 19,9200 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 |
| Потери в тепловых сетях | 0,2970 | 0,2940 | 0,2920 | 0,2890 | 0,2890 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 | 0,1590 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 |
| отопление и вентиляция | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 | 10,5500 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 8,5540 | 8,5570 | 8,5590 | 8,5620 | 8,5620 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 14,9400 | 14,9400 | 14,9400 | 14,9400 | 14,9400 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 14,1510 | 14,1530 | 14,1560 | 14,1590 | 14,1590 |
| Котельная ООО «ИЭК-1» |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 | 1,0600 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 | 0,0230 | 0,0230 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 |
| отопление и вентиляция | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,4480 | 0,4480 | 0,4480 | 0,4490 | 0,4490 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 |
| Котельная ООО «Альфа» |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 | 13,5800 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0310 | 0,0310 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 |
| отопление и вентиляция | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 | 7,5800 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 5,6200 | 5,6200 | 5,6210 | 5,6210 | 5,6210 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 9,0530 | 9,0530 | 9,0530 | 9,0530 | 9,0530 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 8,6860 | 8,6860 | 8,6860 | 8,6870 | 8,6870 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 | 37,0000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 | 0,6700 |
| Потери в тепловых сетях | 0,4610 | 0,4570 | 0,4530 | 0,4490 | 0,4490 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 |
| отопление и вентиляция | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 | 16,9900 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 18,5830 | 18,5870 | 18,5910 | 18,5950 | 18,5950 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 23,0000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 21,6370 | 21,6420 | 21,6460 | 21,6500 | 21,6500 |
| Котельная ООО «СТС» |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 | 4,6100 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 |
| Потери в тепловых сетях | 0,2190 | 0,2170 | 0,2150 | 0,2130 | 0,2130 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 | 0,0370 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 |
| отопление и вентиляция | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 | 3,1200 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,1540 | 1,1560 | 1,1580 | 1,1600 | 1,1600 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,4580 | 3,4580 | 3,4580 | 3,4580 | 3,4580 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,1200 | 3,1220 | 3,1240 | 3,1260 | 3,1260 |
| Котельная ООО «ТДЛ Энерго» |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 34,8100 | 34,8100 | 34,8100 | 34,8100 | 34,8100 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 34,8100 | 34,8100 | 34,8100 | 34,8100 | 34,8100 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 |
| Потери в тепловых сетях | 0,8230 | 0,8160 | 0,8090 | 0,8020 | 0,8020 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,2780 | 0,2780 | 0,2780 | 0,2780 | 0,2780 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 16,3500 | 16,3500 | 16,3500 | 16,3500 | 16,3500 |
| отопление и вентиляция | 16,3500 | 16,3500 | 16,3500 | 16,3500 | 16,3500 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 16,7290 | 16,7360 | 16,7430 | 16,7500 | 16,7500 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 26,1080 | 26,1080 | 26,1080 | 26,1080 | 26,1080 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 24,4550 | 24,4630 | 24,4700 | 24,4770 | 24,4770 |
| Котельная МРСК ул. Суздальская 3б |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 | 0,5200 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 |
| отопление и вентиляция | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 | 0,3060 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 | 0,2590 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 | 0,2430 |
| Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 | 15,9000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 | 0,2900 |
| Потери в тепловых сетях | 0,2930 | 0,2910 | 0,2880 | 0,2860 | 0,2860 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 | 0,1270 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 |
| отопление и вентиляция | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 8,9900 | 8,9920 | 8,9950 | 8,9970 | 8,9970 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 9,9000 | 9,9000 | 9,9000 | 9,9000 | 9,9000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 9,2240 | 9,2270 | 9,2300 | 9,2320 | 9,2320 |
| Котельная № 33 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 | 5,1000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 | 0,0220 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 |
| отопление и вентиляция | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 3,6470 | 3,6470 | 3,6470 | 3,6470 | 3,6470 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,2590 | 3,2590 | 3,2590 | 3,2600 | 3,2600 |
| Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 14,0700 | 14,0700 | 14,0700 | 14,0700 | 14,0700 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 14,0700 | 14,0700 | 14,0700 | 14,0700 | 14,0700 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 |
| Потери в тепловых сетях | 0,6230 | 0,6180 | 0,6120 | 0,6070 | 0,6070 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 | 0,1130 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 4,8150 | 4,8150 | 4,8150 | 4,8150 | 4,8150 |
| отопление и вентиляция | 4,8150 | 4,8150 | 4,8150 | 4,8150 | 4,8150 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 8,2690 | 8,2740 | 8,2800 | 8,2850 | 8,2850 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 7,0350 | 7,0350 | 7,0350 | 7,0350 | 7,0350 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 6,0750 | 6,0810 | 6,0860 | 6,0920 | 6,0920 |
| Котельная АО «Водоканал» |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 | 0,9300 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 |
| отопление и вентиляция | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | -0,2984 | -0,2984 | -0,2984 | -0,2984 | -0,2984 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | ― | ― | ― | ― | ― |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | ― | ― | ― | ― | ― |
| Котельная ООО «Теплоснаб-2010» |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 33,9530 | 33,9530 | 33,9530 | 33,9530 | 33,9530 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 33,9500 | 33,9500 | 33,9500 | 33,9500 | 33,9500 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,6100 | 0,6100 | 0,6100 | 0,6100 | 0,6100 |
| Потери в тепловых сетях | 0,3970 | 0,3930 | 0,3900 | 0,3860 | 0,3860 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,2710 | 0,2710 | 0,2710 | 0,2710 | 0,2710 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 11,7240 | 11,7240 | 11,7240 | 11,7240 | 11,7240 |
| отопление и вентиляция | 11,7240 | 11,7240 | 11,7240 | 11,7240 | 11,7240 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 20,9480 | 20,9520 | 20,9550 | 20,9590 | 20,9590 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 23,9530 | 23,9530 | 23,9530 | 23,9530 | 23,9530 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 22,7490 | 22,7520 | 22,7560 | 22,7590 | 22,7590 |
| Котельная № 10 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 |
| Потери в тепловых сетях | 0,1740 | 0,1720 | 0,1710 | 0,1690 | 0,1690 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 |
| отопление и вентиляция | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 | 2,5200 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,3920 | 1,3940 | 1,3950 | 1,3970 | 1,3970 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,8200 | 1,8220 | 1,8240 | 1,8250 | 1,8250 |
| Котельная № 11 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 | 3,8000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 |
| Потери в тепловых сетях | 0,1740 | 0,1720 | 0,1710 | 0,1690 | 0,1690 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 |
| отопление и вентиляция | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,2460 | 1,2480 | 1,2490 | 1,2510 | 1,2510 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,6300 | 1,6320 | 1,6340 | 1,6350 | 1,6350 |
| АО «Владгазкомпания» – ул. Революционная 26, корп. 1 |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 | 2,2600 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 |
| Потери в тепловых сетях | 0,2690 | 0,2670 | 0,2640 | 0,2620 | 0,2620 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 |
| отопление и вентиляция | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 | 1,3560 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,5770 | 0,5790 | 0,5820 | 0,5840 | 0,5840 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,5070 | 1,5070 | 1,5070 | 1,5070 | 1,5070 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,1800 | 1,1820 | 1,1840 | 1,1870 | 1,1870 |
| АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8 |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 | 1,7700 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 |
| Потери в тепловых сетях | 0,2430 | 0,2410 | 0,2390 | 0,2370 | 0,2370 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 |
| отопление и вентиляция | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 | 1,0620 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,4210 | 0,4230 | 0,4250 | 0,4270 | 0,4270 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,8850 | 0,8850 | 0,8850 | 0,8850 | 0,8850 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,5960 | 0,5990 | 0,6010 | 0,6030 | 0,6030 |
| ООО «Август Т» - ул. Дюковская 25 |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 | 1,8920 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0870 | 0,0860 | 0,0850 | 0,0850 | 0,0850 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 |
| отопление и вентиляция | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 | 0,4740 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,3150 | 1,3160 | 1,3170 | 1,3170 | 1,3170 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 | 0,9460 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,8150 | 0,8160 | 0,8160 | 0,8170 | 0,8170 |
| ООО «Август Т» - ул. Кузнецова, 67Б |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0820 | 0,0810 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0800 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 | 0,0070 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,2420 | 1,2420 | 1,2420 | 1,2420 | 1,2420 |
| отопление и вентиляция | 0,7430 | 0,7430 | 0,7430 | 0,7430 | 0,7430 |
| горячее водоснабжение | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | -0,0610 | -0,0600 | -0,0590 | -0,0590 | -0,0590 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 | 0,6450 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,5280 | 0,5290 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 |
| ООО «Август Т» - мкр. Видный, д.4 |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0670 | 0,0660 | 0,0660 | 0,0650 | 0,0650 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 2,5060 | 2,5060 | 2,5060 | 2,5060 | 2,5060 |
| отопление и вентиляция | 1,5080 | 1,5080 | 1,5080 | 1,5080 | 1,5080 |
| горячее водоснабжение | 0,9980 | 0,9980 | 0,9980 | 0,9980 | 0,9980 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | -0,0520 | -0,0510 | -0,0510 | -0,0500 | -0,0500 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 | 1,2900 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,1530 | 1,1540 | 1,1550 | 1,1550 | 1,1550 |
| Котельная МРСК ул. Нарвская 2 |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 |
| отопление и вентиляция | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 | 0,2530 |
| Котельная ОАО «Ивановоглавснаб» |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 | 16,8000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
| Потери в тепловых сетях | 0,8090 | 0,8010 | 0,7940 | 0,7870 | 0,7870 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 |
| отопление и вентиляция | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 | 5,3850 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 10,1720 | 10,1800 | 10,1870 | 10,1940 | 10,1940 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 10,8000 | 10,8000 | 10,8000 | 10,8000 | 10,8000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 9,5910 | 9,5980 | 9,6050 | 9,6120 | 9,6120 |
| Котельная ООО «Газпромнефть-Терминал» |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 |
| отопление и вентиляция | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 | 0,3310 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1720 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 | 0,1630 |

Таблица 3 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе источников тепловой энергии по зоне ЕТО - 2, Гкал/ч (таблица П15.3 МУ)

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная АО «ПСК» |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0820 | 0,0810 | 0,0810 | 0,0800 | 0,0800 |
| Расчетная нагрузка на хоз. нужды | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 |
| отопление и вентиляция | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 | 0,2580 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,0770 | 0,0780 | 0,0780 | 0,0790 | 0,0790 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2150 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,1220 | 0,1220 | 0,1230 | 0,1240 | 0,1240 |

Таблица 4 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе источников тепловой энергии по зоне ЕТО - 3, Гкал/ч (таблица П15.3 МУ)

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная МЧС (ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия») |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 | 5,1600 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 |
| Потери в тепловых сетях | 0,1720 | 0,1710 | 0,1690 | 0,1680 | 0,1680 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 3,0690 | 3,0690 | 3,0690 | 3,0690 | 3,0690 |
| отопление и вентиляция | 3,0690 | 3,0690 | 3,0690 | 3,0690 | 3,0690 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,7880 | 1,7890 | 1,7910 | 1,7920 | 1,7920 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 | 2,5800 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,2780 | 2,2790 | 2,2810 | 2,2820 | 2,2820 |

Таблица 5 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе источников тепловой энергии по зоне ЕТО - 4, Гкал/ч (таблица П15.3 МУ)

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО «Гринвилль тепло» |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,9300 | 1,9300 | 1,9300 | 1,9300 | 1,9300 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,9300 | 1,9300 | 1,9300 | 1,9300 | 1,9300 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 |
| Потери в тепловых сетях | 0,2130 | 0,2120 | 0,2100 | 0,2080 | 0,2080 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,1580 | 1,1580 | 1,1580 | 1,1580 | 1,1580 |
| отопление и вентиляция | 1,1580 | 1,1580 | 1,1580 | 1,1580 | 1,1580 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,5140 | 0,5150 | 0,5170 | 0,5190 | 0,5190 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,9650 | 0,9650 | 0,9650 | 0,9650 | 0,9650 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,7020 | 0,7040 | 0,7060 | 0,7080 | 0,7080 |

Таблица 6 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе источников тепловой энергии по зоне ЕТО - 5, Гкал/ч (таблица П15.3 МУ)

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная НТК (ЗАО «Новая тепловая компания») |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 |
| Потери в тепловых сетях | 0,2050 | 0,2030 | 0,2020 | 0,2000 | 0,2000 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 1,1900 | 1,1900 | 1,1900 | 1,1900 | 1,1900 |
| отопление и вентиляция | 1,1900 | 1,1900 | 1,1900 | 1,1900 | 1,1900 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,6800 | 1,6820 | 1,6830 | 1,6850 | 1,6850 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 | 3,1600 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,8440 | 2,8450 | 2,8470 | 2,8490 | 2,8490 |

Таблица 7 – Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе источников тепловой энергии по зоне ЕТО - 6, Гкал/ч (таблица П15.3 МУ)

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО «Нордекс» |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 |
| Потери в тепловых сетях | 0,1560 | 0,1550 | 0,1530 | 0,1520 | 0,1520 |
| Расчетная нагрузка на хоз.нужды | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде, в т.ч. | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 |
| отопление и вентиляция | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 |
| горячее водоснабжение | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,2940 | 0,2950 | 0,2970 | 0,2980 | 0,2980 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,4130 | 0,4150 | 0,4160 | 0,4170 | 0,4170 |

  - Описание резервов и дефицитов тепловой мощности «нетто» по каждому источнику тепловой энергии

Величина резервов тепловой мощности «нетто» по каждому источнику тепловой энергии представлена в таблице раздела 6.1.

Дефициты тепловой мощности выявлены на источниках – Котельная ООО «Август Т» - ул. Дюковская 25, Котельная ООО «Август Т» - ул. Кузнецова, 67Б.

Значительный профицит тепловой мощности крупных источников вызван ликвидацией ряда промышленных предприятий - потребителей тепла, внедрением режима энергосбережения и жесткой экономии тепла.

  - Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечиваются загрузкой насосного оборудования источников тепловой энергии в базе. Для регулировки располагаемого напора, расширения радиуса эффективного теплоснабжения источников с высоким объемом профицита тепловой мощности, а также требований безопасности в части предотвращения недопустимо высоких давлений в обратных трубопроводах и обеспечения необходимых располагаемых напоров у потребителей функционируют повысительные насосные станции ПНС 1, ПНС-5, ПНС-7, ПНС-8. Насосные станции обеспечивают гидравлический режим потребителей в расположенных непосредственно в тепловых зонах источников ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3. Описание и гидравлический режим, режимная карта работы насосных станций описана в части 3.

Более подробная информация по гидравлическим режимам работы тепловых сетей, с указанием величины резервов и дефицитов пропускной способности трубопроводов в разрезе тепловых источников, представлена в электронной модели.

  - Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефициты тепловой мощности не выявлены, в связи с чем негативные последствия на качество теплоснабжения отсутствуют.

  - Описание резервов тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Зоны действия с дефицитом тепловой мощности не выявлены.

Балансы теплоносителя

Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, произошли следующие изменения в существующих и перспективных балансах производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах:

- Изменение объемов тепловых сетей за счет прироста тепловой нагрузки;

- Изменения в балансах ВПУ за счет перераспределения зон действия источников.

Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Годовой расход теплоносителя источников тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО отражен в таблице ниже.

Таблица 8 – Годовой расход теплоносителя источников тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО, тыс. м3

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №01 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 6135,6 | 5837,6 | 6150,5 | 5644 | 5644 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1083,8 | 1003,8 | 1020,3 | 1032,8 | 1032,8 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 5047,7 | 4829,1 | 5124 | 4602,8 | 4602,8 |
| Источники с комбинированной выработкой в зоне деятельности ЕТО №01 |  |  |  |  |  |
| ИвТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 3516,5 | 3385,5 | 3199,5 | 3152,5 | 3111,9 |
| нормативные утечки теплоносителя | 527,4 | 491 | 467,6 | 473,8 | 423 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 2989,1 | 2894,5 | 2731,9 | 2678,7 | 2689 |
| ИвТЭЦ-3 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 2095,404 | 1958,976 | 2412,91 | 1948,024 | 1956,9 |
| нормативные утечки теплоносителя | 447,3 | 404,6 | 447 | 453,5 | 443 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 1648,104 | 1554,376 | 1965,91 | 1494,524 | 1513 |
| Котельные в зоне деятельности ЕТО №01 |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 1,425 | 1,21 | 1,11 | 0,92 | 0,395 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,045 | 0,021 | 0,015 | 0,019 | 0,021 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 1,38 | 1,189 | 1,095 | 0,901 | 0,374 |
| Котельная №3 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,304 | 1,216 | 1,517 | 1,13 | 1,42 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,016 | 0,019 | 0,02 | 0,026 | 0,023 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,288 | 1,197 | 1,497 | 1,104 | 1,397 |
| Котельная №10 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 1,267 | 1,162 | 0,848 | 0,907 | 0,905 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,01 | 0,016 | 0,017 | 0,025 | 0,012 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 1,257 | 1,146 | 0,831 | 0,882 | 0,893 |
| Котельная №17 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 3,865 | 3,554 | 3,536 | 3,105 | 3,491 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,363 | 0,437 | 0,41 | 0,294 | 0,46 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 3,502 | 3,117 | 3,126 | 2,811 | 3,031 |
| Котельная №18 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,158 | 0,26 | 0,178 | 0,163 | 0,044 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,104 | 0,11 | 0,127 | 0,117 | 0,041 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,054 | 0,15 | 0,051 | 0,046 | 0,003 |
| Котельная №19 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 22,689 | 20,373 | 17,991 | 19,315 | 19,148 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,317 | 0,348 | 0,348 | 0,345 | 0,319 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 22,372 | 20,025 | 17,643 | 18,97 | 18,829 |
| Котельная №23 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 14,747 | 20,755 | 16,653 | 20,7 | 15,122 |
| нормативные утечки теплоносителя | 6,703 | 10,418 | 8,329 | 8,129 | 7,797 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 8,044 | 10,337 | 8,324 | 12,571 | 7,325 |
| Котельная №24 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 1,325 | 1,462 | 1,643 | 1,397 | 0,745 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,036 | 0,009 | 0,024 | 0,169 | 0,066 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 1,289 | 1,453 | 1,619 | 1,228 | 0,679 |
| Котельная №25 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 1,239 | 1,077 | 1,06 | 0,985 | 0,973 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,019 | 0,043 | 0,011 | 0,025 | 0,02 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 1,22 | 1,034 | 1,049 | 0,96 | 0,953 |
| Котельная №30 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 2,046 | 1,834 | 1,567 | 1,604 | 1,316 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,083 | 0,081 | 0,057 | 0,049 | 0,079 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 1,963 | 1,753 | 1,51 | 1,555 | 1,237 |
| Котельная №31 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 37,318 | 36,812 | 35,889 | 35,901 | 35,879 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,21 | 0,252 | 0,234 | 0,209 | 0,334 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 37,108 | 36,56 | 35,655 | 35,692 | 35,545 |
| Котельная №33 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 31,182 | 30,158 | 29,292 | 28,297 | 28,03 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,909 | 1,014 | 1,341 | 1,296 | 1,325 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 30,273 | 29,144 | 27,951 | 27,001 | 26,705 |
| Котельная №35 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 35,635 | 33,53 | 31,895 | 32,039 | 28,401 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0 | 0 | 0,121 | 0,218 | 0,418 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 35,635 | 33,53 | 31,774 | 31,821 | 27,983 |
| Котельная №37 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 236,57 | 233,78 | 212,781 | 227,055 | 224,487 |
| нормативные утечки теплоносителя | 22,125 | 21,492 | 22,246 | 20,061 | 19,589 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 214,445 | 212,288 | 190,535 | 206,994 | 204,898 |
| Котельная №39 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №41 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,857 | 0,998 | 0,867 | 0,887 | 0,636 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,015 | 0,016 | 0,012 | 0,033 | 0,047 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,842 | 0,982 | 0,855 | 0,854 | 0,589 |
| Котельная №43 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №44 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,551 | 0,246 | 0,42 | 0,305 | 0,255 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,071 | 0,063 | 0,065 | 0,048 | 0,049 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,48 | 0,183 | 0,355 | 0,257 | 0,206 |
| Котельная №45 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,015 | 0,036 | 0,023 | 0,013 | 0,008 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,012 | 0,016 | 0,014 | 0,011 | 0,007 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,003 | 0,02 | 0,009 | 0,002 | 0,001 |
| Котельная №46 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 4,293 | 4,062 | 4,007 | 4,132 | 3,705 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,102 | 0,073 | 0,097 | 0,096 | 0,147 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 4,191 | 3,989 | 3,91 | 4,036 | 3,558 |
| Котельная АО «Железобетон» |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 8,9712 | 8,9712 | 8,9712 | 8,9712 | 8,9712 |
| нормативные утечки теплоносителя | 8,9712 | 8,9712 | 8,9712 | 8,9712 | 8,9712 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная АО «ИСМА» |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 1,171 | 1,171 | 1,171 | 1,171 | 1,171 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1,171 | 1,171 | 1,171 | 1,171 | 1,171 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная АО «Ивстройкерамика» |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,9612 | 0,9612 | 0,9612 | 0,9612 | 0,9612 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,9612 | 0,9612 | 0,9612 | 0,9612 | 0,9612 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная АО «Ивхимпром» |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 1,712 | 1,874 | 3,859 | 2,493 | 2,511 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1,712 | 1,874 | 3,859 | 2,493 | 2,511 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ООО «ТЭС» |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 2,248 | 2,177 | 2,177 | 2,177 | 2,177 |
| нормативные утечки теплоносителя | 2,248 | 2,177 | 2,177 | 2,177 | 2,177 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,00534 | 0,00534 | 0,00534 | 0,00534 | 0,00534 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,00534 | 0,00534 | 0,00534 | 0,00534 | 0,00534 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ГОЦ (Городской оздоровительный центр) г. Иваново |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,06408 | 0,06408 | 0,06408 | 0,06408 | 0,06408 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,06408 | 0,06408 | 0,06408 | 0,06408 | 0,06408 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 |
| нормативные утечки теплоносителя | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ООО «Альянс-Профи» |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 41,55 | 41,55 | 41,55 | 41,55 | 41,55 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 41,01 | 41,01 | 41,01 | 41,01 | 41,01 |
| Котельная ООО «ИЭК-1» |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,160734 | 0,160734 | 0,160734 | 0,160734 | 0,160734 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,160734 | 0,160734 | 0,160734 | 0,160734 | 0,160734 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ООО «Альфа» |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 0,85 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0,74 | 0,74 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0 | 0 | 0 | 33,74 | 25,76 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 33,73 | 25,75 |
| Котельная ООО «СТС» |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ООО «ТДЛ Энерго» |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 19,22 | 17,09 | 17,09 | 8,54 | 6,41 |
| нормативные утечки теплоносителя | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 5,13 | 5,13 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 13,22 | 11,08 | 11,08 | 3,42 | 1,28 |
| Котельная МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,876 | 0,876 | 0,876 | 0,876 | 0,876 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,876 | 0,876 | 0,876 | 0,876 | 0,876 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 33 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 1,8156 | 1,8156 | 1,8156 | 1,8156 | 1,8156 |
| нормативные утечки теплоносителя | 1,8156 | 1,8156 | 1,8156 | 1,8156 | 1,8156 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная АО «Водоканал» |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0 | 0 | 0,0991 | 0,1126 | 0,1181 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ООО «Теплоснаб-2010» |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Котельная № 10 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 11 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,02136 | 0,02136 | 0,02136 | 0,02136 | 0,02136 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,02136 | 0,02136 | 0,02136 | 0,02136 | 0,02136 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АО «Владгазкомпания» – ул. Революционная 26, корп. 1 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,521 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,071 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,45 |
| АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,57 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,44 |
| ООО «Август Т» - ул. Дюковская 25 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Август Т» - ул. Кузнецова, 67Б |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Август Т» - мкр. Видный, д.4 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,02136 | 0,02136 | 0,02136 | 0,02136 | 0,02136 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,02136 | 0,02136 | 0,02136 | 0,02136 | 0,02136 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ОАО «Ивановоглавснаб» |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,02136 | 0,02136 | 0,02136 | 0,02136 | 0,02136 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,02136 | 0,02136 | 0,02136 | 0,02136 | 0,02136 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ООО «Газпромнефть-Терминал» |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,02136 | 0,02136 | 0,02136 | 0,02136 | 0,02136 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,02136 | 0,02136 | 0,02136 | 0,02136 | 0,02136 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №02 |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «ПСК» |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,02136 | 0,02136 | 0,02136 | 0,02136 | 0,02136 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,02136 | 0,02136 | 0,02136 | 0,02136 | 0,02136 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №03 |  |  |  |  |  |
| Котельная МЧС (ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия») |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,02136 | 0,02136 | 0,02136 | 0,02136 | 0,02136 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,02136 | 0,02136 | 0,02136 | 0,02136 | 0,02136 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №04 |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Гринвилль тепло» |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,02136 | 0,02136 | 0,02136 | 0,02136 | 0,02136 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,02136 | 0,02136 | 0,02136 | 0,02136 | 0,02136 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №05 |  |  |  |  |  |
| Котельная НТК (ЗАО «Новая тепловая компания») |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,02136 | 0,02136 | 0,02136 | 0,02136 | 0,02136 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,02136 | 0,02136 | 0,02136 | 0,02136 | 0,02136 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №06 |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Нордекс» |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0,02136 | 0,02136 | 0,02136 | 0,02136 | 0,02136 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0,02136 | 0,02136 | 0,02136 | 0,02136 | 0,02136 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Источники в зоне деятельности ЕТО №06 |  |  |  |  |  |
| Новая котельная 400 Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по источникам в системе теплоснабжения г. Иваново |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | 6251,52 | 6135,72 | 5837,72 | 6150,64 | 5644,15 |
| нормативные утечки теплоносителя | 997,16 | 1083,95 | 1003,89 | 1020,45 | 1032,9 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 5251,45 | 5047,67 | 4829,05 | 5124,04 | 4602,8 |

Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Баланс производительности водоподготовительных установок в системах теплоснабжения источников тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО приведен в таблице ниже.

Расходы теплоносителя на собственные нужды источников при выполнении расчетов балансов производительности ВПУ учтены.

По ряду источников выявлена сверхнормативная подпитка тепловых сетей. Для устранения сверхнормативных утечек теплоносителя необходимы:

- содержание запорной и регулирующей арматуры в надлежащем состоянии;

- своевременное обнаружение мест утечек и их устранение;

- своевременное проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс (в том числе мероприятия, представленные в главе 8).

Таблица 9 – Баланс производительности водоподготовительных установок в системах теплоснабжения источников тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО

| Наименование | Единица измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №01 |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 4034,6 | 4038,7 | 4042,5 | 4090,0 | 4091,0 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 37 | 39 | 39 | 41 | 41 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 26754,5 | 27154,5 | 27154,5 | 27189,5 | 27089,5 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 3590,54 | 3592,18 | 3592,23 | 3588,72 | 3587,06 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 826,71 | 451,93 | 815,90 | 829,08 | 754,72 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 139,54 | 140,43 | 141,40 | 143,24 | 144,64 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 51,90 | 16,43 | 20,19 | 13,27 | 10,27 |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | 676,49 | 335,92 | 691,62 | 712,00 | 637,33 |
| Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | 1623,57 | 806,21 | 1659,89 | 1708,79 | 1529,59 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 3896,56 | 44,34 | 44,34 | 44,34 | 44,34 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 9351,74 | 3586,8 | 3226,6 | 3261,0 | 3336,3 |
| Доля резерва | % | 22444,17 | 88,8% | 79,8% | 79,7% | 81,6% |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| ИвТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Срок службы | лет | 68 | 69 | 70 | 71 | 71 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 40,1 | 396,2 | 377,6 | 376,4 | 371,6 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 50,1 | 56,0 | 53,4 | 54,1 | 48 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 9,3 | 9,2 | 5,9 | 5,9 | 5 |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | -19,3 | 331,0 | 318,3 | 316,4 | 318 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 959,9 | 603,8 | 622,4 | 623,6 | 628,4 |
| Доля резерва | % | 96,0% | 60,4% | 62,2% | 62,4% | 62,8% |
| ИвТЭЦ-3 |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 346,42 | 354,32 | 389,89 | 317,5 | 297,6 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 51,1 | 46,2 | 51,0 | 51,8 | 51 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1,7 | 5,5 | 5,3 | 3,0 | 4,0 |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | 293,7 | 302,7 | 333,6 | 262,8 | 243 |
| Максимальный расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | 704,78 | 726,40 | 800,67 | 630,60 | 630,60 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2154 | 2146 | 2110 | 2183 | 2181 |
| Доля резерва | % | 86,1 | 85,8 | 84,4 | 87,3 | 87,2 |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |
| Котельные в зоне деятельности ЕТО №01 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,005 | 0,004 | 0,002 | 0,002 | 0,003 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,005 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | 0,157 | 0,135 | 0,125 | 0,103 | 0,042 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,163 | -0,143 | 0,871 | 0,892 | 0,950 |
| Доля резерва | % | 0,0% | 0,0% | 87,1% | 89,2% | 95,0% |
| Котельная №3 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 6 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,011 | 0,011 | 0,013 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | 0,033 | 0,137 | 0,171 | 0,126 | 0,159 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,037 | -0,142 | -0,182 | -0,137 | -0,172 |
| Доля резерва | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Котельная №10 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Срок службы | лет | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,019 | 0,011 | 0,017 | 0,017 | 0,003 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,002 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,001 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,001 |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | 0,143 | 0,131 | 0,095 | 0,100 | 0,101 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,838 | 2,858 | 2,888 | 2,883 | 2,896 |
| Доля резерва | % | 94,6% | 95,3% | 96,3% | 96,1% | 96,5% |
| Котельная №17 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 20 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,071 | 0,092 | 0,063 | 0,041 | 0,051 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,043 | 0,054 | 0,058 | 0,034 | 0,057 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,041 | 0,050 | 0,047 | 0,034 | 0,052 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,002 | 0,004 | 0,011 | 0,001 | 0,005 |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | 0,397 | 0,352 | 0,346 | 0,320 | 0,340 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,468 | -0,444 | -0,409 | -0,362 | -0,391 |
| Доля резерва | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Котельная №18 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
| Срок службы | лет | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,013 | 0,011 | 0,009 | 0,006 | 0,010 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,012 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,005 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,012 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,005 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | 0,006 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,831 | 5,838 | 5,841 | 5,843 | 5,839 |
| Доля резерва | % | 99,7% | 99,8% | 99,8% | 99,9% | 99,8% |
| Котельная №19 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Срок службы | лет | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,221 | 0,180 | 0,212 | 0,127 | 0,107 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,036 | 0,040 | 0,040 | 0,039 | 0,040 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,036 | 0,040 | 0,040 | 0,039 | 0,036 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | 2,547 | 2,286 | 2,014 | 2,166 | 2,140 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 27,232 | 27,534 | 27,774 | 27,708 | 27,752 |
| Доля резерва | % | 90,8% | 91,8% | 92,6% | 92,4% | 92,5% |
| Котельная №23 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Срок службы | лет | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,875 | 1,363 | 1,121 | 1,226 | 1,156 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,768 | 1,225 | 0,981 | 1,087 | 1,055 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,763 | 1,189 | 0,951 | 0,928 | 0,888 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,005 | 0,036 | 0,030 | 0,159 | 0,168 |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | 0,910 | 1,144 | 0,920 | 1,276 | 0,666 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 10,215 | 9,492 | 9,960 | 9,498 | 10,177 |
| Доля резерва | % | 85,1% | 79,1% | 83,0% | 79,1% | 84,8% |
| Котельная №24 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 20 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,021 | 0,015 | 0,020 | 0,036 | 0,016 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,004 | 0,001 | 0,003 | 0,019 | 0,008 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,004 | 0,001 | 0,003 | 0,019 | 0,008 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | 0,147 | 0,166 | 0,185 | 0,140 | 0,077 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,168 | -0,181 | -0,204 | 1,324 | 1,407 |
| Доля резерва | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 88,3% | 93,8% |
| Котельная №25 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
| Срок службы | лет | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,031 | 0,032 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,002 | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,002 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,002 | 0,005 | 0,001 | 0,003 | 0,002 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | 0,139 | 0,118 | 0,120 | 0,110 | 0,108 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,680 | 5,700 | 5,722 | 5,732 | 5,733 |
| Доля резерва | % | 97,1% | 97,4% | 97,8% | 98,0% | 98,0% |
| Котельная №30 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,043 | 0,027 | 0,030 | 0,029 | 0,026 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,015 | 0,010 | 0,006 | 0,006 | 0,009 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,009 | 0,009 | 0,006 | 0,006 | 0,009 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | 0,218 | 0,199 | 0,172 | 0,177 | 0,141 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,261 | -0,227 | -0,202 | -0,206 | -0,167 |
| Доля резерва | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Котельная №31 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Срок службы | лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 150 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,119 | 0,103 | 0,048 | 0,066 | 0,053 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,024 | 0,029 | 0,027 | 0,024 | 0,040 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,024 | 0,029 | 0,027 | 0,024 | 0,038 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | 4,224 | 4,174 | 4,070 | 4,074 | 4,045 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -2,544 | -2,476 | -2,318 | -2,341 | -2,298 |
| Доля резерва | % | -141,3% | -137,6% | -128,8% | -130,0% | -127,6% |
| Котельная №33 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
| Срок службы | лет | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 40 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,223 | 0,225 | 0,256 | 0,218 | 0,232 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,104 | 0,119 | 0,204 | 0,151 | 0,170 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,103 | 0,116 | 0,153 | 0,148 | 0,151 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,001 | 0,004 | 0,051 | 0,003 | 0,019 |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | 3,446 | 3,323 | 3,140 | 3,079 | 3,021 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 2,181 | 2,302 | 2,454 | 2,553 | 2,597 |
| Доля резерва | % | 37,3% | 39,4% | 42,0% | 43,6% | 44,4% |
| Котельная №35 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  | 1 | 1 | 1 |
| Срок службы | лет |  |  | 0 | 1 | 2 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 126 | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | -0,015 | 0,007 | 0,021 | 0,047 | 0,064 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,014 | 0,030 | 0,054 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,014 | 0,025 | 0,048 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,006 |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | 4,057 | 3,828 | 3,627 | 3,627 | 3,180 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -4,042 | -3,834 | -2,648 | -2,674 | -2,244 |
| Доля резерва | % | 0,0% | 0,0% | -264,8% | -267,4% | -224,4% |
| Котельная №37 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Срок службы | лет | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 600 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 5,650 | 5,253 | 5,545 | 4,876 | 4,297 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 2,837 | 2,498 | 2,614 | 2,445 | 2,607 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,519 | 2,453 | 2,539 | 2,290 | 2,230 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,318 | 0,045 | 0,075 | 0,155 | 0,377 |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | 24,095 | 24,189 | 21,676 | 23,475 | 22,950 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 50,255 | 50,558 | 52,779 | 51,649 | 52,753 |
| Доля резерва | % | 62,8% | 63,2% | 66,0% | 64,6% | 65,9% |
| Котельная №39 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Срок службы | лет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,199 |
| Доля резерва | % | 100,0% | 99,8% | 100,0% | 99,8% | 99,5% |
| Котельная №41 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 10 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,007 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,004 | 0,006 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,004 | 0,005 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | 0,096 | 0,112 | 0,098 | 0,097 | 0,067 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,096 | -0,116 | -0,102 | -0,102 | -0,074 |
| Доля резерва | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Котельная №43 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,001 | 0,001 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,001 | -0,003 | 0,000 | -0,001 | -0,001 |
| Доля резерва | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Котельная №44 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Срок службы | лет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,009 | 0,006 | 0,008 | 0,006 | 0,006 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,008 | 0,007 | 0,007 | 0,005 | 0,006 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,008 | 0,007 | 0,007 | 0,005 | 0,006 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | 0,055 | 0,021 | 0,041 | 0,029 | 0,023 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,437 | 0,473 | 0,451 | 0,465 | 0,471 |
| Доля резерва | % | 87,4% | 94,6% | 90,3% | 92,9% | 94,1% |
| Котельная №45 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  |  | 1 | 1 | 1 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,005 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,003 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,000 | 0,002 | 0,001 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0,006 | -0,005 | 0,995 | 0,997 | 0,997 |
| Доля резерва | % | 0,0% | 0,0% | 99,5% | 99,7% | 99,7% |
| Котельная №46 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,011 | 0,006 | 0,021 | -0,012 | -0,004 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,012 | 0,008 | 0,011 | 0,011 | 0,019 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,012 | 0,008 | 0,011 | 0,011 | 0,017 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,477 | 0,455 | 0,446 | 0,461 | 0,403 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,512 | 0,539 | 0,532 | 0,551 | 0,601 |
| Доля резерва | % | 51,2% | 53,9% | 53,2% | 55,1% | 60,1% |
| Котельная АО «Железобетон» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Срок службы | лет |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| Доля резерва | % | 72,0% | 72,0% | 72,0% | 72,0% | 72,0% |
| Котельная АО «ИСМА» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,5 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 | 0,548 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,5 | 1,452 | 1,452 | 1,452 | 1,452 |
| Доля резерва | % | 72,6% | 72,6% | 72,6% | 72,6% | 72,6% |
| Котельная АО «Ивстройкерамика» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,5 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,6 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 |
| Доля резерва | % | 92,5% | 92,5% | 92,5% | 92,5% | 92,5% |
| Котельная АО «Ивхимпром» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Срок службы | лет | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4,235 | 4,235 | 4,235 | 4,235 | 4,235 |
| Доля резерва | % | 84,7% | 84,7% | 84,7% | 84,7% | 84,7% |
| Котельная ООО «ТЭС» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Срок службы | лет | 0 | 20 | 19 | 18 | 17 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,0 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| Доля резерва | % | 0,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 29,33 | 25,48 | 25,48 | 25,48 | 25,48 |
| Срок службы | лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 100,0 | 100 | 100 | 100 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,0000 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0148 | 0,0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 29,3 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,48 |
| Доля резерва | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Котельная ГОЦ (Городской оздоровительный центр) г. Иваново |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,2 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Доля резерва | % | 85,0% | 85,0% | 85,0% | 85,0% | 85,0% |
| Котельная РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Доля резерва | % | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% |
| Котельная ООО «Альянс-Профи» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 54,06 | 54,06 | 54,06 | 54,06 | 54,06 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 | 19,45 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 19,3 | 19,342 | 19,342 | 19,342 | 19,342 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 34,6 | 34,61 | 34,61 | 34,61 | 34,61 |
| Доля резерва | % | 64,0% | 64,0% | 64,0% | 64,0% | 64,0% |
| Котельная ООО «ИЭК-1» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Доля резерва | % | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Котельная ООО «Альфа» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Срок службы | лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,075 | 0,07525 | 0,07525 | 0,07525 | 0,07525 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,008 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,008 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0075 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,0225 | 0,0225 | 0,0225 | 0,0225 | 0,0225 |
| Доля резерва | % | 75,0% | 75,0% | 75,0% | 75,0% | 75,0% |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,172 | 1,172 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,396 | 0,396 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,347 | 0,347 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,049 | 0,049 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,8 | 43,8 |
| Доля резерва | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 97,4% | 97,4% |
| Котельная ООО «СТС» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |
| Срок службы | лет | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Доля резерва | % | 94,2% | 94,2% | 94,2% | 94,2% | 94,2% |
| Котельная ООО «ТДЛ Энерго» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Срок службы | лет | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 9 | 8,0 | 8,0 | 4,0 | 3,0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 9 | 8 | 8 | 4 | 3 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 2,813 | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 2,4 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 6,2 | 5,2 | 5,2 | 1,6 | 0,6 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 91,0 | 92,0 | 92,0 | 96,0 | 97,0 |
| Доля резерва | % | 91,0% | 92,0% | 92,0% | 96,0% | 97,0% |
| Котельная МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля резерва | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4,6 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 |
| Доля резерва | % | 91,8% | 91,8% | 91,8% | 91,8% | 91,8% |
| Котельная № 33 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,9 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| Доля резерва | % | 94,0% | 94,0% | 94,0% | 94,0% | 94,0% |
| Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 9,2 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 |
| Доля резерва | % | 91,5% | 91,5% | 91,5% | 91,5% | 91,5% |
| Котельная АО «Водоканал» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Доля резерва | % | 0,0% | 0,0% | 99,8% | 99,8% | 99,8% |
| Котельная ООО «Теплоснаб-2010» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 80 | 80 | 80 | 81 | 82 |
| Срок службы | лет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0 | 1,797 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0 | 1,797 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0,111 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0 | 0,133 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Среднечасовой расход теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения, м³/час | т/ч | 0 | 1,553 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,0 | 78,2 | 78,2 | 78,2 | 78,2 |
| Доля резерва | % | 0,0% | 97,8% | 97,8% | 97,8% | 97,8% |
| Котельная № 10 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Срок службы | лет | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля резерва | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Котельная № 11 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Срок службы | лет | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля резерва | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| АО «Владгазкомпания» – ул. Революционная 26, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4,8 | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 |
| Доля резерва | % | 96,3% | 96,3% | 96,3% | 96,3% | 96,3% |
| АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8 |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 4,8 | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 |
| Доля резерва | % | 96,3% | 96,3% | 96,3% | 96,3% | 96,3% |
| ООО «Август Т» - ул. Дюковская 25 |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Доля резерва | % | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| ООО «Август Т» - ул. Кузнецова, 67Б |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Доля резерва | % | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Доля резерва | % | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Котельная ОАО «Ивановоглавснаб» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Доля резерва | % | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Котельная ООО «Газпромнефть-Терминал» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Доля резерва | % | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Котельные в зоне деятельности ЕТО №02 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «ПСК» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Доля резерва | % | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Котельные в зоне деятельности ЕТО №3 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МЧС (ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия») |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Доля резерва | % | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Котельные в зоне деятельности ЕТО №4 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Гринвилль тепло» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Доля резерва | % | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Котельные в зоне деятельности ЕТО №5 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная НТК (ЗАО «Новая тепловая компания») |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Доля резерва | % | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Котельные в зоне деятельности ЕТО №6 |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Нордекс» |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Доля резерва | % | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Итого по источникам в системе теплоснабжения г. Иваново |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 3955,10 | 3960,25 | 3965,05 | 4012,55 | 4013,55 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | 37 | 139 | 139 | 141 | 141 |
| Срок службы | лет | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 3590,59 | 3592,23 | 3592,28 | 3588,77 | 3587,11 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе | т/ч | 826,76 | 450,30 | 814,26 | 827,45 | 753,08 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 139,59 | 140,50 | 141,47 | 143,31 | 144,71 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 51,90 | 17,85 | 21,61 | 14,69 | 11,69 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 676,49 | 334,37 | 690,07 | 710,44 | 635,78 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 44,36 | 122,55 | 122,55 | 122,55 | 122,55 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 3128,34 | 3509,95 | 3150,78 | 3185,10 | 3260,47 |
| Доля резерва | % | 79,1% | 88,6% | 79,5% | 79,4% | 81,2% |

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

  - Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Основным видом топлива, используемым ТЭЦ и котельными, является природный газ.

Топливные балансы по источникам теплоснабжения г. Иваново представлены в таблицах ниже.

Таблица 10 – Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе ИвТЭЦ-2 в зоне деятельности ЕТО 01

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. м3 | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м3 | Израсходовано топлива за год |  |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. м3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, т. натурально го топлива, | в том числе, на отпуск электрической и тепловой энергии |  |  |  |
|  |  |  | тыс. м3 | натурального | условного. |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| - Кузнецкий |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ |  | 247257,623 | 247257,623 | 247257,623 | 288337 |  | 8 163 |
| Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| - мазут | 3390,577 |  | 29 | 29 | 41 |  | 9 735 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| - Кузнецкий |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ |  | 222301,56 | 222301,56 | 222301,56 | 260071,00 |  | 8189 |
| Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| - мазут | 8834 |  | 1617,99 | 1617,99 | 2245,00 |  | 9713 |
| Итого |  |  |  |  | 262316 |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| - Кузнецкий |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ |  | 252480,89 | 252480,89 | 252480,89 | 294121,00 |  | 8 154 |
| Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| - мазут | 8834 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 294121,00 |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| - Кузнецкий |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ |  | 278830,411 | 278830,411 | 278830,411 | 324823 |  | 8155 |
| Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| - мазут | 8839 |  | 739,913 | 739,913 | 1010 |  | 9 555 |
| Итого |  |  |  |  | 325 833 |  |  |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| - Кузнецкий |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ |  | 264806,648 | 264806,648 | 264806,648 | 308978 |  | 8168 |
| Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| - мазут | 8831 |  | 521,957 | 521,957 | 756 |  | 10139 |
| Итого |  |  |  |  | 309734 |  |  |

Таблица 11 – Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе ИвТЭЦ-3 в зоне деятельности ЕТО 01

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. м3 | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м3 | Израсходовано топлива за год |  |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. м3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, т. натурально го топлива, | в том числе, на отпуск электрической и тепловой энергии |  |  |  |
|  |  |  | тыс. м3 | натурального | условного. |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ |  | 294 867 | 294 867 |  |  |  | 8 162 |
| Попутный газ |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Газ сухой |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Газ нефтеперерабатывающих предприятий |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Мазут | 2 592 | 226 | 14 |  |  | 2 783 | 8 591 |
| Дизельное топливо |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ |  | 821 942 | 821 942 |  |  |  | 8 181 |
| Попутный газ |  | 670 | 670 |  |  |  | 11 834 |
| Газ сухой |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Газ нефтеперерабатывающих предприятий |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Мазут | 6 153 |  | 91 |  |  | 6 062 | 9 793 |
| Дизельное топливо |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | 0 | 741 656 | 741 656 |  |  | 0 | 8 133 |
| Попутный газ | 0 | 511 | 511 |  |  | 0 | 8 025 |
| Газ сухой | 0 | 99 957 | 99 957 |  |  | 0 | 8 060 |
| Газ нефтеперерабатывающих предприятий | 0 | 812 | 812 |  |  | 0 | 9 418 |
| Мазут | - | 115 | 115 |  |  | 6 153 | 9 287 |
| Дизельное топливо | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | 0 | 726 702 | 726 702 |  |  | 0 | 8 137 |
| Попутный газ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| Газ сухой | 0 | 88 791 | 88 791 |  |  | 0 | 8 088 |
| Газ нефтеперерабатывающих предприятий | 0 | 9 798 | 9 798 |  |  | 0 | 9 351 |
| Мазут | 0 | 97 | 97 |  |  | 0 | 9 601 |
| Дизельное топливо | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | 0 | 794 950 | 794 950 |  |  | 0 | 8 138 |
| Попутный газ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| Газ сухой | 0 | 10 550 | 10 550 |  |  | 0 | 8 101 |
| Газ нефтеперерабатывающих предприятий | 0 | 18 090 | 18 090 |  |  | 0 | 12 255 |
| Мазут | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| Дизельное топливо | 0 | 20 | 20 |  |  | 0 | 10 500 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 12–Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе источников тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО 01-06 за 2021 год актуализации схемы теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоисточника | Расход натурального топлива, тыс. м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 |
| ЕТО №1 |  | 106 526,973 |
| Котельные АО «ИвГТЭ» |  | 31 481,333 |
| 1 | котельная №2 АО «ИвГТЭ» | 109,144 |
| 2 | котельная №3 АО «ИвГТЭ» | 223,062 |
| 3 | котельная №10 АО «ИвГТЭ» | 121,099 |
| 4 | котельная №17 АО «ИвГТЭ» | 289,775 |
| 5 | котельная №18 АО «ИвГТЭ» | 572,488 |
| 6 | котельная №19 АО «ИвГТЭ» | 1 017,535 |
| 7 | котельная №23 АО «ИвГТЭ» | 5 850,129 |
| 8 | котельная №24 АО «ИвГТЭ» | 229,933 |
| 9 | котельная №25 АО «ИвГТЭ» | 98,359 |
| 10 | котельная №30 АО «ИвГТЭ» | 398,634 |
| 11 | котельная №31 АО «ИвГТЭ» | 1 419,260 |
| 12 | котельная №33 АО «ИвГТЭ» | 2 370,226 |
| 13 | котельная №35 АО «ИвГТЭ» | 515,964 |
| 14 | котельная №37 АО «ИвГТЭ» | 16 977,958 |
| 15 | котельная №39 АО «ИвГТЭ» | 94,171 |
| 16 | котельная №41 АО «ИвГТЭ» | 165,578 |
| 17 | котельная №43 АО «ИвГТЭ» | 49,386 |
| 18 | котельная №44 АО «ИвГТЭ» | 413,491 |
| 19 | котельная №45 АО «ИвГТЭ» | 91,819 |
| 20 | котельная №46 АО «ИвГТЭ» | 473,322 |
| Котельные, от которых АО «ИвГТЭ» осуществляет транспортировку тепловой энергии |  | 68 534,740 |
| 1 | Котельная АО «Железобетон» | 5 649,300 |
| 2 | Котельная АО «ИСМА» | 922,500 |
| 3 | Котельная АО «Ивстройкерамика» | 1 844,400 |
| 4 | Котельная АО «Ивхимпром» | 3 708,960 |
| 5 | Котельная ООО «ТЭС» | 2 655,340 |
| 6 | Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | 1 966,300 |
| 7 | Котельная ГОЦ (Городской оздоровительный центр) г. Иваново | 182,900 |
| 8 | Котельная РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению) | 12 153,200 |
| 9 | Котельная ООО «Альянс-Профи» | 4 562,600 |
| 10 | Котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1» | 312,900 |
| 11 | Котельная ООО «Альфа» | 4 499,600 |
| 12 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 10 583,440 |
| 13 | Котельная ООО «СТС» | 861,630 |
| 14 | Котельная ООО «ТДЛ Энерго» | 5 344,860 |
| 15 | Котельная МРСК ул. Суздальская 3б | 122,500 |
| 16 | Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | 5 564,000 |
| 17 | Котельная № 33 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 1 383,800 |
| 18 | Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 2 004,200 |
| 19 | Котельная АО «Водоканал» | 481,910 |
| 20 | Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | 3 730,400 |
| Котельные ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» |  | 2 453,800 |
| 1 | Котельная № 10 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 1 300,700 |
| 2 | Котельная № 11 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 1 153,100 |
| Котельные АО «Владгазкомпания» |  | 1 272,600 |
| 1 | АО «Владгазкомпания» – ул. Революционная 26, корп. 1 | 741,500 |
| 2 | АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8 | 531,100 |
| Котельные ООО «Август Т» |  | 578,900 |
| 1 | ООО «Август Т» - ул. Дюковская 25 | 287,900 |
| 2 | ООО «Август Т» - ул. Кузнецова, 67Б | 291,000 |
| Котельные МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») |  | 187,800 |
| 1 | Котельная МРСК ул. Нарвская 2 | 187,800 |
| Котельные ОАО «Ивановоглавснаб» |  | 1 767,000 |
| 1 | Котельная ОАО «Ивановоглавснаб» | 1 767,000 |
| Котельные ООО «Газпромнефть-Терминал» |  | 250,800 |
| 1 | Котельная ООО «Газпромнефть-Терминал» | 250,800 |
| ЕТО №2 |  | 116,330 |
| 1 | Котельная АО «ПСК» | 116,330 |
| ЕТО №3 |  | 1 107,000 |
| 1 | Котельная МЧС (ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия») | 1 107,000 |
| ЕТО №4 |  | 567,890 |
| 1 | Котельная ООО «Гринвилль тепло» | 567,890 |
| ЕТО №5 |  | 8 557,140 |
| 1 | Котельная НТК (ЗАО «Новая тепловая компания») | 8 557,140 |
| ЕТО №6 |  | 940,950 |
| 1 | Котельная ООО «Нордекс» | 940,950 |
| Итого |  | 117 816,283 |

  - Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

В качестве резервного и аварийного топлива на источниках теплоснабжения г.Иваново используется мазут и уголь. Потребление резервного и аварийного топлива источниками теплоснабжения представлено в пункте 8.1 данного документа.

В соответствии с приказом Департамента энергетики и тарифов Ивановской области № 154/1-п от 19.12.2018 нормативный запас мазута для АО «Ивгортеплоэнерго» составляет 362 т./год. Для котельной №37. Мазутное хозяйство котельной №37 служит для приема, хранения, подготовки и подачи мазута марки М-100 к котлам. Для хранения мазута на котельной предусмотрено 4 емкости по 1000 м³.

  - Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В качестве основного топлива на ТЭЦ и котельных г. Иваново используется природный газ с теплотворной способностью Qri –7955 - 8174 ккал/нм3.

Калорийность природного газа изменяется в незначительных пределах, не более 1,5%, относительно паспортных значений поставщика.

В качестве резервного топлива на ТЭЦ и крупных котельных применяется топочный мазут с теплотворной способностью Qri –9780 - 9735 ккал/т и содержанием серы 1,7-1,9%%.

В соответствии с регламентом, производится забор проб мазута из топливных емкостей для дальнейшего проведения анализа.

Анализ проб топлива производится в испытательной лаборатории нефтепродуктов.

  - Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива в системах теплоснабжения города Иваново является природный газ, на долю которого приходится 99,2% производимой тепловой энергии. Суммарная доля угля, мазута и дизельного топлива не превышает 0,8% в общегородском топливном балансе.

  - Приоритетное направление развития топливного баланса

Приоритетным направлением развития топливного баланса систем теплоснабжения г. Иваново является повсеместное использование природного газа в качестве основного топлива как наиболее экологически чистого и безопасного топлива.

Надежность теплоснабжения

  - Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

При актуализации Схемы теплоснабжения на 2022 год уточнена статистика отказов на тепловых сетях. Формы предоставления результатов приведены в соответствие МУ.

  - Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Одной из проблем надежного теплоснабжения потребителей в зоне действия систем централизованного теплоснабжения с разветвленной сетевой структурой являются высокие значения отказов на тепловых сетях и отсутствие положительной динамики сокращения числа инцидентов.

В таблице ниже представлен поток отказов (частота отказов) на тепловых сетях города, в разрезе источников централизованного теплоснабжения, а также рассчитана удельная повреждаемость по каждому источнику тепловой энергии.

Таблица 13 - Сведения об отказах на тепловых сетях города, в разрезе источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Общее число отказов, шт. |  |  |  |  | Отказы в отопительный период, шт. |  |  |  |  | Отказы в период испытаний, шт. |  |  |  |  | Отказы в межотопительный период, шт. |  |  |  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей за прошедший год, шт./(км·год) |  |  |  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей за отопительный период, шт./(км·год) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | средняя за 5 лет |
| ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ Филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ИвТЭЦ-2 | 127 | 144 | 140 | 184 | 147 | 54 | 59 | 44 | 76 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 85 | 96 | 108 | 73 | 0,39 | 0,45 | 0,44 | 0,57 | 0,46 | 0,17 | 0,18 | 0,14 | 0,24 | 0,23 | 0,19 |
| 2 | ИвТЭЦ-3 | 119 | 116 | 118 | 184 | 207 | 61 | 65 | 55 | 89 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 51 | 63 | 95 | 115 | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,62 | 0,70 | 0,20 | 0,22 | 0,18 | 0,30 | 0,31 | 0,24 |
| ИТОГО по СЦТ на базе ТЭЦ Филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  | 246 | 260 | 258 | 368 | 354 | 115 | 124 | 99 | 165 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 136 | 159 | 203 | 188 | 0,40 | 0,42 | 0,42 | 0,59 | 0,57 | 0,19 | 0,20 | 0,16 | 0,27 | 0,27 | 0,22 |
| Котельные АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | котельная № 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 4 | котельная № 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,77 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 0,77 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,18 |
| 5 | котельная № 10 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,08 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 12,08 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 16,92 |
| 6 | котельная № 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | котельная № 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | котельная № 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | котельная № 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,08 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 |
| 10 | котельная № 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | котельная № 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 0,00 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,15 |
| 12 | котельная № 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | котельная № 31 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,89 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 3,89 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 5,62 |
| 14 | котельная № 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 15 | котельная № 35 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,58 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 1,58 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,66 |
| 16 | котельная № 37 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,25 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,25 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,27 |
| 17 | котельная № 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | котельная № 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | котельная № 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | котельная № 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | котельная № 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | котельная № 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных АО «ИвГТЭ» |  | 40 | 66 | 66 | 66 | 66 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0,44 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,44 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,61 |
| Котельные, от которых АО «ИвГТЭ» осуществляет транспортировку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Котельная АО «Железобетон» | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,00 | 0,19 |
| 24 | Котельная АО «ИСМА» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Котельная АО «Ивстройкерамика» | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 0,00 | 0,00 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 0,00 | 0,88 |
| 26 | Котельная АО «Ивхимпром» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Котельная ООО «ТЭС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Котельная ГОЦ (Городской оздоровительный центр) г. Иваново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Котельная РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению) | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,19 |
| 31 | Котельная ООО «Альянс-Профи» | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,00 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,55 |
| 32 | Котельная ООО «ИЭК-1» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Котельная ООО «Альфа» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 0,86 | 0,25 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 0,74 | 0,12 | 0,32 |
| 35 | Котельная ООО «СТС» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Котельная ООО «ТДЛ Энерго» | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,00 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,30 |
| 37 | Котельная МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,00 | 0,64 |
| 39 | Котельная № 33 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 3,26 | 0,00 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 3,26 | 4,57 |
| 40 | Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Котельная АО «Водоканал» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,28 |
| ИТОГО по котельным, от которых АО «ИвГТЭ» осуществляет транспортировку тепловой энергии |  | 0 | 41 | 34 | 41 | 18 | 0 | 32 | 26 | 32 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 9 | 1 | 0,00 | 0,49 | 0,41 | 0,49 | 0,21 | 0,00 | 0,38 | 0,31 | 0,38 | 0,20 | 0,26 |
| Котельные ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Котельная № 10 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Котельная № 11 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельные АО «Владгазкомпания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | АО «Владгазкомпания» – ул. Революционная 26, корп. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельные ООО «Август Т» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ООО «Август Т» - ул. Дюковская 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | ООО «Август Т» - ул. Кузнецова, 67Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ООО «Август Т» - мкр. Видный, д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельные ОАО «Ивановоглавснаб» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Котельная ОАО «Ивановоглавснаб» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельные ООО «Газпромнефть-Терминал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Котельная ООО «Газпромнефть-Терминал» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ЕТО №1 |  | 286 | 367 | 358 | 475 | 438 | 155 | 216 | 185 | 257 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 151 | 173 | 218 | 195 | 0,36 | 0,46 | 0,45 | 0,60 | 0,55 | 0,19 | 0,27 | 0,23 | 0,32 | 0,30 | 0,26 |
| ЕТО №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Котельная АО «ПСК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Котельная МЧС (ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия») | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Котельная ООО «Гринвилль тепло» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Котельная НТК (ЗАО «Новая тепловая компания») | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Котельная ООО «Нордекс» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по прочим ЕТО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 286 | 367 | 358 | 475 | 438 | 155 | 216 | 185 | 257 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 151 | 173 | 218 | 195 | 0,36 | 0,46 | 0,45 | 0,59 | 0,55 | 0,19 | 0,27 | 0,23 | 0,32 | 0,30 | 0,26 |

Число отказов в отопительный период, за последние 3 года не имеет характерной динамики.

Рисунок 1 – Соотношение числа отказов в целом по городу

Таблица 14 – Показатели повреждаемости систем теплоснабжения, в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, за последние 5 лет (таблица П18.1 МУ)

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИвТЭЦ-2, эксплуатирующая организация - Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,66 | 0,74 | 0,87 | 0,55 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,03 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,32 | 0,37 | 0,32 | 0,58 | 0,58 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,20 | 0,21 | 0,15 | 0,29 | 0,29 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,39 | 0,45 | 0,44 | 0,57 | 0,46 |
| ИвТЭЦ-3, эксплуатирующая организация - Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,21 | 0,40 | 0,47 | 0,41 | 0,69 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,12 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,47 | 0,38 | 0,37 | 0,70 | 0,70 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,27 | 0,28 | 0,23 | 0,38 | 0,38 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,62 | 0,70 |
| котельная № 2, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| котельная № 3, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,77 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,77 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,77 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| котельная № 10, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 12,08 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 12,08 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 12,08 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 |
| котельная № 17, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| котельная № 18, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| котельная № 19, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| котельная № 23, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,08 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,08 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,08 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| котельная № 24, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| котельная № 25, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| котельная № 30, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| котельная № 31, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 3,89 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 3,89 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 3,89 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 |
| котельная № 33, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| котельная № 35, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 1,58 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 1,58 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 1,58 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 |
| котельная № 37, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,25 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,25 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,25 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| котельная № 39, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| котельная № 41, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| котельная № 43, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| котельная № 44, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| котельная № 45, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| котельная № 46, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная АО «Железобетон», эксплуатирующая организация - АО «Железобетон», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,00 |
| Котельная АО «ИСМА», эксплуатирующая организация - АО «ИСМА», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная АО «Ивстройкерамика», эксплуатирующая организация - АО «Ивстройкерамика», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 0,00 |
| Котельная АО «Ивхимпром», эксплуатирующая организация - АО «Ивхимпром», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ООО «ТЭС», эксплуатирующая организация - ЗАО «УП ЖКХ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России», эксплуатирующая организация - ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ГОЦ (Городской оздоровительный центр) г. Иваново, эксплуатирующая организация - МП «Городской оздоровительный центр», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению), эксплуатирующая организация - РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению, ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Котельная ООО «Альянс-Профи», эксплуатирующая организация - ООО «Альянс-Профи», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Котельная ООО «ИЭК-1», эксплуатирующая организация - ООО «ИЭК-1», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ООО «Альфа», эксплуатирующая организация - ООО «Альфа», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго», эксплуатирующая организация - ООО «РесурсЭнерго», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,25 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,12 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 0,86 | 0,25 |
| Котельная ООО «СТС», эксплуатирующая организация - ООО «СТС», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ООО «ТДЛ Энерго», эксплуатирующая организация - ООО «ТДЛ Энерго», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Котельная МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья»), эксплуатирующая организация - Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»), эксплуатирующая организация - ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 0,00 |
| Котельная № 33 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России»), эксплуатирующая организация - ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 3,26 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 3,26 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 3,26 |
| Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России»), эксплуатирующая организация - ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная АО «Водоканал», эксплуатирующая организация - АО «Водоканал», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ООО «Теплоснаб-2010», эксплуатирующая организация - ООО «Теплоснаб-2010», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,34 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,34 |
| Котельная № 10 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России»), эксплуатирующая организация - ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 11 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России»), эксплуатирующая организация - ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО «Владгазкомпания» – ул. Революционная 26, корп. 1, эксплуатирующая организация - АО «Владгазкомпания», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8, эксплуатирующая организация - АО «Владгазкомпания», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «Август Т» - ул. Дюковская 25, эксплуатирующая организация - ООО «Август Т», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «Август Т» - ул. Кузнецова, 67Б, эксплуатирующая организация - ООО «Август Т», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья»), эксплуатирующая организация - Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ОАО «Ивановоглавснаб» , эксплуатирующая организация - ОАО «Ивановоглавснаб» , ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ООО «Газпромнефть-Терминал», эксплуатирующая организация - ООО «Газпромнефть-Терминал», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная АО «ПСК», эксплуатирующая организация - АО «ПСК», ЕТО №2 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная МЧС (ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия»), эксплуатирующая организация - ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия», ЕТО №3 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ООО «Гринвилль тепло», эксплуатирующая организация - ООО «Гринвилль тепло», ЕТО №4 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная НТК (ЗАО «Новая тепловая компания»), эксплуатирующая организация - ЗАО «Новая тепловая компания», ЕТО №5 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ООО «Нордекс», эксплуатирующая организация - ООО «Нордекс», ЕТО №6 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 15 – Показатели повреждаемости систем теплоснабжения, в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, за последние 5 лет (таблица П18.2 МУ)

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,88 | 1,14 | 1,34 | 0,96 | 0,69 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,09 | 0,14 | 0,14 | 0,11 | 0,12 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 20,44 | 47,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 43,47 | 43,36 | 43,65 | 36,92 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 20,43 | 47,86 | 46,99 | 48,21 | 39,33 |
| ЕТО №02 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №03 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №04 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №05 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №06 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 16 – Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системах теплоснабжения, в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, за последние 5 лет (таблица П18.4 МУ)

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИвТЭЦ-2, эксплуатирующая организация - Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,222 | 0,201 | 0,161 | 0,203 | 0,247 |
| ИвТЭЦ-3, эксплуатирующая организация - Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,251 | 0,269 | 0,247 | 0,242 | 0,221 |
| котельная № 2, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,344 | 0,344 |
| котельная № 3, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,689 | 0,402 | 0,402 | 0,230 | 0,230 |
| котельная № 10, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,344 | 0,308 | 0,308 | 0,558 | 0,558 |
| котельная № 17, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная № 18, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная № 19, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная № 23, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,787 | 0,525 | 0,525 | 0,738 | 0,738 |
| котельная № 24, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная № 25, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,295 | 0,295 | 0,246 | 0,246 |
| котельная № 30, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная № 31, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,437 | 0,454 | 0,454 | 0,449 | 0,449 |
| котельная № 33, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,517 | 0,664 | 0,664 | 0,295 | 0,295 |
| котельная № 35, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,450 | 0,429 | 0,429 | 0,446 | 0,446 |
| котельная № 37, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,295 | 0,443 | 0,443 | 0,394 | 0,394 |
| котельная № 39, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная № 41, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная № 43, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная № 44, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная № 45, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная № 46, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная АО «Железобетон», эксплуатирующая организация - АО «Железобетон», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,172 | 0,172 | 0,185 | 0,000 |
| Котельная АО «ИСМА», эксплуатирующая организация - АО «ИСМА», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная АО «Ивстройкерамика», эксплуатирующая организация - АО «Ивстройкерамика», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,344 | 0,344 | 0,459 | 0,000 |
| Котельная АО «Ивхимпром», эксплуатирующая организация - АО «Ивхимпром», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ООО «ТЭС», эксплуатирующая организация -ЗАО «УП ЖКХ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России», эксплуатирующая организация - ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ГОЦ (Городской оздоровительный центр) г. Иваново, эксплуатирующая организация - МП «Городской оздоровительный центр», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению), эксплуатирующая организация - РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению, ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 |
| Котельная ООО «Альянс-Профи», эксплуатирующая организация - ООО «Альянс-Профи», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,361 | 0,361 | 0,722 | 0,722 |
| Котельная ООО «ИЭК-1», эксплуатирующая организация - ООО «ИЭК-1», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ООО «Альфа», эксплуатирующая организация - ООО «Альфа», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго», эксплуатирующая организация - ООО «РесурсЭнерго», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,506 | 0,000 | 0,555 | 0,394 |
| Котельная ООО «СТС», эксплуатирующая организация - ООО «СТС», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ООО «ТДЛ Энерго», эксплуатирующая организация - ООО «ТДЛ Энерго», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,649 | 0,649 | 0,581 | 0,581 |
| Котельная МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья»), эксплуатирующая организация - Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»), эксплуатирующая организация - ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,325 | 0,325 | 0,207 | 0,000 |
| Котельная № 33 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России»), эксплуатирующая организация - ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,738 | 0,738 | 0,295 | 0,148 |
| Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России»), эксплуатирующая организация - ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная АО «Водоканал», эксплуатирующая организация - АО «Водоканал», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ООО «Теплоснаб-2010», эксплуатирующая организация - ООО «Теплоснаб-2010», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,111 | 0,111 | 0,320 | 0,640 |
| Котельная № 10 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России»), эксплуатирующая организация - ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная № 11 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России»), эксплуатирующая организация - ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| АО «Владгазкомпания» – ул. Революционная 26, корп. 1, эксплуатирующая организация - АО «Владгазкомпания», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8, эксплуатирующая организация - АО «Владгазкомпания», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ООО «Август Т» - ул. Дюковская 25, эксплуатирующая организация - ООО «Август Т», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ООО «Август Т» - ул. Кузнецова, 67Б, эксплуатирующая организация - ООО «Август Т», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья»), эксплуатирующая организация - Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ОАО «Ивановоглавснаб» , эксплуатирующая организация - ОАО «Ивановоглавснаб» , ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ООО «Газпромнефть-Терминал», эксплуатирующая организация - ООО «Газпромнефть-Терминал», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная АО «ПСК», эксплуатирующая организация - АО «ПСК», ЕТО №2 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная МЧС (ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия»), эксплуатирующая организация - ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия», ЕТО №3 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ООО «Гринвилль тепло», эксплуатирующая организация - ООО «Гринвилль тепло», ЕТО №4 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная НТК (ЗАО «Новая тепловая компания»), эксплуатирующая организация - ЗАО «Новая тепловая компания», ЕТО №5 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ООО «Нордекс», эксплуатирующая организация - ООО «Нордекс», ЕТО №6 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 17 – Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системах теплоснабжения, в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, за последние 5 лет (таблица П18.5 МУ)

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 4,090 | 7,786 | 7,218 | 7,959 | 7,143 |
| ЕТО №02 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №03 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №04 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №05 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №06 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 18 – Фактические показатели частоты повреждаемости систем теплоснабжения (таблица П18.7 МУ)

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИвТЭЦ-2, эксплуатирующая организация - Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,66 | 0,74 | 0,87 | 0,55 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,03 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,32 | 0,37 | 0,32 | 0,58 | 0,58 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,20 | 0,21 | 0,15 | 0,29 | 0,29 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,39 | 0,45 | 0,44 | 0,57 | 0,46 |
| ИвТЭЦ-3, эксплуатирующая организация - Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,21 | 0,40 | 0,47 | 0,41 | 0,69 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,12 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,47 | 0,38 | 0,37 | 0,70 | 0,70 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,27 | 0,28 | 0,23 | 0,38 | 0,38 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,62 | 0,70 |
| котельная № 2, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| котельная № 3, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,77 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,77 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,77 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| котельная № 10, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 12,08 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 12,08 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 12,08 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 |
| котельная № 17, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| котельная № 18, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| котельная № 19, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| котельная № 23, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,08 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,08 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,08 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| котельная № 24, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| котельная № 25, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| котельная № 30, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| котельная № 31, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 3,89 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 3,89 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 3,89 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,34 |
| котельная № 33, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| котельная № 35, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 1,58 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 1,58 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 1,58 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 |
| котельная № 37, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,25 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,25 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,25 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| котельная № 39, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| котельная № 41, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| котельная № 43, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| котельная № 44, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| котельная № 45, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| котельная № 46, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная АО «Железобетон», эксплуатирующая организация - АО «Железобетон», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,00 |
| Котельная АО «ИСМА», эксплуатирующая организация - АО «ИСМА», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная АО «Ивстройкерамика», эксплуатирующая организация - АО «Ивстройкерамика», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 0,00 |
| Котельная АО «Ивхимпром», эксплуатирующая организация - АО «Ивхимпром», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ООО «ТЭС», эксплуатирующая организация - ЗАО «УП ЖКХ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России», эксплуатирующая организация - ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ГОЦ (Городской оздоровительный центр) г. Иваново, эксплуатирующая организация - МП «Городской оздоровительный центр», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению), эксплуатирующая организация - РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению, ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Котельная ООО «Альянс-Профи», эксплуатирующая организация - ООО «Альянс-Профи», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Котельная ООО «ИЭК-1», эксплуатирующая организация - ООО «ИЭК-1», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ООО «Альфа», эксплуатирующая организация - ООО «Альфа», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго», эксплуатирующая организация - ООО «РесурсЭнерго», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,25 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,12 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 0,86 | 0,25 |
| Котельная ООО «СТС», эксплуатирующая организация - ООО «СТС», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ООО «ТДЛ Энерго», эксплуатирующая организация - ООО «ТДЛ Энерго», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Котельная МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья»), эксплуатирующая организация - Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»), эксплуатирующая организация - ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 0,00 |
| Котельная № 33 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России»), эксплуатирующая организация - ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 3,26 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 3,26 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 6,52 | 6,52 | 6,52 | 3,26 |
| Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России»), эксплуатирующая организация - ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная АО «Водоканал», эксплуатирующая организация - АО «Водоканал», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ООО «Теплоснаб-2010», эксплуатирующая организация - ООО «Теплоснаб-2010», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,34 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,34 |
| Котельная № 10 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России»), эксплуатирующая организация - ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 11 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России»), эксплуатирующая организация - ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО «Владгазкомпания» – ул. Революционная 26, корп. 1, эксплуатирующая организация - АО «Владгазкомпания», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8, эксплуатирующая организация - АО «Владгазкомпания», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «Август Т» - ул. Дюковская 25, эксплуатирующая организация - ООО «Август Т», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «Август Т» - ул. Кузнецова, 67Б, эксплуатирующая организация - ООО «Август Т», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья»), эксплуатирующая организация - Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ОАО «Ивановоглавснаб» , эксплуатирующая организация - ОАО «Ивановоглавснаб» , ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ООО «Газпромнефть-Терминал», эксплуатирующая организация - ООО «Газпромнефть-Терминал», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная АО «ПСК», эксплуатирующая организация - АО «ПСК», ЕТО №2 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная МЧС (ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия»), эксплуатирующая организация - ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия», ЕТО №3 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ООО «Гринвилль тепло», эксплуатирующая организация - ООО «Гринвилль тепло», ЕТО №4 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная НТК (ЗАО «Новая тепловая компания»), эксплуатирующая организация - ЗАО «Новая тепловая компания», ЕТО №5 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ООО «Нордекс», эксплуатирующая организация - ООО «Нордекс», ЕТО №6 |  |  |  |  |  |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в отопительный период, 1/км/оп | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 19 – Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системах теплоснабжения, в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, за последние 5 лет (таблица П18.9 МУ)

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИвТЭЦ-2, эксплуатирующая организация - Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,222 | 0,201 | 0,161 | 0,203 | 0,247 |
| ИвТЭЦ-3, эксплуатирующая организация - Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,251 | 0,269 | 0,247 | 0,242 | 0,221 |
| котельная № 2, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,344 | 0,344 |
| котельная № 3, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,689 | 0,402 | 0,402 | 0,230 | 0,230 |
| котельная № 10, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,344 | 0,308 | 0,308 | 0,558 | 0,558 |
| котельная № 17, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная № 18, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная № 19, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная № 23, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,787 | 0,525 | 0,525 | 0,738 | 0,738 |
| котельная № 24, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная № 25, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,295 | 0,295 | 0,246 | 0,246 |
| котельная № 30, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная № 31, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,437 | 0,454 | 0,454 | 0,449 | 0,449 |
| котельная № 33, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,517 | 0,664 | 0,664 | 0,295 | 0,295 |
| котельная № 35, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,450 | 0,429 | 0,429 | 0,446 | 0,446 |
| котельная № 37, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,295 | 0,443 | 0,443 | 0,394 | 0,394 |
| котельная № 39, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная № 41, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная № 43, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная № 44, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная № 45, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| котельная № 46, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная АО «Железобетон», эксплуатирующая организация - АО «Железобетон», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,172 | 0,172 | 0,185 | 0,000 |
| Котельная АО «ИСМА», эксплуатирующая организация - АО «ИСМА», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная АО «Ивстройкерамика», эксплуатирующая организация - АО «Ивстройкерамика», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,344 | 0,344 | 0,459 | 0,000 |
| Котельная АО «Ивхимпром», эксплуатирующая организация - АО «Ивхимпром», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ООО «ТЭС», эксплуатирующая организация - ЗАО «УП ЖКХ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России», эксплуатирующая организация - ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ГОЦ (Городской оздоровительный центр) г. Иваново, эксплуатирующая организация - МП «Городской оздоровительный центр», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению), эксплуатирующая организация - РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению, ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 |
| Котельная ООО «Альянс-Профи», эксплуатирующая организация - ООО «Альянс-Профи», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,361 | 0,361 | 0,722 | 0,722 |
| Котельная ООО «ИЭК-1», эксплуатирующая организация - ООО «ИЭК-1», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ООО «Альфа», эксплуатирующая организация - ООО «Альфа», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго», эксплуатирующая организация - ООО «РесурсЭнерго», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,506 | 0,000 | 0,555 | 0,394 |
| Котельная ООО «СТС», эксплуатирующая организация - ООО «СТС», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ООО «ТДЛ Энерго», эксплуатирующая организация - ООО «ТДЛ Энерго», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,649 | 0,649 | 0,581 | 0,581 |
| Котельная МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья»), эксплуатирующая организация - Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»), эксплуатирующая организация - ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,325 | 0,325 | 0,207 | 0,000 |
| Котельная № 33 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России»), эксплуатирующая организация - ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,738 | 0,738 | 0,295 | 0,148 |
| Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России»), эксплуатирующая организация - ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная АО «Водоканал», эксплуатирующая организация - АО «Водоканал», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ООО «Теплоснаб-2010», эксплуатирующая организация - ООО «Теплоснаб-2010», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,111 | 0,111 | 0,320 | 0,640 |
| Котельная № 10 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России»), эксплуатирующая организация - ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная № 11 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России»), эксплуатирующая организация - ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| АО «Владгазкомпания» – ул. Революционная 26, корп. 1, эксплуатирующая организация - АО «Владгазкомпания», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8, эксплуатирующая организация - АО «Владгазкомпания», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ООО «Август Т» - ул. Дюковская 25, эксплуатирующая организация - ООО «Август Т», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ООО «Август Т» - ул. Кузнецова, 67Б, эксплуатирующая организация - ООО «Август Т», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья»), эксплуатирующая организация - Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ОАО «Ивановоглавснаб» , эксплуатирующая организация - ОАО «Ивановоглавснаб» , ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ООО «Газпромнефть-Терминал», эксплуатирующая организация - ООО «Газпромнефть-Терминал», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная АО «ПСК», эксплуатирующая организация - АО «ПСК», ЕТО №2 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная МЧС (ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия»), эксплуатирующая организация - ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия», ЕТО №3 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ООО «Гринвилль тепло», эксплуатирующая организация - ООО «Гринвилль тепло», ЕТО №4 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная НТК (ЗАО «Новая тепловая компания»), эксплуатирующая организация - ЗАО «Новая тепловая компания», ЕТО №5 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная ООО «Нордекс», эксплуатирующая организация - ООО «Нордекс», ЕТО №6 |  |  |  |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

  - Частота отключений потребителей

Частота отключений потребителей от централизованного теплоснабжения зависит от:

- отключений (и ограничений) подачи газа;

- отключений (и ограничений) электроснабжения;

- отказов на тепловых сетях.

Как показал анализ полученной разработке Схемы теплоснабжения информации, ограничений подачи топлива на котельные (даже в периоды стояния расчетных температур наружного воздуха) не было.

Действующие котельные города частично оснащены (см. табл. ниже) источниками резервного электроснабжения, что позволяет избежать серьезных последствий при отключениях (перебоях, скачках напряжения) подачи электроэнергии.

Таблица 20 – Перечень котельных, оснащенных резервными источниками электроснабжения

| № п/п | Наименование котельной |  | Краткая характеристика схем внешнего электроснабжения котельной с указанием источника питания (наименование электросетевой организации, источник питания, кол-во питающих КЛ) |  |  | Категория надежности электроснабжения | Наличие независимых источников питания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 1 | Котельная № 1 |  | ССО: ООО "Бизнес Проект" |  |  | II | Передвижная генераторная установка Р=100 кВт Передвижная генераторная установка Р= 10 кВт Передвижная генераторная установка Р=20 кВт |
|  | Ивановская область, Ивановский район, ул. Б.Клинцевская, 2-а |  | ТП - 740 | КЛ - 0.4 кВ - 3шт. |  |  |  |
| 2 | Котельная № 2 |  | ССО: ОБГУ СО "ЦСП" |  |  | II |  |
|  | г. Иваново, ул. Окуловой, 77 |  | ТП - 773 | КЛ - 0.4 кВ - 2шт. |  |  |  |
| 3 | Котельная № 3 |  | ССО: АО "ИВГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" |  |  | II |  |
|  | г. Иваново, ул. Хвойная, 1 |  | ТП - 425 | КЛ - 0.4 кВ - 2шт. |  |  |  |
| 4 | Котельная № 10 |  | ССО: АО "ИВГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" |  |  | III |  |
|  | г. Иваново, ул. Детская, 2/7 |  | ТП - 79 | ТП - 607 | КЛ - 0.4 кВ - 2шт. |  |  |
| 5 | Котельная № 17 |  | ССО: АО "ИВГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" |  |  | II |  |
|  | г. Иваново, ул. 5-я Снежная, 3 |  | ТП - 890 | КЛ - 0.4 кВ - 2шт. |  |  |  |
| 6 | Котельная № 18 |  | ССО: АО "ИВГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" |  |  | II |  |
|  | г. Иваново, ул. Свободы, 1 |  | ТП - 743 | КЛ - 0.4 кВ - 2шт. |  |  |  |
| 7 | Котельная № 19 |  | ССО: АО "ИВГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" |  |  | II |  |
|  | г. Иваново, ул. Шувандиной, 111 |  | ТП - 724 | КЛ - 0.4 кВ - 2шт. |  |  |  |
| 8 | Котельная № 23 |  | ССО: АО "ИВГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" |  |  |  |  |
|  | г. Иваново, ул. Садовского, 7 |  | ТП - 568 | КЛ - 0.4 кВ - 2шт. |  |  |  |
| 9 | Котельная № 24 |  | ССО: АО "ИВГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" |  |  | II |  |
|  | г. Иваново, ул. Носова, 49 |  | ТП - 38 | КЛ - 0.4 кВ - 2шт. |  |  |  |
| 10 | Котельная № 25 |  | ССО: АО "ИВГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" |  |  | II |  |
|  | г. Иваново, ул. Неждановская, 19 |  | ТП - 367, ТП - 718 |  | КЛ - 0.4 кВ - 2шт. |  |  |
| 11 | Котельная № 30 |  | ССО: АО "ИВГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" |  |  | II |  |
|  | г. Иваново, ул. Володиной, 7-а |  | ТП - 586 | КЛ - 0.4 кВ - 2шт. |  |  |  |
| 12 | Котельная № 31 |  | ССО: АО "ИВГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" |  |  | II |  |
|  | г. Иваново, ул. Лебедева-Кумача, 10-б |  | ТП - 103 | КЛ - 0.4 кВ - 2шт. |  |  |  |
| 13 | Котельная № 33 |  | ССО: АО "ИВГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" |  |  | II |  |
|  | г. Иваново, ул. Авдотьинская, 20-а |  | ТП - 360, ТП - 485 |  | КЛ - 0.4 кВ - 2шт. |  |  |
| 14 | Котельная № 35 |  | ССО: АО "ИВГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" |  |  | II |  |
|  | г. Иваново, ул. Жаворонкова, 40 |  | ТП - 232, ТП-777 |  | КЛ - 0.4 кВ - 2шт. |  |  |
| 15 | Котельная № 37 |  | ССО: АО "ИВГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" |  |  | II |  |
|  | г. Иваново, ул. Н. Неман, 103 |  | ТП - 941, ТП - 944 |  | КЛ - 0.4 кВ - 4шт. |  |  |
| 16 | Котельная № 39 |  | ССО: АО "ИВГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" |  |  | II |  |
|  | г. Иваново, ул. 2-я Ягодная, 31 |  | ТП - 673 | КЛ - 0.4 кВ - 2шт. |  |  |  |
| 17 | Котельная № 41 |  | ССО: АО "ИВГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" |  |  | II |  |
|  | г. Иваново, ул. Сахарова, 56 |  | ТП - 199, 718 | КЛ - 0.4 кВ - 2шт. |  |  |  |
| 18 | Котельная № 43 |  | ССО: АО "ИВГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" |  |  | III |  |
|  | г. Иваново, ул. 9-я Линия, д. 1/26 |  | ТП - 47 | КЛ - 0.4 кВ - 2шт. |  |  |  |
| 19 | Котельная № 44 |  | ССО: ОАО "РЖД" |  |  | III |  |
|  | г. Иваново, ул. 1-я Завокзальная, 24 |  | ТП - 660 | КЛ - 0.4 кВ - 2шт. |  |  |  |
| 20 | Котельная № 45 |  | ССО: РОСИНКАС |  |  | III |  |
|  | г. Иваново, ул. Красных Зорь, 28 |  | ТП - 652 | КЛ - 0.4 кВ - 2шт. |  |  |  |
| 21 | Котельная № 46 |  | ССО: АО "ИВГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" |  |  | II |  |
|  | г. Иваново, ул. Красных Зорь, 50 |  | ТП - 81 | КЛ - 0.4 кВ - 2шт. |  |  |  |

Наличие разветвлённых тепловых сетей с длительным сроком эксплуатации (особенно в зоне действия ТЭЦ и районных котельных) обуславливает причины возникновения отказов на тепловых сетях – порывы, утечки.

Надежность работы тепловых сетей достигается резервированием, секционированием, своевременной реконструкцией участков тепловых сетей, техническим обслуживанием.

Надежность теплоснабжения города рассматривается в контексте удовлетворенности потребителей качеством и бесперебойной подачей тепловой энергии и теплоносителя. Анализ отключений тепловых сетей представлен в разделе 9.2.

  - Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

По категории отключений потребителей, инциденты на тепловых сетях классифицируются на:

- отказы (инциденты, которые не считаются авариями);

- аварии.

В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001:

«2.10. Авариями в тепловых сетях считаются:

2.10.1. Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов».

Как показал статистический анализ инцидентов на тепловых сетях, за 2015-2021 гг. аварийных ситуаций не возникало. Происходили только отказы.

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и представлены в таблице ниже.

Таблица 21 – Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |
| 1200-1400 | до 54 |

В целом по городу время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам, что отражено в таблицах ниже.

Подробно статистика отказов представлена в таблицах ниже.

Таблица 22 – Показатели восстановления в системах теплоснабжения, в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, за последние 5 лет (таблица П18.3 МУ)

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИвТЭЦ-2, эксплуатирующая организация - Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 15,0 | 13,2 | 13,2 | 10,5 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 10,4 | 9,6 | 10,1 | 10,0 | 10,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 10,6 | 9,9 | 10,4 | 10,0 | 10,0 |
| ИвТЭЦ-3, эксплуатирующая организация - Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 7,5 | 9,7 | 9,7 | 9,9 | 9,5 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 10,1 | 9,8 | 10,9 | 10,2 | 10,2 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 9,9 | 9,8 | 10,8 | 10,2 | 10,1 |
| котельная № 2, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 7,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 7,0 |
| котельная № 3, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 14,0 | 9,8 | 9,8 | 5,6 | 5,6 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 14,0 | 9,8 | 9,8 | 5,6 | 5,6 |
| котельная № 10, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 7,0 | 6,3 | 6,3 | 11,3 | 11,3 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 7,0 | 6,3 | 6,3 | 11,3 | 11,3 |
| котельная № 17, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| котельная № 18, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| котельная № 19, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| котельная № 23, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 16,0 | 10,7 | 10,7 | 15,0 | 15,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 16,0 | 10,7 | 10,7 | 15,0 | 15,0 |
| котельная № 24, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| котельная № 25, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 |
| котельная № 30, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| котельная № 31, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 8,9 | 11,2 | 11,2 | 11,1 | 11,1 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 8,9 | 11,2 | 11,2 | 11,1 | 11,1 |
| котельная № 33, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 10,5 | 13,5 | 13,5 | 6,0 | 6,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 10,5 | 13,5 | 13,5 | 6,0 | 6,0 |
| котельная № 35, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 9,1 | 9,4 | 9,4 | 9,8 | 9,8 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 9,1 | 9,4 | 9,4 | 9,8 | 9,8 |
| котельная № 37, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 6,0 | 10,0 | 10,0 | 8,9 | 8,9 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 6,0 | 10,0 | 10,0 | 8,9 | 8,9 |
| котельная № 39, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| котельная № 41, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| котельная № 43, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| котельная № 44, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| котельная № 45, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| котельная № 46, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная АО «Железобетон», эксплуатирующая организация - АО «Железобетон», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 0,0 |
| Котельная АО «ИСМА», эксплуатирующая организация - АО «ИСМА», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная АО «Ивстройкерамика», эксплуатирующая организация - АО «Ивстройкерамика», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 10,5 | 10,5 | 14,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 10,5 | 10,5 | 14,0 | 0,0 |
| Котельная АО «Ивхимпром», эксплуатирующая организация - АО «Ивхимпром», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная ООО «ТЭС», эксплуатирующая организация - ООО «ТЭС», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России», эксплуатирующая организация - ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная ГОЦ (Городской оздоровительный центр) г. Иваново, эксплуатирующая организация - МП «Городской оздоровительный центр», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению), эксплуатирующая организация - РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению, ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Котельная ООО «Альянс-Профи», эксплуатирующая организация - ООО «Альянс-Профи», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 7,3 | 7,3 | 14,7 | 14,7 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 7,3 | 7,3 | 14,7 | 14,7 |
| Котельная ООО «ИЭК-1», эксплуатирующая организация - ООО «ИЭК-1», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная ООО «Альфа», эксплуатирующая организация - ООО «Альфа», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго», эксплуатирующая организация - ООО «РесурсЭнерго», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 13,2 | 16,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 13,2 | 16,0 |
| Котельная ООО «СТС», эксплуатирующая организация - ООО «СТС», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная ООО «ТДЛ Энерго», эксплуатирующая организация - ООО «ТДЛ Энерго», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 13,2 | 13,2 | 11,8 | 11,8 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 13,2 | 13,2 | 11,8 | 11,8 |
| Котельная МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья»), эксплуатирующая организация - Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»), эксплуатирующая организация - ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 11,0 | 11,0 | 7,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 11,0 | 11,0 | 7,0 | 0,0 |
| Котельная № 33 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России»), эксплуатирующая организация - ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 6,0 | 3,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 6,0 | 3,0 |
| Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России»), эксплуатирующая организация - ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная АО «Водоканал», эксплуатирующая организация - АО «Водоканал», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная ООО «Теплоснаб-2010», эксплуатирующая организация - ООО «Теплоснаб-2010», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 13,0 | 13,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 13,0 | 13,0 |
| Котельная № 10 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России»), эксплуатирующая организация - ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная № 11 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России»), эксплуатирующая организация - ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АО «Владгазкомпания» – ул. Революционная 26, корп. 1, эксплуатирующая организация - АО «Владгазкомпания», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8, эксплуатирующая организация - АО «Владгазкомпания», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ООО «Август Т» - ул. Дюковская 25, эксплуатирующая организация - ООО «Август Т», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ООО «Август Т» - ул. Кузнецова, 67Б, эксплуатирующая организация - , ЕТО № |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья»), эксплуатирующая организация - Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная ОАО «Ивановоглавснаб» , эксплуатирующая организация - ОАО «Ивановоглавснаб» , ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная ООО «Газпромнефть-Терминал», эксплуатирующая организация - ООО «Газпромнефть-Терминал», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная АО «ПСК», эксплуатирующая организация - АО «ПСК», ЕТО №2 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная МЧС (ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия»), эксплуатирующая организация - ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия», ЕТО №3 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная ООО «Гринвилль тепло», эксплуатирующая организация - ООО «Гринвилль тепло», ЕТО №4 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная НТК (ЗАО «Новая тепловая компания»), эксплуатирующая организация - ЗАО «Новая тепловая компания», ЕТО №5 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная ООО «Нордекс», эксплуатирующая организация - ООО «Нордекс», ЕТО №6 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 23 – Фактические показатели восстановления в системах теплоснабжения, в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, за последние 5 лет (таблица П18.8 МУ)

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИвТЭЦ-2, эксплуатирующая организация - Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 15,0 | 13,2 | 13,2 | 10,5 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 10,4 | 9,6 | 10,1 | 10,0 | 10,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 10,6 | 9,9 | 10,4 | 10,0 | 10,0 |
| ИвТЭЦ-3, эксплуатирующая организация - Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 7,5 | 9,7 | 9,7 | 9,9 | 9,5 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 10,1 | 9,8 | 10,9 | 10,2 | 10,2 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 9,9 | 9,8 | 10,8 | 10,2 | 10,1 |
| котельная № 2, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 7,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 7,0 |
| котельная № 3, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 14,0 | 9,8 | 9,8 | 5,6 | 5,6 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 14,0 | 9,8 | 9,8 | 5,6 | 5,6 |
| котельная № 10, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 7,0 | 6,3 | 6,3 | 11,3 | 11,3 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 7,0 | 6,3 | 6,3 | 11,3 | 11,3 |
| котельная № 17, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| котельная № 18, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| котельная № 19, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| котельная № 23, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 16,0 | 10,7 | 10,7 | 15,0 | 15,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 16,0 | 10,7 | 10,7 | 15,0 | 15,0 |
| котельная № 24, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| котельная № 25, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 |
| котельная № 30, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| котельная № 31, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 8,9 | 11,2 | 11,2 | 11,1 | 11,1 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 8,9 | 11,2 | 11,2 | 11,1 | 11,1 |
| котельная № 33, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 10,5 | 13,5 | 13,5 | 6,0 | 6,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 10,5 | 13,5 | 13,5 | 6,0 | 6,0 |
| котельная № 35, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 9,1 | 9,4 | 9,4 | 9,8 | 9,8 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 9,1 | 9,4 | 9,4 | 9,8 | 9,8 |
| котельная № 37, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 6,0 | 10,0 | 10,0 | 8,9 | 8,9 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 6,0 | 10,0 | 10,0 | 8,9 | 8,9 |
| котельная № 39, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| котельная № 41, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| котельная № 43, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| котельная № 44, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| котельная № 45, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| котельная № 46, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная АО «Железобетон», эксплуатирующая организация - АО «Железобетон», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 0,0 |
| Котельная АО «ИСМА», эксплуатирующая организация - АО «ИСМА», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная АО «Ивстройкерамика», эксплуатирующая организация - АО «Ивстройкерамика», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 10,5 | 10,5 | 14,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 10,5 | 10,5 | 14,0 | 0,0 |
| Котельная АО «Ивхимпром», эксплуатирующая организация - АО «Ивхимпром», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная ООО «ТЭС», эксплуатирующая организация - ООО «ТЭС», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России», эксплуатирующая организация - ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная ГОЦ (Городской оздоровительный центр) г. Иваново, эксплуатирующая организация - МП «Городской оздоровительный центр», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению), эксплуатирующая организация - РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению, ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Котельная ООО «Альянс-Профи», эксплуатирующая организация - ООО «Альянс-Профи», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 7,3 | 7,3 | 14,7 | 14,7 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 7,3 | 7,3 | 14,7 | 14,7 |
| Котельная ООО «ИЭК-1», эксплуатирующая организация - ООО «ИЭК-1», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная ООО «Альфа», эксплуатирующая организация - ООО «Альфа», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго», эксплуатирующая организация - ООО «РесурсЭнерго», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 13,2 | 16,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 13,2 | 16,0 |
| Котельная ООО «СТС», эксплуатирующая организация - ООО «СТС», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная ООО «ТДЛ Энерго», эксплуатирующая организация - ООО «ТДЛ Энерго», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 13,2 | 13,2 | 11,8 | 11,8 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 13,2 | 13,2 | 11,8 | 11,8 |
| Котельная МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья»), эксплуатирующая организация - Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»), эксплуатирующая организация - ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 11,0 | 11,0 | 7,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 11,0 | 11,0 | 7,0 | 0,0 |
| Котельная № 33 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России»), эксплуатирующая организация - ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 6,0 | 3,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 6,0 | 3,0 |
| Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России»), эксплуатирующая организация - ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная АО «Водоканал», эксплуатирующая организация - АО «Водоканал», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная ООО «Теплоснаб-2010», эксплуатирующая организация - ООО «Теплоснаб-2010», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 13,0 | 13,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 13,0 | 13,0 |
| Котельная № 10 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России»), эксплуатирующая организация - ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная № 11 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России»), эксплуатирующая организация - ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АО «Владгазкомпания» – ул. Революционная 26, корп. 1, эксплуатирующая организация - АО «Владгазкомпания», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8, эксплуатирующая организация - АО «Владгазкомпания», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ООО «Август Т» - ул. Дюковская 25, эксплуатирующая организация - ООО «Август Т», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ООО «Август Т» - ул. Кузнецова, 67Б, эксплуатирующая организация - , ЕТО № |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья»), эксплуатирующая организация - Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная ОАО «Ивановоглавснаб» , эксплуатирующая организация - ОАО «Ивановоглавснаб» , ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная ООО «Газпромнефть-Терминал», эксплуатирующая организация - ООО «Газпромнефть-Терминал», ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная АО «ПСК», эксплуатирующая организация - АО «ПСК», ЕТО №2 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная МЧС (ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия»), эксплуатирующая организация - ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия», ЕТО №3 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная ООО «Гринвилль тепло», эксплуатирующая организация - ООО «Гринвилль тепло», ЕТО №4 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная НТК (ЗАО «Новая тепловая компания»), эксплуатирующая организация - ЗАО «Новая тепловая компания», ЕТО №5 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная ООО «Нордекс», эксплуатирующая организация - ООО «Нордекс», ЕТО №6 |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

  - Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Расчет показателей надежности системы теплоснабжения основывается на Методических указаниях по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ 26.07.2013 г. №310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения» (http://docs.cntd.ru/document/499038726).

Методические указания содержат методики расчета показателей надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов, в документе приведены практические рекомендации по классификации систем теплоснабжения поселений, городских округов по условиям обеспечения надежности на:

- высоконадежные;

- надежные;

- малонадежные;

- ненадежные.

Методические указания предназначены для использования инженерно-техническими работниками теплоэнергетических предприятий, персоналом органов государственного энергетического надзора и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации при проведении оценки надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов.

Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.

Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на:

- показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Kэ);

- показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Kв);

- показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Kт);

- показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Kб);

- показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек (Kр);

- показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Kс);

- показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения (Kотк.тс);

- показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Kнед);

- показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель) (Kгот);

- показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Kп);

- показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (Kм);

- показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Kтр);

- показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ (Kист).

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как удельная повреждаемость nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч., где Qав – аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Результаты расчета показателей надёжности системы теплоснабжения муниципального образования

Результаты расчёта показателей надёжности систем теплоснабжения представлены в таблице ниже.

По существующему положению теплоэнергетический комплекс города следует оценить, как надежный, а готовность систем и оперативного персонала к безаварийному теплоснабжению, как удовлетворительную.

Таблица 24 - Показатели надежности и готовности энергосистем к безаварийному теплоснабжению

| № п/п | Наименование теплоисточника | Показатель надежности электроснабжения | Показатель надежности водоснабжения | Показатель надежности топливоснабжения | Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей | Показатель уровня резервирования котельной и элементов тепловой сети | Показатель технического состояния тепловых сетей | Показатель интенсивности отказов тепловых сетей | Показатель интенсивности отказов теплоисточника | Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла | Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом | Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием | Показатель наличия основных материально-технических ресурсов | Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания | Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения | Категория готовности | Оценка надежности теплоисточников | Показатель надежности тепловых сетей | Оценка надежности тепловых сетей | Показатель надежности системы теплоснабжения | Общая оценка надежности систем теплоснабжения города |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kэ | Kв | Kт | Kб | Kр | Kс | Kотк.тс | Kотк.ит | Kнед | Kп | Kм | Kтр | Kист | Kгот |  |  | Kтс |  | Kсцт |  |
| ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ Филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ИвТЭЦ-2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,41 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,75 | надежная | 0,85 | надежная |
| 2 | ИвТЭЦ-3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,37 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,74 | малонадежная | 0,85 | малонадежная |
| ИТОГО по СЦТ на базе ТЭЦ Филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,39 | 0,60 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная | надежная | 0,75 | малонадежная | 0,85 | малонадежная |
| Котельные АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | котельная № 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,89 | надежная | 0,90 | надежная |
| 4 | котельная № 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,89 | надежная | 0,90 | надежная |
| 5 | котельная № 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,89 | надежная | 0,90 | надежная |
| 6 | котельная № 17 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,89 | надежная | 0,90 | надежная |
| 7 | котельная № 18 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,89 | надежная | 0,90 | надежная |
| 8 | котельная № 19 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,89 | надежная | 0,90 | надежная |
| 9 | котельная № 23 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,81 | надежная | 0,85 | надежная |
| 10 | котельная № 24 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,89 | надежная | 0,90 | надежная |
| 11 | котельная № 25 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,89 | надежная | 0,90 | надежная |
| 12 | котельная № 30 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,89 | надежная | 0,90 | надежная |
| 13 | котельная № 31 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,89 | надежная | 0,90 | надежная |
| 14 | котельная № 33 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,89 | надежная | 0,90 | надежная |
| 15 | котельная № 35 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,89 | надежная | 0,90 | надежная |
| 16 | котельная № 37 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,81 | надежная | 0,85 | надежная |
| 17 | котельная № 39 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,89 | надежная | 0,90 | надежная |
| 18 | котельная № 41 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,89 | надежная | 0,90 | надежная |
| 19 | котельная № 43 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,89 | надежная | 0,90 | надежная |
| 20 | котельная № 44 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,89 | надежная | 0,90 | надежная |
| 21 | котельная № 45 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,89 | надежная | 0,90 | надежная |
| 22 | котельная № 46 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,89 | надежная | 0,90 | надежная |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных АО «ИвГТЭ» |  | 1,00 | 0,60 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,37 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная | надежная | 0,89 | надежная | 0,90 | надежная |
| Котельные, от которых АО «ИвГТЭ» осуществляет транспортировку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Котельная АО «Железобетон» | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,41 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,78 | надежная | 0,87 | надежная |
| 24 | Котельная АО «ИСМА» | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,41 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,78 | надежная | 0,87 | надежная |
| 25 | Котельная АО «Ивстройкерамика» | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,41 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,78 | надежная | 0,87 | надежная |
| 26 | Котельная АО «Ивхимпром» | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,41 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,78 | надежная | 0,87 | надежная |
| 27 | Котельная ООО «ТЭС» | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,41 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,78 | надежная | 0,87 | надежная |
| 28 | Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,41 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,78 | надежная | 0,87 | надежная |
| 29 | Котельная ГОЦ (Городской оздоровительный центр) г. Иваново | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,41 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,78 | надежная | 0,87 | надежная |
| 30 | Котельная РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,41 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,78 | надежная | 0,87 | надежная |
| 31 | Котельная ООО «Альянс-Профи» | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,41 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,78 | надежная | 0,87 | надежная |
| 32 | Котельная ООО «ИЭК-1» | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,41 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,78 | надежная | 0,87 | надежная |
| 33 | Котельная ООО «Альфа» | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,41 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,78 | надежная | 0,87 | надежная |
| 34 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,41 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,78 | надежная | 0,87 | надежная |
| 35 | Котельная ООО «СТС» | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,41 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,78 | надежная | 0,87 | надежная |
| 36 | Котельная ООО «ТДЛ Энерго» | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,41 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,78 | надежная | 0,87 | надежная |
| 37 | Котельная МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,41 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,78 | надежная | 0,87 | надежная |
| 38 | Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,41 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,78 | надежная | 0,87 | надежная |
| 39 | Котельная № 33 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,41 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,78 | надежная | 0,87 | надежная |
| 40 | Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,41 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,78 | надежная | 0,87 | надежная |
| 41 | Котельная АО «Водоканал» | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,41 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,78 | надежная | 0,87 | надежная |
| 42 | Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,41 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,78 | надежная | 0,87 | надежная |
| ИТОГО по котельным, от которых АО «ИвГТЭ» осуществляет транспортировку тепловой энергии |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,30 | 0,41 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная | надежная | 0,78 | надежная | 0,87 | малонадежная |
| Котельные ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Котельная № 10 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,41 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,78 | надежная | 0,87 | надежная |
| 44 | Котельная № 11 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,41 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,78 | надежная | 0,87 | надежная |
| Котельные АО «Владгазкомпания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | АО «Владгазкомпания» – ул. Революционная 26, корп. 1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,41 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,78 | надежная | 0,87 | надежная |
| 46 | АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,41 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,78 | надежная | 0,87 | надежная |
| Котельные ООО «Август Т» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ООО «Август Т» - ул. Дюковская 25 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,41 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,78 | надежная | 0,87 | надежная |
| 48 | ООО «Август Т» - ул. Кузнецова, 67Б | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,41 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,78 | надежная | 0,87 | надежная |
| Котельные МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,41 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,78 | надежная | 0,87 | надежная |
| Котельные ОАО «Ивановоглавснаб» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Котельная ОАО «Ивановоглавснаб» | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,41 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,78 | надежная | 0,87 | надежная |
| Котельные ООО «Газпромнефть-Терминал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Котельная ООО «Газпромнефть-Терминал» | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,41 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,78 | надежная | 0,87 | надежная |
| ИТОГО ЕТО №1 |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,53 | 0,95 | 0,39 | 0,63 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная | надежная | 0,75 | надежная | 0,85 | малонадежная |
| ЕТО №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Котельная АО «ПСК» | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,41 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,78 | надежная | 0,87 | надежная |
| ЕТО №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Котельная МЧС (ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия») | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,41 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,78 | надежная | 0,87 | надежная |
| ЕТО №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Котельная ООО «Гринвилль тепло» | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,41 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,78 | надежная | 0,87 | надежная |
| ЕТО №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Котельная НТК (ЗАО «Новая тепловая компания») | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,41 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,78 | надежная | 0,87 | надежная |
| ЕТО №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Котельная ООО «Нордекс» | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,41 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | удовлетворительная | надежная | 0,78 | надежная | 0,87 | надежная |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 1,00 | 0,95 | 1,00 | 0,94 | 0,48 | 0,40 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | удовлетворительная | надежная | 0,79 | надежная | 0,87 | надежная |

Зоны ненадежного теплоснабжения сформированы с учетом:

- анализа показателей надежности, представленных в таблице выше;

- анализа вероятности безотказной работы и коэффициента готовности, рассчитанных в электронной модели ZuluThermo.

Карты-схемы тепловых сетей, зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения представлены на рисунке ниже.

Обозначения:

- Красный цвет – зоны ненормативный надежности и безопасности теплоснабжения;

- Зеленый цвет – зоны нормативный надежности и безопасности теплоснабжения.

  - Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. №1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществлялось федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. №1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», за базовый период не зафиксированы.

  - Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в п. 9.6

Особые аварийные ситуации, влекущие тяжелые последствия при теплоснабжении потребителей, за базовый период актуализации не зафиксированы.

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В настоящей актуализации в соответствии с Постановлением Правительства от 22.02.2012 г. № 154, данный раздел содержит описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

  - Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций

На момент настоящей актуализации (март 2022 г.) ТСО г. Иваново еще не опубликовали отчетность за 2021 г. поэтому ниже приведены данные об изменении технико-экономических показателей работы организаций по основным видам деятельности (по объему выручки) в 2020 г. по сравнению с 2019 г. При этом необходимо отметить, что отчетные данные ПАО «Т Плюс» в стандартах отчетности приведены по объединенной зоне «г. Иваново, г.о. Кохма, Богданихское с.п., Подвязовское с.п.».

- АО «ИвГТЭ»:

- в 2020 г. по сравнению с 2019 г. выручка от продажи тепловой энергии сократилась на 6% (до 3 234 млн. руб.), что может быть связано со снижением объема отпуска тепла потребителям на 6%, себестоимость сократилась на 17% (до 3 768 млн. руб. в основном за счет сокращения прочих расходов (на 53%); основная статья расходов – расходы на покупку тепловой энергии (мощности); валовая прибыль сократилась на 56% до 285 млн. руб., установленная тепловая мощность источников практически не изменилась (-0,8%) до 146,35 Гкал/ч, при этом тепловая нагрузка по договорам выросла на 10%, фактический объем потерь тепла сократился на 4%;

- Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" (на территории Ивановской области) (производство тепловой энергии на источниках комбинированной выработки мощностью 25 МВт и более):

- в 2020 г. по сравнению с 2019 г. выручка от продажи тепловой энергии сократилась на 3,8% (до 1 736 млн. руб.), что может быть связано со снижением объема выработки тепла на 5%, себестоимость возросла на 2% (в основном за счет роста расходов на оплату труда производственного персонала (на 27%), прочих расходов (на 23%), расходов на амортизацию (на 22%) и общепроизводственных расходов (на 25%), валовый убыток увеличится на 41% (до -369 млн. руб.), установленная мощность и тепловая нагрузка по договорам практически не изменились;

- Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" (на территории Ивановской области) (передача тепловой энергии):

- в 2020 г. по сравнению с 2019 г. выручка от продажи услуг по передаче тепловой энергии сократилась на 7,7% (до 256 млн. руб.), при этом объем отпускаемой тепловой энергии сократился на 5,2%; себестоимость возросла на 5,8% (в основном за счет роста расходов на оплату труда производственного персонала (на 24%), расходов на амортизацию (на 5%)и прочих расходов (на 8%)). В результате этого в 2020 г. ТСО получен валовый убыток в размере -23 млн. руб. (после прибыли в 2019 г. в размере 14 млн. руб.), тепловая нагрузка по договорам практически не изменилась, фактический объем потерь тепла сократился на 3%;

- Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" (на территории Ивановской области) (производство теплоносителя):

- в 2020 г. по сравнению с 2019 г. выручка от продажи теплоносителя снизилась на 10% (до 109 млн. руб.), себестоимость выросла на 7% (до 144 млн. руб. (в основном за счет роста расходов на оплату труда производственного персонала (на 20%), прочих расходов (на 21%) и расходов на амортизацию (на 22%)), в результате валовый убыток возрос в 2,5 раза (до -35 млн. руб.);

В рассматриваемый период 2019-2020 гг. 3 ТСО в стандартах отчетности предоставили данные об исполнении инвестиционных программ:

- АО «ИвГТЭ»;

- ОАО "Ивхимпром";

- ООО "РесурсЭнерго".

В следующей таблице приведены основные показатели инвестиционных программ, достигнутые организациями г. Иваново, реализующими указанные инвестиционные программы за 2019-2020 гг.

Таблица 25 – Данные ТСО о результатах реализации утвержденных инвестиционных программ, отраженные в стандартах раскрытия информации, в 2019-2020 гг.

| Наименование | Ед. изм. | АО "ИвГТЭ" | ОАО "Ивхимпром" | ООО "РесурсЭнерго" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 |  |  |  |  |
| Наименование ИП (мероприятия) | - | Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения акционерного общества "Ивгортеплоэнерго" на 2018-2020 годы | - | - |
| Дата утверждения ИП | - | 30.10.2017 | - | - |
| Период действия ИП | - | 2018-2020 | - | - |
| Цели | - | автоматизация (с уменьшением штата); уменьшение издержек на производство | - | - |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |
| - план | тыс. руб. | 45 282 | - | - |
| - факт | тыс. руб. | 6 199 | - | - |
| Постановка на баланс в 2019 г. | тыс. руб. | 6 850 | - | - |
| Целевые показатели ИП за 2019 г. |  |  |  |  |
| Доля потерь и неучтенного потребления |  |  |  |  |
| Факт | % | 8,2 | - | - |
| План | % | 7,4 | - | - |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |
| Факт | % | 40,9 | - | - |
| План | % | 50,4 | - | - |
| Расход топлива на 1 Гкал |  |  |  |  |
| Факт | тут/Гкал | 0,156 | - | - |
| План | тут/Гкал | 0,156 | - | - |
| Удельный расход ЭЭ на транспортировку теплоносителя |  |  |  |  |
| Факт | кВтч/м3 | 0,189 | - | - |
| План | кВтч/м3 | 0,189 | - | - |
| Объем присоединяемой тепловой нагрузки |  |  |  |  |
| Факт | Гкал/ч | 0,243 | - | - |
| План | Гкал/ч | 0,243 | - | - |
| Потери тепловой энергии при передаче ТЭ по тепловым сетям |  |  |  |  |
| Факт | Гкал | 156 887 | - | - |
| План | Гкал | 151 749 | - | - |
| Потери теплоносителя при передаче ТЭ по тепловым сетям |  |  |  |  |
| Факт | м3 | 231 551 | - | - |
| План | м3 | 209 071 | - | - |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |
| Факт | Гкал/кв.м | 1,79 | - | - |
| План | Гкал/кв.м | 2,04 | - | - |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  |  |
| Факт | ед./км | 0,99 | - | - |
| План | ед./км | 1,75 | - | - |
| 2020 |  |  |  |  |
| Наименование ИП (мероприятия) | - | Реконструкция тепловых сетей города Иванова на 2020-2043 гг. в рамках концессионного соглашения | Реконструкция газовой котельной АО №Ивхимпром" на 2020-2022 г.г. | Модернизация котельной (монтаж оборудования для приготовления горячей воды) по адресу г.Иваново, ул.Минская, д.3. Строительство трубопровода, обеспечивающего циркуляцию горячей воды в системе ГВС по адресу г.Иваново, ул.Минская, д.3. |
| Дата утверждения ИП | - | 17.07.2020 | 27.09.2019 | 30.10.2019 |
| Период действия ИП | - | 17.07.2020-2043 | 2020-2022 | 2020-2024 |
| Цели |  |  | уменьшение издержек на производство | прочее |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |
| - план |  | 8 388 | 2 785 | 3 615 |
| - факт |  | 3 499 | 2 035 | 3 615 |
| Постановка на баланс в 2020 г. |  | 29 992 | 0 | 3 227 |
| Целевые показатели ИП за 2020 г. |  |  |  | в стандартах раскрытия не отражены |
| Доля потерь и неучтенного потребления |  |  |  |  |
| Факт | % | 3,9 | - | - |
| План | % | 3,7 | - | - |
| Износ оборудивания передачи темловой энергии (сети) |  |  |  |  |
| Факт | % | 12,3 | - | - |
| План | % | 43,0 | - | - |
| Износ оборудивания (котлы) |  |  |  |  |
| Факт | % | - | 86,45 | - |
| План | % | - | 87,00 | - |
| Потери тепловой энергии при передаче ТЭ по тепловым сетям |  |  |  |  |
| Факт | Гкал | 2,72 | - | - |
| План | Гкал | 2,84 | - | - |
| Потери теплоносителя при передаче ТЭ по тепловым сетям |  |  |  |  |
| Факт | м3 | 2,95 | - | - |
| План | м3 | 2,79 | - | - |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |
| Факт | Гкал/кв.м | 1,23 | - | - |
| План | Гкал/кв.м | 1,32 | - | - |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  |  |
| Факт | ед./км | 1,19 | - | - |
| План | ед./км | 2,00 | - | - |
| Расход топлива на 1 Гкал |  |  |  |  |
| Факт | тут/Гкал | - | 0,1658 | - |
| План | тут/Гкал | - | 0,1652 | - |
| Расход ЭЭ на выработку |  |  |  |  |
| Факт | кВтч/Гкал | - | 15,82 | - |
| План | кВтч/Гкал | - | 8,41 | - |

  - Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В настоящем разделе приведены технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, установленными в Постановлении Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования».

Сведения приведены по теплоснабжающим/теплосетевым организациям г. Иваново и содержат данные, сформированные службами ТСО и опубликованные на Портале публикации сведений, подлежащих свободному доступу.

На момент настоящей актуализации (март 2022 г.) ТСО еще не опубликовали отчетность за 2021 г. поэтому ниже приведены основные технико-экономические показатели деятельности организаций г. Иваново за 2019-2020 г.

Таблица 26 – Основные технико-экономические показатели деятельности организаций, в г. Иваново в 2019-2020 гг.

| № | Наименование | Ед. изм. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" (на территории Ивановской области) |  |  |  |  |  | Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" (на территории Ивановской области) |  |  |  |  |  | Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" (на территории Ивановской области) |  |  |  |  |  |
|  | Централизованная система теплоснабжения |  | г. Иваново, г.о. Кохма, Богданихское с.п., Подвязовское с.п. |  |  |  |  |  | г. Иваново, г.о. Кохма, Богданихское с.п., Подвязовское с.п. |  |  |  |  |  | г. Иваново, г.о. Кохма, Богданихское с.п., Подвязовское с.п. |  |  |  |  |  |
|  | Период |  | 2019 |  | 2020 |  | Изменения в 2020 относительно 2019 |  | 2019 |  | 2020 |  | Изменения в 2020 относительно 2019 |  | 2019 |  | 2020 |  | Изменения в 2020 относительно 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | абсолютные значения | % |  |  |  |  | абсолютные значения | % |  |  |  |  | абсолютные значения | % |
|  | Вид деятельности |  | Производство ТЭ. Комбинированная выработка с уст.мощностью производства ЭЭ 25 МВт и более |  |  |  |  |  | Передача. Тепловая энергия |  |  |  |  |  | Производство. Теплоноситель |  |  |  |  |  |
| 1. | Выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 1 805 224 |  | 1 736 334 |  | -68 890 | -3,8% | 277 599 |  | 256 314 |  | -21 285 | -7,7% | 121 196 |  | 109 156 |  | -12 040 | -10% |
| 2. | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в т.ч.: | тыс.руб. | 2 066 871 |  | 2 105 097 |  | 38 226 | 2% | 263 621 |  | 279 014 |  | 15 392 | 5,8% | 134 791 |  | 143 937 |  | 9 146 | 7% |
| 2.1. | Расходы на покупаемую ТЭ (мощность), ТН | тыс.руб. | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 2.2. | Расходы на топливо | тыс.руб. | 1 579 597 |  | 1 521 152 |  | -58 444 | -4% | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 2.2.1. | газ природный по регулируемой цене |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. | Объем | тыс. м3 | 293 680 |  | 270 505 |  | -23 175 | -8% | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 2.2.1.2. | Стоимость за единицу объема | тыс.руб. | 4,56 |  | 4,67 |  | 0 | 2% | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 2.2.1.3. | Стоимость доставки | тыс.руб. | 164 689 |  | 160 156 |  | -4 534 | -3% | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 2.2.1.4. | Способ приобретения | x | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 2.2.2. | газ природный по нерегулируемой цене |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1. | Объем | тонна | 3 129 |  | 11 050 |  | 7 921 | 253% | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 2.2.2.2. | Стоимость за единицу объема | тыс.руб. | 2,84 |  | 2,89 |  | 0 | 2% | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 2.2.2.3. | Стоимость доставки | тыс.руб. | 6 242 |  | 22 118 |  | 15 876 | 254% | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 2.2.2.4. | Способ приобретения | x | Торги/аукционы |  | Торги/аукционы |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 2.2.3. | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.1. | Объем | тонна | 76 |  | 1 327 |  | 1 251 | 1650% | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 2.2.3.2. | Стоимость за единицу объема | тыс.руб. | 5,21 |  | 6,58 |  | 1 | 26% | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 2.2.3.3. | Стоимость доставки | тыс.руб. | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 2.2.3.4. | Способ приобретения | x | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 2.2.4. | уголь каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4.1. | Объем | тонна | 24 291 |  | 14 170 |  | -10 121 | -42% | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 2.2.4.2. | Стоимость за единицу объема | тыс.руб. | 2,47 |  | 2,47 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 2.2.4.3. | Стоимость доставки | тыс.руб. | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 2.2.4.4. | Способ приобретения | x | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 2.3. | Расходы на покупаемую ЭЭ (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс.руб. | 5 412 |  | 5 847 |  | 435 | 8% | 36 791 |  | 36 726 |  | -65 | 0% | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) | руб. | 4,6 |  | 4,9 |  | 0 | 6% | 4,3 |  | 4,3 |  | 0 | 0% | 0,0 |  | 0,0 |  | - | - |
| 2.3.2 | Объем приобретенной ЭЭ | тыс. кВт*ч | 1 167 |  | 1 190 |  | 23 | 2% | 8 610 |  | 8 574 |  | -36 | 0% | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс.руб. | 228 |  | 192 |  | -36 | -16% | 51 |  | 39 |  | -13 | -25% | 23 876 |  | 16 080 |  | -7 795 | -33% |
| 2.5 | Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс.руб. | 5 023 |  | 6 064 |  | 1 041 | 21% | 0 |  | 0 |  | - | - | 7 512 |  | 7 211 |  | -301 | -4% |
| 2.6. | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс.руб. | 128 406 |  | 163 245 |  | 34 839 | 27% | 27 175 |  | 33 722 |  | 6 546 | 24% | 35 217 |  | 42 112 |  | 6 895 | 20% |
| 2.7. | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 39 618 |  | 50 179 |  | 10 561 | 27% | 8 224 |  | 10 144 |  | 1 920 | 23% | 10 636 |  | 12 697 |  | 2 061 | 19% |
| 2.8. | Расходы на оплату труда АУП | тыс.руб. | 26 856 |  | 21 608 |  | -5 248 | -20% | 10 727 |  | 7 559 |  | -3 168 | -30% | 5 040 |  | 4 321 |  | -720 | -14% |
| 2.9. | Отчисления на социальные нужды АУП | тыс.руб. | 7 117 |  | 5 297 |  | -1 821 | -26% | 2 668 |  | 1 700 |  | -968 | -36% | 1 255 |  | 1 006 |  | -248 | -20% |
| 2.10. | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 65 410 |  | 79 533 |  | 14 123 | 22% | 90 271 |  | 95 222 |  | 4 951 | 5% | 4 026 |  | 4 915 |  | 890 | 22% |
| 2.11. | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс.руб. | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 2.12. | Общепроизводственные расходы, в т.ч.: | тыс.руб. | 4 752 |  | 7 797 |  | 3 045 | 64% | 895 |  | 676 |  | -219 | -24% | 323 |  | 548 |  | 225 | 70% |
| 2.12.1. | - расходы на текущий ремонт | тыс.руб. | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 2.12.2. | - расходы на капитальный ремонт | тыс.руб. | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 2.13. | Общехозяйственные расходы, в т.ч.: | тыс.руб. | 50 828 |  | 63 433 |  | 12 606 | 25% | 23 732 |  | 25 686 |  | 1 954 | 8% | 14 503 |  | 15 888 |  | 1 386 | 10% |
| 2.13.1. | - расходы на текущий ремонт | тыс.руб. | 115 |  | 0 |  | -115 | -100% | 0 |  | 0 |  | - | - | 7 |  | 0 |  | -7 | -100% |
| 2.13.2. | - расходы на капитальный ремонт | тыс.руб. | 51 |  | 329 |  | 277 | 541% | 0 |  | 0 |  | 0 | -100% | 3 |  | 25 |  | 22 | 758% |
| 2.14. | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс.руб. | 58 970 |  | 64 184 |  | 5 214 | 9% | 10 277 |  | 10 545 |  | 268 | 3% | 7 161 |  | 8 541 |  | 1 380 | 19% |
| 2.14.1. | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 % суммы расходов по указанной статье расходов | тыс.руб. | отсутствует |  | отсутствует |  |  |  | отсутствует |  | отсутствует |  |  |  | отсутствует |  | отсутствует |  |  |  |
| 2.15. | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности | тыс.руб. | 94 656 |  | 116 567 |  | 21 912 | 23% | 52 809 |  | 56 995 |  | 4 186 | 8% | 25 243 |  | 30 618 |  | 5 375 | 21% |
| 3. | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс.руб. | -261 647 |  | -368 763 |  | -107 116 | 41% | 13 978 |  | -22 699 |  | -36 677 | -262% | -13 595 |  | -34 781 |  | -21 186 | 156% |
| 4. | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в т.ч.: | тыс.руб. | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 4.1. | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс.руб. | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 5. | Изменение стоимости основных фондов, в т.ч.: | тыс.руб. | 202 631 |  | 103 561 |  | -99 070 | -49% | 169 983 |  | 127 625 |  | -42 358 | -25% | 11 838 |  | 9 434 |  | -2 403 | -20% |
| 5.1. | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс.руб. | 202 631 |  | 103 561 |  | -99 070 | -49% | 169 983 |  | 127 625 |  | -42 358 | -25% | 11 838 |  | 9 434 |  | -2 403 | -20% |
| 5.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс.руб. | 202 879 |  | 103 925 |  | -98 954 | -49% | 172 606 |  | 128 701 |  | -43 905 | -25% | 11 838 |  | 9 434 |  | -2 403 | -20% |
| 5.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода из эксплуатации | тыс.руб. | -248 |  | -364 |  | -116 | 47% | -2 623 |  | -1 077 |  | 1 546 | -59% | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 5.2. | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс.руб. | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 6. | Годовая бухгалтерская отчетность включая бухгалтерский баланс и приложения к нему |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 7. | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 1 547,50 |  | 1 547,50 |  | 0 | 0% | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - |
| 7.1 | отдельно по источникам | Гкал/ч | Ивановская ТЭЦ-2 | 671,5 | Ивановская ТЭЦ-2 | 671,5 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2 |  | Гкал/ч | Ивановская ТЭЦ-3 | 876,0 | Ивановская ТЭЦ-3 | 876,0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 888,42 |  | 890,72 |  | 2 | 0,3% | 888,42 |  | 890,72 |  | 2 | 0,3% | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - |
| 9. | Объем вырабатываемой ТЭ | тыс. Гкал | 2 169,73 |  | 2 061,61 |  | -108 | -5% | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - |
| 9.1 | Объем приобретаемой ТЭ | тыс. Гкал | 0,00 |  | 0 |  | - | - | 0,00 |  | 0 |  | - | - | 0,00 |  | 0 |  | - | - |
| 10. | Объем ТЭ, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - | 1 970,99 |  | 1 868,79 |  | -102 | -5,2% | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - |
| 10.1 | - определенный по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - | 335,27 |  | 321,91 |  | -13 | -4% | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - |
| 10.1.1 | - определенный по приборам учета объем ТЭ, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления ТЭ объектов которых составляет менее 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - |
| 10.2 | - определенный расчетным путем (по нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - | 1 635,72 |  | 1 546,88 |  | -89 | -5% | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - |
| 11. | Нормативы технологических потерь при передаче ТЭ, ТН по тепловым сетям | Ккал/ч.мес | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - | 186,26 |  | 186,26 |  | 0 | 0% | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - |
| 12. | Фактический объем потерь при передаче ТЭ | тыс. Гкал | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - | 192,74 |  | 186,99 |  | -6 | -3% | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - |
| 12.1 | Плановый объем потерь при передаче ТЭ | тыс. Гкал | 0 |  | 0,00 |  | - | - | 186 |  | 186,26 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0,00 |  | - | - |
| 13. | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 248,4 |  | 275,3 |  | 27 | 11% | 57,6 |  | 61,7 |  | 4 | 7% | 79,0 |  | 83,4 |  | 4 | 6% |
| 14. | Среднесписочная численность АУП | чел. | 31,5 |  | 18,5 |  | -13 | -41% | 11,5 |  | 6,3 |  | -5 | -45% | 5,5 |  | 3,6 |  | -2 | -35% |
| 15. | Норматив УРУТ при производстве ТЭ источниками тепловой энергии, с распределением по источникам ТЭ, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у.т./Гкал | 167,70 |  | 167,70 |  | 0 | 0% | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - |
| 15.1 | отдельно по источникам | кг у.т./Гкал | Ивановская ТЭЦ-2 | 171,30 | Ивановская ТЭЦ-2 | 171,30 | 0 | 0% | - | - | - | -- | -- | 100% | - | - | - | -- | -- | 100% |
| 15.2 |  | кг у.т./Гкал | Ивановская ТЭЦ-3 | 164,00 | Ивановская ТЭЦ-3 | 164,00 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Плановый УРУТ при производстве ТЭ источниками ТЭ с распределением по источникам ТЭ | кг у.т./Гкал | 167,70 |  | 167,70 |  | 0 | 0% | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - |
| 16.1 | отдельно по источникам | кг у.т./Гкал | Ивановская ТЭЦ-2 | 171,30 | Ивановская ТЭЦ-2 | 171,30 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16.2 |  | кг у.т./Гкал | Ивановская ТЭЦ-3 | 164,00 | Ивановская ТЭЦ-3 | 164,00 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Фактический УРУТ при производстве ТЭ источниками ТЭ с распределением по источникам ТЭ | кг у.т./Гкал | 168,10 |  | 166,30 |  | -2 | -1% | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - |
| 17.1 | отдельно по источникам | кг у.т./Гкал | Ивановская ТЭЦ-2 | 172,00 | Ивановская ТЭЦ-2 | 169,90 | -2 | -1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.2 |  | кг у.т./Гкал | Ивановская ТЭЦ-3 | 163,90 | Ивановская ТЭЦ-3 | 162,50 | -1 | -1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Удельный расход ЭЭ на производство (передачу) ТЭ, на единицу ТЭ, отпускаемой потребителям | тыс. кВт*ч/Гкал | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - |
| 19. | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) ТЭ, на единицу ТЭ, отпускаемой потребителям | куб. м/Гкал | 0,01 |  | 0,01 |  | 0 | 0% | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - |
| 20. | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей ТЭ, ТН, а также источников ТЭ, функционирующих в режиме комбинированной выработки ЭЭ и ТЭ), в т.ч.: | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - | - |
| 20.1. | Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения | - | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=56bec22a-869c-4213-9f82-d5d1148430f4 |  | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=e49838a6-3eb9-42f8-b174-4fa25dc583de |  | - | - | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=56bec22a-869c-4213-9f82-d5d1148430f4 |  | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=e49838a6-3eb9-42f8-b174-4fa25dc583de |  | - | - | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=56bec22a-869c-4213-9f82-d5d1148430f4 |  | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=e49838a6-3eb9-42f8-b174-4fa25dc583de |  | - | - |
| 20.2. | Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - | - |

Продолжение таблицы

| № | Наименование | Ед. изм. | 2 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | АО "ИвГТЭ" |  |  |  |  |  | ООО "Тепловые энергетические системы" |  |  |  |  |  | ООО "Тепловые энергетические системы" |  |  |  |  |  | ООО "Тепловые энергетические системы" |  |  |  |  |  |
|  | Централизованная система теплоснабжения |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | Период |  | 2019 |  | 2020 |  | Изменения в 2020 относительно 2019 |  | 2019 |  | 2020 |  | Изменения в 2020 относительно 2019 |  | 2019 |  | 2020 |  | Изменения в 2020 относительно 2019 |  | 2019 |  | 2020 |  | Изменения в 2020 относительно 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | абсолютные значения | % |  |  |  |  | абсолютные значения | % |  |  |  |  | абсолютные значения | % |  |  |  |  | абсолютные значения | % |
|  | Вид деятельности |  | Производство ТЭ. Некомбинированная выработка; Производство. ТН; Передача. ТЭ; Передача. ТН; Сбыт. ТЭ; Сбыт. ТН; Поддержание резервной тепловой мощности при отсутствии потребления ТЭ |  |  |  |  |  | Папроизводство ТЭ. Некомбинированная выработка |  |  |  |  |  | Производство. Теплоноситель |  |  |  |  |  | Передача. Тепловая энергия |  |  |  |  |  |
| 1. | Выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 3 446 819 |  | 3 233 654 |  | -213 165 | -6% | 39 447 |  | 40 482 |  | 1 034 | 3% | 243 |  | 253 |  | 10 | 4,1% | 9 124 |  | 9 035 |  | -89 | -1,0% |
| 2. | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в т.ч.: | тыс.руб. | 4 555 965 |  | 3 768 244 |  | -787 721 | -17% | 41 372 |  | 41 409 |  | 37 | 0% | 349 |  | 345 |  | -4 | -1% | 9 136 |  | 9 168 |  | 32 | 0% |
| 2.1. | Расходы на покупаемую ТЭ (мощность), ТН | тыс.руб. | 1 988 955 |  | 2 097 525 |  | 108 570 | 5% | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | 8 170 |  | 8 195 |  | 25 | 0% |
| 2.2. | Расходы на топливо | тыс.руб. | 155 336 |  | 158 426 |  | 3 090 | 2% | 15 563 |  | 15 579 |  | 16 | 0% | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 2.2.1. | газ природный по регулируемой цене |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. | Объем | тыс. м3 | 28 246 |  | 28 153 |  | -94 | 0% | 2 261 |  | 2 188 |  | -73 | -3% | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 2.2.1.2. | Стоимость за единицу объема | тыс.руб. | 5,50 |  | 5,63 |  | 0 | 2% | 6,88 |  | 7,12 |  | 0 | 3% | 0,00 |  | 0 |  | - | - | 0,00 |  | 0 |  | - | - |
| 2.2.1.3. | Стоимость доставки | тыс.руб. | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 2.2.1.4. | Способ приобретения | x | Прямые договоры без торгов |  |  |  |  |  | Прямые договоры без торгов |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 2.3. | Расходы на покупаемую ЭЭ (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс.руб. | 30 212 |  | 31 992 |  | 1 780 | 6% | 4 389 |  | 4 628 |  | 239 | 5% | 10 |  | 10 |  | 0 | -3% | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) | руб. | 5,2 |  | 5,3 |  | 0 | 2% | 8,5 |  | 8,8 |  | 0 | 5% | 8,5 |  | 8,8 |  | 0 | 5% | 0,0 |  | 0,0 |  | - | - |
| 2.3.2 | Объем приобретенной ЭЭ | тыс. кВт*ч | 5 792 |  | 6 012 |  | 220 | 4% | 519 |  | 523 |  | 4 | 1% | 1 |  | 1 |  | 0 | -8% | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс.руб. | 6 050 |  | 5 805 |  | -246 | -4% | 18 |  | 13 |  | -5 | -28% | 86 |  | 82 |  | -4 | -4% | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 2.5 | Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс.руб. | 680 |  | 680 |  | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | - | - | 57 |  | 49 |  | -7 | -12% | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 2.6. | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс.руб. | 184 206 |  | 180 007 |  | -4 198 | -2% | 3 683 |  | 3 956 |  | 273 | 7% | 132 |  | 138 |  | 6 | 5% | 302 |  | 311 |  | 10 | 3% |
| 2.7. | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 56 193 |  | 54 752 |  | -1 442 | -3% | 1 112 |  | 1 195 |  | 83 | 7% | 40 |  | 42 |  | 2 | 5% | 91 |  | 94 |  | 3 | 3% |
| 2.8. | Расходы на оплату труда АУП | тыс.руб. | 136 203 |  | 152 218 |  | 16 015 | 12% | 2 237 |  | 1 938 |  | -299 | -13% | 0 |  | 0 |  | - | - | 67 |  | 64 |  | -4 | -5% |
| 2.9. | Отчисления на социальные нужды АУП | тыс.руб. | 41 511 |  | 46 215 |  | 4 704 | 11% | 676 |  | 585 |  | -90 | -13% | 0 |  | 0 |  | - | - | 20 |  | 19 |  | -1 | -5% |
| 2.10. | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 76 583 |  | 86 612 |  | 10 028 | 13% | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 2.11. | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс.руб. | 4 748 |  | 9 145 |  | 4 397 | 93% | 5 982 |  | 5 926 |  | -56 | -1% | 0 |  | 0 |  | - | - | 432 |  | 432 |  | 0 | 0% |
| 2.12. | Общепроизводственные расходы, в т.ч.: | тыс.руб. | 34 112 |  | 35 652 |  | 1 540 | 5% | 1 030 |  | 1 719 |  | 689 | 67% | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 2.12.1. | - расходы на текущий ремонт | тыс.руб. | 4 116 |  | 5 671 |  | 1 555 | 38% | 368 |  | 553 |  | 184 | 50% | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 2.12.2. | - расходы на капитальный ремонт | тыс.руб. | 306 |  | 681 |  | 375 | 122% | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 2.13. | Общехозяйственные расходы, в т.ч.: | тыс.руб. | 26 560 |  | 43 756 |  | 17 196 | 65% | 1 650 |  | 1 620 |  | -31 | -2% | 24 |  | 23 |  | -1 | -4% | 53 |  | 53 |  | 0 | -1% |
| 2.13.1. | - расходы на текущий ремонт | тыс.руб. | 1 858 |  | 424 |  | -1 434 | -77% | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 2.13.2. | - расходы на капитальный ремонт | тыс.руб. | 70 |  | 0 |  | -70 | -100% | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 2.14. | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс.руб. | 60 848 |  | 45 571 |  | -15 276 | -25% | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 2.14.1. | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 % суммы расходов по указанной статье расходов | тыс.руб. | отсутствует |  | отсутствует |  |  |  | отсутствует |  | отсутствует |  |  |  | отсутствует |  | отсутствует |  |  |  | отсутствует |  | отсутствует |  |  |  |
| 2.15. | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности | тыс.руб. | 1 753 768 |  | 819 888 |  | -933 880 | -53% | 5 033 |  | 4 251 |  | -782 | -16% | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 3. | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс.руб. | 644 621 |  | 285 329 |  | -359 293 | -56% | -1 925 |  | -928 |  | 998 | -52% | -106 |  | -92 |  | 14 | -13% | -12 |  | -134 |  | -122 | 1009% |
| 4. | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в т.ч.: | тыс.руб. | -1 109 146 |  | -534 559 |  | 574 587 | -52% | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 4.1. | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс.руб. | 0 |  | 3 015 |  | 3 015 | 7537525% | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 5. | Изменение стоимости основных фондов, в т.ч.: | тыс.руб. | -17 202 |  | 28 706 |  | 45 907 | -267% | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 5.1. | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс.руб. | -17 202 |  | 28 706 |  | 45 907 | -267% | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 5.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс.руб. | 6 850 |  | 29 992 |  | 23 142 | 338% | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 5.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода из эксплуатации | тыс.руб. | -24 051 |  | -1 286 |  | 22 765 | -95% | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 5.2. | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс.руб. | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0 |  | - | - |
| 6. | Годовая бухгалтерская отчетность включая бухгалтерский баланс и приложения к нему |  | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=0cd36d23-2b33-4c17-aed5-bc7ec6adde57 |  | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=e90a104a-3203-43cc-a3c7-deeab9cfdf2e |  |  |  | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=8e65fac8-98bf-4d07-9e03-212db2c34111 |  | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=424e479c-34b1-438a-b8a3-5be6359801c9 |  |  |  | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=8e65fac8-98bf-4d07-9e03-212db2c34111 |  | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=424e479c-34b1-438a-b8a3-5be6359801c9 |  |  |  | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=8e65fac8-98bf-4d07-9e03-212db2c34111 |  | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=424e479c-34b1-438a-b8a3-5be6359801c9 |  |  |  |
| 7. | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 147,49 |  | 146,35 |  | -1 | -1% | 12,00 |  | 12,00 |  | 0 | 0% | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - |
| 7.1 | отдельно по источникам | Гкал/ч | кот.№ 1 | 6,72 | кот.№ 1 | 6,72 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2 |  | Гкал/ч | кот.№ 2 | 1,17 | кот.№ 2 | 1,17 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.3 |  | Гкал/ч | кот.№ 3 | 0,95 | кот.№ 3 | 0,95 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.4 |  | Гкал/ч | кот.№ 10 | 0,85 | кот.№ 10 | 0,67 | 0 | -21% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.5 |  | Гкал/ч | кот.№ 17 | 0,95 | кот.№ 17 | 0,95 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.6 |  | Гкал/ч | кот.№ 18 | 1,72 | кот.№ 18 | 1,72 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.7 |  | Гкал/ч | кот.№ 19 | 8,00 | кот.№ 19 | 8,00 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.8 |  | Гкал/ч | кот.№ 23 | 21,90 | кот.№ 23 | 21,90 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.9 |  | Гкал/ч | кот.№ 24 | 1,72 | кот.№ 24 | 0,76 | -1 | -56% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.10 |  | Гкал/ч | кот.№ 25 | 1,83 | кот.№ 25 | 1,83 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.11 |  | Гкал/ч | кот.№ 30 | 2,01 | кот.№ 30 | 2,01 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.12 |  | Гкал/ч | кот.№ 31 | 4,68 | кот.№ 31 | 4,68 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.13 |  | Гкал/ч | кот.№ 33 | 7,74 | кот.№ 33 | 7,74 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.14 |  | Гкал/ч | кот.№ 35 | 2,13 | кот.№ 35 | 2,13 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.15 |  | Гкал/ч | кот.№ 37 | 78,40 | кот.№ 37 | 78,40 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.16 |  | Гкал/ч | кот.№ 39 | 0,39 | кот.№ 39 | 0,39 | 0 | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.17 |  | Гкал/ч | кот.№ 41 | 0,88 | кот.№ 41 | 0,88 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.18 |  | Гкал/ч | кот.№ 43 | 0,34 | кот.№ 43 | 0,34 | 0 | -1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.19 |  | Гкал/ч | кот.№ 44 | 1,63 | кот.№ 44 | 1,63 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.20 |  | Гкал/ч | кот.№ 45 | 1,72 | кот.№ 45 | 1,72 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.21 |  | Гкал/ч | кот.№ 46 | 1,76 | кот.№ 46 | 1,76 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 762,47 |  | 835,61 |  | 73 | 10% | 9,20 |  | 9,20 |  | 0 | 0% | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - |
| 9. | Объем вырабатываемой ТЭ | тыс. Гкал | 208,54 |  | 208,84 |  | 0 | 0% | 116,95 |  | 17,01 |  | -100 | -85% | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - |
| 9.1 | Объем приобретаемой ТЭ | тыс. Гкал | 1 709,81 |  | 1 714,96 |  | 5 | 0% | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - | 0,00 |  | 0 |  | - | - | 0,00 |  | 0 |  | - | - |
| 10. | Объем ТЭ, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 1 863,00 |  | 1 749,54 |  | -113 | -6% | 16,83 |  | 16,90 |  | 0 | 0% | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - | 7,26 |  | 7,08 |  | 0 | -2% |
| 10.1 | - определенный по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 863,34 |  | 1 284,70 |  | 421 | 49% | 16,83 |  | 16,90 |  | 0 | 0% | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - | 7,26 |  | 7,08 |  | 0 | -2% |
| 10.1.1 | - определенный по приборам учета объем ТЭ, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления ТЭ объектов которых составляет менее 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - |
| 10.2 | - определенный расчетным путем (по нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 999,66 |  | 464,84 |  | -535 | -54% | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - |
| 11. | Нормативы технологических потерь при передаче ТЭ, ТН по тепловым сетям | Ккал/ч.мес | 158,29 |  | 169,37 |  | 11 | 7% | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - |
| 12. | Фактический объем потерь при передаче ТЭ | тыс. Гкал | 156,89 |  | 162,88 |  | 6 | 4% | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - | 0,09 |  | 0,12 |  | 0 | 33% |
| 12.1 | Плановый объем потерь при передаче ТЭ | тыс. Гкал | 153,45 |  | 169,43 |  | 16 | 10% | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 |  | 0,00 |  | - | - | 0,13 |  | 0,13 |  | 0 | 0% |
| 13. | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 533,00 |  | 514,00 |  | -19 | -4% | 13,5 |  | 13,5 |  | 0 | 0% | 1,0 |  | 1,0 |  | 0 | 0% | 1,0 |  | 1,0 |  | 0 | 0% |
| 14. | Среднесписочная численность АУП | чел. | 230,00 |  | 260,00 |  | 30 | 13% | 13,8 |  | 13,8 |  | 0 | 0% | 13,8 |  | 13,8 |  | 0 | 0% | 13,8 |  | 13,8 |  | 0 | 0% |
| 15. | Норматив УРУТ при производстве ТЭ источниками тепловой энергии, с распределением по источникам ТЭ, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у.т./Гкал | 162,39 |  | 162,39 |  | 0 | 0% | 161,94 |  | 161,94 |  | 0 | 0% | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - |
| 15.1 | отдельно по источникам | кг у.т./Гкал | кот. № 1 | 173,69 | кот.№ 1 | 173,69 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.2 |  | кг у.т./Гкал | кот.№ 2 | 180,10 | кот.№ 2 | 180,10 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.3 |  | кг у.т./Гкал | кот.№ 3 | 170,85 | кот.№ 3 | 170,97 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.4 |  | кг у.т./Гкал | кот.№ 10 | - | кот.№ 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.5 |  | кг у.т./Гкал | кот.№ 17 | 178,74 | кот.№ 17 | 178,74 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.6 |  | кг у.т./Гкал | кот.№ 18 | 166,76 | кот.№ 18 | 166,76 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.7 |  | кг у.т./Гкал | кот.№ 19 | 172,11 | кот.№ 19 | 172,11 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.8. |  | кг у.т./Гкал | кот.№ 23 | 159,51 | кот.№ 23 | 159,51 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.9 |  | кг у.т./Гкал | кот.№ 24 | 168,23 | кот.№ 24 | 168,23 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.10 |  | кг у.т./Гкал | кот.№ 25 | 226,67 | кот.№ 25 | 226,67 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.11 |  | кг у.т./Гкал | кот.№ 30 | 157,85 | кот.№ 30 | 157,85 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.12 |  | кг у.т./Гкал | кот.№ 31 | 168,31 | кот.№ 31 | 168,31 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.13 |  | кг у.т./Гкал | кот.№ 33 | 165,36 | кот.№ 33 | 165,36 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.14 |  | кг у.т./Гкал | кот.№ 35 | 172,88 | кот.№ 35 | 172,88 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.15 |  | кг у.т./Гкал | кот.№ 37 | 159,57 | кот.№ 37 | 159,57 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.16 |  | кг у.т./Гкал | кот.№ 39 | 153,47 | кот.№ 39 | 153,47 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.17 |  | кг у.т./Гкал | кот.№ 41 | 165,61 | кот.№ 41 | 165,61 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.18 |  | кг у.т./Гкал | кот.№ 43 | - | кот.№ 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.19 |  | кг у.т./Гкал | кот.№ 44 | 156,82 | кот.№ 44 | 156,82 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.20 |  | кг у.т./Гкал | кот.№ 45 | 174,37 | кот.№ 45 | 174,37 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.21 |  | кг у.т./Гкал | кот.№ 46 | 161,92 | кот.№ 46 | 161,92 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Плановый УРУТ при производстве ТЭ источниками ТЭ с распределением по источникам ТЭ | кг у.т./Гкал | 162,39 |  | 162,54 |  | 0 | 0% | 161,94 |  | 150,80 |  | -11 | -7% | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - |
| 16.1 | отдельно по источникам | кг у.т./Гкал | кот.№ 1 | 173,69 | кот.№ 1 | 174,40 | 1 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16.2 |  | кг у.т./Гкал | кот.№ 2 | 180,10 | кот.№ 2 | 170,17 | -10 | -6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16.3 |  | кг у.т./Гкал | кот.№ 3 | 170,85 | кот.№ 3 | 171,17 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16.4 |  | кг у.т./Гкал | кот.№ 10 | - | кот.№ 10 | 188,76 | 189 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16.5 |  | кг у.т./Гкал | кот.№ 17 | 178,74 | кот.№ 17 | 179,69 | 1 | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16.6 |  | кг у.т./Гкал | кот.№ 18 | 166,76 | кот.№ 18 | 166,41 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16.7 |  | кг у.т./Гкал | кот.№ 19 | 172,11 | кот.№ 19 | 172,52 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16.8. |  | кг у.т./Гкал | кот.№ 23 | 159,51 | кот.№ 23 | 159,39 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16.9 |  | кг у.т./Гкал | кот.№ 24 | 168,23 | кот.№ 24 | 167,62 | -1 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16.10 |  | кг у.т./Гкал | кот.№ 25 | 226,67 | кот.№ 25 | 224,75 | -2 | -1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16.11 |  | кг у.т./Гкал | кот.№ 30 | 157,85 | кот.№ 30 | 158,40 | 1 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16.12 |  | кг у.т./Гкал | кот.№ 31 | 168,31 | кот.№ 31 | 168,63 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16.13 |  | кг у.т./Гкал | кот.№ 33 | 165,36 | кот.№ 33 | 165,46 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16.14 |  | кг у.т./Гкал | кот.№ 35 | 172,88 | кот.№ 35 | 172,42 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16.15 |  | кг у.т./Гкал | кот.№ 37 | 159,57 | кот.№ 37 | 159,77 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16.16 |  | кг у.т./Гкал | кот.№ 39 | 153,47 | кот.№ 39 | 153,50 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16.17 |  | кг у.т./Гкал | кот.№ 41 | 165,61 | кот.№ 41 | 166,60 | 1 | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16.18 |  | кг у.т./Гкал | кот.№ 43 | - | кот.№ 43 | 180,56 | 181 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16.19 |  | кг у.т./Гкал | кот.№ 44 | 156,82 | кот.№ 44 | 156,83 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16.20 |  | кг у.т./Гкал | кот.№ 45 | 174,37 | кот.№ 45 | 169,89 | -4 | -3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16.21 |  | кг у.т./Гкал | кот.№ 46 | 161,92 | кот.№ 46 | 162,27 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Фактический УРУТ при производстве ТЭ источниками ТЭ с распределением по источникам ТЭ | кг у.т./Гкал | 159,39 |  | 160,50 |  | 1 | 1% | 156,49 |  | 151,48 |  | -5 | -3% | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - |
| 17.1 | отдельно по источникам | кг у.т./Гкал | кот.№ 1 | 172,21 | кот.№ 1 | 174,09 | 2 | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.2 |  | кг у.т./Гкал | кот.№ 2 | 172,52 | кот.№ 2 | 167,60 | -5 | -3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.3 |  | кг у.т./Гкал | кот.№ 3 | 172,08 | кот.№ 3 | 176,89 | 5 | 3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.4 |  | кг у.т./Гкал | кот.№ 10 | 210,21 | кот.№ 10 | 203,04 | -7 | -3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.5 |  | кг у.т./Гкал | кот.№ 17 | 184,10 | кот.№ 17 | 182,38 | -2 | -1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.6 |  | кг у.т./Гкал | кот.№ 18 | 154,79 | кот.№ 18 | 147,67 | -7 | -5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.7 |  | кг у.т./Гкал | кот.№ 19 | 164,18 | кот.№ 19 | 163,81 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.8. |  | кг у.т./Гкал | кот.№ 23 | 158,10 | кот.№ 23 | 158,33 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.9 |  | кг у.т./Гкал | кот.№ 24 | 159,89 | кот.№ 24 | 149,96 | -10 | -6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.10 |  | кг у.т./Гкал | кот.№ 25 | 208,83 | кот.№ 25 | 203,87 | -5 | -2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.11 |  | кг у.т./Гкал | кот.№ 30 | 158,20 | кот.№ 30 | 162,97 | 5 | 3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.12 |  | кг у.т./Гкал | кот.№ 31 | 164,36 | кот.№ 31 | 164,60 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.13 |  | кг у.т./Гкал | кот.№ 33 | 160,29 | кот.№ 33 | 160,27 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.14 |  | кг у.т./Гкал | кот.№ 35 | 168,13 | кот.№ 35 | 163,83 | -4 | -3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.15 |  | кг у.т./Гкал | кот.№ 37 | 156,52 | кот.№ 37 | 158,07 | 2 | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.16 |  | кг у.т./Гкал | кот.№ 39 | 143,50 | кот.№ 39 | 141,80 | -2 | -1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.17 |  | кг у.т./Гкал | кот.№ 41 | 158,62 | кот.№ 41 | 155,54 | -3 | -2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.18 |  | кг у.т./Гкал | кот.№ 43 | 170,97 | кот.№ 43 | 171,89 | 1 | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.19 |  | кг у.т./Гкал | кот.№ 44 | 154,70 | кот.№ 44 | 155,43 | 1 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.20 |  | кг у.т./Гкал | кот.№ 45 | 168,66 | кот.№ 45 | 169,50 | 1 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.21 |  | кг у.т./Гкал | кот.№ 46 | 165,12 | кот.№ 46 | 162,73 | -2 | -1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Удельный расход ЭЭ на производство (передачу) ТЭ, на единицу ТЭ, отпускаемой потребителям | тыс. кВт*ч/Гкал | 0,02 |  | 0,00 |  | 0 | -100% | 0,03 |  | 0,03 |  | 0 | 0% | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - |
| 19. | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) ТЭ, на единицу ТЭ, отпускаемой потребителям | куб. м/Гкал | 2,18 |  | 0,34 |  | -2 | -84% | 0,05 |  | 0,04 |  | 0 | -20% | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - | 0,00 |  | 0,00 |  | - | - |
| 20. | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей ТЭ, ТН, а также источников ТЭ, функционирующих в режиме комбинированной выработки ЭЭ и ТЭ), в т.ч.: | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - | - |
| 20.1. | Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - | - |
| 20.2. | Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - | - |

Продолжение таблицы

| № | Наименование | Ед. изм. | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | АО "Водоканал" |  |  |  | ЗАО "Новая тепловая компания" |  |  |  | ЗАО "Новая тепловая компания" |  |  |  | АО "Железобетон" |
|  | Централизованная система теплоснабжения |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  | Период |  | 2019 | 2020 | Изменения в 2020 относительно 2019 |  | 2019 | 2020 | Изменения в 2020 относительно 2019 |  | 2019 | 2020 | Изменения в 2020 относительно 2019 |  | 2020 |
|  |  |  |  |  | абсолютные значения | % |  |  | абсолютные значения | % |  |  | абсолютные значения | % |  |
|  | Вид деятельности |  | Производство ТЭ. Некомбинированная выработка |  |  |  | Производство ТЭ. Некомбинированная выработка |  |  |  | Производство. Теплоноситель |  |  |  | Производство ТЭ. Некомбинированная выработка |
| 1. | Выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 3 927 | 3 816 | -112 | -2,8% | 67 737 | 3 219 | -64 518 | -95,2% | 2 774 | 34 | -2 741 | -98,8% | 15 409 |
| 2. | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в т.ч.: | тыс.руб. | 5 981 | 5 399 | -582 | -10% | 67 693 | 79 014 | 11 321 | 17% | 4 190 | 4 790 | 600 | 14% | 40 313 |
| 2.1. | Расходы на покупаемую ТЭ (мощность), ТН | тыс.руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 2.2. | Расходы на топливо | тыс.руб. | 1 688 | 1 566 | -122 | -7% | 43 271 | 49 991 | 6 720 | 16% | 0 | 0 | - | - | 22 481 |
| 2.2.1. | газ природный по регулируемой цене |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. | Объем | тыс. м3 | 0 | 263 | 263 | 100% | 7 346 | 8 286 | 940 | 13% | 0 | 0 | - | - | 1 725 |
| 2.2.1.2. | Стоимость за единицу объема | тыс.руб. | 0 | 5,95 | 6 | 100% | 5,77 | 5,92 | 0 | 3% | 0 | 0 | - | - | 5,92 |
| 2.2.1.3. | Стоимость доставки | тыс.руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 2.2.1.4. | Способ приобретения | x | - | Прямые договоры без торгов |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |  |
| 2.2.2. | газ природный по нерегулируемой цене |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1. | Объем | тонна | 292 | 0 | -292 | -100% | 159 | 180 | 21 | 13% | 0 | 0 | - | - | 2 142 |
| 2.2.2.2. | Стоимость за единицу объема | тыс.руб. | 5,78 | 0 | -6 | -100% | 5,35 | 5,41 | 0 | 1% | 0 | 0 | - | - | 5,73 |
| 2.2.2.3. | Стоимость доставки | тыс.руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 2.2.2.4. | Способ приобретения | x | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | Прямые договоры без торгов |
| 2.3. | Расходы на покупаемую ЭЭ (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс.руб. | 136 | 201 | 65 | 48% | 3 707 | 4 397 | 689 | 19% | 108 | 130 | 23 | 21% | 4 973 |
| 2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) | руб. | 4,1 | 4,4 | 0 | 7% | 4,4 | 4,7 | 0 | 6% | 4,4 | 4,7 | 0 | 6% | 5,7 |
| 2.3.2 | Объем приобретенной ЭЭ | тыс. кВт*ч | 33 | 45 | 13 | 38% | 837 | 940 | 103 | 12% | 24 | 28 | 4 | 15% | 874 |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс.руб. | 0 | 0 | - | - | 547 | 26 | -521 | -95% | 2 204 | 2 465 | 260 | 12% | 36 |
| 2.5 | Расходы на хим.реагенты, используемые в тех. процессе | тыс.руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 270 | 301 | 32 | 12% | 455 |
| 2.6. | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс.руб. | 331 | 389 | 58 | 18% | 9 151 | 9 660 | 509 | 6% | 1 004 | 1 219 | 215 | 21% | 4 562 |
| 2.7. | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 99 | 117 | 17 | 18% | 2 763 | 2 917 | 154 | 6% | 303 | 368 | 65 | 21% | 1 052 |
| 2.8. | Расходы на оплату труда АУП | тыс.руб. | 572 | 512 | -60 | -10% | 2 414 | 2 883 | 469 | 19% | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 2.9. | Отчисления на социальные нужды АУП | тыс.руб. | 166 | 147 | -19 | -11% | 729 | 871 | 142 | 19% | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 2.10. | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 1 591 | 1 162 | -430 | -27% | 769 | 383 | -386 | -50% | 7 | 7 | 0 | 0% | 1 328 |
| 2.11. | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс.руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 2.12. | Общепроизводственные расходы, в т.ч.: | тыс.руб. | 32 | 77 | 45 | 144% | 2 006 | 4 033 | 2 026 | 101% | 6 | 6 | 0 | 0% | 1 110 |
| 2.12.1. | - расходы на текущий ремонт | тыс.руб. | 0 | 77 | 77 | 100% | 2 006 | 4 033 | 2 026 | 101% | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 2.12.2. | - расходы на капитальный ремонт | тыс.руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 2.13. | Общехозяйственные расходы, в т.ч.: | тыс.руб. | 454 | 526 | 72 | 16% | 890 | 1 607 | 717 | 81% | 0 | 0 | - | - | 3 633 |
| 2.13.1. | - расходы на текущий ремонт | тыс.руб. | 39 | 15 | -24 | -61% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 2.13.2. | - расходы на капитальный ремонт | тыс.руб. | 25 | 62 | 36 | 144% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 2.14. | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс.руб. | 146 | 24 | -122 | -83% | 1 010 | 1 299 | 290 | 29% | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 2.14.1. | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 % суммы расходов по указанной статье | тыс.руб. | отсутствует |  |  |  | отсутствует |  |  |  | отсутствует |  |  |  |  |
| 2.15. | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности | тыс.руб. | 766 | 678 | -87 | -11% | 435 | 946 | 511 | 118% | 289 | 294 | 6 | 2% | 683 |
| 3. | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс.руб. | -2 054 | -1 584 | 470 | -23% | 44 | 398 | 355 | 810% | -1 415 | -7 | 1 409 | -100% | 360 |
| 4. | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в т.ч.: | тыс.руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 4.1. | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс.руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 5. | Изменение стоимости основных фондов, в т.ч.: | тыс.руб. | 3 841 | 282 | -3 559 | -93% | 469 | 657 | 188 | 40% | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 5.1. | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс.руб. | 3 841 | 0 | -3 841 | -100% | 469 | 657 | 188 | 40% | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 5.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс.руб. | 3 841 | 282 | -3 559 | -93% | 469 | 657 | 188 | 40% | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 5.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода из эксплуатации | тыс.руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 5.2. | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс.руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 6. | Годовая бухгалтерская отчетность включая бухгалтерский баланс и приложения к нему |  | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=4fb17e93-75b5-4eed-9955-9c40db09eac3 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=a970c51b-d812-4b38-a5ab-11a549a0a66c |  |  | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=7dd8d683-2cb5-4da6-b200-fd326311c49b | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=35770546-2f28-438a-a692-73c79a2d0551 |  |  | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=7dd8d683-2cb5-4da6-b200-fd326311c49b | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=35770546-2f28-438a-a692-73c79a2d0551 |  |  | - |
| 7. | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения | Гкал/ч | 1,93 | 1,73 | 0 | -10% | 42,20 | 42,20 | 0 | 0% | 0,00 | 0,00 | - | - | 26,00 |
| 8. | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 1,11 | 1,11 | 0 | 0% | 16,20 | 16,20 | 0 | 0% | 0,00 | 0,00 | - | - | 5,45 |
| 9. | Объем вырабатываемой ТЭ | тыс. Гкал | 3 234,15 | 3 077,38 | -157 | -5% | 55,05 | 61,87 | 7 | 12% | 0,00 | 0,00 | - | - | 28,68 |
| 9.1 | Объем приобретаемой ТЭ | тыс. Гкал | 0,00 | 0 | - | - | 0,00 | 0 | - | - | 0,00 | 0 | - | - | 0 |
| 10. | Объем ТЭ, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 2 272,88 | 2 090,38 | -183 | -8% | 53,25 | 59,86 | 7 | 12% | 0,00 | 0,00 | - | - | 26,93 |
| 10.1 | - определенный по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 2 272,88 | 2 090,38 | -183 | -8% | 53,25 | 59,86 | 7 | 12% | 0,00 | 0,00 | - | - | 8,98 |
| 10.1.1 | - определенный по приборам учета объем ТЭ, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления ТЭ объектов которых составляет менее 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 10.2 | - определенный расчетным путем (по нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | 17,96 |
| 11. | Нормативы технологических потерь при передаче ТЭ, ТН | Ккал/ч.мес | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,06 | 0,06 | 0 | 0% | 0,00 | 0,00 | - | - | 126 301 369,86 |
| 12. | Фактический объем потерь при передаче ТЭ | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,06 | 0,06 | 0 | 0% | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,92 |
| 12.1 | Плановый объем потерь при передаче ТЭ | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,06 | 0,06 | 0 | 0% | 0 | 0,00 | - | - | 0,92 |
| 13. | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 2,0 | 2,0 | 0 | 0% | 34,5 | 34,5 | 0 | 0% | 5,0 | 5,0 | 0 | 0% | 16,0 |
| 14. | Среднесписочная численность АУП | чел. | 2,0 | 2,0 | 0 | 0% | 7,0 | 7,0 | 0 | 0% | 0,0 | 0,0 | - | - | 5,0 |
| 15. | Норматив УРУТ при производстве ТЭ источниками ТЭ, | кг у.т./Гкал | 150,75 | 150,75 | 0 | 0% | 158,50 | 164,21 | 6 | 4% | 0,00 | 0,00 | - | - | 161,52 |
| 16. | Плановый УРУТ при производстве ТЭ источниками ТЭ с распределением по источникам ТЭ | кг у.т./Гкал | 150,75 | 150,75 | 0 | 0% | 164,21 | 164,21 | 0 | 0% | 0,00 | 0,00 | - | - | 161,52 |
| 17. | Фактический УРУТ при производстве ТЭ источниками ТЭ с распределением по источникам ТЭ | кг у.т./Гкал | 150,31 | 147,16 | -3 | -2% | 164,21 | 164,21 | 0 | 0% | 0,00 | 0,00 | - | - | 161,49 |
| 18. | Удельный расход ЭЭ на производство (передачу) ТЭ, на единицу ТЭ, отпускаемой потребителям | тыс. кВт*ч/Гкал | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,02 | 0,02 | 0 | 0% | 0,00 | 0,00 | - | - | 32 439,84 |
| 19. | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) ТЭ, на единицу ТЭ, отпускаемой потребителям | куб. м/Гкал | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,13 | 0,14 | 0 | 8% | 0,00 | 0,00 | - | - | 75 269,22 |
| 20. | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей ТЭ, ТН, а также источников ТЭ, функционирующих в режиме комбинированной выработки ЭЭ и ТЭ), в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Продолжение таблицы

| № | Наименование | Ед. изм. | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 17 |  |  |  | 19 | 19 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ООО "Август Т" |  |  |  | ООО "Август Т" |  |  |  | ОАО "Ивановоглавснаб" |  |  |  | ОАО "Ивхимпром" |  | АО "ИСМА" |
|  | Централизованная система теплоснабжения |  | ул. Дюковская, д. 25, стр. 1 |  |  |  | ул. Кузнецова. Д.67Б |  |  |  | - |  |  |  | - | - | - |
|  | Период |  | 2019 | 2020 | Изменения в 2020 относительно 2019 |  | 2019 | 2020 | Изменения в 2020 относительно 2019 |  | 2019 | 2020 | Изменения в 2020 относительно 2019 |  | 2020 | 2020 | 2020 |
|  |  |  |  |  | абсолютные значения | % |  |  | абсолютные значения | % |  |  | абсолютные значения | % |  |  |  |
|  | Вид деятельности |  | Производство ТЭ. Некомбинированная выработка |  |  |  | Производство ТЭ. Некомбинированная выработка |  |  |  | Производство ТЭ. Некомбинированная выработка |  |  |  | Производство ТЭ. Некомб. выработка | Производство. ТН | Производство ТЭ. Некомб.выработка |
| 1. | Выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 2 514 | 4 136 | 1 622 | 64,5% | 4 290 | 4 806 | 516 | 12,0% | 4 124 | 3 048 | -1 076 | -26,1% | 7 584 | 10 | 4 391 |
| 2. | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в т.ч.: | тыс.руб. | 3 269 | 4 323 | 1 054 | 32% | 4 868 | 4 897 | 29 | 1% | 19 712 | 19 569 | -143 | -1% | 23 078 259 | 3 017 | 18 495 |
| 2.1. | Расходы на покупаемую ТЭ (мощность), ТН | тыс.руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 157 | 0 |
| 2.2. | Расходы на топливо | тыс.руб. | 1 104 | 2 134 | 1 030 | 93% | 1 775 | 2 333 | 559 | 31% | 7 480 | 7 547 | 68 | 1% | 23 062 576 | 0 | 4 143 |
| 2.2.1. | газ природный по регулируемой цене |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. | Объем | тыс. м3 | 152 | 290 | 138 | 91% | 244 | 318 | 74 | 30% | 1 270 | 1 242 | -28 | -2% | 3 914 | 0 | 696 |
| 2.2.1.2. | Стоимость за единицу объема | тыс.руб. | 7,27 | 6,18 | -1 | -15% | 7,27 | 6,18 | -1 | -15% | 5,77 | 5,07 | -1 | -12% | 5,89 | 0 | 5,96 |
| 2.2.1.3. | Стоимость доставки | тыс.руб. | 0 | 342 | 342 | 100% | 0 | 371 | 371 | 100% | 0 | 1 146 | 1 146 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.4. | Способ приобретения | x | Прямые договоры без торгов |  |  |  | - | Прямые договоры без торгов |  |  | Прямые договоры без торгов |  |  |  | Прямые договоры без торгов | - | Прямые договоры без торгов |
| 2.2.2. | газ природный по нерегулируемой цене |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1. | Объем | тонна | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 25 | 18 | -7 | -29% | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2.2. | Стоимость за единицу объема | тыс.руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 6,00 | 5,14 | -1 | -14% | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2.3. | Стоимость доставки | тыс.руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 17 | 17 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2.4. | Способ приобретения | x | - | - |  |  | - | - |  |  | Прямые договоры без торгов |  |  |  | - | - | - |
| 2.3. | Расходы на покупаемую ЭЭ (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс.руб. | 258 | 309 | 51 | 20% | 354 | 370 | 16 | 5% | 3 599 | 3 905 | 307 | 9% | 1 834 | 273 | 1 906 |
| 2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) | руб. | 7,5 | 7,8 | 0 | 4% | 7,6 | 7,8 | 0 | 2% | 6,1 | 6,4 | 0 | 5% | 4,2 | 4,2 | 6,5 |
| 2.3.2 | Объем приобретенной ЭЭ | тыс. кВт*ч | 34 | 40 | 5 | 16% | 47 | 48 | 1 | 2% | 589 | 606 | 18 | 3% | 437 | 65 | 293 |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0 | -100% | 23 | 14 | -9 | -37% | 19 | 36 | 112 |
| 2.5 | Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс.руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 475 | 5 |
| 2.6. | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс.руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 1 883 | 1 876 | -7 | 0% | 3 576 | 787 | 3 367 |
| 2.7. | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 565 | 578 | 13 | 2% | 1 098 | 242 | 870 |
| 2.8. | Расходы на оплату труда АУП | тыс.руб. | 483 | 555 | 71 | 15% | 825 | 644 | -180 | -22% | 813 | 878 | 65 | 8% | 744 | 0 | 673 |
| 2.9. | Отчисления на социальные нужды АУП | тыс.руб. | 146 | 104 | -42 | -29% | 249 | 121 | -128 | -51% | 260 | 265 | 5 | 2% | 228 | 0 | 203 |
| 2.10. | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 367 | 367 | 0 | 0% | 611 | 611 | 0 | 0% | 59 | 59 | 0 | 0% | 165 | 0 | 6 009 |
| 2.11. | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс.руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2.12. | Общепроизводственные расходы, в т.ч.: | тыс.руб. | 660 | 668 | 8 | 1% | 595 | 601 | 7 | 1% | 1 172 | 1 241 | 70 | 6% | 2 879 | 55 | 262 |
| 2.12.1. | - расходы на текущий ремонт | тыс.руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 2 249 | 55 | 262 |
| 2.12.2. | - расходы на капитальный ремонт | тыс.руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 630 | 0 | 0 |
| 2.13. | Общехозяйственные расходы, в т.ч.: | тыс.руб. | 168 | 186 | 18 | 11% | 287 | 216 | -71 | -25% | 3 178 | 2 854 | -324 | -10% | 5 141 | 994 | 471 |
| 2.13.1. | - расходы на текущий ремонт | тыс.руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2.13.2. | - расходы на капитальный ремонт | тыс.руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2.14. | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс.руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 479 | 351 | -128 | -27% | 0 | 0 | 0 |
| 2.14.1. | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 % суммы расходов по указанной статье расходов | тыс.руб. | отсутствует |  |  |  | отсутствует |  |  |  | отсутствует |  |  |  | отсутствует |  |  |
| 2.15. | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности | тыс.руб. | 83 | 0 | -83 | -100% | 173 | 0 | -173 | -100% | 202 | 0 | -202 | -100% | 0 | 0 | 471 |
| 3. | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс.руб. | -755 | -187 | 569 | -75% | -579 | -91 | 487 | -84% | -456 | -1 511 | -1 056 | 232% | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в т.ч.: | тыс.руб. | 0 | -310 | -310 | 100% | 0 | -243 | -243 | 100% | 0 | 0 | - | - | 38 | 0 | 0 |
| 4.1. | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс.руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 38 | 0 | 0 |
| 5. | Изменение стоимости основных фондов, в т.ч.: | тыс.руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 10 953 |
| 5.1. | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс.руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс.руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода из эксплуатации | тыс.руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс.руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 10 953 |
| 6. | Годовая бухгалтерская отчетность включая бухгалтерский баланс и приложения к нему |  | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=0141d032-78cb-4bac-ae06-9662f14c7d0f | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=87d2571e-71a8-4715-85cd-8742c63caf77 |  |  | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=0141d032-78cb-4bac-ae06-9662f14c7d0f | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=87d2571e-71a8-4715-85cd-8742c63caf77 |  |  | - | - |  |  | - | - | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=85fc2662-e16f-48b6-bfcd-5bee5cef1e83 |
| 7. | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения | Гкал/ч | 0,79 | 0,79 | 0 | 0% | 0,60 | 0,60 | 0 | 0% | 16,80 | 16,80 | 0 | 0% | 24,00 | 24,00 | 4,50 |
| 8. | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 0,61 | 0,61 | 0 | 0% | 0,26 | 0,26 | 0 | 0% | 4,30 | 4,30 | 0 | 0% | 2,36 | 2,36 | 1,50 |
| 9. | Объем вырабатываемой ТЭ | тыс. Гкал | 1 153,20 | 1 711,27 | 558 | 48% | 1 551,75 | 2 232,46 | 681 | 44% | 9 299,40 | 9,05 | -9 290 | -100% | 28 442,20 | 28 442,20 | 5 009,00 |
| 9.1 | Объем приобретаемой ТЭ | тыс. Гкал | 0,00 | 0 | - | - | 0,00 | 0 | - | - | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Объем ТЭ, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 1 149,40 | 1 707,98 | 559 | 49% | 1 547,89 | 2 228,60 | 681 | 44% | 6,88 | 6,79 | 0 | -1% | 5 210,62 | 5 210,62 | 20,32 |
| 10.1 | - определенный по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 1 149,40 | 1 707,98 | 559 | 49% | 1 547,89 | 2 228,60 | 681 | 44% | 0,20 | 0,13 | 0 | -34% | 5 210,62 | 5 210,62 | 20,32 |
| 10.1.1 | - определенный по приборам учета объем ТЭ, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления ТЭ объектов которых составляет менее 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,03 | 0,03 | 2,03 |
| 10.2 | - определенный расчетным путем (по нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | 6,68 | 6,66 | 0 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 11. | Нормативы технологических потерь при передаче ТЭ, ТН по тепловым сетям | Ккал/ч.мес | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | 8 079 166,67 | 193 900,00 | -7 885 267 | -98% | 250 945 000,00 | 250 945 000,00 | 0,00 |
| 12. | Фактический объем потерь при передаче ТЭ | тыс. Гкал | 0,20 | 0,00 | 0 | -100% | 0,00 | 0,00 | - | - | 2,03 | 1,88 | 0 | -7% | 2 973,50 | 2 973,50 | 0,19 |
| 12.1 | Плановый объем потерь при передаче ТЭ | тыс. Гкал | 0,04 | 0,00 | 0 | -100% | 0 | 0,00 | - | - | 2 | 2,33 | 0 | 0% | 3 011,34 | 3 011,34 | 0,29 |
| 13. | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | 9,5 | 9,5 | 0 | 0% | 11,0 | 4,0 | 10,0 |
| 14. | Среднесписочная численность АУП | чел. | 0,7 | 0,9 | 0 | 24% | 1,3 | 1,1 | 0 | -14% | 5,0 | 5,0 | 0 | 0% | 3,0 | 0,0 | 5,0 |
| 15. | Норматив УРУТ при производстве ТЭ источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 152,05 | 152,05 | 0 | 0% | 151,90 | 151,90 | 0 | 0% | 162,10 | 162,10 | 0 | 0% | 160,85 | 160,85 | 161,00 |
| 16. | Плановый УРУТ при производстве ТЭ источниками ТЭ с распределением по источникам ТЭ | кг у.т./Гкал | 152,05 | 152,05 | 0 | 0% | 151,90 | 151,90 | 0 | 0% | 162,10 | 162,10 | 0 | 0% | 160,85 | 160,85 | 165,51 |
| 17. | Фактический УРУТ при производстве ТЭ источниками ТЭ с распределением по источникам ТЭ | кг у.т./Гкал | 153,95 | 197,95 | 44 | 29% | 183,60 | 166,10 | -18 | -10% | 162,10 | 162,10 | 0 | 0% | 160,95 | 160,95 | 162,40 |
| 18. | Удельный расход ЭЭ на производство (передачу) ТЭ, на единицу ТЭ, отпускаемой потребителям | тыс. кВт*ч/Гкал | 0,03 | 0,02 | 0 | -33% | 0,03 | 0,02 | 0 | -33% | 0,09 | 0,09 | 0 | 0% | 15,84 | 15,84 | 0,00 |
| 19. | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) ТЭ, на единицу ТЭ, отпускаемой потребителям | куб. м/Гкал | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,19 | 0,12 | 0 | -37% | 1,24 | 1,24 | 0,00 |
| 20. | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей ТЭ, ТН, а также источников ТЭ, функционирующих в режиме комбинированной выработки ЭЭ и ТЭ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Продолжение таблицы

| № | Наименование | Ед. изм. | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  | 25 | 27 |  |  |  | 27 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ООО "РесурсЭнерго" |  |  |  | ООО "РесурсЭнерго" |  |  |  | ОАО «РЖД» | ООО "Теплоснаб-2010" |  |  |  | ООО "Теплоснаб-2010" |  |  |  |
|  | Централизованная система теплоснабжения |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  |
|  | Период |  | 2019 | 2020 | Изменения в 2020 относительно 2019 |  | 2019 | 2020 | Изменения в 2020 относительно 2019 |  | 2020 | 2019 | 2020 | Изменения в 2020 относительно 2019 |  | 2019 | 2020 | Изменения в 2020 относительно 2019 |  |
|  |  |  |  |  | абсолютные значения | % |  |  | абсолютные значения | % |  |  |  | абсолютные значения | % |  |  | абсолютные значения | % |
|  | Вид деятельности |  | Производство ТЭ. Некомбинированная выработка |  |  |  | Производство. Теплоноситель |  |  |  | Производство ТЭ. Некомб. выработка | Производство ТЭ. Некомбинированная выработка |  |  |  | Производство. Теплоноситель |  |  |  |
| 1. | Выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 15 917 | 17 162 | 1 245 | 7,8% | 1 779 | 1 937 | 158 | 8,9% | 56 380 | 38 058 | 37 076 | -982 | -2,6% | 920 | 839 | -81 | -8,8% |
| 2. | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в т.ч.: | тыс.руб. | 85 742 | 79 590 | -6 152 | -7% | 2 712 | 3 328 | 616 | 23% | 81 594 | 40 920 | 39 376 | -1 544 | -4% | 1 039 | 986 | -53 | -5% |
| 2.1. | Расходы на покупаемую ТЭ (мощность), ТН | тыс.руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 1 054 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2.2. | Расходы на топливо | тыс.руб. | 54 347 | 49 246 | -5 101 | -9% | 0 | 0 | - | - | 41 613 | 18 339 | 17 532 | -807 | -4% | 0 | 0 | - | - |
| 2.2.1. | газ природный по регулируемой цене |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. | Объем | тыс. м3 | 10 318 | 9 145 | -1 173 | -11% | 0 | 0 | - | - | 6 940 | 2 157 | 2 139 | -18 | -1% | 0 | 0 | - | - |
| 2.2.1.2. | Стоимость за единицу объема | тыс.руб. | 5,27 | 5 | 0 | 2% | 0 | 0 | - | - | 6,00 | 4,63 | 4,74 | 0 | 2% | 0 | 0 | - | - |
| 2.2.1.3. | Стоимость доставки | тыс.руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 378 | 2 442 | 65 | 3% | 0 | 0 | - | - |
| 2.2.1.4. | Способ приобретения | x | Прямые договоры без торгов |  |  |  | - | - |  |  | - | Прямые договоры без торгов |  |  |  | - | - |  |  |
| 2.2.2. | газ природный по нерегулируемой цене |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1. | Объем | тонна | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 4 | 813 | 810 | 21884% | 0 | 0 | - | - |
| 2.2.2.2. | Стоимость за единицу объема | тыс.руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 6,92 | 4,92 | -2 | -29% | 0 | 0 | - | - |
| 2.2.2.3. | Стоимость доставки | тыс.руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 6 | 950 | 944 | 16589% | 0 | 0 | - | - |
| 2.2.2.4. | Способ приобретения | x | - | - |  |  | - | - |  |  | - | Прямые договоры без торгов |  |  |  | - | - |  |  |
| 2.2.1. | газ природный по нерегулируемой цене |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. | Объем | тыс. м3 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 990 | 0 | -990 | -100% | 0 | 0 | - | - |
| 2.2.1.2. | Стоимость за единицу объема | тыс.руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 4,90 | 0 | -5 | -100% | 0 | 0 | - | - |
| 2.2.1.3. | Стоимость доставки | тыс.руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 095 | 0 | -1 095 | -100% | 0 | 0 | - | - |
| 2.2.1.4. | Способ приобретения | x | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | - |  |  | - | - |  |  |
| 2.3. | Расходы на покупаемую ЭЭ (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс.руб. | 6 066 | 8 605 | 2 540 | 42% | 77 | 80 | 4 | 5% | 8 480 | 4 990 | 5 062 | 72 | 1% | 52 | 54 | 2 | 4% |
| 2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) | руб. | 4,9 | 5,1 | 0 | 5% | 4,9 | 5,1 | 0 | 5% | 6,5 | 5,6 | 5,6 | 0 | 1% | 6,0 | 6,1 | 0 | 2% |
| 2.3.2 | Объем приобретенной ЭЭ | тыс. кВт*ч | 1 249 | 1 686 | 437 | 35% | 16 | 16 | 0 | 0% | 1 311 | 896 | 901 | 5 | 1% | 9 | 9 | 0 | 2% |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс.руб. | 382 | 628 | 246 | 64% | 1 397 | 1 460 | 63 | 5% | 836 | 55 | 63 | 8 | 14% | 225 | 227 | 2 | 1% |
| 2.5 | Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс.руб. | 0 | 0 | - | - | 551 | 712 | 161 | 29% | 1 401 | 0 | 0 | - | - | 24 | 34 | 9 | 39% |
| 2.6. | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс.руб. | 4 523 | 4 868 | 345 | 8% | 206 | 296 | 90 | 44% | 7 480 | 4 552 | 4 327 | -225 | -5% | 343 | 348 | 4 | 1% |
| 2.7. | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 1 366 | 1 470 | 104 | 8% | 62 | 89 | 27 | 44% | 2 210 | 1 422 | 1 141 | -281 | -20% | 104 | 98 | -6 | -5% |
| 2.8. | Расходы на оплату труда АУП | тыс.руб. | 4 166 | 4 449 | 283 | 7% | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 962 | 1 763 | -199 | -10% | 132 | 123 | -9 | -7% |
| 2.9. | Отчисления на социальные нужды АУП | тыс.руб. | 1 258 | 1 343 | 85 | 7% | 0 | 0 | - | - | 0 | 590 | 444 | -146 | -25% | 40 | 28 | -12 | -29% |
| 2.10. | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 0 | 54 | 54 | 100% | 0 | 0 | - | - | 4 265 | 2 480 | 2 399 | -81 | -3% | 42 | 41 | -1 | -3% |
| 2.11. | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс.руб. | 200 | 202 | 3 | 1% | 2 | 2 | 0 | 0% | 0 | 71 | 71 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - |
| 2.12. | Общепроизводственные расходы, в т.ч.: | тыс.руб. | 6 647 | 3 191 | -3 456 | -52% | 0 | 0 | - | - | 3 586 | 4 675 | 5 283 | 608 | 13% | 66 | 19 | -47 | -71% |
| 2.12.1. | - расходы на текущий ремонт | тыс.руб. | 2 429 | 830 | -1 599 | -66% | 0 | 0 | - | - | 0 | 4 675 | 5 283 | 608 | 13% | 66 | 19 | -47 | -71% |
| 2.12.2. | - расходы на капитальный ремонт | тыс.руб. | 620 | 0 | -620 | -100% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2.13. | Общехозяйственные расходы, в т.ч.: | тыс.руб. | 5 875 | 4 697 | -1 178 | -20% | 342 | 613 | 270 | 79% | 10 413 | 1 214 | 773 | -441 | -36% | 0 | 0 | - | - |
| 2.13.1. | - расходы на текущий ремонт | тыс.руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 214 | 773 | -441 | -36% | 0 | 0 | - | - |
| 2.13.2. | - расходы на капитальный ремонт | тыс.руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2.14. | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс.руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2.14.1. | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 % суммы расходов по указанной статье расходов | тыс.руб. | отсутствует |  |  |  | отсутствует |  |  |  | отсутствует |  |  |  |  | отсутствует |  |  |  |
| 2.15. | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности | тыс.руб. | 914 | 838 | -76 | -8% | 75 | 76 | 1 | 1% | 256 | 569 | 518 | -51 | -9% | 11 | 16 | 4 | 37% |
| 3. | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс.руб. | -1 803 | -1 279 | 524 | -29% | -933 | -1 391 | -458 | 49% | -25 214 | -2 862 | -2 300 | 562 | -20% | -119 | -147 | -28 | 23% |
| 4. | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в т.ч.: | тыс.руб. | 0 | 454 | 454 | 100% | 0 | 0 | - | - | 0 | -2 862 | -2 300 | 562 | -20% | -119 | -147 | -28 | 23% |
| 4.1. | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс.руб. | 0 | 454 | 454 | 100% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 5. | Изменение стоимости основных фондов, в т.ч.: | тыс.руб. | 620 | 3 227 | 2 607 | 421% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 5.1. | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс.руб. | 620 | 3 227 | 2 607 | 421% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 5.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс.руб. | 620 | 3 227 | 2 607 | 421% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 5.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода из эксплуатации | тыс.руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 5.2. | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс.руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 6. | Годовая бухгалтерская отчетность включая бухгалтерский баланс и приложения к нему |  | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=5882975b-94d4-495c-a850-dd3942c4129e | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=31ca4a7e-033c-4ed8-87eb-711887d63814 |  |  | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=5882975b-94d4-495c-a850-dd3942c4129e | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=31ca4a7e-033c-4ed8-87eb-711887d63814 |  |  | - | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=0454a8e0-5966-485f-aa43-87e03e2ca5dc | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=5a0a5338-9451-4b5c-a927-548e52ce8945 |  |  | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=0454a8e0-5966-485f-aa43-87e03e2ca5dc | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=5a0a5338-9451-4b5c-a927-548e52ce8945 |  |  |
| 7. | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения | Гкал/ч | 37,00 | 36,30 | -1 | -2% | 0,00 | 0,00 | - | - | 38,50 | 40,11 | 40,11 | 0 | 0% | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 8. | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 37,00 | 5,79 | -31 | -84% | 0,00 | 0,00 | - | - | 9,60 | 8,97 | 10,49 | 2 | 17% | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 9. | Объем вырабатываемой ТЭ | тыс. Гкал | 60,52 | 56,97 | -4 | -6% | 0,00 | 0,00 | - | - | 51,25 | 22,72 | 21,37 | -1 | -6% | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 9.1 | Объем приобретаемой ТЭ | тыс. Гкал | 0,00 | 0 | - | - | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0,00 | 0 | - | - | 0,00 | 0 | - | - |
| 10. | Объем ТЭ, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 56,25 | 50,95 | -5 | -9% | 0,00 | 0,00 | - | - | 49,20 | 20,12 | 18,94 | -1 | -6% | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 10.1 | - определенный по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 56,25 | 50,95 | -5 | -9% | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 20,12 | 5,96 | -14 | -70% | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 10.1.1 | - определенный по приборам учета объем ТЭ, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления ТЭ объектов которых составляет менее 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 5,66 | 5,96 | 0 | 5% | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 10.2 | - определенный расчетным путем (по нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | 49,20 | 14,46 | 12,98 | -1 | -10% | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 11. | Нормативы технологических потерь при передаче ТЭ, ТН по тепловым сетям | Ккал/ч.мес | 89 609,28 | 89 609,28 | 0 | 0% | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 235,00 | 235,00 | 0 | 0% | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 12. | Фактический объем потерь при передаче ТЭ | тыс. Гкал | 1,43 | 1,53 | 0 | 7% | 0,00 | 0,00 | - | - | 2,05 | 1,83 | 1,70 | 0 | -7% | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 12.1 | Плановый объем потерь при передаче ТЭ | тыс. Гкал | 1,43 | 1,53 | 0 | 7% | 0 | 0,00 | - | - | 0,00 | 2 | 2,06 | 0 | 0% | 0 | 0,00 | - | - |
| 13. | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 25,0 | 25,0 | 0 | 0% | 2,0 | 2,0 | 0 | 0% | 21,0 | 16,3 | 14,5 | -2 | -11% | 2,0 | 2,0 | 0 | 0% |
| 14. | Среднесписочная численность АУП | чел. | 12,0 | 12,0 | 0 | 0% | 12,0 | 12,0 | 0 | 0% | 0,0 | 9,4 | 10,0 | 1 | 7% | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 15. | Норматив УРУТ при производстве ТЭ источниками тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 166,48 | 165,90 | -1 | 0% | 0,00 | 0,00 | - | - | 161,00 | 165,50 | 165,50 | 0 | 0% | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 16. | Плановый УРУТ при производстве ТЭ источниками ТЭ | кг у.т./Гкал | 166,48 | 165,90 | -1 | 0% | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 165,50 | 165,50 | 0 | 0% | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 17. | Фактический УРУТ при производстве ТЭ источниками ТЭ | кг у.т./Гкал | 166,48 | 165,90 | -1 | 0% | 0,00 | 0,00 | - | - | 156,00 | 166,78 | 166,53 | 0 | 0% | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 18. | Удельный расход ЭЭ на производство (передачу) ТЭ, на единицу ТЭ, отпускаемой потребителям | тыс. кВт*ч/Гкал | 0,02 | 0,03 | 0 | 50% | 0,00 | 0,00 | - | - | 38,50 | 0,04 | 0,05 | 0 | 25% | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 19. | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) ТЭ, на единицу ТЭ, отпускаемой потребителям | куб. м/Гкал | 0,60 | 0,69 | 0 | 15% | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,17 | 0,20 | 0 | 18% | 0,73 | 0,69 | 0 | -5% |
| 20. | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей ТЭ, ТН, а также источников ТЭ, функционирующих в режиме комбинированной выработки ЭЭ и ТЭ), в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Продолжение таблицы

| № | Наименование | Ед. изм. | 29 |  |  |  | 29 | 30 |  |  |  | 31 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны РФ |  |  |  | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны РФ | ООО "Тепловые системы" |  |  |  | ООО "Энергосервисная компания" |  |  |  |
|  | Централизованная система теплоснабжения |  | кот. №10, 11, 33, 42 |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  |
|  | Период |  | 2019 | 2020 | Изменения в 2020 относительно 2019 |  | 2020 | 2019 | 2020 | Изменения в 2020 относительно 2019 |  | 2019 | 2020 | Изменения в 2020 относительно 2019 |  |
|  |  |  |  |  | абсолютные значения | % |  |  |  | абсолютные значения | % |  |  | абсолютные значения | % |
|  | Вид деятельности |  | Производство ТЭ. Некомбинированная выработка; Передача. ТЭ; Сбыт. ТЭ |  |  |  | Передача. ТЭ; Сбыт. ТЭ | Передача. Тепловая энергия |  |  |  | Передача. Тепловая энергия |  |  |  |
| 1. | Выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 3 095 | 11 069 | 7 973 | 257,6% | 121 | 9 172 | 8 013 | -1 159 | -12,6% | 71 393 | 74 018 | 2 625 | 3,7% |
| 2. | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в т.ч.: | тыс.руб. | 31 352 | 74 181 | 42 829 | 137% | 21 617 | 10 237 | 8 663 | -1 575 | -15% | 70 956 | 73 509 | 2 553 | 3,6% |
| 2.1. | Расходы на покупаемую ТЭ (мощность), ТН | тыс.руб. | 0 | 5 639 | 5 639 | 100% | 18 796 | 5 691 | 4 609 | -1 083 | -19% | 63 063 | 63 802 | 739 | 1% |
| 2.2. | Расходы на топливо | тыс.руб. | 9 702 | 27 189 | 17 488 | 180% | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2.2.1. | газ природный по регулируемой цене |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. | Объем | тыс. м3 | 1 692 | 4 588 | 2 896 | 171% | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2.2.1.2. | Стоимость за единицу объема | тыс.руб. | 5,73 | 5,93 | 0 | 3% | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2.2.1.3. | Стоимость доставки | тыс.руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2.2.1.4. | Способ приобретения | x | Торги/аукционы | Прочее |  |  | - | - | - |  |  | - | - |  |  |
| 2.3. | Расходы на покупаемую ЭЭ (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс.руб. | 3 507 | 7 183 | 3 676 | 105% | 0 | 1 071 | 1 057 | -13 | -1% | 0 | 0 | - | - |
| 2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) | руб. | 6,7 | 7,2 | 1 | 8% | 0,0 | 8,2 | 8,6 | 0 | 5% | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2.3.2 | Объем приобретенной ЭЭ | тыс. кВт*ч | 523 | 993 | 470 | 90% | 0 | 131 | 123 | -8 | -6% | 0 | 0 | - | - |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс.руб. | 524 | 27 | -496 | -95% | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2.5 | Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс.руб. | 784 | 74 | -710 | -91% | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2.6. | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс.руб. | 6 219 | 7 640 | 1 421 | 23% | 1 292 | 2 459 | 2 121 | -338 | -14% | 2 583 | 2 829 | 246 | 10% |
| 2.7. | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб. | 1 878 | 2 307 | 429 | 23% | 390 | 743 | 641 | -102 | -14% | 780 | 854 | 74 | 10% |
| 2.8. | Расходы на оплату труда АУП | тыс.руб. | 0 | 3 387 | 3 387 | 100% | 290 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2.9. | Отчисления на социальные нужды АУП | тыс.руб. | 0 | 1 023 | 1 023 | 100% | 88 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2.10. | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 66 | 61 | -5 | -8% | 0 | 0 | - | - |
| 2.11. | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс.руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 12 | 12 | 0 | 2% | 0 | 255 | 255 | 100% |
| 2.12. | Общепроизводственные расходы, в т.ч.: | тыс.руб. | 5 309 | 6 189 | 881 | 17% | 260 | 91 | 94 | 3 | 3% | 4 355 | 5 485 | 1 131 | 26% |
| 2.12.1. | - расходы на текущий ремонт | тыс.руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 355 | 0 | -4 355 | -100% |
| 2.12.2. | - расходы на капитальный ремонт | тыс.руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2.13. | Общехозяйственные расходы, в т.ч.: | тыс.руб. | 3 138 | 11 968 | 8 829 | 281% | 412 | 75 | 41 | -33 | -45% | 174 | 74 | -100 | -58% |
| 2.13.1. | - расходы на текущий ремонт | тыс.руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2.13.2. | - расходы на капитальный ремонт | тыс.руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2.14. | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс.руб. | 0 | 709 | 709 | 100% | 91 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2.14.1. | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 % суммы расходов по указанной статье расходов | тыс.руб. | отсутствует | отсутствует |  |  | отсутствует | отсутствует | отсутствует |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  |
| 2.15. | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности | тыс.руб. | 291 | 845 | 554 | 190% | 0 | 30 | 27 | -3 | -11% | 1 | 210 | 209 | 17288% |
| 3. | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс.руб. | -28 256 | -11 631 | 16 626 | -59% | -398 | -1 065 | -650 | 415 | -39% | 0 | -2 369 | -2 369 | 100% |
| 4. | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в т.ч.: | тыс.руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 4.1. | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс.руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 5. | Изменение стоимости основных фондов, в т.ч.: | тыс.руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | -199 | -199 | 100% | 0 | 0 | - | - |
| 5.1. | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс.руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | -199 | -199 | 100% | 0 | 0 | - | - |
| 5.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс.руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 5.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода из эксплуатации | тыс.руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | -199 | -199 | 100% | 0 | 0 | - | - |
| 5.2. | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс.руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 6. | Годовая бухгалтерская отчетность включая бухгалтерский баланс и приложения к нему |  | - | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=65f7dccb-ef1b-43f6-a621-4fd8a682a53a |  |  | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=65f7dccb-ef1b-43f6-a621-4fd8a682a53a | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=b87deaca-fde0-4fad-b369-bf455da3fd7b | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=90d27d9b-6390-4148-b06e-bef4b0d44b5c |  |  | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=b591aac8-2b42-4e27-bbbb-2b690de01921 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=81eafd6c-2678-4c96-bc29-8d59e2cbaced |  |  |
| 7. | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 36,40 | 36,40 | 0 | 0% | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0 | 0% | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 8. | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 14,60 | 14,00 | -1 | -4% | 0,00 | 2,30 | 2,30 | 0 | 0% | 51,26 | 51,26 | 0 | 0% |
| 9. | Объем вырабатываемой ТЭ | тыс. Гкал | 11,37 | 30,72 | 19 | 170% | 0,00 | 3,72 | 0,00 | -4 | -100% | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 9.1 | Объем приобретаемой ТЭ | тыс. Гкал | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0,00 | 0 | - | - | 59,68 | 0 | -60 | -100% |
| 10. | Объем ТЭ, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 9,58 | 7,86 | -2 | -18% | 0,18 | 3,56 | 3,34 | 0 | -6% | 59,76 | 58,85 | -1 | -2% |
| 10.1 | - определенный по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 9,58 | 7,86 | -2 | -18% | 0,18 | 3,56 | 3,34 | 0 | -6% | 59,76 | 58,85 | -1 | -2% |
| 10.1.1 | - определенный по приборам учета объем ТЭ, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления ТЭ объектов которых составляет менее 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 9,58 | 0,00 | -10 | -100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 10.2 | - определенный расчетным путем (по нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 11. | Нормативы технологических потерь при передаче ТЭ, ТН по тепловым сетям | Ккал/ч.мес | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 12. | Фактический объем потерь при передаче ТЭ | тыс. Гкал | 1,38 | 4,19 | 3 | 204% | 3,70 | 0,16 | 0,16 | 0 | 0% | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 12.1 | Плановый объем потерь при передаче ТЭ | тыс. Гкал | 0 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0 | 0% | 0 | 0,00 | - | - |
| 13. | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 47,0 | 36,0 | -11 | -23% | 4,6 | 6,0 | 10,0 | 4 | 67% | 6,5 | 6,5 | 0 | 0% |
| 14. | Среднесписочная численность АУП | чел. | 14,0 | 7,9 | -6 | -44% | 0,6 | 4,0 | 0,0 | -4 | -100% | 1,0 | 1,0 | 0 | 0% |
| 15. | Норматив УРУТ при производстве ТЭ источниками тепловой энергии, с распределением по источникам ТЭ, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у.т./Гкал | 163,81 | 161,42 | -2 | -1% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 16. | Плановый УРУТ при производстве ТЭ источниками ТЭ с распределением по источникам ТЭ | кг у.т./Гкал | 163,81 | 161,42 | -2 | -1% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 17. | Фактический УРУТ при производстве ТЭ источниками ТЭ с распределением по источникам ТЭ | кг у.т./Гкал | 163,81 | 243,26 | 79 | 49% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 18. | Удельный расход ЭЭ на производство (передачу) ТЭ, на единицу ТЭ, отпускаемой потребителям | тыс. кВт*ч/Гкал | 0,04 | 43,50 | 43 | 108650% | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0% | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 19. | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) ТЭ, на единицу ТЭ, отпускаемой потребителям | куб. м/Гкал | 0,15 | 0,06 | 0 | -60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 20. | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей ТЭ, ТН, а также источников ТЭ, функционирующих в режиме комбинированной выработки ЭЭ и ТЭ), в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Кроме того в 2021 г. ТСО г. Иваново впервые представили технико-экономические показатели работы по формам в соответствии с требованиями Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (Приказ Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 г. №212).

В соответствии с требованиями Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (Приказ Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 г. №212) в следующих таблицах приведены технико-экономические показатели ТСО г. Иваново в соответствии с Приложением 19 методических указаний за 2021 г. актуализации схемы теплоснабжения.

Таблица 27 – Таблица П19.1. Технико-экономические показатели источников тепловой энергии ПАО «Т Плюс» филиал «Владимирский» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО «Т Плюс» филиал «Владимирский» за 2021 год (с НДС)

| № | Наименование показателя | Един. изм. | 2020 (факт) | 2021* (ожид. факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 1 868,79 | 2 479,844 |
| 2 | С коллекторов источника непосредственно потребителям | тыс. Гкал | 1 868,79 |  |
| 3 | в паре | тыс. Гкал | - | 42,567 |
| 4 | в горячей воде | тыс. Гкал | 1 868,79 | 2 437,277 |
| 5 | С коллекторов источника в тепловые сети | тыс. Гкал | - | 2 429,587 |
| 6 | в паре | тыс. Гкал | - |  |
| 7 | в горячей воде | тыс. Гкал | - | 2 429,587 |
| 8 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 376 509 | 353 855 |
| 9 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 201 397 | 158 023 |
| 10 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 1 527 191 | 1 893 364 |
| 11 | Прибыль | тыс. руб. | -368 763 | 14 008 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 1 736 334 | 2 419 250** |

* - за 2021 г. данные предоставлены по ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3

** - указаны расходы на производство т/эн в режиме КВ собственными источниками

Таблица 28 – Таблица П19.1. Технико-экономические показатели источников тепловой энергии ЗАО «НТК» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ЗАО «НТК»» за 2021 год (с НДС)

| № | Наименование показателя | Един. изм. | 2017 (факт) | 2018 (факт) | 2019 (факт) | 2020 (факт) | 2021 (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 61,706 | 57,283 | 53,251 | 59,920 | 61,783 |
| 2 | С коллекторов источника непосредственно потребителям | тыс. Гкал | 59,476 | 54,655 | 50,857 | 57,726 | 59,331 |
| 3 | в паре | тыс. Гкал | 59,476 | 54,655 | 50,857 | 57,726 | 59,331 |
| 4 | в горячей воде | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| 5 | С коллекторов источника в тепловые сети | тыс. Гкал | 2,230 | 2,628 | 2,394 | 2,194 | 2,453 |
| 6 | в паре | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| 7 | в горячей воде | тыс. Гкал | 2,230 | 2,628 | 2,394 | 2,194 | 2,453 |
| 8 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 23 770 | 16 694 | 15 489 | 19 495 | еще не сведены |
| 9 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 4 881 | 4 353 | 4 800 | 4 330 |  |
| 10 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 50 485 | 48 708 | 47 714 | 55 189 |  |
| 11 | Прибыль | тыс. руб. | 2 727 | 2 239 | 44 | 398 |  |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 79 137 | 69 755 | 68 003 | 79 014 |  |

Таблица 29 – Таблица П19.1. Технико-экономические показатели источника тепловой энергии ООО «ТЭС» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО «Т Плюс» за 2021 год (с НДС)

| № | Наименование показателя | Един. изм. | 2017 (факт) | 2018 (факт) | 2019 (факт) | 2020 (факт) | 2021 (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 19 993,957 | 19 539,000 | 16 831,000 | 16,896 | 20 214,519 |
| 2 | С коллекторов источника непосредственно потребителям | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | в паре | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | в горячей воде | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | С коллекторов источника в тепловые сети | тыс. Гкал | 19 993,957 | 19 539,000 | 16 831,000 | 16,896 | 20 214,519 |
| 6 | в паре | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | в горячей воде | тыс. Гкал | 19 993,957 | 19 539,000 | 16 831,000 | 16,896 | 20 214,519 |
| 8 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 5 922 | 7 892 | 8 600 | 9 296 | еще не сведены |
| 9 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 6 573 | 6 538 | 7 776 | 7 712 |  |
| 10 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 22 361 | 22 126 | 19 983 | 20 230 |  |
| 11 | Прибыль | тыс. руб. | -1 534 | -2 704 | -1 925 | -928 |  |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 34 855 | 42 467 | 41 372 | 41 409 |  |

Таблица 30 – Таблица П19.1. Технико-экономические показатели источника тепловой энергии АО "Ивхимпром" в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО «Т Плюс» за 2021 год (с НДС)

| № | Наименование показателя | Един. изм. | 2017 (факт) | 2018 (факт) | 2019 (факт) | 2020 (факт) | 2021 (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 36,286 | 34,007 | 31,265 | 27,604 | 26,187 |
| 2 | С коллекторов источника непосредственно потребителям | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | в паре | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | в горячей воде | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | С коллекторов источника в тепловые сети | тыс. Гкал | 36,286 | 34,007 | 31,265 | 27,604 | 26,187 |
| 6 | в паре | тыс. Гкал | 17,247 | 17,013 | 14,927 | 11,862 | 9,269 |
| 7 | в горячей воде | тыс. Гкал | 19,039 | 16,994 | 16,338 | 15,741 | 16,918 |
| 8 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 15 350 | 14 917 | 16 161 | 15 355 | 14 573 |
| 9 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 2 151 | 2 097 | 2 046 | 1 947 | 2 414 |
| 10 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 6 339 | 5 112 | 5 250 | 4 531 | 4 936 |
| 11 | Прибыль | тыс. руб. | 1 006 | 1 006 | 1 006 | 1 006 | 1 006 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 59 472 | 55 680 | 54 877 | 50 513 | 49 948 |

Таблица 31 – Таблица П19.1. Технико-экономические показатели источника тепловой энергии ООО «СТС» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО «Т Плюс» за 2021 год (с НДС)

| № | Наименование показателя | Един. изм. | 2021 (факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 6 503,59 |
| 2 | С коллекторов источника непосредственно потребителям | тыс. Гкал | 103,93 |
| 3 | в паре | тыс. Гкал | 0 |
| 4 | в горячей воде | тыс. Гкал | 0,96 |
| 5 | С коллекторов источника в тепловые сети | тыс. Гкал | 6 398,70 |
| 6 | в паре | тыс. Гкал | 0 |
| 7 | в горячей воде | тыс. Гкал | 6 398,70 |
| 8 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 7 320 |
| 9 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 0 |
| 10 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 7 320 |
| 11 | Прибыль | тыс. руб. | 0 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 0 |

Таблица 32 – Таблица П19.2. Технико-экономические показатели покупки и передачи тепловой энергии, теплоносителя в системе теплоснабжения ПАО «Т Плюс» за 2021 год (с НДС)

| № | Наименование показателя | Един. изм. | 2021* (ожид. факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Покупка тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал |  |
| 2 | С коллекторов источника в тепловые сети: | тыс. Гкал | 2 429,587 |
| 3 | в паре | тыс. Гкал |  |
| 4 | в горячей воде | тыс. Гкал | 2 429,587 |
| 5 | Из тепловых сетей смежных систем теплоснабжения, в том числе: | тыс. Гкал | 180,649 |
| 6 | в паре | тыс. Гкал |  |
| 7 | в горячей воде | тыс. Гкал | 180,649 |
| 8 | Отпуск тепловой энергии в сети смежных систем теплоснабжения: | тыс. Гкал | 151,008 |
| 9 | в паре | тыс. Гкал |  |
| 10 | в горячей воде | тыс. Гкал | 151,008 |
| 11 | Потери тепловой энергии в тепловой сети (нормативные) | тыс. Гкал | 180,688 |
|  | то же в % | % | 7,9% |
| 12 | Отпуск (полезный отпуск) из тепловой сети | тыс. Гкал | 2 246,621 |
| 13 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 182 493 |
| 14 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 826 915 |
| 15 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 407 891 |
| 16 | Прибыль | тыс. руб. | 16 498 |
| 17 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 1 433 797 |

* - данные представлены по ИвГТС; в п.2 приведен отпуск в сеть от собственных источников в ГВ; в п.5 приведена покупка от всех сторонних источников в зоне ЕТО-1; в п.8 приведен отпуск т/эн в сеть, отнесенный на г.о.Кохма и Ивановский МО; в п.11 приведены технологические потери в сетях филиала "Владимирский" ПАО "Т Плюс", отнесенные на г.Иваново; в п.12 приведен ПО т/эн в зоне ЕТО-1 г.Иваново, с учетом отпуска т/эн на компенсацию потерь прочим ТСО; в п.15 приведены данные без учета покупки т/эн от собственных источников, с учетом покупки т/эн от сторонних источников; в п.17 указаны расходы на передачу т/эн по собственным сетям, расходы по покупку и передачу т/эн для выполнения функций ЕТО в зоне ЕТО-1

Таблица 33 – Таблица П19.2. Технико-экономические показатели покупки и передачи тепловой энергии, теплоносителя в системе теплоснабжения ООО «ТЭС» за 2021 год (с НДС)

| № | Наименование показателя | Един. изм. | 2017 (факт) | 2018 (факт) | 2019 (факт) | 2020 (факт) | 2021 (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Покупка тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 6,318 | 6,578 | 6,051 | 5,974 | 3,877 |
| 2 | С коллекторов источника в тепловые сети: | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | в паре | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | в горячей воде | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Из тепловых сетей смежных систем теплоснабжения, в том числе: | тыс. Гкал | 6,318 | 6,578 | 6,051 | 5,974 | 3,877 |
| 6 | в паре | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | в горячей воде | тыс. Гкал | 6,318 | 6,578 | 6,051 | 5,974 | 3,877 |
| 8 | Отпуск тепловой энергии в сети смежных систем теплоснабжения: | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | в паре | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | в горячей воде | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Потери тепловой энергии в тепловой сети (нормативные) | тыс. Гкал | 0,092 | 0,089 | 0,092 | 0,124 | 0,107 |
|  | то же в % | % | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% |
| 12 | Отпуск (полезный отпуск) из тепловой сети | тыс. Гкал | 7,541 | 7,859 | 7,262 | 7,083 | 7,940 |
| 13 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 439 | 536 | 422 | 428 | еще не сведены |
| 14 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 446 | 482 | 543 | 545 |  |
| 15 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 8 410 | 8 791 | 8 170 | 8 195 |  |
| 16 | Прибыль | тыс. руб. | -155 | -89 | -12 | -134 |  |
| 17 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 9 295 | 9 809 | 9 136 | 9 168 |  |

Таблица 34 – Таблица П19.2. Технико-экономические показатели покупки и передачи тепловой энергии, теплоносителя в системе теплоснабжения ООО «Тепловые системы» за 2021 год (с НДС)

| № | Наименование показателя | Един. изм. | 2017 (факт) | 2018 (факт) | 2019 (факт) | 2020 (факт) | 2021 (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Покупка тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 6,548 | 5,888 | 3,715 | 3,496 | 4,277 |
| 2 | С коллекторов источника в тепловые сети: | тыс. Гкал | 6,548 | 5,888 | 3,715 | 3,496 | 4,277 |
| 3 | в паре | тыс. Гкал | 6,548 | 5,888 | 3,715 | 3,496 | 4,277 |
| 4 | в горячей воде | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| 5 | Из тепловых сетей смежных систем теплоснабжения, в том числе: | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| 6 | в паре | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| 7 | в горячей воде | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| 8 | Отпуск тепловой энергии в сети смежных систем теплоснабжения: | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| 9 | в паре | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| 10 | в горячей воде | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| 11 | Потери тепловой энергии в тепловой сети (нормативные) | тыс. Гкал | 0,216 | 0,172 | 0,156 | 0,170 | 0,170 |
|  | то же в % | % | 3% | 3% | 4% | 5% | 5% |
| 12 | Отпуск (полезный отпуск) из тепловой сети | тыс. Гкал | 6,332 | 5,716 | 3,559 | 3,338 | 4,107 |
| 13 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 3 896 | 3 137 | 2 645 | 2 274 | еще не сведены |
| 14 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 491 | 619 | 831 | 722 |  |
| 15 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 11 045 | 9 488 | 6 762 | 5 666 |  |
| 16 | Прибыль | тыс. руб. | -1 081 | -369 | -1 065 | -650 |  |
| 17 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 15 432 | 13 244 | 10 237 | 8 663 |  |

Таблица 35 – Таблица П19.3. Технико-экономические показатели передачи тепловой энергии и теплоносителя в системе теплоснабжения ПАО «Т Плюс» филиал «Владимирский» за 2021 год (с НДС)

| № | Наименование показателя | Един. изм. | 2020 (факт) | 2021* (ожид. факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Покупка тепловой энергии на компенсацию потерь тепловой энергии при передаче, всего, в том числе: | тыс. Гкал | - | - |
| 2 | Покупка теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя при передаче, всего, в том числе: | тыс. тонн | - | - |
| 3 | Потери тепловой энергии в тепловой сети (нормативные) | тыс. Гкал | 186,26 | 180,688 |
|  | то же в % | % | 9% | 7,93% |
| 4 | Потери теплоносителя в тепловой сети (нормативные) | тыс. тонн | - | 914,835 |
|  | то же в % | % | - | 18,05% |
| 5 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети | тыс. Гкал | 2 055,78 | 2 246,621 |
| 6 | Отпуск теплоносителя из тепловой сети | тыс. тонн | - | 3 728,071 |
| 7 | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) | тыс. руб. | 73 509 | 132 681 |
| 8 | Внереализационные расходы | тыс. руб. | - |  |
| 9 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения (в том числе затраты на социальные нужды, прочие расходы из прибыли) | тыс. руб. | - | 35 417 |
| 10 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 14 858 |  |
| 11 | Необходимая валовая выручка без предпринимательской прибыли | тыс. руб. | 279 014 | 168 098 |
| 12 | Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | -22 699 |  |
| 13 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 256 314 | 168 098 |

* - по п.3и 4 приведены технологические потери в сетях филиала "Владимирский" ПАО "Т Плюс", отнесенные на г.Иваново; по п.5 привден ПО т/эн в зоне ЕТО-1 г.Иваново, с учетом отпуска т/эн на компенсацию потерь прочим ТСО; по п.6 приведен полезный отпуск теплоносителя, прошедшего ХВО в зоне ЕТО-1 г.Иваново, с учетом покупки от сторонних источников; по п.7-13 приведены расходы на производство теплоносителя собственными источниками и покупной теплоноситель.

Таблица 36 – Таблица П19.4. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» за 2021 год (с НДС)

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021* (ожид. факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего | тыс. Гкал | 2 285,794 |
| 2 | в том числе источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью 25 МВт и более | тыс. Гкал | 2 285,794 |
| 3 | Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 180,649 |
| 4 | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 7,214 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 2 459,228 |
| 6 | Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 180,688 |
|  | то же в % | % | 7,93% |
| 7 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 2 246,621 |
| 8 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 536 348 |
| 9 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 984 938 |
| 10 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 2 301 255 |
| 11 | Прибыль | тыс. руб. | 30 505 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 3 853 046 |

* - Поскольку статус ЕТО присвоен с 01.07.2021, то заполнен только ожидаемый факт 2021г. по тепловой энергии; в п.1 приведен отпуск т/эн от собственных источников в собственные тепловые сети в зоне ЕТО-1 в горячей воде; в п.3 приведена покупная тепловая энергия в зоне ЕТО-1; в п.4 указан объем ХН, отнесенный на г.Иваново; в п.5 показан отпуск в сеть с учетом покупной тэ от сторонних источников; в п.6 отражены технологические потери в сетях филиала "Владимирский" ПАО "Т Плюс", отнесенные на г.Иваново; в п.7-12 Указаны расходы на производство тепловой энергии собственными источниками ЕТО-1 (ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3), передачу тепловой энергии по собственным сетям, расходы на покупную тепловую энергию и услуги по передаче тепловой энергии в зоне ЕТО-1

В случае если ТСО на данный момент еще не сформировала отчетные показатели за базовый 2021 г. ниже приведены данные предыдущей актуализации схемы теплоснабжения (за 2020 г.).

Таблица 37 – Таблица П19.1. Технико-экономические показатели источников тепловой энергии АО «ИвГТЭ» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО «Т Плюс» филиал «Владимирский» за 2020 год (с НДС)

| № | Наименование показателя | Един. изм. | 2020 (факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 195,081 |
| 2 | С коллекторов источника непосредственно потребителям | тыс. Гкал | 0,926 |
| 3 | в паре | тыс. Гкал | - |
| 4 | в горячей воде | тыс. Гкал | 0,926 |
| 5 | С коллекторов источника в тепловые сети | тыс. Гкал | 194,155 |
| 6 | в паре | тыс. Гкал | - |
| 7 | в горячей воде | тыс. Гкал | 194,155 |
| 8 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 117 471 |
| 9 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 49 730 |
| 10 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 185 201 |
| 11 | Прибыль | тыс. руб. | 117 234 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 469 637 |

Таблица 38 – Таблица П19.1. Технико-экономические показатели источников тепловой энергии АО «Водоканал» в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» за 2020 год (с НДС)

| № | Наименование показателя | Един. изм. | 2020 (факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 3,047 |
| 2 | С коллекторов источника непосредственно потребителям | тыс. Гкал | - |
| 3 | в паре | тыс. Гкал | - |
| 4 | в горячей воде | тыс. Гкал | - |
| 5 | С коллекторов источника в тепловые сети | тыс. Гкал | 3,047 |
| 6 | в паре | тыс. Гкал | - |
| 7 | в горячей воде | тыс. Гкал | 3,047 |
| 8 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 3 983 |
| 9 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 2 426 |
| 10 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 3 090 |
| 11 | Прибыль | тыс. руб. | 328 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 9 827 |

Таблица 39 – Таблица П19.3. Технико-экономические показатели передачи тепловой энергии и теплоносителя в системе теплоснабжения ООО «Энергосервисная компания» за 2020 год (с НДС)

| № | Наименование показателя | Един. изм. | 2020 (факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Покупка тепловой энергии на компенсацию потерь тепловой энергии при передаче, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 58,845 |
| 2 | Покупка теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя при передаче, всего, в том числе: | тыс. тонн | - |
| 3 | Потери тепловой энергии в тепловой сети (нормативные) | тыс. Гкал | - |
|  | то же в % | % | - |
| 4 | Потери теплоносителя в тепловой сети (нормативные) | тыс. тонн | - |
|  | то же в % | % | - |
| 5 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети | тыс. Гкал | 58,845 |
| 6 | Отпуск теплоносителя из тепловой сети | тыс. тонн | - |
| 7 | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) | тыс. руб. | 73 509 |
| 8 | Внереализационные расходы | тыс. руб. | - |
| 9 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения (в том числе затраты на социальные нужды, прочие расходы из прибыли) | тыс. руб. | - |
| 10 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 33 |
| 11 | Необходимая валовая выручка без предпринимательской прибыли | тыс. руб. | 73 509 |
| 12 | Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | - |
| 13 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 73 509 |

Таблица 40 – Таблица П19.4. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации АО «ИвГТЭ» (всего) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» за 2020 год (с НДС)

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 (факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего | тыс. Гкал | 204,90 |
| 2 | в том числе источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью 25 МВт и более | тыс. Гкал | - |
| 3 | Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 1 623,71 |
| 4 | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,28 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 1 828,61 |
| 6 | Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 199,36 |
|  | то же в % | % | 10,90 |
| 7 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 1 628,97 |
| 8 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 330 081,41 |
| 9 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 212 438 |
| 10 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 336 150 |
| 11 | Прибыль | тыс. руб. | 695 606 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 1 574 275 |

Таблица 41 – Таблица П19.4. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации АО «Владгазкомпания» (всего) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» за 2020 год (с НДС)

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 (факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего | тыс. Гкал | 5,56 |
| 2 | в том числе источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью 25 МВт и более | тыс. Гкал | - |
| 3 | Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | - |
| 4 | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,18 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 5,40 |
| 6 | Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 0,16 |
|  | то же в % | % | 3% |
| 7 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 5,21 |
| 8 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 2 470 |
| 9 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 2 398 |
| 10 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 6 142 |
| 11 | Прибыль | тыс. руб. | 284 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 11 294 |

Таблица 42 –  Таблица П19.4. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации АО «Железобетон» (всего) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» за 2020 год (с НДС)

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 (факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего | тыс. Гкал | 27,90 |
| 2 | в том числе источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью 25 МВт и более | тыс. Гкал | - |
| 3 | Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | - |
| 4 | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | - |
| 5 | Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 27,90 |
| 6 | Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 0,92 |
|  | то же в % | % | 3% |
| 7 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 26,97 |
| 8 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 9 868 |
| 9 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 2 500 |
| 10 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 28 093 |
| 11 | Прибыль | тыс. руб. | 18 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 40 479 |

Таблица 43 – Таблица П19.4. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации АО «Ивановглавснаб» (всего) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» за 2020 год (с НДС)

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 (факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источников тепловой энергии, всего | тыс. Гкал | 8,67 |
| 2 | в том числе источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью 25 МВт и более | тыс. Гкал | - |
| 3 | Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | - |
| 4 | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | - |
| 5 | Отпуск тепловой энергии из тепловых сетей | тыс. Гкал | 8,67 |
| 6 | Потери тепловой энергии в сети (нормативные) | тыс. Гкал | 1,88 |
|  | то же в % | % | 22% |
| 7 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 6 786,91 |
| 8 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 6 699 |
| 9 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 1 211 |
| 10 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 11 634 |
| 11 | Прибыль | тыс. руб. | 24 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 19 569 |

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Исполнительным органом государственной власти, уполномоченным осуществлять государственное регулирование цен (тарифов) на товары (услуги) организаций, осуществляющих регулируемую деятельность (в том числе в сфере теплоснабжения) на территории г. Иваново, является Департамент энергетики и тарифов Ивановской области (далее ДЭиТ ИО).

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения…» настоящий раздел содержит описание цен и тарифов, установленных с учетом последних трех лет (2019 - 2021 гг.). Кроме того, справочно приведены ретроспективные данные о тарифах за 2016-2018 гг., приведенные в предыдущей актуализации схемы теплоснабжения, а также данные о тарифах, установленных на 2022 г.

  - Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах)

В 2022 гг. были отмечены следующие изменения в утвержденных ценах (тарифах):

Тарифы на тепловую энергию

В 2022 г. число организаций, для которых установлены тарифы на тепловую энергию по сравнению с 2021 г. сократилось на 6 до 32.

Тарифы на тепловую энергию:

- в 2022 г. тарифы на тепловую энергию для новых ТСО нет установлены, для существующих ТСО не утратили силу.

- максимальный рост тарифа в 2022 г. отмечен по организациям:

- ПАО «Т Плюс» - рост на 2 п/г тарифа поставки в отдельных зонах - на 5,5-12,4% и рост тарифа с коллекторов в отдельных зонах на 9,2%;

- ООО «Энергосервисная компания» - рост тарифа поставки на 2 п/г на 11,6%;

- ЗАО «НТК» - рост тарифа поставки на 2 п/г на 8,2%;

- ПАО «Россети Центр и Приволжье» (филиал «Ивэнерго») - рост тарифа поставки в зоне котельной на ул. Суздальская, д. 36 на 2 п/г на 7,1%;

- ООО «Август Т» - рост на 2 п/г тарифа с коллекторов в зоне котельных мкр. Видный, д.4/1 – на 6,2%, в зоне котельной ул. Кузнецова, д. 67Б – рост на 5,3%;

- ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России и ООО «Гринвилль Тепло» - - рост тарифа поставки на 2 п/г на 5,4%.

- снижение тарифов в 2022 г. отмечено по организациям:

- ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России - снижение на 1 п/г тарифа поставки в зоне котельных №№ 10, 11, 33 на 16,3%, тарифа с коллекторов в зоне котельной м. Балино на 3,3%;

- ООО «Август Т» - снижение тарифа с коллекторов в зоне котельной ул. Дюковская, д. 25, стр. 1 на 1 п/г на 6,1%;

- ООО «Тепловые системы» - снижение тарифа поставки на 1 п/г на 4,2%;

- ООО «Альфа» - снижение тарифа с коллекторов на 1 п/г на 4,0%

- АО «Газпромнефть-Терминал» - снижение тарифа поставки на 1 п/г на 3,9%;

- Северная дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению –филиала ОАО «РЖД» - снижение тарифа поставки на 1 п/г на 3,5%;

- АО «Владгазкомпания» - снижение тарифа поставки на 1 п/г на 2,7%;

- АО «ПСК» - снижение тарифа поставки на 1 п/г на 1,4%;

- АО «Водоканал» - снижение тарифа с коллекторов на 1 п/г на 1,2%.

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии

В 2022 г. число организаций, для которых установлены тарифы на услуги по передаче тепловой энергию по сравнению с 2021 г.  не изменилось и составляет 9.

Тарифы на передачу тепловой энергии:

- в 2022 г. тарифы на услуги по передаче тепловой энергии для новых ТСО нет установлены, для существующих ТСО не утратили силу.

- максимальный рост тарифа на 2 п/г 2022 г. отмечен по организациям:

- ООО «Энергосервисная компания» – рост тарифа на 16,4%;

- ООО «Купол» - рост на 16,2%;

- ООО «Энергосетьком» - рост на 13,3%;

- ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ – рост тарифа от сторонних источников г. Иваново – на 8,4%;

- ЗАО «Управляющее предприятие жилищно-коммунального хозяйства» - рост на 6,5%.

- снижение тарифа в 2022 г. отмечено по организациям:

- ООО «Ивановская областная типография-ИОТ» - снижение тарифа на 1 п/г на 5,6%;

- АО «ИвГТЭ» - снижение тарифа на 1 п/г - на 2,3%.

Тарифы на теплоноситель

В 2022 г. число организаций, для которых установлены тарифы на теплоноситель по сравнению с 2021 г. снизилось с 27 до 21.

Тарифы на теплоноситель:

- в 2022 г. тарифы на теплоноситель для новых ТСО нет установлены, для существующих ТСО тариф не был установлен на 2022 г.только для одной организации (ООО «Энергосервисная компания»).

- максимальный темп роста тарифов на 2 п/г 2022 г. отмечен по организациям:

- ООО «Тепловые системы» и ЗАО «Новая тепловая компания» - рост тарифа на 2 п/г на 42,1%;

- ОАО «Ивстройкерамика» - рост нам 14,4%;

- ООО «Теплоснаб-2010» - рост на 10,9%;

- ОАО «Ивхимпром» - рост на 7,8%;

- ООО «ТДЛ Энерго» - рост на 7,7%;

- ОАО «Ивановоглавснаб» - рост на 5,8%;

- ООО «Тепловые энергетические системы» - рост на 5,6%;

- ПАО «Т Плюс» - рост по одной из зон на 5,4%.

- снижение тарифа в 2022 г. отмечено по организациям:

- ООО «Тепловые системы» - снижение тарифа на 1 п/г на 15,1%;

- ООО «Альфа» - снижение тарифа на 1 п/г на 9,0%;

- ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ – снижение на 5,2%;

- Северная дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению –филиала ОАО «РЖД» - снижение тарифа на 3,1%;

Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения

В 2022 г. число организаций, для которых установлены тарифы на на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) по сравнению с 2021 г. сократилось с трех до одной организации (ПАО «Т Плюс»).

Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения):

- в 2022 г. тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) не установлены ни для одной новой ТСО, для существующих ТСО не утратили силу.

- максимальный темп роста тарифов ПАО «Т Плюс» на 2 п/г 2022 г. отмечен большинству зон деяельности:

- компонент на теплоноситель по всем зонам возрастает на 5,4%;

- рост компонента на тепловую энергию для потребителей по всем зонам кроме одной составляет на 2 п/г от 9,6% до 12,2% при этом для населения – 5,4%.

- снижение тарифа в 2022 г. отмечено только в части компонента на тепловую энергию по одной зоне:

- зона «за исключением потребителей, подключенных к сетям ПАО "Т Плюс", ЗАО "ИвТБС", ООО "ТЭС", ООО "Энергосервисная компания", ООО "Энергосетьком", ООО "Ивановская областная типография - ИОТ"» - снижение на 2 п/г на 1,0%

Однокомпонентные тарифы для ПАО «Т Плюс» не установлены.

Плата за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение, устанавливаемая для ТСО на год для подключения нагрузки:

на 2016-2018 гг. регулирующим органом не устанавливалась.

на 2019-2021 гг. плата устанавливалась для двух основных ТСО:

- ПАО «Т Плюс»;

- АО «ИвГТЭ».

На 2022 г. плата за подключение в г. Иваново регулирующим органом не установлена.

Плата за подключение в индивидуальном порядке в 2016-2022 г. (по состоянию на 28.03.2022 г.) не устанавливалась.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности

За 2016-2021 г. плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности в г. Иваново была установлена для АО «ИвТБС». На 2022 г. плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности в г. Иваново регулирующим органом не установлена.

  - Описание динамики утвержденных цен (тарифов)

    - Утвержденные тарифы на тепловую энергию

На территории г. Иваново в период 2016-2022 гг. тарифы на тепловую энергию были установлены для 32-38 организаций (в зависимости от года).

Таблица 44 – Перечень организаций г. Иваново, для которых в период 2016-2022 гг. были установлены тарифы на тепловую энергию

| № | Наименование | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПАО «Т Плюс» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | АО «ИвГТЭ» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | МП «Городской оздоровительный центр» (МП "ГОЦ") | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | ООО «Тепловые энергетические системы» (ООО «ТЭС») | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | АО «Водоканал» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 3АО «Новая тепловая компания» (3АО «НТК») | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | ООО «ТДЛ Энерго» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | ООО «Импульс» | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 | ООО «Альфа» | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | ООО «Альянс-Профи» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | ООО «ИЭК-1» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | АО «Железобетон» (до 2017 - ЗАО «Железобетон») | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | ООО «Август Т» | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | АО «ПСК» (до 2019 - ОАО «ПСК») | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | АО «Газпромнефть-Терминал» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | ООО «Декоративные культуры» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | до 01.06 | 0 |
| 15.1 | АО "Владгазкомпания» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | с 01.06 | 1 |
| 16 | ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | АО «Ивановоглавснаб» (до 2018 ОАО «Ивановоглавснаб») | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | АО «Ивстройкерамика» (АО «ИСК») (до 2018 - ОАО «Ивстройкерамика») | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | АО «Ивхимпром» (до 2019 ОАО «Ивхимпром») | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | АО «ИСМА» (до 2020 - ОАО «Ивановские строительные материалы и абразивы») | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | ООО «СТС» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | ООО «Ивсиликат» | 1 | до 24.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.1 | ООО «ИвСтройМатериалы» | 0 | с 24.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.1.1 | ООО «РесурсЭнерго» | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Северная дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению –филиала ОАО «РЖД» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | ООО «Строй Маркет» | 0 | 0 | с 04.05 | 1 | до 24.11 | 0 | 0 |
| 26.1 | ООО «Гринвилль Тепло» | 0 | 0 | 0 | 0 | с 24.11 | 1 | 1 |
| 27 | ООО «Теплоснаб-2010» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | ПАО «МРСК Центр и Приволжье» (филиал «Ивэнерго») | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | АО «ГУ ЖКХ» | 1 | до 07.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.1 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | 0 | с 07.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | ООО «Тепловые системы» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | ООО «Энергосервисная компания» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | ЗАО «Управляющее предприятие жилищно-коммунального хозяйства» (ЗАО «УП ЖКХ») | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | до 01.07 | 0 |
| 33 | ООО «Ивановская областная типография- ИОТ» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | до 01.07 | 0 |
| 34 | ООО «Энергосетьком» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | до 01.07 | 0 |
| 35 | ЗАО «Ивановская тепловая блок-станция» (ЗАО «ИвТБС») | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | до 01.07 | 0 |
| 36 | АО «Ивановская городская теплоcетевая компания» (АО "ИГТСК") (до 2018 ОАО «Ивановская городская теплосетевая компания») | 1 | 1 | 1 | до 01.07 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ООО «Управляющая компания «Ивтекмаш» | 1 | 1 | до 01.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ООО «Купол» | 0 | 0 | с 01.08 | 1 | 1 | до 01.07 | 0 |
| 39 | ООО «Квартал» | 0 | 0 | с 08.10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Итого | 35 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 32 |

Утвержденные тарифы на тепловую энергию за 2016-2022 гг. представлены в следующих таблицах.

Таблица 45 – Тарифы на тепловую энергию, утвержденные в г. Иваново на 2016-2018 гг.

| № | Наименование | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. | с 01.07. | рост к предыдущему п/г | с 01.01. | рост к предыдущему п/г | с 01.07. | рост к предыдущему п/г | с 01.01. | рост к предыдущему п/г | с 01.07. | рост к предыдущему п/г |
| 1 | ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Отпуск ТЭ с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | - | - | - | Ивановская обл. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода, руб./Гкал | 788,13 | 814,93 | 3,4% | 814,93 | 0,0% | 837,80 | 2,8% | 826,80 | -1,3% | 826,80 | 0,0% |
|  | - пар от 7,0 до 13,0 кг/кв.см, руб./Гкал | 1 211,73 | 1 262,62 | 4,2% | 1 262,62 | 0,0% | 1 310,60 | 3,8% | 1 310,60 | 0,0% | 1 310,60 | 0,0% |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 18.12.2015 № 60-т/1 |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2016 № 124-т/1 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2017 № 177-т/1 |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ потребителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | - | - | - | Ивановская обл. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода, руб./Гкал | 1 017,21 | 1 040,73 | 2,3% | 1 040,73 | 0,0% | 1 067,22 | 2,5% | 1 067,22 | 0,0% | 1 076,38 | 0,9% |
|  | - пар от 7,0 до 13,0 кг/кв.см, руб./Гкал | 1 410,56 | 1 469,80 | 4,2% | 1 469,80 | 0,0% | 1 525,65 | 3,8% | 1 525,65 | 0,0% | 1 525,65 | 0,0% |
|  | - население (ГВ) (с НДС), руб./Гкал | 1 200,31 | 1 228,06 | 2,3% | 1 228,06 | - | 1 259,32 | 2,5% | 1 259,32 | - | 1 270,13 | 0,9% |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 18.12.2015 № 60-т/1 |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2016 № 124-т/1 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2017 № 177-т/1 |  |  |  |
| 2 | АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Отпуск ТЭ с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | от собственных котельных для потребителей г.о. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода, руб./Гкал | 1 853,19 | 1 929,40 | 4,1% | 1 929,40 | 0,0% | 1 929,40 | 0,0% | 1 929,40 | 0,0% | 1 936,70 | 0,4% |
|  | - острый и редуцированный пар, руб./Гкал | 2 423,15 | 2 522,74 | 4,1% | 2 522,74 | 0,0% | 2 522,74 | 0,0% | 2 135,63 | -15,3% | 2 173,84 | 1,8% |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ другим ТСО для компенсации потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | от собственных котельных для потребителей г.о. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 2 375,14 | 2 478,18 | 4,3% | 2 478,18 | 0,0% | 2 490,24 | 0,5% | 2 490,24 | 0,0% | 2 499,08 | 0,4% |
|  | зона деятельности | от сторонних источников для потребителей г.о. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 541,39 | 1 590,43 | 3,2% | 1 590,43 | 0,0% | 1 630,91 | 2,5% | 1 630,91 | 0,0% | 1 639,30 | 0,5% |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ потребителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | от собственных котельных для потребителей г.о. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода, руб./Гкал | 2 375,14 | 2 478,18 | 4,3% | 2 478,18 | 0,0% | 2 490,25 | 0,5% | 2 490,24 | 0,0% | 2 499,08 | 0,4% |
|  | - острый и редуцированный пар, руб./Гкал | 2 913,20 | 3 037,98 | 4,3% | 3 037,98 | 0,0% | 3 049,32 | 0,4% | 2 616,23 | -14,2% | 2 654,04 | 1,4% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | зона деятельности | от сторонних источников для потребителей г.о. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 541,39 | 1 590,43 | 3,2% | 1 590,43 | 0,0% | 1 630,91 | 2,5% | 1 630,91 | 0,0% | 1 639,30 | 0,5% |
|  | - население (ГВ) (с НДС), руб./Гкал | 1 818,84 | 1 876,71 | 3,2% | 1 876,71 | 0,0% | 1 924,47 | 2,5% | 1 924,47 | 0,0% | 1 934,37 | 0,5% |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 18.12.2015 № 60-т/9 |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2016 № 124-т/2 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2017 № 177-т/2 |  |  |  |
| 3 | МП «Городской оздоровительный центр» (МП "ГОЦ") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Отпуск ТЭ с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода, руб./Гкал | 1 839,21 | 1 904,32 | 3,5% | 1 904,32 | 0,0% | 1 941,54 | 2,0% | 1 921,44 | -1,0% | 1 950,34 | 1,5% |
|  | - острый и редуцированный пар, руб./Гкал | 1 604,01 | 1 644,49 | 2,5% | 1 644,49 | 0,0% | 1 689,83 | 2,8% | 1 671,02 | -1,1% | 1 699,92 | 1,7% |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 27.11.2015 № 51-т/5 |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 02.12.2016 № 115-т/4 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 01.12.2017 № 168-т/7 |  |  |  |
| 4 | ООО «Тепловые энергетические системы» (ООО «ТЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Отпуск с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 583,28 | 1 647,95 | 4,1% | 1 647,95 | 0,0% | 1 695,51 | 2,9% | 1 695,51 | 0,0% | 2 550,60 | 50,4% |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 18.12.2015 № 60-т/2 |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 16.12.2016 № 122-т/2 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 19.12.2017 № 176-т/12 |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново, с учетом покупки тепловой энергии от ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ потребителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 303,55 | 1 358,30 | 4,2% | 1 358,30 | 0,0% | 1 380,10 | 1,6% | 1 380,10 | 0,0% | 1 408,86 | 2,1% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | 1 303,55 | 1 358,30 | 4,2% | 1 358,30 | 0,0% | 1 380,10 | 1,6% | 1 380,10 | 0,0% | 1 408,86 | 2,1% |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 18.12.2015 № 60-т/2 |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 16.12.2016 № 122-т/2 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 19.12.2017 № 176-т/12 |  |  |  |
| 5 | АО «Водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | котельная № 21, г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Отпуск ТЭ с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 887,74 | 1 887,80 | 0,0% | 1 887,80 | 0,0% | 1 892,36 | 0,2% | 1 892,36 | - | 2 008,52 | 6,1% |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИОот 15.12.2015 № 57-т/10 |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 09.12.2016 №117-т/17. |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 15.12.2017 № 174-т/15 |  |  |  |
| 6 | ЗАО «Новая тепловая компания» (3АО «НТК») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Отпуск ТЭ с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -потребители (острый и редуцированный пар), руб./Гкал | 1 068,71 | 1 326,61 | 24,1% | 1 308,13 | -1,4% | 1 337,76 | 2,3% | 1 235,79 | -7,6% | 1 262,89 | 2,2% |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 275,28 | 1 512,54 | 18,6% | 1 490,07 | -1,5% | 1 528,77 | 2,6% | 1 485,74 | -2,8% | 1 519,96 | 2,3% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 14.12.2015 № 56-т/9 |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 12.12.2016 № 118-т/12 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 11.12.2017 № 172-т/13 |  |  |  |
| 7 | ООО «ТДЛ Энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ другим ТСО для компенсации потерь |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 987,29 | 2 065,57 | 3,9% | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 987,29 | 2 065,57 | 3,9% | 2 065,57 | 0,0% | 2 124,54 | 2,9% | 2 124,54 | 0,0% | 2 165,61 | 1,9% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 08.12.2015 № 54-т/2 |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 13.12.2016 № 119-т/7 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 15.12.2017 № 174-т/10 |  |  |  |
| 8 | ООО «Импульс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | котельная в г. Иваново, ул. Революционная, 78Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ другим ТСО для компенсации потерь |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 801,87 | 1 877,10 | 4,2% | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | вид деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отпуск ТЭ с коллекторов |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 435,69 (с 01.08) | - |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ (ГВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 801,87 | 1 877,10 | 4,2% | 1 853,46 | -1,3% | 1 884,18 | 1,7% | 1 831,01 | -2,8% | 1 859,52 (до 01.08) | 1,6% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИОот 15.12.2015 № 57-т/20 |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 19.12.2016 № 123-т/10 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 15.12.2017 № 174-т/4 (до 01.08), Постановление ДЭиТ ИО от 01.08.2018 № 214-т/1 (с 01.08) |  |  |  |
|  | зона деятельности | - | котельная в г. Иваново, ул. Окуловой, д. 73 |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  | вид деятельности | - | Поставка ТЭ (ГВ) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | - | 3 969,04 (с 08.11) | - | 1 421,39 | -64,2% | 1 452,22 | 2,2% | - | - | - | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | - | Постановление ДЭиТ ИО от 08.11.2016 № 107-т/1 |  | Постановление ДЭиТ ИО от 19.12.2016 № 123-т/10 |  |  |  | - | - | - | - |
| 9 | ООО «Альянс-Профи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ другим ТСО для компенсации потерь |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 2 441,67 | 2 529,23 | 3,6% | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ (ГВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 2 441,67 | 2 529,23 | 3,6% | 2 529,23 | 0,0% | 2 695,74 | 6,6% | 2 695,74 | 0,0% | 2 767,87 | 2,7% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 13.11.2015 № 49-т/2 |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 13.12.2016 № 119-т/3 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 01.12.2017 № 168-т/2 |  |  |  |
| 10 | ООО «ИЭК-1» (ООО «ИЭК-1») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | котельная в г. Иваново, пер. Гаражный, д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Отпуск ТЭ с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 2 121,77 | 2 202,99 (до 01.10) 2 202,99 (с 01.10) | - | 2 202,99 | - | 2 256,83 | 2,4% | 2 256,83 | 0,0% | 2 355,32 | 4,4% |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 15.12.2015 № 57-т/9, Постановление ДЭиТ ИО от 30.09.2016 года № 102-т/3 (с 01.10) |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 12.12.2016 № 118-т/20 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 11.12.2017 № 172-т/4 |  |  |  |
| 11 | АО «Железобетон» (до 2017 -ЗАО «Железобетон») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ другим ТСО для компенсации потерь |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 966,22 | 2 044,87 | 4,0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | вид деятельности | Отпуск ТЭ с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода, руб./Гкал | 1 534,76 | 1 588,48 | 3,5% | 1 588,48 | 0,0% | 1 723,97 | 8,5% | 1 672,25 | -3,0% | 1 672,25 | 0,0% |
|  | - острый и редуцированный пар, руб./Гкал | 1 123,66 | 1 910,22 | 70,0% | 1 910,22 | 0,0% | 1 998,09 | 4,6% | 1 278,78 | -36,0% | 1 278,78 | 0,0% |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ (ГВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 966,22 | 2 044,87 | 4,0% | 2 044,87 | 0,0% | 2 106,21 | 3,0% | 2 106,21 | 0,0% | 2 152,55 | 2,2% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 04.12.2015 № 53-т/8 |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 12.12.2016 № 118-т/18 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 15.12.2017 № 174-т/8 |  |  |  |
| 13 | АО «ПСК» (до 2018 г. - ОАО "ПСК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ другим ТСО для компенсации потерь |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | - | 1 524,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 468,63 | 1 524,42 | 3,8% | 1 518,95 | -0,4% | 1 553,67 | 2,3% | 1 553,67 | 0,0% | 1 598,12 | 2,9% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 08.12.2015 № 54-т/3 |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 15.11.2016 № 110-т/4 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 15.12.2017 № 174-т/12 |  |  |  |
| 14 | АО «Газпромнефть-Терминал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | котельная Ивановской нефтебазы, г. Иваново, ул. 4-я Завокзальная, д. 40/6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ другим ТСО для компенсации потерь |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 665,46 | 1 735,45 | 4,2% | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | - | - | - | 1 735,45 | - | 1 788,32 | 3,0% | 1 779,42 | -0,5% | 1 812,31 | 1,8% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 06.11.2015 № 48-т/5 |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 22.11.2016 № 111-т/3 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 01.12.2017 № 168-т/18 |  |  |  |
| 15 | ООО «Декоративные культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | котельная г. Иваново ул. Революционная, д. 26, корпус 1, сооружение 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Отпуск ТЭ с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 718,17 | 1 763,25 | 2,6% | 1 763,25 | 0,0% | 1 781,17 | 1,0% | 1 781,17 | 0,0% | 1 846,33 | 3,7% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | 2 027,44 | 2 080,64 | 2,6% | 2 080,64 | 0,0% | 2 101,78 | 1,0% | 2 101,78 | 0,0% | 2 178,67 | 3,7% |
|  | зона деятельности | котельная г. Иваново м-н Новая Ильинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ (ГВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 634,27 | 1 703,06 | 4,2% | 1 703,06 | 0,0% | 1 752,82 | 2,9% | 1 752,82 | 0,0% | 1 777,11 | 1,4% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | 1 928,44 | 2 009,61 | 4,2% | 2 009,61 | 0,0% | 2 068,33 | 2,9% | 2 068,33 | 0,0% | 2 096,99 | 1,4% |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 17.12.2015 № 59-т/4 |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 19.12.2016 № 123-т/9 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2017 № 177-т/6 |  |  |  |
| 16 | ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ другим ТСО для компенсации потерь |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 476,71 | 1 518,98 | 2,9% | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ (ГВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 476,71 | 1 518,98 | 2,9% | 1 502,24 | -1,1% | 1 533,78 | 2,1% | 1 533,78 | 0,0% | 1 603,34 | 4,5% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 23.11.2015 № 50-т/2 |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 15.11.2016 № 110-т/3 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 15.12.2017 № 174-т/19 |  |  |  |
| 17 | АО «Ивановоглавснаб» (до 2018 ОАО «Ивановоглавснаб») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ другим ТСО для компенсации потерь |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 2 232,20 | 2 322,67 | 4,1% | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 2 232,20 | 2 322,67 | 4,1% | 2 312,61 | -0,4% | 2 352,10 | 1,7% | 2 352,10 | 0,0% | 2 465,34 | 4,8% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 13.11.2015 № 49-т/3 |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 15.11.2016 № 110-т/2 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 01.12.2017 № 168-т/12 |  |  |  |
| 18 | АО «Ивстройкерамика» (АО «ИСК») (до 2018 - ОАО «Ивстройкерамика») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ другим ТСО для компенсации потерь |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 958,52 | 2 005,46 | 2,4% | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | вид деятельности | - | - | - | Поставка ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | - | - | - | 2 005,46 | - | 2 055,67 | 2,5% | 2 014,70 | -2,0% | 2 043,16 | 1,4% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 23.11.2015 № 50-т/1 |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 09.12.2016 № 117-т/1 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 04.12.2017 № 169-т/10 |  |  |  |
| 19 | АО «Ивхимпром» (до 2019 ОАО «Ивхимпром») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ другим ТСО для компенсации потерь |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 239,40 | 1 292,41 | 4,3% | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | вид деятельности | - | - | - | Поставка ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | - | - | - | 1 292,41 | - | 1 323,18 | 2,4% | 1 323,18 | 0,0% | 1 346,01 | 1,7% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 27.11.2015 № 51-т/1 |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 15.11.2016 № 110-т/1 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 04.12.2017 № 169-т/9 |  |  |  |
| 20 | ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ другим ТСО для компенсации потерь |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 547,59 | 1 596,19 | 3,1% | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | вид деятельности | - | - | - | Поставка ТЭ (ГВ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | - | - | - | 1 596,19 | - | 1 652,59 | 3,5% | 1 652,59 | 0,0% | 1 697,96 | 2,7% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 13.11.2015 № 49-т/1 |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 08.11.2016 № 107-т/4 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 11.12.2017 № 172-т/2 |  |  |  |
| 21 | АО "ИСМА" (до 2021 г. - АО «Ивановские строительные материалы и абразивы») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ другим ТСО для компенсации потерь |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 838,96 | 1 910,18 | 3,9% | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ (ГВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 838,96 | 1 910,18 | 3,9% | 1 910,18 | 0,0% | 1 952,91 | 2,2% | 1 934,07 | -1,0% | 1 964,56 | 1,6% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 11.12.2015 № 55-т/2 |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 12.12.2016 № 118-т/2 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 18.12.2017 № 175-т/5 |  |  |  |
| 22 | ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ другим ТСО для компенсации потерь |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | - | 1 286,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 249,58 | 1 286,66 | 3,0% | 1 286,66 | 0,0% | 1 312,41 | 2,0% | 1 312,41 | 0,0% | 1 351,23 | 3,0% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | 1 474,50 | 1 518,26 | 3,0% | 1 518,26 | 0,0% | 1 548,64 | 2,0% | 1 548,64 | 0,0% | 1 594,45 | 3,0% |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 08.12.2015 № 54-т/1 |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 08.11.2016 № 107-т/5 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 08.12.2017 № 171-т/4 |  |  |  |
| 23 | ООО «СТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Отпуск ТЭ с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 2 004,96 | 2 074,67 | 3,5% | 2 074,67 | 0,0% | 2 129,97 | 2,7% | 2 094,47 | -1,7% | 2 120,36 | 1,2% |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ другим ТСО для компенсации потерь |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 2 308,55 | 2 370,66 | 2,7% | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ (ГВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 2 308,55 | 2 370,66 | 2,7% | 2 370,66 | 0,0% | 2 423,50 | 2,2% | 2 423,50 | 0,0% | 2 488,54 | 2,7% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 04.12.2015 № 53-т/9 |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 09.12.2016 № 117-т/3 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 15.12.2017 № 174-т/9 |  |  |  |
| 24 | ООО «Ивсиликат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ потребителям |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода, руб./Гкал | 1 367,22 | 1 405,45 | 2,8% | 1 405,45 (до 24.03) | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - острый и редуцированный пар, руб./Гкал | 1 110,17 | 1 125,78 | 1,4% | 1 125,78 (до 24.03) | - | - | - | - | - | - | - |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ другим ТСО для компенсации потерь |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 367,22 | 1 405,45 | 2,8% | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 27.11.2015 № 51-т/2 |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 12.12.2016 № 118-т/3 (утратило силу по Постановлению ДЭиТ ИО от 24.03.2017 № 138-т/1) |  | - | - | - | - | - | - |
| 24.1 | ООО «ИвСтройМатериалы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | - | - | - | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | - | - | - | Поставка ТЭ потребителям |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода, руб./Гкал | - | - | - | 1 405,45 (с 24.03) | - | 1 439,90 | 2,5% | 1 439,90 | 0,0% | 1 469,50 | 2,1% |
|  | - острый и редуцированный пар, руб./Гкал | - | - | - | 1 125,78 (с 24.03) | - | 1 168,82 | 3,8% | 1 168,82 | 0,0% | 1 201,04 | 2,8% |
|  | реквизиты документов | - | - | - | Постановление ДЭиТ ИО от 24.03.2017 № 138-т/1 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 18.12.2017 № 175-т/4 |  |  |  |
| 25 | Северная дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению –филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | котельная локомотивного депо ст. Иваново-Сортировочная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Отпуск ТЭ с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 312,90 | 1 358,89 | 3,5% | 1 325,87 | -2,4% | 1 357,94 | 2,4% | 1 334,85 | -1,7% | 1 371,61 (1 516,85 с 01.09 ) | 2,8% (13,6% с 01.09) |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 15.12.2015 № 57-т/22 |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 12.12.2016 № 118-т/1 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 18.12.2017 № 175-т/3 |  |  |  |
| 26 | ООО «Строймаркет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | - | - | - | - | - | - | - | г. Иваново |  |  |  |
|  | вид деятельности | - | - | - | - | - | - | - | Поставка ТЭ потребителям |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | 6 550,5 (с 04.05) | - | 2 185,35 | -66,6% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 185,35 | - |
|  | реквизиты документов | - | - | - | - | - | - | - | Постановление ДЭиТ ИО от 04.05.2018 № 200-т/1 |  |  |  |
| 27 | ООО «Теплоснаб-2010» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Отпуск ТЭ с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода, руб./Гкал | 1 467,71 | 1 524,44 | 3,9% | 1 524,44 | 0,0% | 1 554,10 | 1,9% | 1 554,10 | 0,0% | 1 722,02 | 10,8% |
|  | - острый и редуцированный пар, руб./Гкал | 1 275,51 | 1 381,79 | 8,3% | 1 352,06 | -2,2% | 1 383,34 | 2,3% | 1 383,34 | 0,0% | 1 512,03 | 9,3% |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ другим ТСО для компенсации потерь |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 886,45 | 1 965,49 | 4,2% | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода, руб./Гкал | 1 886,45 | 1 965,49 | 4,2% | 1 965,49 | 0,0% | 2 000,87 | 1,8% | 2 000,87 | 0,0% | 2 076,27 | 3,8% |
|  | - острый и редуцированный пар, руб./Гкал | 1 472,03 | 1 585,61 | 7,7% | 1 585,61 | 0,0% | 1 526,51 | -3,7% | 1 526,51 | 0,0% | 1 672,35 | 9,6% |
|  | - население (ГВ) (с НДС), руб./Гкал | 2 226,01 | 2 319,28 | 4,2% | 2 319,28 | 0,0% | 2 361,03 | 1,8% | 2 361,03 | 0,0% | 2 450,00 | 3,8% |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 14.12.2015 № 56-т/11 |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 13.12.2016 № 119-т/19 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 15.12.2017 № 174-т/21 |  |  |  |
| 28 | ПАО "Россети Центр и Приволжье" (филиал «Ивэнерго») (ранее - ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Ивэнерго»)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | котельная в г. Иваново на ул. Суздальская, д. 3б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ другим ТСО для компенсации потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 2 571,17 | 2 674,02 | 4,0% | 2 674,02 | 0,0% | 2 708,60 | 1,3% | 2 708,60 | 0,0% | 2 708,60 | 0,0% |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ потребителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 2 571,17 | 2 674,02 | 4,0% | 2 674,02 | 0,0% | 2 708,60 | 1,3% | 2 708,60 | 0,0% | 2 708,60 | 0,0% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | зона деятельности | котельная в г. Иваново на ПС "Ивановская-1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ другим ТСО для компенсации потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 4 015,63 | 4 295,98 | 7,0% | 4 295,98 | 0,0% | 4 407,40 | 2,6% | 4 407,40 | 0,0% | 4 747,16 | 7,7% |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ потребителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 4 015,63 | 4 295,98 | 7,0% | 4 295,98 | 0,0% | 4 407,40 | 2,6% | 4 407,40 | 0,0% | 4 747,16 | 7,7% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 16.12.2015 № 58-т/8 |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 15.12.2016 № 121-т/6 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 11.12.2017 № 172-т/9 |  |  |  |
| 29 | АО «ГУ ЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ потребителям |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  | зона деятельности | котельные в г. Иваново, использующие в качестве топлива природный газ |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 486,72 | 1 549,66 | 4,2% | 1 549,66 | 0,0% | 1 597,39 (до 07.07) | 3,1% | - | - | - | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | 1 754,33 | 1 828,60 | 4,2% | 1 828,60 | 0,0% | 1 884,92 (до 07.07) | 3,1% | - | - | - | - |
|  | вид деятельности | котельные в г. Иваново, использующие в качестве топлива каменный уголь; электрокотельная в г. Иваново |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 2 101,27 | 2 657,24 | 26,5% | 2 546,56 | -4,2% | 2 548,04 (до 07.07) | 0,1% | - | - | - | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | зона деятельности | от сторонних источников |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 2 715,90 | 2 827,51 | 4,1% | 2 827,51 | 0,0% | 2 911,10 (до 07.07) | 3,0% | - | - | - | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 18.12.2015 № 60-т/12 |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 16.12.2016 № 122-т/4 (утратило силу по Постановлению ДЭиТ ИО от 07.07.2017 № 149-т/1) |  |  |  | - | - | - | - |
| 29.1 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | - | - | - | - | - | от сторонних источников |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | - | - | - | - | - | Поставка ТЭ потребителям |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | - | - | - | - | - | 2 886,12 (с 07.07) | - | 2 886,12 | - | 2 966,71 | 2,8% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | зона деятельности | - | - | - | - | - | котельные №№ 10, 11, 33, 42 в г. Иваново |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | - | - | - | - | - | Поставка ТЭ потребителям |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | - | - | - | - | - | 1 597,39 (с 07.07) | - | 1 597,39 | - | 1 615,17 | 1,1% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | 1 884,92 (с 07.07) | - | 1 884,92 | - | 1 905,90 | 1,1% |
|  | реквизиты документов | - | - | - | - | - | Постановление ДЭиТ ИО от 07.07.2017 № 149-т/1 |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2017 № 177-т/8 |  |  |  |
| 30 | ООО «Тепловые системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода, руб./Гкал | 2 183,93 | 2 784,74 | 27,5% | 2 721,82 | -2,3% | 2 758,74 | 1,4% | 2 596,13 | -5,9% | 2 628,76 | 1,3% |
|  | - острый и редуцированный пар, руб./Гкал | 1 486,55 | 1 876,42 | 26,2% | 1 865,92 | -0,6% | 1 902,83 | 2,0% | 1 733,70 | -8,9% | 1 767,45 | 1,9% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 14.12.2015 № 56-т/10 |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 12.12.2016 № 118-т/13 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 11.12.2017 № 172-т/14 |  |  |  |
| 31 | ООО «Энергосервисная компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ другим ТСО для компенсации потерь |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 077,62 | 1 111,51 | 3,1% | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ (ГВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 077,62 | 1 111,51 | 3,1% | 1 111,51 | 0,0% | 1 132,56 | 1,9% | 1 132,56 | 0,0% | 1 175,18 | 3,8% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | 1 271,59 | 1 311,58 | 3,1% | 1 311,58 | 0,0% | 1 336,42 | 1,9% | 1 336,42 | 0,0% | 1 386,71 | 3,8% |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 15.12.2015 № 57-т/2 |  |  | Постановление ДЭ и Т ИО от 13.12.2016 № 119-т/4 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 19.12.2017 № 176-т/10 |  |  |  |
| 32 | ЗАО «Управляющее предприятие жилищно-коммунального хозяйства» (ЗАО «УП ЖКХ») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново, от котельной ООО "ТЭС" |  |  | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ (ГВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 2 306,68 | 2 402,52 | 4,2% | 2 402,52 | 0,0% | 2 859,98 | 19,0% | 2 859,98 | 0,0% | 3 299,62 | 15,4% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | 2 306,68 | 2 402,52 | 4,2% | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 18.12.2015 № 60-т/3 |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 16.12.2016 № 122-т/3 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 18.12.2017 № 175-т/14 |  |  |  |
| 33 | ООО «Ивановская областная типография - ИОТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 504,01 | 1 546,96 | 2,9% | 1 546,96 | 0,0% | 1 579,09 | 2,1% | 1 579,09 | 0,0% | 1 602,81 | 1,5% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 16.12.2015 № 58-т/7 |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 13.12.2016 № 119-т/6 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 19.12.2017 № 176-т/13 |  |  |  |
| 34 | ООО «Энергосетьком» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ (ГВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 553,31 | 1 618,82 | 4,2% | 1 618,82 | 0,0% | 1 633,64 | 0,9% | 1 622,25 | -0,7% | 1 666,10 | 2,7% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 15.12.2015 № 57-т/3 |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 13.12.2016 № 119-т/5 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 19.12.2017 № 176-т/11 |  |  |  |
| 35 | ЗАО «Ивановская тепловая блок-станция» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Отпуск ТЭ с коллекторов |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | зона деятельности | от котельной в г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 47-И |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - вода, руб./Гкал | 1 207,25 | 1 346,92 | 11,6% | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - острый и редуцированный пар, руб./Гкал | 1 180,54 | 1 323,12 | 12,1% | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново с учетом покупки от сторонних источников |  |  | г. Иваново от сторонних источников |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 280,96 | 1 305,46 | 1,9% | 1 305,46 | 0,0% | 1 343,25 | 2,9% | 1 343,25 | 0,0% | 1 343,25 | 0,0% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | 1 511,53 | 1 540,44 | 1,9% | 1 540,44 | 0,0% | 1 585,04 | 2,9% | 1 585,04 | 0,0% | 1 585,04 | 0,0% |
|  | зона деятельности | от котельной в г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 47-И |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 741,67 | 1 764,44 | 1,3% | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 16.12.2015 № 58-т/25 |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 13.12.2016 № 119-т/16 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 19.12.2017 № 176-т/9 |  |  |  |
| 36 | АО «ИГТСК» (до 2018 - ОАО «ИГТСК») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | - | - | - | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ (ГВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 727,83 | 1 800,38 | 4,2% | 1 800,38 | 0,0% | 1 832,97 | 1,8% | 1 832,97 | 0,0% | 1 895,99 | 3,4% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | 2 038,84 | 2 124,45 | 4,2% | 2 124,45 | 0,0% | 2 162,90 | 1,8% | 2 162,90 | 0,0% | 2 237,27 | 3,4% |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 18.12.2015 № 60-т/10 |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2016 № 124-т/3 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2017 № 177-т/3 |  |  |  |
| 37 | ООО «Управляющая компания «Ивтекмаш» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ (ГВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 2 182,40 | 2 487,63 | 14,0% | 2 468,85 | -0,8% | 2 506,75 | 1,5% | 2 480,00 | -1,1% | 2 538,45 до 01.08 | 2,4% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 16.12.2015 № 58-т/21 |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 13.12.2016 № 119-т/17 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 18.12.2017 № 175-т/2 (утратило силу по Постановлению ДЭиТ ИО от 01.08.2018 № 214-т/3) |  |  |  |
| 38 | ООО «Купол» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Поставка ТЭ потребителям |  |
|  | зона деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | от котельной ООО «Импульс» |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 908,46 (с 01.08) | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Постановление ДЭиТ ИО от 01.08.2018 № 214-т/2 |  |
| 39 | ООО «Квартал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | г. Иваново |  |
|  | вид деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Поставка ТЭ потребителям |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 525,37 (с 08.10) | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Постановление ДЭиТ ИО от 08.10.2018 № 223-т/1 |  |

Таблица 46 – Тарифы на тепловую энергию, утвержденные в г. Иваново на 2019-2022 гг.

| № | Наименование | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. | рост к предыдущему п/г | с 01.07. | рост к предыдущему п/г | с 01.01. | рост к предыдущему п/г | с 01.07. | рост к предыдущему п/г | с 01.01. | рост к предыдущему п/г | с 01.07. | рост к предыдущему п/г | с 01.01. | рост к предыдущему п/г | с 01.07. | рост к предыдущему п/г |
| 1 | ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Отпуск ТЭ с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | Ивановская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на коллекторах ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 826,80 | 0,0% | 844,61 | 2,2% | 844,61 | 0,0% | 844,61 | 0,0% | 844,61 | 0,0% | 921,15 | 9,1% | 921,15 | 0,0% | 1 005,88 | 9,2% |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2018 № 239-т/33 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2019 № 59-т/18 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 18.12.2020 № 73-т/8 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 17.12.2021 № 57-т/20 |  |  |  |
|  | зона деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для потребителей в зоне деятельности ЕТО-1, г.о. Иваново в СЦТ АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 003,00 | - | 1 998,29 | -0,2% | 1 998,29 | 0,0% |
|  | зона деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для потребителей в зоне ЕТО-1 г.о. Иваново в СЦТ АО «Владгазкомпания» (г. Иваново, ул. Революционная, д. 26, корп. 1, соор. 1) |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 083,33 | - | 2 027,64 | -2,7% | 2 072,70 | 2,2% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 500,00 | - | 2 433,17 | -2,7% | 2 487,24 | 2,2% |
|  | зона деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для потребителей в зоне ЕТО-1 г. Иваново в СЦТ ООО "СТС" |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 235,84 | - | 2 304,08 | 3,1% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | вид деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Поставка ТЭ другим ТСО на компенсацию потерь (в зоне ЕТО-1 г. Иваново) |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для ТСО в зоне ЕТО-1 г.о. Иваново в СЦТ ТЭЦ |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 921,15 | - | 921,15 | 0,0% | 1 005,88 | 9,2% |
|  | зона деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для ТСО в зоне ЕТО-1 г.о. Иваново, за исключением СЦТ ТЭЦ |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 043,40 | - | 2 043,40 | 0,0% | 2 087,27 | 2,1% |
|  | реквизиты документов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Постановление ДЭиТ ИО от 30.06.2021 № 27-т/1 |  | Постановление ДЭиТ ИО от 17.12.2021 № 57-т/20 |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ потребителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | Ивановская обл. |  |  |  |  |  |  |  | г.о. Кохма и Ивановский м.р. |  |  |  | Ивановский м.р. за исключением ЕТО г. Кохма |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 056,74 | -1,8% | 1 056,74 | 0,0% | 1 056,74 | 0,0% | 1 077,74 | 2,0% | 1 077,74 | 0,0% | 1 125,16 | 4,4% | 1 125,16 | 0,0% | 1 249,14 | 11,0% |
|  | - население (ГВ) (с НДС), руб./Гкал | 1 268,09 | -0,2% | 1 268,09 | 0,0% | 1 268,09 | 0,0% | 1 293,29 | 2,0% | 1 293,29 | 0,0% | 1 350,19 | 4,4% | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2018 № 239-т/33 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2019 № 59-т/18 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 18.12.2020 № 73-т/8 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 17.12.2021 № 57-т/20 |  |  |  |
|  | зона деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | г. Иваново |  | Ивановская обл. (в зоне ЕТО-1 г. Иваново) |  |  |  |
|  | зона деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для потребителей, подключенных к тепловым сетям ПАО "Т Плюс" |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 125,16 | - | 1 125,16 | 0,0% | 1 249,14 | 11,0% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 350,19 | - | 1 350,19 | 0,0% | - | - |
|  | зона деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для потребителей, подключенных к тепловым сетям ЗАО «ИвТБС» |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 437,69 | - | 1 437,69 | 0,0% | 1 575,04 | 9,6% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 725,23 | - | 1 725,23 | 0,0% | - | - |
|  | зона деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для потребителей, подключенных к тепловым сетям ООО «ТЭС» |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 312,62 | - | 1 312,62 | 0,0% | 1 444,43 | 10,0% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | зона деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для потребителей, подключенных к тепловым сетям ООО «Энергосервисная компания» |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 272,19 | - | 1 272,19 | 0,0% | 1 426,98 | 12,2% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 526,63 | - | - | - |
|  | зона деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для потребителей, подключенных к тепловым сетям ООО «Энергосетьком» |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 696,34 | - | 1 696,34 | 0,0% | 1 906,40 | 12,4% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | зона деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для потребителей, подключенных к тепловым сетям ООО «Ивановская областная типография - ИОТ» |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 350,04 | - | 1 350,04 | 0,0% | 1 424,12 | 5,5% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | зона деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | за исключением потребителей, подключенных к тепловым сетям ПАО «Т Плюс», ЗАО «ИвТБС», ООО «ТЭС», ООО «Энергосервисная компания», ООО «Энергосетьком", ООО «Ивановская областная типография – ИОТ» |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 794,17 | - | 1 794,17 | 0,0% | 1 873,81 | 4,4% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 153,00 | - | 2 153,00 | 0,0% | - | - |
|  | зона деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для потребителей от котельной АО «Владкгазкомпания» (г. Иваново, мкр. Новая Ильинка) |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 083,33 | - | 2 083,33 | 0,0% | 2 183,95 | 4,8% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 500,00 | - | 2 500,00 | 0,0% | 2 620,74 | 4,8% |
|  | реквизиты документов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Постановление ДЭиТ ИО от 30.06.2021 № 27-т/1 |  | Постановление ДЭиТ ИО от 17.12.2021 № 57-т/20 |  |  |  |
| 2 | АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Отпуск ТЭ с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | от собственной котельной № 46 г. Иваново, ул. Красных Зорь. 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от собственных котельных |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 936,70 | 0,0% | 2 980,52 | 53,9% | 2 369,94 | -20,5% | 2 393,79 | 1,0% | 2 369,92 | -1,0% | 2 003,00 | -15,5% | 1 998,29 | -0,2% | 1 998,29 | 0,0% |
|  | зона деятельности | от собственной котельной № 35 г. Иваново, ул. М. Жаворонкова, 40 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 936,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ потребителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | зона деятельности | от собственных котельных для потребителей г.о. Иваново, кроме котельных №№ 10, 43 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 2 499,08 | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | 2 242,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | зона деятельности | от сторонних источников для потребителей г.о. Иваново |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 639,30 | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - население (ГВ) (с НДС), руб./Гкал | 1 967,16 | 1,7% | 2 242,08 | 14,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | зона деятельности | - | - | от собственных, кроме котельных №№ 10, 43, и сторонних источников для потребителей г.о. Иваново |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | - | - | 1 868,40 | - | 1 794,17 | -4,0% | 1 794,17 | 0,0% | 1 794,17 | 0,0% | - | - | - | - | - | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | 2 153,00 | - | 2 153,00 | 0,0% | 2 153,00 | 0,0% | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2018 № 239-т/75 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2019 № 59-т/40 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 18.12.2020 № 73-т/5 |  | Постановление ДЭиТ ИО от 30.06.2021 №27-т/2 |  | Постановление ДЭиТ ИО от 17.12.2021 № 57-т/10 |  |  |  |
| 3 | МП «Городской оздоровительный центр» (МП "ГОЦ") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Отпуск ТЭ с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 950,34 | 0,0% | 2 153,67 | 10,4% | 2 153,67 | 0,0% | 2 204,11 2 204,11 (с 09.10.) | 2,3% | 2 204,11 | - | 2 291,75 | 4,0% | 2 291,75 | 0,0% | 2 291,75 | 0,0% |
|  | - острый и редуцированный пар, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2018 № 239-т/57 |  |  |  | Постановления ДЭиТ ИО от 15.11.2019 № 48-т/1 Постановление ДЭиТ ИО от 09.10.2020 № 45-т/14 (с 09.10) |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 09.10.2020 № 45-т/14 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 10.09.2021 № 37-т/4 |  |  |  |
| 4 | ООО «Тепловые энергетические системы» (ООО «ТЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  | г. Иваново, собственные котельные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Отпуск с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 2 338,50 | -8,3% | 2 351,04 | 0,5% | 2 351,04 | 0,0% | 2 449,28 | 4,2% | 2 449,28 | 0,0% | 2 526,52 | 3,2% | 2 526,52 | 0,0% | 2 581,33 | 2,2% |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2018 № 239-т/31 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2019 № 59-т/65 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 16.10.2020 № 48-т/11 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 22.10.2021 № 46-т/3 |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново, с учетом покупки тепловой энергии от ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ потребителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 408,86 | 0,0% | 1 437,07 | 2,0% | 1 383,41 | -3,7% | 1 459,73 | 5,5% | 1 459,73 | 0,0% | - | - | - | - | - | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | 1 408,86 | 0,0% | 1 437,07 | 2,0% | 1 383,41 | -3,7% | 1 459,73 | 5,5% | 1 459,73 | 0,0% | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2018 № 239-т/31 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2019 № 59-т/65 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 18.12.2020 № 73-т/3 (утратил силу по Постановлению ДЭиТ ИО от 30.06.2021 №27-т/3) |  | - | - | - | - | - | - |
| 5 | АО «Водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | котельная № 21, г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Отпуск ТЭ с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 905,12 | -5,1% | 1 917,52 | 0,7% | 1 813,88 | -5,4% | 1 839,06 | 1,4% | 1 839,06 | 0,0% | 2 010,90 | 9,3% | 1 986,01 | -1,2% | 2 023,61 | 1,9% |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2018 № 239-т/83 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2019 № 59-т/52 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 23.10.2020 № 50-т/10 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 29.10.2021 № 47-т/8 |  |  |  |
| 6 | ЗАО «Новая тепловая компания» (3АО «НТК») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 497,53 | -1,5% | 1 509,27 | 0,8% | 1 495,74 | -0,9% | 1 521,23 | 1,7% | 1 521,23 (до 01.02) 1 766,61 (с 01.02) | - (16,1% c 01.02) | 1 798,55 | 1,8% | 1 798,55 | 0,0% | 1 945,99 | 8,2% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2018 № 239-т/25 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 15.11.2019 № 48-т/2 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 16.10.2020 № 48-т/8 (до 01.02) Постановление ДЭиТ ИО от 01.02.2021 № 4-т/3 (с 01.02) |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 08.10.2021 № 43-т/18 |  |  |  |
| 7 | ООО «ТДЛ Энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 2 165,61 | 0,0% | 2 188,76 | 1,1% | 2 188,76 | 0,0% | 2 302,43 | 5,2% | 2 302,43 | 0,0% | 2 372,51 | 3,0% | 2 372,51 | 0,0% | 2 441,11 | 2,9% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2018 № 239-т/23 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 13.12.2019 № 56-т/7 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 09.10.2020 № 45-т/9 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 08.10.2021 № 43-т/27 |  |  |  |
| 8.1 | ООО «Альфа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | котельная в г. Иваново, ул. Революционная, 78Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Отпуск ТЭ с коллекторов (ГВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 435,69 | - | 2 568,26 (до 18.10) 1 715,00 (с 18.10) | 78,9% (до 18.10) 19,5% (с 18.10) | 1 715,00 | 0,0% | 1 723,02 | 0,5% | 1 723,02 | 0,0% | 2 001,97 | 16,2% | 1 921,99 | -4,0% | 1 970,76 | 2,5% |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2018 № 239-т/84 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2019 № 59-т/53 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 27.11.2020 № 63-т/4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ООО «Альянс-Профи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ (ГВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 2 767,87 | 0,0% | 2 793,86 | 0,9% | 2 731,55 | -2,2% | 2 747,41 | 0,6% | 2 747,41 | 0,0% | 2 852,92 | 3,8% | 2 852,92 | 0,0% | 2 948,78 | 3,4% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 30.11.2018 № 234-т/2 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 06.12.2019 № 54-т/1 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 02.10.2020 № 44-т/15 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 08.10.2021 № 43-т/15 |  |  |  |
| 10 | ООО «ИЭК-1» (ООО «ИЭК-1») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | котельная в г. Иваново, пер. Гаражный, д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Отпуск ТЭ с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 2 355,32 | 0,0% | 2 498,46 | 6,1% | 2 498,46 | 0,0% | 2 524,97 | 1,1% | 2 524,97 | 0,0% | 2 659,57 | 5,3% | 2 659,57 | 0,0% | 2 751,85 | 3,5% |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИОот 07.12.2018 № 235-т/1 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2019 № 59-т/71 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 02.10.2020 № 44-т/19 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 08.10.2021 № 43-т/17 |  |  |  |
| 11 | АО «Железобетон» (до 2017 -ЗАО «Железобетон») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ (ГВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 672,25 | -22,3% | 1 696,33 | 1,4% | 1 696,33 | 0,0% | 1 742,97 | 2,7% | 1 742,97 | 0,0% | 1 798,14 | 3,2% | 1 798,14 | 0,0% | 1 861,07 | 3,5% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2018 № 239-т/8 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2019 № 59-т/11 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 02.10.2020 № 44-т/1 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 08.10.2021 № 43-т/21 |  |  |  |
| 12 | ООО «Август Т» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | котельная г. Иваново, ул. Дюковская, д. 25, стр. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Отпуск с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 2 641,93 | - | 2 653,59 | 0,4% | 2 405,70 | -9,3% | 2 435,09 | 1,2% | 2 435,09 | 0,0% | 2 552,10 | 4,8% | 2 396,10 | -6,1% | 2 396,10 | 0,0% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | 2 641,93 | - | 2 653,59 | 0,4% | 2 405,70 | -9,3% | 2 435,09 | 1,2% | 2 435,09 | 0,0% | - | - | - | - | - | - |
|  | зона деятельности | котельная г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 67Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Отпуск с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 2 764,27 | - | 2 776,02 | 0,4% | 2 144,26 | -22,8% | 2 173,62 | 1,4% | 2 124,88 | -2,2% | 2 154,78 | 1,4% | 2 154,78 | 0,0% | 2 269,64 | 5,3% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | 2 764,27 | - | 2 776,02 | 0,4% | 2 144,26 | -22,8% | 2 173,62 | 1,4% | 2 124,88 | -2,2% | - | - | - | - | - | - |
|  | зона деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | котельная г.о. Иваново, мкр. Видный |  |  |  | котельная г. Иваново, мкр. Видный, д.4/1 |  |  |  |
|  | вид деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | Поставка ТЭ |  |  |  | - | - | - | - |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 158,04 (с 19.02) | - | 2 186,57 | 1,3% | - | - | - | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 158,04 (с 19.02) | - | - | - | - | - | - | - |
|  | вид деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отпуск с коллекторов |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 186,57 | - | 2 321,41 | 6,2% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 29.12.2018 № 244-т/2 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2019 № 59-т/68 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 24.11.2020 № 60-т/1, Постановление ДЭиТ ИО от 19.02.2021 № 8-т/1 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 22.10.2021 № 46-т/15 |  |  |  |
| 13 | АО «ПСК» (до 2018 г. - ОАО "ПСК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  | г.о. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 598,12 | 0,0% | 1 709,65 | 7,0% | 1 709,65 | 0,0% | 1 750,28 | 2,4% | 1 750,28 | 0,0% | 1 834,93 | 4,8% | 1 809,75 | -1,4% | 1 842,10 | 1,8% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2018 № 239-т/6 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 13.12.2019 № 56-т/19 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 23.10.2020 № 50-т/8 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 10.09.2021 № 37-т/3 |  |  |  |
| 14 | АО «Газпромнефть-Терминал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | котельная Ивановской нефтебазы, г. Иваново, ул. 4-я Завокзальная, д. 40/6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 812,31 | 0,0% | 1 845,88 | 1,9% | 1 845,88 | 0,0% | 2 043,16 | 10,7% | 2 043,16 | 0,0% | 2 074,99 | 1,6% | 1 993,51 | -3,9% | 1 993,51 | 0,0% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2018 № 239-т/5 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 29.11.2019 № 52-т/1 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 09.10.2020 № 45-т/3 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 03.09.2021 № 36-т/4 |  |  |  |
| 15 | ООО «Декоративные культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | котельная г. Иваново ул. Революционная, д. 26, корпус 1, сооружение 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | вид деятельности | Отпуск ТЭ с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 846,33 | 0,0% | 1 874,43 | 1,5% | 1 874,43 | 0,0% | 1 977,19 | 5,5% | 1 977,19 (до 01.06) | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | 2 215,60 | 1,7% | 2 249,32 | 1,5% | 2 249,32 | 0,0% | 2 372,63 | 5,5% | 2 372,63 (до 01.06) | - | - | - | - | - | - | - |
|  | зона деятельности | котельная г. Иваново м-н Новая Ильинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ (ГВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 777,11 | 0,0% | 1 866,04 | 5,0% | 1 866,04 | 0,0% | 1 977,19 | 6,0% | 1 977,19 (до 01.06) | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | 2 132,53 | 1,7% | 2 239,25 | 5,0% | 2 239,25 | 0,0% | 2 372,63 | 6,0% | 2 372,63 (до 01.06) | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2018 № 239-т/99 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2019 № 59-т/38 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 17.12.2020 № 72-т/12 (утратило силу по Постановлению ДЭиТ ИО от 31.05.2021 № 20-т/1) |  | - | - | - | - | - | - |
| 15.1 | АО «Владгазкомпания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | котельная г. Иваново ул. Революционная, д. 26, корпус 1, сооружение 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | Отпуск ТЭ с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 977,19 (с 01.06) | - | 2 083,33 | 5,4% | 2 027,64 | -2,7% | 2 072,70 | 2,2% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 372,63 (с 01.06) | - | - | - | - | - | - | - |
|  | зона деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | котельная в г. Иваново, м-н Новая Ильинка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | Поставка ТЭ потребителям |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 977,19 (с 01.06) | - | 2 083,33 | 5,4% | 2 083,33 | 0,0% | 2 183,95 | 4,8% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 372,63 (с 01.06) | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | - | - | - | - | - | - | - | - | Постановление ДЭиТ ИО от 31.05.2021 № 20-т/1 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 12.11.2021 № 49-т/2 |  |  |  |
| 16 | ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ (ГВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 603,34 | 0,0% | 1 751,95 | 9,3% | 1 751,95 | 0,0% | 1 799,14 | 2,7% | 1 799,14 | 0,0% | 1 870,96 | 4,0% | 1 870,96 | 0,0% | 1 937,21 | 3,5% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2018 № 239-т/9 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 18.12.2019 № 58-т/3 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 02.10.2020 № 44-т/11 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 08.10.2021 № 43-т/28 |  |  |  |
| 17 | АО «Ивановоглавснаб» (до 2018 ОАО «Ивановоглавснаб») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 2 465,34 | 0,0% | 2 659,75 | 7,9% | 2 659,75 | 0,0% | 2 715,36 | 2,1% | 2 715,36 | 0,0% | 2 802,59 | 3,2% | 2 802,59 | 0,0% | 2 874,94 | 2,6% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2018 № 239-т/58 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 29.11.2019 № 52-т/2 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 02.10.2020 № 44-т/10 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 10.09.2021 № 37-т/5 |  |  |  |
| 18 | АО «Ивстройкерамика» (АО «ИСК») (до 2018 - ОАО «Ивстройкерамика») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 2 043,16 | 0,0% | 2 134,27 | 4,5% | 2 134,27 | 0,0% | 2 302,97 | 7,9% | 2 302,97 | 0,0% | 2 586,46 | 12,3% | 2 586,46 | 0,0% | 2 673,40 | 3,4% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2018 № 239-т/66 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 13.12.2019 № 56-т/28 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от от 24.11.2020 № 60-т/3 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от от 08.10.2021 № 43-т/16 |  |  |  |
| 19 | АО «Ивхимпром» (до 2019 ОАО «Ивхимпром») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 346,01 | 0,0% | 1 407,47 | 4,6% | 1 407,47 | 0,0% | 1 520,97 | 8,1% | 1 520,97 | 0,0% | 1 581,45 | 4,0% | 1 581,45 | 0,0% | 1 597,48 | 1,0% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2018 № 239-т/7 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 18.12.2019 № 58-т/4 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 23.10.2020 № 50-т/5 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 17.09.2021 № 38-т/1 |  |  |  |
| 20 | ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ (ГВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 697,96 | 0,0% | 1 711,53 | 0,8% | 1 711,53 | 0,0% | 1 738,56 | 1,6% | 1 738,56 | 0,0% | 1 824,39 | 4,9% | 1 824,39 | 0,0% | 1 882,31 | 3,2% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 14.12.2018 № 236-т/1 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 29.11.2019 № 52-т/5 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 02.10.2020 № 44-т/2 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 17.09.2021 № 38-т/2 |  |  |  |
| 21 | АО "ИСМА" (до 2021 г. - АО «Ивановские строительные материалы и абразивы») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ (ГВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 964,56 | 0,0% | 1 990,31 | 1,3% | 1 990,31 | 0,0% | 2 059,36 | 3,5% | 2 059,36 | 0,0% | 2 191,37 | 6,4% | 2 191,37 | 0,0% | 2 277,36 | 3,9% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 30.11.2018 № 234-т/5 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 13.12.2019 № 56-т/20 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 13.11.2020 № 55-т/3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 158,14 | -14,3% | 1 169,88 | 1,0% | 1 169,88 | 0,0% | 1 205,07 | 3,0% | 1 205,07 | 0,0% | 1 269,66 | 5,4% | 1 269,66 | 0,0% | 1 337,94 | 5,4% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | 1 389,77 | -12,8% | 1 403,86 | 1,0% | 1 403,86 | 0,0% | 1 446,08 | 3,0% | 1 446,08 | 0,0% | 1 523,59 | 5,4% | 1 523,59 | 0,0% | 1 605,53 | 5,4% |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 07.12.2018 № 235-т/6 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 13.12.2019 № 56-т/21 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 13.11.2020 № 55-т/2 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 12.11.2021 № 49-т/3 |  |  |  |
| 23 | ООО «СТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Отпуск ТЭ с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 2 120,36 | 0,0% | 2 139,18 | 0,9% | 2 139,18 | 0,0% | 2 173,00 | 1,6% | 2 173,00 | 0,0% | 2 235,84 | 2,9% | 2 235,84 | 0,0% | 2 304,08 | 3,1% |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ (ГВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 2 488,54 | 0,0% | 2 494,68 | 0,2% | 2 494,68 | 0,0% | 2 539,92 | 1,8% | 2 539,92 | 0,0% | 2 657,66 | 4,6% | 2 657,66 | 0,0% | 2 695,60 | 1,4% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2018 № 239-т/39 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 13.12.2019 № 56-т/22 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 02.10.2020 № 44-т/18 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 17.09.2021 № 38-т/3 |  |  |  |
| 24.1.1 | ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 363,69 | - | 1 377,71 | 1,0% | 1 377,71 | 0,0% | 1 534,25 | 11,4% | 1 475,29 | -3,8% | 1 501,14 | 1,8% | 1 501,14 | 0,0% | 1 555,85 | 3,6% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2018 № 239-т/73 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2019 № 59-т/43 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 16.10.2020 № 48-т/10 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 15.10.2021 № 44-т/10 |  |  |  |
| 25 | Северная дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению –филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | котельная локомотивного депо ст. Иваново-Сортировочная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Отпуск ТЭ с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 467,80 | -3,2% | 1 499,19 | 2,1% | 1 499,19 | 0,0% | 1 528,47 | 2,0% | 1 528,47 | 0,0% | 1 561,60 | 2,2% | 1 507,52 | -3,5% | 1 548,38 | 2,7% |
|  | вид деятельности | - | - | - | - | Поставка ТЭ |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | - | - | - | - | 2 038,16 | - | 2 089,70 | 2,5% | 2 057,95 | -1,5% | - | - | - | - | - | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2018 № 239-т/74 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2019 № 59-т/80 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 18.12.2020 № 73-т/4 (частично утратил силу по Постановлению ДЭиТ ИО от 30.06.2021 №27-т/11) |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 08.10.2021 № 43-т/23 |  |  |  |
| 26 | ООО «Строймаркет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ потребителям |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 913,26 | -12,5% | 1 927,77 | 0,8% | 1 908,02 | -1,0% | 1 940,95 (до 24.11) | 1,7% | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | 1 913,26 | -12,5% | 1 927,77 | 0,8% | 1 908,02 | -1,0% | 1 940,95 (до 24.11) | 1,7% | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 14.12.2018 № 236-т/12 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2019 № 59-т/67 (утратило силу по Постановлению ДЭиТ ИО от 24.11.2020 № 60-т/4) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26.1 | ООО «Гринвилль Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | - | - | - | - | - | - | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | - | - | - | - | - | - | Поставка ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | 1 940,95 (с 24.11) | - | 1 940,95 | - | 2 038,58 | 5,0% | 2 038,58 | 0,0% | 2 149,52 | 5,4% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | 1 940,95 (с 24.11) | - | 1 940,95 | - | 2 038,58 | 5,0% | 2 038,58 | 0,0% | 2 149,52 | 5,4% |
|  | реквизиты документов | - | - | - | - | - | - | Постановление ДЭиТ ИО от 24.11.2020 № 60-т/4 |  | Постановление ДЭиТ ИО от 24.11.2020 № 60-т/5 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 12.11.2021 № 49-т/1 |  |  |  |
| 27 | ООО «Теплоснаб-2010» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 2 076,27 | 0,0% | 2 125,57 | 2,4% | 2 125,57 | 0,0% | 2 167,48 | 2,0% | 2 167,48 | 0,0% | 2 239,84 | 3,3% | 2 189,19 | -2,3% | 2 189,19 | 0,0% |
|  | - население (ГВ) (с НДС), руб./Гкал | 2 491,52 | 1,7% | 2 550,68 | 2,4% | 2 550,68 | 0,0% | 2 600,98 | 2,0% | 2 600,98 | 0,0% | 2 687,81 | 3,3% | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2018 № 239-т/86 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2019 № 59-т/37 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 13.11.2020 № 55-т/6 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 08.10.2021 № 43-т/22 |  |  |  |
| 28 | ПАО "Россети Центр и Приволжье" (филиал «Ивэнерго») (ранее - ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Ивэнерго»)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | котельная в г. Иваново на ул. Суздальская, д. 3б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ потребителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 2 708,60 | 0,0% | 2 717,83 | 0,3% | 2 717,83 | 0,0% | 2 793,78 | 2,8% | 2 719,40 | -2,7% | 2 744,82 | 0,9% | 2 744,82 | 0,0% | 2 938,75 | 7,1% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | зона деятельности | котельная в г. Иваново на ПС "Ивановская-1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ потребителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 4 747,16 | 0,0% | 5 706,47 | 20,2% | 5 706,47 | 0,0% | 5 983,53 | 4,9% | 5 983,53 | 0,0% | 6 314,36 | 5,5% | 6 314,36 | 0,0% | 6 348,42 | 0,5% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2018 № 239-т/88 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 04.12.2019 № 53-т/7 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 27.11.2020 № 63-т/1 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 08.10.2021 № 43-т/11 |  |  |  |
| 29.1 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | от сторонних источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ потребителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 2 681,69 | -9,6% | 2 681,69 | 0,0% | 2 187,89 | -18,4% | 2 194,70 | 0,3% | 2 194,70 | 0,0% | - | - | - | - | - | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | зона деятельности | котельные №№ 10, 11, 33, 42 в г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  | котельные №№ 10, 11, 33 в г. Иваново |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ потребителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 615,17 | 0,0% | 1 647,47 | 2,0% | 1 647,47 | 0,0% | 1 739,73 | 5,6% | 1 739,73 | 0,0% | 2 541,22 | 46,1% | 2 127,70 | -16,3% | 2 175,05 | 2,2% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | 1 938,20 | 1,7% | 1 976,96 | 2,0% | 1 976,96 | 0,0% | 2 087,68 | 5,6% | 2 087,68 | 0,0% | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2018 № 239-т/80 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2019 № 59-т/41 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 18.12.2020 № 73-т/14 |  | Постановление ДЭиТ ИО от 30.06.2021 № 27-т/7 |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | - | - | г. Иваново м. Балино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | - | - | Отпуск ТЭ с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | - | - | 1 522,99 (с 29.11) | - | 1 493,08 | -2,0% | 1 521,32 | 1,9% | 1 521,32 | 0,0% | 1 669,77 | 9,8% | 1 614,80 | -3,3% | 1 656,81 | 2,6% |
|  | вид деятельности | - | - | - | - | Поставка ТЭ другим ТСО для компенсации потерь |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | - | - | - | - | 1 493,08 | - | 1 521,32 | 1,9% | 1 521,32 | 0,0% | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | - | - | Постановление ДЭиТ ИО от 29.11.2019 № 52-т/4 |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2019 № 59-т/41 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 18.12.2020 № 73-т/14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ООО «Тепловые системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.о. Иваново |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 2 628,27 | 0,0% | 2 855,13 | 8,6% | 2 749,95 | -3,7% | 2 781,48 | 1,1% | 2 781,48 | 0,0% | 2 907,01 | 4,5% | 2 785,16 | -4,2% | 2 920,22 | 4,8% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2018 № 239-т/41 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 15.11.2019 № 48-т/3 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 16.10.2020 № 48-т/9 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 08.10.2021 № 43-т/19 |  |  |  |
| 31 | ООО «Энергосервисная компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  | Ивановский м.р. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ (ГВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 175,18 | 0,0% | 1 246,37 | 6,1% | 1 246,37 | 0,0% | 1 271,32 | 2,0% | 1 224,77 | -3,7% | 1 272,19 | 3,9% | 1 272,19 | 0,0% | 1 420,29 | 11,6% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2018 № 239-т/29 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2019 № 59-т/27 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 18.12.2020 № 73-т/13 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 17.12.2021 № 57-т/11 |  |  |  |
| 32 | ЗАО «Управляющее предприятие жилищно-коммунального хозяйства» (ЗАО «УП ЖКХ») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ (ГВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 3 299,62 | 0,0% | 3 353,45 | 1,6% | 3 353,45 | 0,0% | 3 492,32 | 4,1% | 3 492,32 | 0,0% | - | - | - | - | - | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2018 № 239-т/28 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2019 № 59-т/62 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 16.10.2020 № 48-т/12 (утратил силу по Постановлению ДЭиТ ИО от 30.06.2021 № 27-т/5) |  | - | - | - | - | - | - |
| 33 | ООО «Ивановская областная типография - ИОТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 498,54 | -6,5% | 1 498,54 | 0,0% | 1 498,54 | 0,0% | 1 527,98 | 2,0% | 1 526,21 | -0,1% | - | - | - | - | - | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2018 № 239-т/27 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2019 № 59-т/39 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 18.12.2020 № 73-т/15 (утратил силу по постановлению ДЭиТ ИО от 30.06.2021 № 27-т/6) |  | - | - | - | - | - | - |
| 34 | ООО «Энергосетьком» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ (ГВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 666,10 | 0,0% | 1 728,43 | 3,7% | 1 695,97 | -1,9% | 1 721,65 | 1,5% | 1 647,71 | -4,3% | - | - | - | - | - | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2018 № 239-т/30 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2019 № 59-т/66 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 18.12.2020 № 73-т/12 (утратил силу по Постановлению ДЭиТ ИО от 30.06.2021 №27-т/9) |  | - | - | - | - | - | - |
| 35 | ЗАО «Ивановская тепловая блок-станция» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | зона деятельности | г. Иваново с учетом покупки от сторонних источников |  |  |  |  |  |  |  | г. Иваново с учетом покупки от сторонних источников (до 22.01) г. Иваново (с 22.01) |  | - | - | - | - | - | - |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 343,25 | 0,0% | 1 376,82 | 2,5% | 1 344,40 | -2,4% | 1 365,43 | 1,6% | 1 365,43 (1 605,85 с 22.01) | - (17,6% с 22.01) |  | - |  | - |  | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | 1 611,90 | 1,7% | 1 652,18 | 2,5% | 1 613,28 | -2,4% | 1 638,52 | 1,6% | 1 638,52 (1 605,85 с 22.01) | -2,0% |  | - |  | - |  | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2018 № 239-т/68 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2019 № 59-т/15 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 18.12.2020 № 73-т/16 Постановление ДЭиТ ИО от 22.01.2021 № 2-т/1 (с 22.01) (утратило силу по Постановлению ДЭиТ ИО от 30.06.2021 № 27-т/4) |  | - | - | - | - | - | - |
| 36 | АО «ИГТСК» (до 2018 - ОАО «ИГТСК») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ (ГВ) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 895,99 | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | 2 275,19 | 1,7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2018 № 239-т/76 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | ООО «Купол» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ потребителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | зона деятельности | от котельной ООО «Альфа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 1 908,46 | - | 2 449,56 (до 18.10) 1 570,25 (с 18.10) | 28,4% до 18.10; -17,7% с 18.10 | 1 570,25 | 0,0% | 2 399,86 | 52,8% | 1 917,27 | -20,1% | - | - | - | - | - | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2018 № 239-т/85 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2019 № 59-т/54 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 27.11.2020 № 63-т/5 (утратило силу по Постановлению ДЭиТ ИО от 30.06.2021 №27-т/10) |  | - | - | - | - | - | - |
| 39 | ООО «Квартал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ потребителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (ГВ), руб./Гкал | 2 525,37 | - | 2 631,36 | 4,2% | 2 631,36 | 0,0% | 2 792,02 | 6,1% | 2 792,02 | 0,0% | 2 973,64 | 6,5% | 2 973,64 | 0,0% | 3 112,18 | 4,7% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 30.11.2018 № 234-т/3 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2019 № 59-т/69 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 09.10.2020 № 45-т/4 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 15.10.2021 № 44-т/11 |  |  |  |

В целом по тарифам на тепловую энергию в г. Иваново можно сделать следующие выводы, что за период 2016-2022 г. тарифы ежегодно утверждались для 32-38 организаций (в зависимости от года), при этом отмечены следующие изменения:

- Тарифы на тепловую энергию

- в 2017 г.

- тарифы на тепловую энергию впервые установлены для двух ТСО:

- ООО «ИвСтройМатериалы» (одновременно с отменой тарифов ООО «Ивсиликат»);

- ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (одновременно с отменой тарифов АО «ГУ ЖКХ»).

- тарифы на тепловую энергию не утверждены (отменены) для двух ТСО:

- ООО «Ивсиликат»;

- АО «ГУ ЖКХ».

- в 2018 г.

- тарифы на тепловую энергию впервые установлены для трех ТСО:

- ООО «Строй Маркет»;

- ООО «Купол» (одновременно с отменой тарифов ООО «Управляющая компания «Ивтекмаш»);

- ООО «Квартал».

- тарифы на тепловую энергию не утверждены (отменены) для одной ТСО:

- ООО «Управляющая компания «Ивтекмаш».

- в 2019 г.

- тарифы на тепловую энергию впервые установлены для трех ТСО:

- ООО «Альфа» (одновременно с отменой тарифов ООО «Импульс»);

- ООО «Август Т»;

- ООО «РесурсЭнерго» (одновременно с отменой тарифов ООО «ИвСтройМатериалы»).

- тарифы на тепловую энергию не утверждены (отменены) для трех ТСО:

- ООО «Импульс»;

- ООО «ИвСтройМатериалы»;

- АО «Ивановская городская теплосетевая компания».

- в 2020 г.

- тарифы на тепловую энергию впервые установлены для одной ТСО:

- ООО «Гринвилль Тепло» (одновременно с отменой тарифов ООО «Строй Маркет»).

- тарифы на тепловую энергию не утверждены (отменены) для одной ТСО:

- ООО «Строй Маркет».

- в 2021 г.

- тарифы на тепловую энергию впервые установлены для одной ТСО:

- АО «Владгазкомпания» (одновременно с отменой тарифов ООО «Декоративные культуры»).

- тарифы на тепловую энергию отменены для шести ТСО:

- ООО «Декоративные культуры»;

- ЗАО «УП ЖКХ»;

- ООО «Ивановская областная типография - ИОТ»;

- ООО «Энергосетьком»;

- ЗАО «ИвТБС»;

- ООО «Купол».

- в 2022 г.

- тарифы на тепловую энергию для новых ТСО нет установлены, для существующих ТСО не утратили силу.

- Темп рост тарифа

- в 2016 г.

- максимальный рост тарифа в 2016 г. отмечен по организациям:

- ЗАО «Железобетон» - рост тарифа на пар с коллекторов на 2 п/г - на 70,0%;

- ООО «Тепловые системы» - рост тарифа поставки в горячей воде на 2 п/г на 27,5%, в паре - на 26,2%;

- АО «ГУ ЖКХ» рост тарифа поставки в зоне котельных, использующих в качестве топлива каменный уголь и электрокотельной на 2 п/г на 26,5%;

- ЗАО «Новая тепловая компания» - рост тарифа с коллекторов – на 24,12%, тарифа поставки – на 18,6%;

- ООО «Управляющая компания «Ивтекмаш» - рост тарифа поставки на 2 п/г на 14,0%;

- ЗАО «Ивановская тепловая блок-станция» - рост тарифа с коллекторов котельной ул. Станкостроителей, д. 47-И на 2 п/г в паре на 12,1%, в горячей воде - на 11,6%;

- ООО «Теплоснаб-2010» - рост тарифа на пар с коллекторов на 2 п/г - на 8,3% рост тарифа поставки в паре - на 7,7%;

- ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Ивэнерго») - рост тарифа на компенсацию потерь и тарифа поставки на 2 п/г на 7,0%.

- снижение тарифов в 2016 г. не отмечено.

- в 2017 г.

- максимальный рост тарифа в 2017 г. отмечен по организациям:

- ЗАО «Управляющее предприятие жилищно-коммунального хозяйства» - рост тарифа поставки на 2 п/г на 19,0%;

- ЗАО «Железобетон» - рост тарифа с коллекторов на 2 п/г на 8,5%;

- ООО «Альянс-Профи» - рост тарифа поставки на 2 п/г на 6,6%.

- снижение тарифов в 2017 г. отмечено по организациям:

- ООО «Импульс» - снижение тарифа поставки на 1 п/г от котельной ул. Окуловой, д. 73 – на 64,2%; от котельной ул. Революционная, 78Г - на 1,3%;

- АО «ГУ ЖКХ» - снижение тарифа поставки по зоне «котельные в г. Иваново, использующие в качестве топлива каменный уголь; электрокотельная» на 4,2%;

- ООО «Теплоснаб-2010» - снижение тарифа поставки в паре на 2 п/г на 3,7%, тарифа с коллекторов в паре на 1 п/г - на 2,2%;

- Северная дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению –филиала ОАО «РЖД» - снижение тарифа с коллекторов на 1 п/г на 2,4%;

- ООО «Тепловые системы» - снижение тарифа поставки в горячей воде на 1 п/г на 2,3%, в паре - на 0,6%;

- ЗАО «Новая тепловая компания» - снижение тарифа поставки в горячей воде на 2 п/г на 1,5%, тарифа отпуска с коллекторов в паре на 1 п/г на 1,4%;

- ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» - снижение тарифа поставки на 1 п/г на 1,1%;

- ООО «Управляющая компания «Ивтекмаш» - снижение тарифа на 0,8%;

- ОАО «Ивановоглавснаб» и ОАО «ПСК» - сокращение тарифа поставки на 1 п/г на 0,4%.

- в 2018 г.

- максимальный рост тарифа в 2018 г. отмечен по организациям:

- ООО «Тепловые энергетические системы» - рост тарифа с коллекторов на 2 п/г на 50,4%;

- ЗАО «Управляющее предприятие жилищно-коммунального хозяйства» - рост тарифа поставки на 2 п/г на 15,4%;

- Северная дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению –филиала ОАО «РЖД» - увеличение тарифа с коллекторов с 01.09.2018 на 13,6%;

- ООО «Теплоснаб-2010» - рост тарифа с коллекторов в горячей воде на 2 п/г на 10,8%, тарифа в паре - на 9,3%, тарифа поставки в паре – на 9,6%;

- ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Ивэнерго») - рост тарифа поставки и на компенсацию потерь на 2 п/г на 7,7%;

- АО «Водоканал» - рост тарифа с коллекторов на 2 п/г на 6,1%.

- снижение тарифов в 2018 г. отмечено по организациям:

- ООО «Строймаркет» - сокращение тарифа поставки на 66,6%;

- ЗАО «Железобетон» - снижение тарифа с коллекторов в паре на 1 п/г на 36,0%, в горячей воде на 1 п/г на 3,0%;

- АО «ИвГТЭ» - снижение тарифа на пар с коллекторов на 1 п/г на 15,3%, тарифа поставки в паре от собственных котельных – на 14,2%;

- ООО «Тепловые системы» - снижение тарифа поставки в горячей воде на 1 п/г на 5,9%, в паре - на 8,9%;

- ЗАО «Новая тепловая компания» - снижение тарифа с коллекторов в паре на 1 п/г на 7,6%, тарифа поставки в паре – на 2,8%;

- ООО «Импульс» - снижение тарифа поставки на 1 п/г на 2,8%;

- АО «Ивстройкерамика» - снижение тарифа поставки на 1 п/г на 2,0%;

- Северная дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению –филиала ОАО «РЖД» и ООО «СТС» - снижение тарифа с коллекторов на 1 п/г на 1,7%;

- ПАО «Т Плюс» - снижение тарифа с коллекторов на 1 п/г на 1,3%;

- МП «Городской оздоровительный центр» (сокращение тарифа с коллекторов) и АО «ИСМА» и ООО «Управляющая компания «Ивтекмаш» (снижение тарифа поставки) на 1,0-1,1%;

- ООО «Энергосетьком» - снижение тарифа поставки на 1 п/г на 0,7%;

- АО «Газпромнефть-Терминал» снижение тарифа поставки на 1 п/г на 0,5%;

- в 2019 г.

- максимальный рост тарифа в 2019 г. отмечен по организациям:

- АО «ИвГТЭ» - рост тарифа с коллекторов в зоне котельной № 46, ул. Красных Зорь, 50 на 2 п/г на 53,9%, рост тарифа поставки от сторонних источников на 2 п/г - на 14,0%;

- ООО «Купол» - рост тарифа поставки на период с 01.07 до 18.10 - на 28,4%;

- ПАО «Центр и Приволжье» (филиал «Ивэнерго») - рост тарифа поставки в зоне котельной на ПС «Ивановская-1» на 2 п/г на 20,2%;

- ООО «Альфа» - рост тарифа поставки с 01.07 - на 78,9%, с 18.10 – на 19,5%;

- МП «ГОЦ» - рост тарифа с коллекторов на 2 п/г на 10,4%;

- ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» - рост тарифа поставки на 2 п/г на 9,3%;

- ООО «Тепловые системы» - рост тарифа поставки на 2 п/г на 8,6%;

- ОАО «Ивановоглавснаб» - рост тарифа поставки на 2 п/г на 7,9%;

- АО «ПСК» – увеличение тарифа поставки на 7,0%;

- ООО «ИЭК-1» (тариф с коллекторов) и ООО «Энергосервисная компания» (тариф поставки) на 2 п/г рост на 6,1%;

- ООО «Декоративные культуры» - рост тарифа постапвки от котельной м-н Новая Ильинка – на 5,0%.

- снижение тарифов в 2019 г. отмечено по организациям:

- АО «Железобетон» - снижение тарифа поставки на 22,3%;

- ООО «Купол» - сокращение тарифа поставки на период после 18.10 - на 17,7%;

- ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России - снижение тарифа поставки потребителям на 1 п/г на 14,3%, тарифа поставки населению - на 12,8%;

- ООО «Строймаркет» - снижение тарифа поставки на 1 п/г на 12,5%;

- ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России - снижение тарифа поставки от сторонних источников на 1 п/г на 9,6%;

- ООО «Тепловые энергетические системы» - снижение тарифа с коллекторов на 2 п/г на 8,3%;

- ООО «Ивановская областная типография - ИОТ» - снижение тарифа поставки на 1 п/г на 6,5%.

- АО «Водоканал» - снижение тарифа с коллекторов на 1 п/г на 5,1%;

- Северная дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению –филиала ОАО «РЖД» - снижение тарифа с коллекторов на 1 п/г на 3,2%;

- ЗАО «Новая тепловая компания» - снижение тарифа поставки на 1 п/г на 1,5%;

- ПАО «Т Плюс» - снижение тарифа поставки потребителям на 1 п/г в воде - на 1,8%, тарифа поставки населению - на 0,2%.

- в 2020 г.

- максимальный рост тарифа в 2020 г. отмечен по организациям:

- ООО «Купол» - рост тарифа поставки на 2 п/г на 52,8%;

- ООО «РесурсЭнерго» - рост тарифа поставки на 2 п/г на 11,4%;

- АО «Газпромнефть-Терминал» - рост тарифа поставки на 2 п/г на 10,7%;

- АО «Ивхимпром» увеличесние тарифа поставки на 2 п/г на 8,1%;

- АО «Ивстройкерамика» увеличесние тарифа поставки на 2 п/г на 7,9%;

- ООО «Квартал» - рост тарифа поставки на 2 п/г на 6,1%;

- ООО «Декоративные культуры» - рост тарифа поставки в зоне котельной в м-н Новая Ильинка на 2 п/г на 6,0%, тарифа с коллекторов в зоне котельной ул. Революционная, д. 26, корпус 1, сооружение 1 на 2 п/г - на 5,5%;

- ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России - рост тарифа поставки в зоне котельные №№ 10, 11, 33, 42 на 2 п/г – на 5,6%;

- ООО «ТЭС» - увеличение тарифа поставки на 2 п/г на 5,5%;

- ООО «ТДЛ Энерго» рост тарифа поставки на 2 п/г на 5,2%.

- снижение тарифов в 2020 г. отмечено по организациям:

- ООО «Август Т» - сокращение тарифа с коллекторов котельной ул. Кузнецова, д. 67Б – на 22,8%, с коллекторов котельной ул. Дюковская, д. 25, стр. 1 – на 9,3%;

- АО «ИвГТЭ» - снижение тарифа с коллекторов котельной № 46 г. Иваново, ул. Красных Зорь, 50 – на 20,2%, сокращение тарифа поставки на 1 п/г - на 4,0%;

- ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России снижение тарифа поставки от сторонних источников на 1 п/г на 18,4%, снижение тарифа с коллекторов м.Балино – на 2,0%;

- АО «Водоканал» - снижение тарифа с коллекторов на 1 п/г на 5,4%;

- ООО «ТЭС» и ООО «Тепловые системы» - снижение тарифа поставки на 1 п/г на 3,7%;

- ЗАО «ИвТБС» - снижение тарифа поставки на 1 п/г на 2,4%;

- ООО «Альянс-Профи» - снижение тарифа поставки на 1 п/г на 2,2%;

- ООО «Энергосетьком» - снижение тарифа поставки на 1 п/г на 1,9%;

- ООО «Строймаркет» - снижение тарифа поставки на 1 п/г на 1,0%;

- ЗАО «НТК» - снижение тарифа поставки на 1 п/г на 0,9%.

- в 2021 г.

- максимальный рост тарифа в 2021 г. отмечен по организациям:

- ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России - рост тарифа поставки в зоне котельных №№ 10, 11, 33 на 2 п/г - на 46,1%, тарифа отпуска с коллекторов м. Балино на 2 п/г - на 9,8%;

- ЗАО «Ивановская тепловая блок-станция» - увеличение тарифа поставки для потребителей с 22.01 на 17,6%;

- ООО «Альфа» - рост тарифа с коллекторов на 2 п/г на 16,2%;

- ЗАО «Новая тепловая компания» - рост тарифа поставки с 01.02 – на 16,1%;

- АО «ИСК» - рост тарифа поставки на 2 п/г на 12,3%;

- АО «Водоканал» - рост тарифа с коллекторов на 2 п/г на 9,3%;

- ПАО «Т Плюс» - увеличение тарифа с коллекторов на 2 п/г на 9,1%;

- ООО «Квартал» рост тарифа поставки на 2 п/г на 6,5%;

- АО «ИСМА» - рост тарифа поставки на 2 п/г на 6,4%;

- ПАО «Россети Центр и Приволжье» (филиал «Ивэнерго») - рост тарифа поставки в зоне котельной на ПС «Ивановская-1» на 2 п/г на 5,5%;

- АО «Владгазкомпания» - (тарифы с коллекторов и поставки), ООО «ИЭК-1» (тариф с коллекторов), ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России (тариф поставки) - рост на 2 п/г на 5,3-5,4%;

- ООО «Гринвилль Тепло» - увеличение тарифа поставки на 2 п/г на 5,0%;

- снижение тарифов в 2021 г. отмечено по организациям:

- ООО «Купол» - снижение тарифа поставки на 1 п/г на 20,1%;

- АО «ИвГТЭ» - снижение тарифа с коллекторов в зоне котельной № 46, ул. Красных Зорь. 50 на 1 п/г на 1,0%, от собственных котельных на 2 п/г – на 15,5%;

- ООО «Энергосетьком» - снижение тарифа поставки на 1 п/г на 4,3%;

- ООО «РесурсЭнерго» - снижение тарифа поставки на 1 п/г на 3,8%;

- ООО «Энергосервисная компания» - снижение тарифа поставки на 1 п/г на 3,7%;

- ПАО «Россети Центр и Приволжье» (филиал «Ивэнерго») - снижение тарифа поставки в зоне котельной на ул. Суздальская, д. 36 на 1 п/г на 2,7%;

- ООО «Август Т» - снижение тарифа тарифа с коллекторов в зоне котельной ул. Кузнецова, д. 67Б на 1 п/г на 2,2%;

- ЗАО «Ивановская тепловая блок-станция» - снижение тарифа поставки для населения с 22.01 на 2,0%;

- Северная дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению –филиала ОАО «РЖД» - снижение тарифа поставки на 1 п/г на 1,5%;

- ООО «Ивановская областная типография - ИОТ» - снижение тарифа поставки на 1 п/г на 0,1%.

- в 2022 г.

- максимальный рост тарифа в 2022 г. отмечен по организациям:

- ПАО «Т Плюс» - рост на 2 п/г тарифа поставки в отдельных зонах - на 5,5-12,4% и рост тарифа с коллекторов в отдельных зонах на 9,2%;

- ООО «Энергосервисная компания» - рост тарифа поставки на 2 п/г на 11,6%;

- ЗАО «НТК» - рост тарифа поставки на 2 п/г на 8,2%;

- ПАО «Россети Центр и Приволжье» (филиал «Ивэнерго») - рост тарифа поставки в зоне котельной на ул. Суздальская, д. 36 на 2 п/г на 7,1%;

- ООО «Август Т» - рост на 2 п/г тарифа с коллекторов в зоне котельных мкр. Видный, д.4/1 – на 6,2%, в зоне котельной ул. Кузнецова, д. 67Б – рост на 5,3%;

- ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России и ООО «Гринвилль Тепло» - - рост тарифа поставки на 2 п/г на 5,4%.

- снижение тарифов в 2022 г. отмечено по организациям:

- ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России - снижение на 1 п/г тарифа поставки в зоне котельных №№ 10, 11, 33 на 16,3%, тарифа с коллекторов в зоне котельной м. Балино на 3,3%;

- ООО «Август Т» - снижение тарифа с коллекторов в зоне котельной ул. Дюковская, д. 25, стр. 1 на 1 п/г на 6,1%;

- ООО «Тепловые системы» - снижение тарифа поставки на 1 п/г на 4,2%;

- ООО «Альфа» - снижение тарифа с коллекторов на 1 п/г на 4,0%

- АО «Газпромнефть-Терминал» - снижение тарифа поставки на 1 п/г на 3,9%;

- Северная дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению –филиала ОАО «РЖД» - снижение тарифа поставки на 1 п/г на 3,5%;

- АО «Владгазкомпания» - снижение тарифа поставки на 1 п/г на 2,7%;

- АО «ПСК» - снижение тарифа поставки на 1 п/г на 1,4%;

- АО «Водоканал» - снижение тарифа с коллекторов на 1 п/г на 1,2%.

    - Утвержденные тарифы на услуги по передаче тепловой энергии

На территории г. Иваново в период 2016-2022 гг. тарифы услуги на передаче тепловой энергии были установлены для 2-9 организаций (в зависимости от года).

Таблица 47 – Перечень ТСО г. Иваново, для которых были утверждены тарифы на передачу тепловой энергии на 2016-2022 гг.

| № | Наименование | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | АО «ИвГТЭ» | 0 | 0 | 0 | с 25.10 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | ООО «Тепловые энергетические системы» (ООО «ТЭС») | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29.1 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | с 01.07 | 1 |
| 31 | ООО «Энергосервисная компания» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | с 01.07 | 1 |
| 32 | ЗАО «Управляющее предприятие жилищно-коммунального хозяйства» (ЗАО «УП ЖКХ») | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | с 01.07 | 1 |
| 33 | ООО «Ивановская областная типография- ИОТ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | с 01.07 | 1 |
| 34 | ООО «Энергосетьком» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | с 01.07 | 1 |
| 35 | ЗАО «Ивановская тепловая блок-станция» (ЗАО «ИвТБС») | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | ООО «Купол» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | с 01.07 | 1 |
|  | Итого | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 |

Утвержденные тарифы на услуги по передаче тепловой энергию за 2016-2022 гг. представлены в следующих таблицах.

Таблица 48 – Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, утвержденные в г. Иваново на 2016-2018 гг.

| № | Наименование | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. | с 01.07. | рост к предыдущему п/г | с 01.01. | рост к предыдущему п/г | с 01.07. | рост к предыдущему п/г | с 01.01. | рост к предыдущему п/г | с 01.07. | рост к предыдущему п/г |
| 4 | ООО «Тепловые энергетические системы» (ООО "ТЭС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал | 134,24 | 153,45 | 14,3% | 153,45 | 0,0% | 155,48 | 1,3% | 155,48 | 0,0% | 156,44 | 0,6% |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 18.12.2015 № 60-т/2 |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 16.12.2016 № 122-т/2 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 19.12.2017 № 176-т/12 |  |  |  |
| 35 | ЗАО «Ивановская тепловая блок-станция» (ЗАО «ИвТБС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал | 248,82 | 285,27 | 14,6% | 264,73 | -7,2% | 272,39 | 2,9% | 272,39 | 0,0% | 276,58 | 1,5% |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 16.12.2015 № 58-т/25 |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 13.12.2016 № 119-т/16 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 19.12.2017 № 176-т/9 |  |  |  |

Таблица 49 – Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, утвержденные в г. Иваново на 2019-2022 гг.

| № | Наименование | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. | рост к предыдущему п/г | с 01.07. | рост к предыдущему п/г | с 01.01. | рост к предыдущему п/г | с 01.07. | рост к предыдущему п/г | с 01.01. | рост к предыдущему п/г | с 01.07. | рост к предыдущему п/г | с 01.01. | рост к предыдущему п/г | с 01.07. | рост к предыдущему п/г |
| 2 | АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | - | - | от собственных котельных (за исключением кот. N 10 (ул. Детская, 2/7) и N 43 (ул. 9 Линия, 1/26) и сторонних источников |  | тепловые сети АО «ИвГТЭ», за исключением тепловы сетей от котельных № 10 (г. Иваново, ул. Детская. 2/7), № 43 (г. Иваново, ул. 9-я линия 1/26) |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | вид теплоносителя | - | - | Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал | - | - | 617,84 (с 25.10) | - | 538,97 | -12,8% | 561,23 | 4,1% | 529,48 | -5,7% | 452,27 | -14,6% | 441,85 | -2,3% | 441,85 | 0,0% |
|  | реквизиты документов | - | - | Постановление ДЭиТ ИО от 25.10.2019 № 40-т/1 |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2019 № 59-т/40 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 18.12.2020 № 73-т/5 |  | Постановление ДЭиТ ИО от 30.06.2021 № 27-т/2 |  | Постановление ДЭиТ ИО от 17.12.2021 № 57-т/10 |  |  |  |
| 4 | ООО «Тепловые энергетические системы» (ООО "ТЭС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал | 115,32 | -26,3% | 115,33 | 0,0% | 115,32 | 0,0% | 166,44 | 44,3% | 166,44 | 0,0% | 183,02 | 10,0% | 183,02 | 0,0% | 191,86 | 4,8% |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2018 № 239-т/31 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2019 № 59-т/65 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 18.12.2020 № 73-т/3 |  | Постановление ДЭиТ ИО от 30.06.2021 № 27-т/3 |  | Постановление ДЭиТ ИО от 30.06.2021 № 27-т/3 |  |  |  |
| 29.1 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Вода |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | тепловые сети от к котельной № 42, г. Иваново |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 413,88 | - | 413,88 | 0,0% | 423,46 | 2,3% |
|  | зона деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | от сторонних источников г. Иваново |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 448,29 | - | 1 448,29 | 0,0% | 1 569,37 | 8,4% |
|  | реквизиты документов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Постановление ДЭиТ ИО от 30.06.2021 № 27-т/7 |  |  |  |  |  |
| 31 | ООО «Энергосервисная компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | г. Иваново |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Вода |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147,03 | - | 147,03 | 0,0% | 171,15 | 16,4% |
|  | реквизиты документов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Постановление ДЭиТ ИО от 30.06.2021 № 27-т/8 |  |  |  |  |  |
| 32 | ЗАО «Управляющее предприятие жилищно-коммунального хозяйства» (ЗАО "УП ЖКХ") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | г. Иваново |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Вода |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 066,31 | - | 1 066,31 | 0,0% | 1 135,29 | 6,5% |
|  | реквизиты документов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Постановление ДЭиТ ИО от 30.06.2021 № 27-т/5 |  |  |  |  |  |
| 33 | ООО «Ивановская областная типография-ИОТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | г. Иваново |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Вода |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 214,58 | - | 202,52 | -5,6% | 202,52 | 0,0% |
|  | реквизиты документов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Постановление ДЭиТ ИО от 30.06.2021 № 27-т/6 |  |  |  |  |  |
| 34 | ООО «Энергосетьком» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | г. Иваново |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Вода |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 415,72 | - | 415,72 | 0,0% | 471,06 | 13,3% |
|  | реквизиты документов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Постановление ДЭиТ ИО от 30.06.2021 № 27-т/9 |  |  |  |  |  |
| 35 | ЗАО «Ивановская тепловая блок-станция» (ЗАО «ИвТБС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал | 276,58 | 0,0% | 304,18 | 10,0% | 287,69 | -5,4% | 287,69 | 0,0% | 287,69 (312,56 с 22.01) | - (8,6% с 22.01) | 300,03 | -4,0% | 300,03 | 0,0% | 311,85 | 3,9% |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2018 № 239-т/68 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2019 № 59-т/15 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 18.12.2020 № 73-т/16, Постановление ДЭиТ ИО от 22.01.2021 № 2-т/1 (с 22.01) |  | Постановление ДЭиТ ИО от 30.06.2021 № 27-т/4 |  |  |  |  |  |
| 38 | ООО «Купол» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | г. Иваново, от котельной ООО "Альфа" |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Вода |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210,13 | - | 210,13 | 0,0% | 244,16 | 16,2% |
|  | реквизиты документов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Постановление ДЭиТ ИО от 30.06.2021 № 27-т/10 |  |  |  |  |  |

В целом по тарифам на услуги по передаче тепловой энергии в г. Иваново можно сделать следующие выводы, что за период 2016-2022 г. тарифы ежегодно утверждались для 2-9 организаций (в зависимости от года), при этом отмечены следующие изменения:

- Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии

- в 2017-2018 гг.

- тарифы на услуги по передаче тепловой энергии для новых организаций не устанавливались, для действующих организаций не отменялись (не теряли силу).

- в 2019 г.

- тарифы на услуги по передаче тепловой энергии впервые установлены для одной новой ТСО (АО «ИвГТЭ»), при этом тарифы на очередной период регулирования не были отменены (утратили силу) ни для одной организации.

- в 2020 г.

- тарифы на услуги по передаче тепловой энергии для новых организаций не устанавливались, для действующих организаций не отменялись (не теряли силу).

- в 2021 г.

- тарифы на услуги по передаче тепловой энергии впервые установлены для шести новых ТСО:

- ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ;

- ООО «Энергосервисная компания»;

- ЗАО «УП ЖКХ»;

- ООО «Ивановская областная типография-ИОТ»;

- ООО «Энергосетьком»;

- ООО «Купол».

- в 2022 г.

- тарифы на услуги по передаче тепловой энергии для новых организаций не устанавливались, для действующих организаций не отменялись (не теряли силу).

- Темп рост тарифа

- в 2016 г.

- максимальный рост тарифа в 2016 г. отмечен по всем организациям, для которых установлены тарифы на услуги по передаче тепловой энергии:

- АО «Ивановская тепловая блок-станция» - рост тарифа на 2 п/г на 14,6%;

- ООО «Тепловые энергетические системы» - рост тарифа на 2 п/г на 14,3%.

- снижение тарифов в 2016 г. не отмечено ни по одной по организации.

- в 2017 г.

- максимальный рост тарифа в 2017 г. не превышает 2,9%;

- снижение тарифов в 2017 г. отмечено по организации:

- АО «Ивановская тепловая блок-станция» - снижение тарифа на 1 п/г на 7,2%.

- в 2018 г.

- максимальный рост тарифа в 2018 г. не превышает 1,5%;

- снижение тарифов в 2018 г. не отмечено ни по одной по организации.

- в 2019 г.

- максимальный рост тарифа в 2019 г. отмечен по организации:

- АО «Ивановская тепловая блок-станция» - рост тарифа на 2 п/г на 10,0%.

- снижение тарифов в 2019 г. отмечено по организации:

- ООО «Тепловые энергетические системы» - снижение тарифа на 1 п/г на 26,3%.

- в 2020 г.

- максимальный рост тарифа в 2020 г. отмечен по организации:

- ООО «ТЭС» - рост тарифа на 2 п/г на 44,3%.

- снижение тарифов в 2020 г. отмечено по организациям:

- АО «ИвГТЭ» - снижение тарифа на 1 п/г на 12,8%;

- ЗАО «ИвТБС» - снижение тарифа на 1 п/г на 5,4%.

- в 2021 г.

- максимальный рост тарифа в 2021 г. отмечен по организациям:

- ООО «ТЭС» - рост тарифа на 2 п/г на 10,0%;

- ЗАО «ИвТБС» - увеличение тарифа с 22.01 на 8,6%.

- снижение тарифов в 2021 г. отмечено по организациям:

- АО «ИвГТЭ» - снижение тарифа на 1 п/г на 5,7%, на 2 п/г – на 14,6%;

- ЗАО «ИвТБС» - снижение тарифа на 2 п/г на 4,0%.

- в 2022 г.

- максимальный рост тарифа на 2 п/г 2022 г. отмечен по организациям:

- ООО «Энергосервисная компания» – рост тарифа на 16,4%;

- ООО «Купол» - рост на 16,2%;

- ООО «Энергосетьком» - рост на 13,3%;

- ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ – рост тарифа от сторонних источников г. Иваново – на 8,4%;

- ЗАО «Управляющее предприятие жилищно-коммунального хозяйства» - рост на 6,5%.

- снижение тарифа в 2022 г. отмечено по организациям:

- ООО «Ивановская областная типография-ИОТ» - снижение тарифа на 1 п/г на 5,6%;

- АО «ИвГТЭ» - снижение тарифа на 1 п/г - на 2,3%.

    - Утвержденные тарифы на теплоноситель

В г. Иваново тарифы на теплоноситель в период 2016-2022 гг. были установлены для 20-27 организаций в зависимости от года.

Таблица 50 – Перечень ТСО г. Иваново, для которых были утверждены тарифы на теплоноситель на 2016-2022 гг.

| № | Наименование | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПАО «Т Плюс» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | АО «ИвГТЭ» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | МП «Городской оздоровительный центр» (МП "ГОЦ") | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | ООО «Тепловые энергетические системы» (ООО «ТЭС») | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 3АО «Новая тепловая компания» (3АО «НТК») | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | ООО «ТДЛ Энерго» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | ООО «Импульс» | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 | ООО «Альфа» | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | ООО «Альянс-Профи» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | АО «Железобетон» (до 2017 - ЗАО «Железобетон») | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | ООО «Декоративные культуры» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | до 01.06 | 0 |
| 16 | ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | АО «Ивановоглавснаб» (до 2018 ОАО «Ивановоглавснаб») | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | АО «Ивстройкерамика» (АО «ИСК») (до 2018 - ОАО «Ивстройкерамика») | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | АО «Ивхимпром» (до 2019 ОАО «Ивхимпром») | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина» | 0 | 0 | с 20.06 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | АО «ИСМА» (до 2020 - ОАО «Ивановские строительные материалы и абразивы») | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | ООО «СТС» | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | ООО «Ивсиликат» | 1 | до 24.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.1 | ООО «ИвСтройМатериалы» | 0 | с 24.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.1.1 | ООО «РесурсЭнерго» | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Северная дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению –филиала ОАО «РЖД» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | ООО «Теплоснаб-2010» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29.1 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | ООО «Тепловые системы» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | ООО «Энергосервисная компания» | 0 | 0 | с 20.06 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | ЗАО «Управляющее предприятие жилищно-коммунального хозяйства» (ЗАО «УП ЖКХ») | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | до 01.07 | 0 |
| 33 | ООО «Ивановская областная типография- ИОТ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | до 01.07 | 0 |
| 35 | ЗАО «Ивановская тепловая блок-станция» (ЗАО «ИвТБС») | 1 | 0 | 0 | 0 | с 14.08 | до 01.07 | 0 |
| 36 | АО «Ивановская городская теплоcетевая компания» (АО "ИГТСК") (до 2018 ОАО «Ивановская городская теплосетевая компания») | 1 | 1 | 1 | до 01.07 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ООО «Купол» | 0 | 0 | с 01.08 | 1 | 1 | до 01.07 | 0 |
|  | Итого | 20 | 20 | 23 | 23 | 24 | 27 | 21 |

Данные об изменении тарифов на теплоноситель, установленных регулирующим органом за 2016-2018 гг. и 2019-2022 гг. представлены в следующих таблицах.

Таблица 51 – Тарифы на теплоноситель, утвержденные в г. Иваново на 2016-2018 гг.

| № | Наименование | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. | с 01.07. | рост к предыдущему п/г | с 01.01. | рост к предыдущему п/г | с 01.07. | рост к предыдущему п/г | с 01.01. | рост к предыдущему п/г | с 01.07. | рост к предыдущему п/г |
| 1 | ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | - | - | - | Ивановская обл. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | 25,83 | 26,40 | 2,2% | 26,40 | 0,0% | 26,86 | 1,7% | 26,86 | 0,0% | 26,86 | 0,0% |
|  | зона деятельности | - | - | - | Ивановская обл. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | 25,83 | 26,40 | 2,2% | 26,40 | 0,0% | 26,86 | 1,7% | 26,86 | 0,0% | 26,86 | 0,0% |
|  | вид теплоносителя | пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | - | - | - | Ивановская обл. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | 37,45 | 38,78 | 3,6% | 38,78 | 0,0% | 40,89 | 5,4% | 40,89 | 0,0% | 43,65 | 6,7% |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | 37,45 | 38,78 | 3,6% | 38,78 | 0,0% | 40,89 | 5,4% | 40,89 | 0,0% | 43,65 | 6,7% |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 18.12.2015 № 60-т/1 |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2016 № 124-т/1 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2017 № 177-т/1 |  |  |  |
| 2 | АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | 25,83 | 26,67 | 3,3% | 26,56 | -0,4% | 27,13 | 2,1% | 27,13 | 0,0% | 27,48 | 1,3% |
|  | - население (с НДС), руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | вид теплоносителя | пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | 25,83 | 26,67 | 3,3% | 26,56 | -0,4% | 27,13 | 2,1% | 27,13 | 0,0% | 27,48 | 1,3% |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 18.12.2015 № 60-т/9 |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2016 № 124-т/2 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2017 № 177-т/2 |  |  |  |
| 3 | МП «Городской оздоровительный центр» (МП "ГОЦ") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | вода |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | 24,81 | 27,39 | 10,4% | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | вид теплоносителя | пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | 24,81 | 27,39 | 10,4% | 26,68 | -2,6% | 27,31 | 2,4% | 27,31 | 0,0% | 31,83 | 16,6% |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 27.11.2015 № 51-т/5 |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 02.12.2016 № 115-т/4 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 01.12.2017 № 168-т/7 |  |  |  |
| 4 | ООО «Тепловые энергетические системы» (ООО "ТЭС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | 54,60 | 54,60 | 0,0% | 54,60 | 0,0% | 54,60 | 0,0% | 54,60 | 0,0% | 56,80 | 4,0% |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 18.12.2015 № 60-т/2 |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 16.12.2016 № 122-т/2 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 19.12.2017 № 176-т/12 |  |  |  |
| 6 | ЗАО «Новая тепловая компания» (ЗАО "НТК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | 72,52 | 78,39 | 8,1% | 78,39 | 0,0% | 81,21 | 3,6% | 70,67 | -13,0% | 71,53 | 1,2% |
|  | вид теплоносителя | пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | 72,52 | 78,39 | 8,1% | 78,39 | 0,0% | 81,21 | 3,6% | 70,67 | -13,0% | 71,53 | 1,2% |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | 72,52 | 78,39 | 8,1% | 78,39 | 0,0% | 81,21 | 3,6% | 70,67 | -13,0% | 71,53 | 1,2% |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 14.12.2015 № 56-т/9 |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 12.12.2016 № 118-т/12 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 11.12.2017 № 172-т/13 |  |  |  |
| 7 | ООО «ТДЛ Энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | 70,96 | 74,79 | 5,4% | 74,79 | 0,0% | 82,24 | 10,0% | 82,24 | 0,0% | 90,67 | 10,3% |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | 70,96 | 74,79 | 5,4% | 74,79 | 0,0% | 82,24 | 10,0% | 82,24 | 0,0% | 90,67 | 10,3% |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 08.12.2015 № 54-т/2 |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 13.12.2016 № 119-т/7 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 15.12.2017 № 174-т/10 |  |  |  |
| 8 | ООО «Импульс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | котельная в г. Иваново, ул. Революционная, 78Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | 21,03 | 21,03 | 0,0% | 21,03 | 0,0% | 22,77 | 8,3% | 22,77 | 0,0% | 25,83 | 13,4% |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | 21,03 | 21,03 | 0,0% | 21,03 | 0,0% | 22,77 | 8,3% | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 15.12.2015 № 57-т/20 |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 19.12.2016 № 123-т/10 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 15.12.2017 № 174-т/4 |  |  |  |
| 9 | ООО «Альянс-Профи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | 60,28 | 63,73 | 5,7% | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | 60,28 | 63,73 | 5,7% | 63,73 | 0,0% | 68,59 | 7,6% | 68,59 | 0,0% | 70,82 | 3,3% |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 13.11.2015 № 49-т/2 |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 13.12.2016 № 119-т/3 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 01.12.2017 № 168-т/2 |  |  |  |
| 11 | АО «Железобетон» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | 48,08 | 49,81 | 3,6% | 49,81 | 0,0% | 54,29 | 9,0% | 54,29 | 0,0% | 54,49 | 0,4% |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | 48,08 | 49,81 | 3,6% | 49,81 | 0,0% | 54,29 | 9,0% | 54,29 | 0,0% | 54,49 | 0,4% |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 04.12.2015 № 53-т/8 |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 12.12.2016 № 118-т/18 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 15.12.2017 № 174-т/8 |  |  |  |
| 15 | ООО «Декоративные культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | котельная г. Иваново ул. Революционная, д. 26, корпус 1, сооружение 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | 19,64 | 20,67 | 5,2% | 20,67 | 0,0% | 22,48 | 8,8% | 22,48 | 0,0% | 23,54 | 4,7% |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 17.12.2015 № 59-т/4 |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 19.12.2016 № 123-т/9 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2017 № 177-т/6 |  |  |  |
| 17 | ОАО «Ивановоглавснаб» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | 58,15 | 60,76 | 4,5% | 60,76 | 0,0% | 62,18 | 2,3% | 62,18 | 0,0% | 69,89 | 12,4% |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | 58,15 | 60,76 | 4,5% | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 13.11.2015 № 49-т/3 |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 15.11.2016 № 110-т/2 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 01.12.2017 № 168-т/12 |  |  |  |
| 18 | ОАО «Ивстройкерамика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | 45,34 | 46,39 | 2,3% | 44,48 | -4,1% | 45,11 | 1,4% | 45,11 | 0,0% | 47,49 | 5,3% |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 23.11.2015 № 50-т/1 |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 09.12.2016 № 117-т/1 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 04.12.2017 № 169-т/10 |  |  |  |
| 19 | ОАО «Ивхимпром» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | 49,82 | 50,59 | 1,5% | 50,59 | 0,0% | 53,79 | 6,3% | 53,30 | -0,9% | 53,34 | 0,1% |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 27.11.2015 № 51-т/1 |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 15.11.2016 № 110-т/1 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 04.12.2017 № 169-т/9 |  |  |  |
| 20 | ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | вода |  |  |  |
|  | зона деятельности | - | - | - | - | - | - | - | г. Иваново |  |  |  |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | 16,92 (с 20.06) | - | 17,07 | 0,9% |
|  | реквизиты документов | - | - | - | - | - | - | - | Постановление ДЭиТ ИО от 20.06.2018 № 206-т/1 |  |  |  |
| 24 | ООО «Ивсиликат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | вода |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | 22,96 | 23,53 | 2,5% | 23,53 (до 24.03) | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | 22,96 | 23,53 | 2,5% | 23,53 (до 24.03) | - | - | - | - | - | - | - |
|  | вид теплоносителя | пар |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | 22,96 | 23,53 | 2,5% | 23,53 (до 24.03) | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 27.11.2015 № 51-т/2 |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 12.12.2016 № 118-т/3 (утратило силу по Постановлению ДЭиТ ИО от 24.03.2017 № 138-т/1) |  | - | - | - | - | - | - |
| 24.1 | ООО «ИвСтройМатериалы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | - | - | - | вода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | - | - | - | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | - | - | - | 23,53 (с 24.03) | - | 24,68 | 4,9% | 24,68 | 0,0% | 25,69 | 4,1% |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | - | - | - | 23,53 (с 24.03) | - | 24,68 | 4,9% | 24,68 | 0,0% | 25,69 | 4,1% |
|  | вид теплоносителя | - | - | - | пар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | - | - | - | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | - | - | - | 23,53 (с 24.03) | - | 24,68 | 4,9% | 24,68 | 0,0% | 25,69 | 4,1% |
|  | реквизиты документов | - | - | - | Постановление ДЭиТ ИО от 24.03.2017 № 138-т/1 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 18.12.2017 № 175-т/4 |  |  |  |
| 25 | Северная дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению –филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | котельная локомотивного депо ст. Иваново-Сортировочная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | 47,82 | 49,23 | 2,9% | 49,23 | 0,0% | 51,30 | 4,2% | 51,30 | 0,0% | 71,01 | 38,4% |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 15.12.2015 № 57-т/22 |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 12.12.2016 № 118-т/1 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 18.12.2017 № 175-т/3 |  |  |  |
| 27 | ООО «Теплоснаб-2010» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | 63,23 | 64,21 | 1,5% | 61,39 | -4,4% | 63,34 | 3,2% | 58,93 | -7,0% | 59,09 | 0,3% |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | 63,23 | 64,21 | 1,5% | 61,39 | -4,4% | 63,34 | 3,2% | 58,93 | -7,0% | 59,09 | 0,3% |
|  | вид теплоносителя | пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | 63,23 | 64,21 | 1,5% | 61,39 | -4,4% | 63,34 | 3,2% | 58,93 | -7,0% | 59,09 | 0,3% |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | 63,23 | 64,21 | 1,5% | 61,39 | -4,4% | 63,34 | 3,2% | 58,93 | -7,0% | 59,09 | 0,3% |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 14.12.2015 № 56-т/11 |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 13.12.2016 № 119-т/19 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 15.12.2017 № 174-т/21 |  |  |  |
| 29.1 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | вода |  |  |  |
|  | зона деятельности | - | - | - | - | - | - | - | котельные №№ 10, 11, 33, 42 в г. Иваново |  |  |  |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | 89,46 | - | 90,82 | 1,5% |
|  | реквизиты документов | - | - | - | - | - | - | - | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2017 № 177-т/8 |  |  |  |
| 30 | ООО «Тепловые системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | 85,57 | 92,50 | 8,1% | 92,50 | 0,0% | 95,83 | 3,6% | 83,39 | -13,0% | 84,41 | 1,2% |
|  | вид теплоносителя | пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | 85,57 | 92,50 | 8,1% | 92,50 | 0,0% | 95,83 | 3,6% | 83,39 | -13,0% | 84,41 | 1,2% |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 14.12.2015 № 56-т/10 |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 12.12.2016 № 118-т/13 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 11.12.2017 № 172-т/14 |  |  |  |
| 31 | ООО «Энергосервисная компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | вода |  |  |  |
|  | зона деятельности | - | - | - | - | - | - | - | г. Иваново |  |  |  |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | 26,86 (с 20.06) | - | 26,86 | - |
|  | реквизиты документов | - | - | - | - | - | - | - | Постановление ДЭиТ ИО от 20.06.2018 № 206-т/1 |  |  |  |
| 32 | ЗАО «Управляющее предприятие жилищно-коммунального хозяйства» (ЗАО "УП ЖКХ") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Ивановоот кот. ООО "ТЭС" |  |  | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | 54,60 | 54,60 | 0,0% | 54,60 | 0,0% | 54,60 | 0,0% | 54,60 | 0,0% | 56,80 | 4,0% |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 18.12.2015 № 60-т/3 |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 16.12.2016 № 122-т/3 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 18.12.2017 № 175-т/14 |  |  |  |
| 35 | ЗАО «Ивановская тепловая блок-станция» (ЗАО «ИвТБС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | вода |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | зона деятельности | от котельной, расположенной ул. Станкостроителей, д. 47-И |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | 25,89 | 27,77 | 7,3% | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | вид теплоносителя | пар |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | зона деятельности | от котельной, расположенной ул. Станкостроителей, д. 47-И |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | 25,89 | 27,77 | 7,3% | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 16.12.2015 № 58-т/25 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | АО «ИГТСК» (до 2018 - ОАО «ИГТСК») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | - | - | - | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | 26,01 | 26,53 | 2,0% | 26,53 | 0,0% | 27,22 | 2,6% | 27,22 | 0,0% | 27,60 | 1,4% |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 18.12.2015 № 60-т/10 |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2016 № 124-т/3 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2017 № 177-т/3 |  |  |  |
| 38 | ООО «Купол» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | вода |  |
|  | зона деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | от котельной ООО «Импульс» |  |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,48 (с 01.08) | - |
|  | реквизиты документов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Постановление ДЭиТ ИО от 01.08.2018 № 214-т/2 |  |

Таблица 52 – Тарифы на теплоноситель, утвержденные в г. Иваново на 2019-2022 гг.

| № | Наименование | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. | рост к предыдущему п/г | с 01.07. | рост к предыдущему п/г | с 01.01. | рост к предыдущему п/г | с 01.07. | рост к предыдущему п/г | с 01.01. | рост к предыдущему п/г | с 01.07. | рост к предыдущему п/г | с 01.01. | рост к предыдущему п/г | с 01.07. | рост к предыдущему п/г |
| 1 | ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | Ивановская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | 26,86 | 0,0% | 26,86 | 0,0% | 26,86 | 0,0% | 27,68 | 3,1% | 27,68 | 0,0% | 28,68 | 3,6% | 28,68 | 0,0% | 30,00 | 4,6% |
|  | зона деятельности | Ивановская обл. |  |  |  |  |  |  |  | г.о. Кохма и Ивановский м.р. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | 26,86 | 0,0% | 26,86 | 0,0% | 26,86 | 0,0% | 27,68 | 3,1% | 27,68 | 0,0% | 28,68 | 3,6% | 28,68 | 0,0% | 30,00 | 4,6% |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2018 № 239-т/33 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2019 № 59-т/18 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 18.12.2020 № 73-т/8 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 17.12.2021 № 57-т/20 |  |  |  |
|  | зона деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для потребителей г. Иваново в зоне ЕТО-1 г.о. Иваново в системах теплоснабжения ПАО "Т Плюс", АО "ИвГТЭ", ООО "Теплоснаб-2010", ООО "Альянс-Профи", АО "ИСК", ООО "Альфа", Северная дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" (Ярославский территориальный участок, котельная локомотивного депо ст. Иваново-Сортировочная), ООО "ТДЛ Энерго", АО "Ивхимпром", ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России, ООО "ТЭС" |  |  |  |  |  |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,64 | - | 29,64 | 0,0% | 31,24 | 5,4% |
|  | зона деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для потребителей г. Иваново в зоне ЕТО-1 г.о. Иваново в системах теплоснабжения ООО "СТС", ФГБОУ ВО "ИГЭУ", ИБХР ФКУ "ЦОУМТС МВД России", АО "Железобетон", ООО "Ресурсэнерго", АО "ИСМА" |  |  |  |  |  |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,36 | - | 18,36 | 0,0% | 18,98 | 3,4% |
|  | зона деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для потребителей г. Иваново в зоне ЕТО-1 г.о. Иваново в системе теплоснабжения МП "ГОЦ" |  |  |  |  |  |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,03 | - | 22,03 | 0,0% | 22,78 | 3,4% |
|  | реквизиты документов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Постановление ДЭиТ ИО от 30.06.2021 № 27-т/1 |  | Постановление ДЭиТ ИО от 17.12.2021 № 57-т/20 |  |  |  |
| 2 | АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | от собственных котельных |  |  |  |  |  |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,42 | - | 39,42 | 0,0% | 39,42 | 0,0% |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | 27,45 | -0,1% | 27,71 | 0,9% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - население (с НДС), руб./куб.м | 32,94 | - | 33,25 | 0,9% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | зона деятельности | - | - | - | - | в системах теплоснабжения ПАО «Т Плюс», ООО «Теплоснаб-2010», ООО «Альянс-Профи», АО «Ивхимпром», ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ (кот.№ 33, 42), ЗАО «УПЖХ», АО «Ивстройкерамика», Северной дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «Российские железные дороги» (Ярославский территориальный участок) (котельная локомотивного депо ст. Иваново-Сортировочная), ООО «ТДЛ Энерго», ООО «Купол», ООО «РесурсЭнерго», ООО «Ивановская областная типография-ИОТ», АО «Ивановоглавснаб», собственных котельных АО «ИвГТЭ», за исключением котельных № 10 (г. Иваново, ул. Детская, 2/7), № 24 (г. Иваново, ул. Носова, 49), № 43 (г. Иваново, ул. 9-Линия, 1/26) |  |  |  | в системах теплоснабжения ПАО «Т Плюс», ООО «Теплоснаб-2010», ООО «Альянс-Профи», АО «ИСК», Северной дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «Российские железные дороги» (Ярославский территориальный участок) (котельная локомотивного депо ст. Иваново-Сортировочная), ООО «Купол», ООО «Ивановская областная типография-ИОТ», собственных котельных АО «ИвГТЭ», за исключением котельных № 10 (г. Иваново, ул. Детская, 2/7), № 24 (г. Иваново, ул. Носова, 49), № 43 (г. Иваново, ул. 9-Линия, 1/26). |  | - | - | - | - | - | - |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | - | - | - | - | 27,71 | - | 28,61 | 3,2% | 28,61 | 0,0% | - | - | - | - | - | - |
|  | - население (с НДС), руб./куб.м | - | - | - | - | 33,25 | - | 34,33 | 3,2% | 34,33 | 0,0% | - | - | - | - | - | - |
|  | зона деятельности | - | - | - | - | в системах теплоснабжения ООО «СТС», ФГБОУ ВО «ИГЭУ», МП «ГОЦ», ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России», собственной котельной АО «ИвГТЭ» № 24 (г. Иваново, ул. Носова, 49) |  |  |  | в системах теплоснабжения ООО «СТС», ФГБОУ ВО «ИГЭУ», ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России», ООО «РесурсЭнерго», АО «Железобетон, АО «ИСМА», собственной котельной АО «ИвГТЭ» № 24 (г. Иваново, ул. Носова, 49) |  | - | - | - | - | - | - |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | - | - | - | - | 17,75 | - | 17,75 | 0,0% | 17,75 | 0,0% | - | - | - | - | - | - |
|  | зона деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | в системе теплоснабжения МП «ГОЦ» |  | - | - | - | - | - | - |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,30 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2018 № 239-т/75 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2019 № 59-т/40 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 18.12.2020 № 73-т/5 |  | Постановление ДЭиТ ИО от 30.06.2021 №27-т/2 |  | Постановление ДЭиТ ИО от 17.12.2021 № 57-т/10 |  |  |  |
| 3 | МП «Городской оздоровительный центр» (МП "ГОЦ") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | 17,07 | - | 17,75 | 4,0% | 17,75 | 0,0% | 17,75 ( 21,30 с 09.10) | 20,0% | 21,30 | - | 22,03 | 3,4% | 22,03 | 0,0% | 22,78 | 3,4% |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2018 № 239-т/87 |  |  |  | Постановления ДЭиТ ИО от 20.12.2019 № 59-т/42, Постановление ДЭиТ ИО от 09.10.2020 № 45-т/14 (с 09.10) |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 18.12.2020 № 73-т/20 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2021 № 58-т/4 |  |  |  |
| 4 | ООО «Тепловые энергетические системы» (ООО "ТЭС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  | г. Иваново, от собственной котельной |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | 71,80 | - | 75,69 | 5,4% | - | - | - | - |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | 56,80 | 0,0% | 59,73 | 5,2% | 59,73 | 0,0% | 71,80 | 20,2% | - | - | - | - | 75,69 | - | 79,94 | 5,6% |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2018 № 239-т/31 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2019 № 59-т/65 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 16.10.2020 № 48-т/11 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 22.10.2021 № 46-т/3 |  |  |  |
|  | зона деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | от ПАО «Т Плюс» |  |  |  | - | - | - | - |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,22 | - | 34,42 | 3,6% | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | - | - | - | - | - | - | - | - | Постановление ДЭиТ ИО от 18.12.2020 № 73-т/20 (утратил силу по Постановлению ДЭиТ ИО от 20.12.2021 №58-т/4) |  |  |  | - | - | - | - |
| 6 | ЗАО «Новая тепловая компания» (ЗАО "НТК") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | 70,70 | -1,2% | 70,95 | 0,4% | 70,95 | 0,0% | 73,61 | 3,7% | 73,61 (до 01.02) 88,00 (с 01.02 ) | - (19,5%) | 88,24 | 0,3% | 88,24 | 0,0% | 125,38 | 42,1% |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2018 № 239-т/25 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 15.11.2019 № 48-т/2 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 16.10.2020 № 48-т/8 (до 01.02) Постановление ДЭиТ ИО от 01.02.2021 № 4-т/3 (с 01.02) |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 08.10.2021 № 43-т/18 |  |  |  |
| 7 | ООО «ТДЛ Энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | 90,67 | 0,0% | 94,21 | 3,9% | 94,21 | 0,0% | 98,51 | 4,6% | 98,51 | 0,0% | 100,77 | 2,3% | 100,77 | 0,0% | 108,55 | 7,7% |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | 90,67 | 0,0% | 94,21 | 3,9% | 94,21 | 0,0% | 98,51 | 4,6% | 98,51 | 0,0% | 100,77 | 2,3% | 100,77 | 0,0% | 108,55 | 7,7% |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2018 № 239-т/23 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 13.12.2019 № 56-т/7 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 09.10.2020 № 45-т/9 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 08.10.2021 № 43-т/27 |  |  |  |
| 8.1 | ООО «Альфа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | котельная в г. Иваново, ул. Революционная, 78Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,88 | - | 40,86 | 46,6% | 37,20 | -9,0% | 38,10 | 2,4% |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | 25,83 | - | 31,43 | 21,7% | 27,88 | -11,3% | 27,88 | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2018 № 239-т/84 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2019 № 59-т/53 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 27.11.2020 № 63-т/4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ООО «Альянс-Профи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | 70,82 | 0,0% | 73,49 | 3,8% | 73,49 | 0,0% | 74,74 | 1,7% | 74,74 | 0,0% | 77,32 | 3,5% | 77,32 | 0,0% | 81,06 | 4,8% |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 30.11.2018 № 234-т/2 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 06.12.2019 № 54-т/1 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 02.10.2020 № 44-т/15 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 08.10.2021 № 43-т/15 |  |  |  |
| 11 | АО «Железобетон» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | вода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,75 | - | 18,36 | 3,4% | 18,36 | 0,0% | 18,98 | 3,4% |
|  | реквизиты документов | - | - | - | - | - | - | - | - | Постановление ДЭиТ ИО от 18.12.2020 № 73-т/20 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2021 № 58-т/4 |  |  |  |
| 15 | ООО «Декоративные культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | зона деятельности | котельная г. Иваново ул. Революционная, д. 26, корпус 1, сооружение 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | 22,73 | -3,4% | 23,43 | 3,1% | 23,43 | 0,0% | 23,67 | 1,0% | 23,67 (до 01.06) | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2018 № 239-т/99 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2019 № 59-т/38 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 17.12.2020 № 72-т/12 (утратило силу по Постановлению ДЭиТ ИО от 31.05.2021 № 20-т/1) |  | - | - | - | - | - | - |
| 16 | ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | 17,07 | - | 17,75 | 4,0% | 17,75 | 0,0% | 17,75 | 0,0% | 17,75 | 0,0% | 18,36 | 3,4% | 18,36 | 0,0% | 18,98 | 3,4% |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2018 № 239-т/87 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2019 № 59-т/42 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 18.12.2020 № 73-т/20 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2021 № 58-т/4 |  |  |  |
| 17 | ОАО «Ивановоглавснаб» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | 64,62 | -7,5% | 65,46 | 1,3% | 65,46 | 0,0% | 70,03 | 7,0% | 67,50 | -3,6% | 68,27 | 1,1% | 68,27 | 0,0% | 72,24 | 5,8% |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2018 № 239-т/58 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 29.11.2019 № 52-т/2 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 02.10.2020 № 44-т/10 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 10.09.2021 № 37-т/5 |  |  |  |
| 18 | ОАО «Ивстройкерамика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | 39,97 | -15,8% | 40,78 | 2,0% | 40,78 | 0,0% | 42,24 | 3,6% | 42,24 | 0,0% | 42,25 | 0,0% | 42,25 | 0,0% | 48,35 | 14,4% |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2018 № 239-т/66 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 13.12.2019 № 56-т/28 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от от 24.11.2020 № 60-т/3 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от от 08.10.2021 № 43-т/16 |  |  |  |
| 19 | ОАО «Ивхимпром» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | 53,34 | 0,0% | 56,73 | 6,4% | 56,01 | -1,3% | 56,06 | 0,1% | 56,06 | 0,0% | 60,50 | 7,9% | 60,50 | 0,0% | 65,19 | 7,8% |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2018 № 239-т/7 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 18.12.2019 № 58-т/4 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 23.10.2020 № 50-т/5 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 17.09.2021 № 38-т/1 |  |  |  |
| 20 | ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | 17,07 | 0,0% | 17,75 | 4,0% | 17,75 | 0,0% | 17,75 | 0,0% | 17,75 | 0,0% | 18,36 | 3,4% | 18,36 | 0,0% | 18,98 | 3,4% |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2018 № 239-т/87 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2019 № 59-т/42 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 18.12.2020 № 73-т/20 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2021 № 58-т/4 |  |  |  |
| 21 | АО «ИСМА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | вода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,75 | - | 18,36 | 3,4% | 18,36 | 0,0% | 18,98 | 3,4% |
|  | реквизиты документов | - | - | - | - | - | - | - | - | Постановление ДЭиТ ИО от 18.12.2020 № 73-т/20 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2021 № 58-т/4 |  |  |  |
| 23 | ООО «СТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | 17,07 | - | 17,75 | 4,0% | 17,75 | 0,0% | 17,75 | 0,0% | 17,75 | 0,0% | 18,36 | 3,4% | 18,36 | 0,0% | 18,98 | 3,4% |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2018 № 239-т/87 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2019 № 59-т/42 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 18.12.2020 № 73-т/20 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2021 № 58-т/4 |  |  |  |
| 24.1.1 | ООО "РесурсЭнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | 25,69 | - | 35,34 | 37,6% | 33,91 | -4,0% | 34,27 | 1,1% | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | 25,69 | - | 35,34 | 37,6% | 33,91 | -4,0% | 34,27 | 1,1% | 17,75 | -48,2% | 18,36 | 3,4% | 18,36 | 0,0% | 18,98 | 3,4% |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2018 № 239-т/73 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2019 № 59-т/43 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 18.12.2020 № 73-т/20 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2021 № 58-т/4 |  |  |  |
| 25 | Северная дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению –филиала ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | котельная локомотивного депо ст. Иваново-Сортировочная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | 71,01 | 0,0% | 89,25 | 25,7% | 81,51 | -8,7% | 81,51 | 0,0% | - | - | 43,36 | - | 42,02 | -3,1% | 42,81 | 1,9% |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,50 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2018 № 239-т/74 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2019 № 59-т/80 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 18.12.2020 № 73-т/4 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 08.10.2021 № 43-т/23 |  |  |  |
| 27 | ООО «Теплоснаб-2010» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | 58,73 | -0,6% | 59,17 | 0,7% | 59,17 | 0,0% | 61,79 | 4,4% | 61,79 | 0,0% | 66,60 | 7,8% | 66,60 | 0,0% | 73,83 | 10,9% |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2018 № 239-т/86 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2019 № 59-т/37 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 13.11.2020 № 55-т/6 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 08.10.2021 № 43-т/22 |  |  |  |
| 29.1 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | котельные №№ 10, 11, 33, 42 в г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,60 | - | 95,37 | -5,2% | 95,54 | 0,2% |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | 90,82 | 0,0% | 92,87 | 2,3% | 92,87 | 0,0% | 111,35 | 19,9% | 98,78 | -11,3% | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2018 № 239-т/80 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2019 № 59-т/41 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО оот 18.12.2020 № 73-т/14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ООО «Тепловые системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.о. Иваново |  |  |  |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | 84,41 | 0,0% | 85,14 | 0,9% | 85,14 | 0,0% | 88,33 | 3,7% | 88,33 | 0,0% | 103,98 | 17,7% | 88,24 | -15,1% | 125,38 | 42,1% |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2018 № 239-т/41 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 15.11.2019 № 48-т/3 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 16.10.2020 № 48-т/9 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 08.10.2021 № 43-т/19 |  |  |  |
| 31 | ООО «Энергосервисная компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | - | - | - | - | - | - | - | - | вода |  |  |  | - | - | - | - |
|  | зона деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | Ивановский м.р. |  |  |  | - | - | - | - |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,68 | - | 28,68 | 3,6% | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | - | - | - | - | - | - | - | - | Постановление ДЭиТ ИО от 18.12.2021 № 73-т/20 |  |  |  | - | - | - | - |
| 32 | ЗАО «Управляющее предприятие жилищно-коммунального хозяйства» (ЗАО "УП ЖКХ") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | 55,80 | -1,8% | 59,73 | 7,0% | 59,73 | 0,0% | 71,80 | 20,2% | 71,80 | 0,0% | - | - | - | - | - | - |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2018 № 239-т/28 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2019 № 59-т/62 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 16.10.2020 № 48-т/12 (утратил силу по Постановлению ДЭиТ ИО от 30.06.2021 № 27-т/5) |  | - | - | - | - | - | - |
| 33 | ООО «Ивановская областная типография - ИОТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | - | - | - | - | вода |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | зона деятельности | - | - | - | - | г. Иваново |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | - | - | - | - | 32,23 | - | 33,22 | 3,1% | 33,22 | 0,0% | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | - | - | - | - | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2019 № 59-т/39 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 18.12.2020 № 73-т/15 (утратил силу по постановлению ДЭиТ ИО от 30.06.2021 № 27-т/6) |  | - | - | - | - | - | - |
| 35 | ЗАО «Ивановская тепловая блок-станция» (ЗАО «ИвТБС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | - | - | - | - | - | - | вода |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | зона деятельности | - | - | - | - | - | - | г.о. Иваново |  | г. Иваново |  | - | - | - | - | - | - |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | 27,68 (с 14.08) | - | 27,68 (до 22.01) 33,22 (с 22.01) | - (20,0% с 22.01) | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | - | - | - | - | - | - | Постановление ДЭиТ ИО от 14.08.2020 № 35-т/2 |  | Постановление ДЭиТ ИО от 18.12.2020 № 73-т/20 (до 22.01) Постановление ДЭиТ ИО от 22.01.2021 № 2-т/1 (с 22.01) (утратило силу по Постановлению ДЭиТ ИО от 30.06.2021 № 27-т/4) |  | - | - | - | - | - | - |
| 36 | АО «ИГТСК» (до 2018 - ОАО «ИГТСК») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | вода |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | 27,60 | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2018 № 239-т/76 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | ООО «Купол» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | зона деятельности | от котельной ООО «Альфа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - тарифы на ТН, поставляемый потребителям, руб./куб.м | 25,83 | - | 31,43 | 21,7% | 27,88 | -11,3% | 27,88 | 0,0% | 27,88 | 0,0% | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2018 № 239-т/85 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2019 № 59-т/54 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 27.11.2020 № 63-т/5 (утратило силу по Постановлению ДЭиТ ИО от 30.06.2021 №27-т/10) |  | - | - | - | - | - | - |

В целом по тарифам на теплоноситель в г. Иваново можно сделать следующие выводы, что за период 2016-2022 г. тарифы ежегодно утверждались для 20-27 организаций (в зависимости от года), при этом отмечены следующие изменения:

- Тарифы на теплоноситель

- в 2017 г.

- тарифы на теплоноситель впервые установлены для одной новой ТСО:

- ООО «ИвСтройМатериалы» (одновременно с отменой тарифов ООО «Ивсиликат»);

- тарифы на теплоноситель не утверждены (отменены) для одной ТСО:

- ООО «Ивсиликат»;

- ЗАО «Ивановская тепловая блок-станция»

- в 2018 г.

- тарифы на теплоноситель впервые установлены для четырех новых ТСО:

- ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина»;

- ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России;

- ООО «Энергосервисная компания»;

- ООО «Купол».

- тарифы на теплоноситель для действующих организаций не отменялись (не теряли силу).

- в 2019 г.

- тарифы на теплоноситель впервые установлены для четырех новых ТСО:

- ООО «РесурсЭнерго» (одновременно с отменой тарифов ООО «ИвСтройМатериалы»);

- ООО «Альфа» (одновременно с отменой тарифов ООО «Импульс»);

- ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»;

- ООО «СТС».

- тарифы на тепловую энергию не утверждены (отменены) для пяти ТСО:

- ООО «ИвСтройМатериалы»;

- ООО «Импульс»

- АО «Железобетон»;

- ООО «Энергосервисная компания»;

- АО «ИГТСК».

- в 2020 г.

- тарифы на теплоноситель впервые установлены для двух ТСО:

- ООО «Ивановская областная типография- ИОТ»;

- ЗАО «ИвТБС».

- тарифы на теплоноситель для действующих организаций не отменялись (не теряли силу).

- в 2021 г.

- тарифы на теплоноситель впервые установлены для трех ТСО:

- АО «Железобетон»;

- АО «ИСМА»;

- ООО «Энергосервисная компания».

- тарифы на теплоноситель отменены для пяти ТСО:

- ООО «Декоративные культуры»;

- ЗАО «УП ЖКХ»;

- ООО «Ивановская областная типография - ИОТ»;

- ЗАО «ИвТБС»;

- ООО «Купол».

- в 2022 г.

- тарифы на теплоноситель для новых ТСО нет установлены, для существующих ТСО тариф не был установлен на 2022 г.только для одной организации (ООО «Энергосервисная компания»).

- Темп рост тарифа

- в 2016 г.

- максимальный рост тарифа в 2016 г. отмечен по организациям:

- МП «Городской оздоровительный центр» - рост тарифов на 2 п/г на 10,4%;

- ЗАО «Новая тепловая компания» и ООО «Тепловые системы» - рост тарифов на 2 п/г на 8,1%;

- ЗАО «ИвТБС» - увеличение тарифов на 7,3%;

- ООО «Альянс-Профи» - рост тарифа на 2 п/г на 5,7%;

- ООО «ТДЛ Энерго» - увеличение тарифов на 2 п/г на 5,4%;

- ООО «Декоративные культуры» - рост тарифа на 2 п/г на 5,2%.

- снижение тарифов в 2016 г. по организациям не отмечено.

- в 2017 г.

- максимальный рост тарифа в 2017 г. отмечен по организациям:

- ООО «ТДЛ Энерго» - рост тарифа на 2 п/г на 10,0%;

- АО «Железобетон» - рост тарифа на 2 п/г на 9,0%;

- ООО «Декоративные культуры» - рост тарифа на 2 п/г на 8,8%;

- ООО «Импульс» - увеличение тарифа на 2 п/*г на 8,3%;

- ООО «Альянс-Профи» - рост тарифа на 2 п/г на 7,6%;

- ОАО «Ивхимпром» - рост тарифа на 2 п/г на 6,3%;

- ПАО «Т Плюс» - увеличение тарифов на пар на 2 п/г – на 5,4%.

- снижение тарифов в 2017 г. отмечено по организациям:

- ООО «Теплоснаб-2010» - снижение тарифов на 1 п/г на 4,4%;

- ОАО «Ивстройкерамика» - снижение тарифа на 1 п/г на 4,1%;

- МП «Городской оздоровительный центр» - снижение тарифа на 1 п/г на 2,6%;

- АО «ИвГТЭ» - снижение тарифов на 1 п/г на 0,4%.

- в 2018 г.

- максимальный рост тарифа в 2018 г. отмечен по организациям:

- Северная дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению –филиала ОАО «РЖД» - рост тарифа на 2 п/г на 38,4%;

- МП «Городской оздоровительный центр» - рост тарифа в паре на 2 п/г на 16,6%;

- ООО «Импульс» - рост тарифа на 2 п/г на 13,4%;

- ОАО «Ивановоглавснаб» - рост тарифа на 2 п/г на 12,4%;

- ООО «ТДЛ Энерго» - рост тарифа на 2 п/г на 10,3%;

- ПАО «Т Плюс» - увеличение тарифов на пар на 2 п/г на 6,7%;

- ОАО «Ивстройкерамика» - рост тарифа на 2 п/г на 5,3%.

- снижение тарифов в 2018 г. отмечено по организациям:

- ЗАО «Новая тепловая компания» и ООО «Тепловые системы» - снижение тарифов на 1 п/г на 13,0%;

- ООО «Теплоснаб-2010» - снижение тарифов на 1 п/г на 7,0%;

- ОАО «Ивхимпром» - снижение тарифа на 1 п/г на 0,9%.

- в 2019 г.

- максимальный рост тарифа в 2019 г. отмечен по организациям:

- ООО «РесурсЭнерго» - рост тарифа на 2 п/г на 37,6%;

- Северная дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению –филиала ОАО «РЖД» - рост тарифа на 2 п/г на 25,7%;

- ООО «Купол» - рост тарифа на 2 п/г на 21,7%;

- ООО «Альфа» - рост тарифа на 2 п/г на 21,7%;

- ЗАО «Управляющее предприятие жилищно-коммунального хозяйства» - рост тарифа на 2 п/г на 7,0%;

- ОАО «Ивхимпром» - уеличение тарифа на 6,4%;

- ООО «Тепловые энергетические системы» увеличение тарифа на 2 п/г на 5,2%;

- снижение тарифов в 2019 г. отмечено по организациям:

- АО «Ивстройкерамика» - снижение тарифа на 1 п/г на 15,8%;

- ОАО «Ивановоглавснаб» - сокращение тарифа на 1 п/г нп 7,5%;

- ООО «Декоративные культуры» - снижение тарифа на 1 п/г на 3,4%;

- ЗАО «Управляющее предприятие жилищно-коммунального хозяйства» - снижение тарифа на 1 п/г на 1,8%;

- ЗАО «Новая тепловая компания» - сокращение тарифа на 1 п/г на 1,2%;

- ООО «Теплоснаб-2010» - снижение тарифа на 1 п/г на 0,6%;

- АО «ИвГТЭ» - сокращение тарифа на 1 п/г на 0,1%;

- в 2020 г.

- максимальный рост тарифа в 2020 г. отмечен по организациям:

- ООО «ТЭС», ЗАО «Управляющее предприятие жилищно-коммунального хозяйства», МП «Городской оздоровительный центр»- рост тарифа на 2 п/г на 20,0-20,2%;

- ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ - рост тарифа на 2 п/г на 19,9%;

- АО «Ивановоглавснаб» - рост тарифа на 2 п/г на 7,0%.

- снижение тарифов в 2020 г. отмечено по организациям:

- ООО «Альфа» - снижение тарифа на 1 п/г на 11,3%;

- ООО «Купол» - снижение тарифа на 1 п/г на 11,3%;

- Северная дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» - снижение тарифа на 1 п/г на 8,7%;

- ООО «РесурсЭнерго» - снижение тарифа на 1 п/г на 4,0%;

- ОАО «Ивхимпром» - снижение тарифа на 1 п/г на 1,3%.

- в 2021 г.

- максимальный рост тарифа в 2021 г. отмечен по организациям:

- ООО «Альфа» - рост тарифа на 2 п/г на 46,6%;

- ЗАО «ИвТБС» -рост тарифа с 22.01 на 20,0%;

- ЗАО «Новая тепловая компания» - увеличение тарифа с 01.02 на 19,5%;

- ООО «Тепловые системы» - рост тарифа на 2 п/г на 17,7%;

- ОАО «Ивхимпром», ООО «Теплоснаб 2010», ООО «Теплоснаб-2010»- рост тарифа на 2 п/г на 7,8-7,9%;

- ООО «Тепловые энергетические системы» - увеличение тарифа на 2 п/г на 5,4%.

- снижение тарифов в 2021 г. отмечено по организациям:

- ООО «РесурсЭнерго» - снижение тарифа на 1 п/г на 48,2%;

- ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ - снижение тарифа на 1 п/г на 11,3%;

- АО «Ивановоглавснаб» - снижение тарифа на 1 п/г на 3,6%.

- в 2022 г.

- максимальный темп роста тарифов на 2 п/г 2022 г. отмечен по организациям:

- ООО «Тепловые системы» и ЗАО «Новая тепловая компания» - рост тарифа на 2 п/г на 42,1%;

- ОАО «Ивстройкерамика» - рост нам 14,4%;

- ООО «Теплоснаб-2010» - рост на 10,9%;

- ОАО «Ивхимпром» - рост на 7,8%;

- ООО «ТДЛ Энерго» - рост на 7,7%;

- ОАО «Ивановоглавснаб» - рост на 5,8%;

- ООО «Тепловые энергетические системы» - рост на 5,6%;

- ПАО «Т Плюс» - рост по одной из зон на 5,4%.

- снижение тарифа в 2022 г. отмечено по организациям:

- ООО «Тепловые системы» - снижение тарифа на 1 п/г на 15,1%;

- ООО «Альфа» - снижение тарифа на 1 п/г на 9,0%;

- ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ – снижение на 5,2%;

- Северная дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению –филиала ОАО «РЖД» - снижение тарифа на 3,1%.

    - Утвержденные тарифы на горячее водоснабжение в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)

На территории г. Иваново в период 2016-2022 гг. тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) были установлены для 1-4 организаций (в зависимости от года).

Таблица 53 – Перечень ТСО г. Иваново, для которых были утверждены тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 2016-2022 гг.

| № | Наименование | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПАО «Т Плюс» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | ООО «Тепловые энергетические системы» (ООО «ТЭС») | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | до 01.07 | 0 |
| 29 | АО «ГУ ЖКХ» | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ЗАО «Ивановская тепловая блок-станция» (ЗАО «ИвТБС») | с 12.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | до 01.07 | 0 |
| 36 | АО «Ивановская городская теплоcетевая компания» (АО "ИГТСК") (до 2018 ОАО «Ивановская городская теплосетевая компания») | 1 | 1 | 1 | до 01.07 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |

Утвержденные тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) за 2016-2022 гг. представлены в следующих таблицах.

Таблица 54 – Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), утвержденные в г. Иваново на 2016-2018 гг.

| № | Наименование | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. | с 01.07. | рост к предыдущему п/г | с 01.01. | рост к предыдущему п/г | с 01.07. | рост к предыдущему п/г | с 01.01. | рост к предыдущему п/г | с 01.07. | рост к предыдущему п/г |
| 1 | ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | - | - | - | - | - | - | - | Ивановская обл. |  |  |  |
|  | - потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - двухкомпонентный тариф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 25,83 | 26,40 | 2,2% | 26,40 | 0,0% | 26,86 | 1,7% | 26,86 | 0,0% | 26,86 | 0,0% |
|  | - компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 017,21 | 1 040,73 | 2,3% | 1 040,73 | 0,0% | 1 067,22 | 2,5% | 1 067,22 | 0,0% | 1 076,38 | 0,9% |
|  | - однокомпонентный тариф, руб./куб.м |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - двухкомпонентный тариф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - компонент на теплоноситель, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | 31,69 | - | 31,69 | 0,0% |
|  | - компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | 1 259,32 | - | 1 270,13 | 0,9% |
|  | - однокомпонентный тариф, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 18.12.2015 № 60-т/1 |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2016 № 124-т/1 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2017 № 177-т/1 |  |  |  |
| 4 | ООО «Тепловые энергетические системы» (ООО "ТЭС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | - | - | - | - | - | - | - | г. Иваново в системе теплоснабжения от ПАО «Т Плюс» |  |  |  |
|  | - потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - двухкомпонентный тариф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - компонент на теплоноситель, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | 31,69 | - | 31,69 | 0,0% |
|  | - компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | 1 380,10 | - | 1 408,86 | 2,1% |
|  | - однокомпонентный тариф, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - двухкомпонентный тариф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - компонент на теплоноситель, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | 31,69 | - | 31,69 | 0,0% |
|  | - компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | 1 380,10 | - | 1 408,86 | 2,1% |
|  | - однокомпонентный тариф, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | 122,21 | - | 124,09 | 1,5% |
|  | реквизиты документов | - | - | - | - | - | - | - | Постановление ДЭиТ ИО оот 20.12.2017 № 177-гв/4 |  |  |  |
| 29 | АО «ГУ ЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | от сторонних источников в г. Иваново |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
|  | - потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - двухкомпонентный тариф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 25,83 | 26,67 | 3,3% | 26,67 | 0,0% | 27,13 | 1,7% | - | - | - | - |
|  | - компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2 715,90 | 2 827,51 | 4,1% | 2 827,51 | 0,0% | 2 911,10 | 3,0% | - | - | - | - |
|  | - однокомпонентный тариф, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - двухкомпонентный тариф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - компонент на теплоноситель, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - однокомпонентный тариф, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 18.12.2015 № 60-гв/16 |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2016 № 124-гв/21 |  |  |  | - | - | - | - |
| 35 | ЗАО «Ивановская тепловая блок-станция» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - двухкомпонентный тариф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 25,83 (с 12.02) | 26,40 | 2,2% | 26,40 | 0,0% | 26,86 | 1,7% | 26,86 | 0,0% | 26,86 | 0,0% |
|  | - компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 280,96 (с 12.02) | 1 305,46 | 1,9% | 1 305,46 | 0,0% | 1 343,25 | 2,9% | 1 343,25 | 0,0% | 1 343,25 | 0,0% |
|  | - однокомпонентный тариф, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - двухкомпонентный тариф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 30.48 (с 12.02) | 31,15 | 2,2% | 31,15 | 0,0% | 31,69 | 1,7% | 31,69 | 0,0% | 31,69 | 0,0% |
|  | - компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1511,53 (с 12.02) | 1 540,44 | 1,9% | 1 540,44 | 0,0% | 1 585,04 | 2,9% | 1 585,04 | 0,0% | 1 585,04 | 0,0% |
|  | - однокомпонентный тариф (с НДС), руб./куб.м | 121,97 (с 12.02) | 124,39 | 2,0% | 123,84 | -0,4% | 127,06 | 2,6% | 127,06 | 0,0% | 127,06 | 0,0% |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 12.02.2016 № 69-гв/1 |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2016 № 124-гв/4 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2017 № 177-гв/4 |  |  |  |
| 36 | АО «ИГТСК» (до 2018 - «ОАО «ИГТСК») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - двухкомпонентный тариф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 26,01 | 26,53 | 2,0% | 26,53 | 0,0% | 27,22 | 2,6% | 27,22 | 0,0% | 27,60 | 1,4% |
|  | - компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 727,83 | 1 800,38 | 4,2% | 1 800,38 | 0,0% | 1 832,97 | 1,8% | 1 832,97 | 0,0% | 1 895,99 | 3,4% |
|  | - однокомпонентный тариф, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - двухкомпонентный тариф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 30,69 | 31,31 | 2,0% | 31,31 | 0,0% | 32,12 | 2,6% | 32,12 | 0,0% | 32,57 | 1,4% |
|  | - компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2 038,84 | 2 124,45 | 4,2% | 2 124,45 | 0,0% | 2 162,90 | 1,8% | 2 162,90 | 0,0% | 2 237,27 | 3,4% |
|  | - однокомпонентный тариф, руб./куб.м | 157,15 | 163,08 | 3,8% | 161,61 | -0,9% | 164,79 | 2,0% | 164,79 | 0,0% | 170,55 | 3,5% |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 18.12.2015 № 60-гв/19 |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2016 № 124-т/3 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2017№ 177-гв/4 |  |  |  |

Таблица 55 – Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), утвержденные в г. Иваново на 2019-2022 гг.

| № | Наименование | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. | рост к предыдущему п/г | с 01.07. | рост к предыдущему п/г | с 01.01. | рост к предыдущему п/г | с 01.07. | рост к предыдущему п/г | с 01.01. | рост к предыдущему п/г | с 01.07. | рост к предыдущему п/г | с 01.01. | рост к предыдущему п/г | с 01.07. | рост к предыдущему п/г |
| 1 | ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | Ивановская обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | - потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - двухкомпонентный тариф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 26,86 | 0,0% | 26,86 | 0,0% | 26,86 | 0,0% | 27,68 | 3,1% | 27,68 | 0,0% | - | - | - | - | - | - |
|  | - компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 056,74 | -1,8% | 1 056,74 | 0,0% | 1 056,74 | 0,0% | 1 077,74 | 2,0% | 1 077,74 | 0,0% | - | - | - | - | - | - |
|  | - население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - двухкомпонентный тариф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 32,23 | 1,7% | 32,23 | 0,0% | 32,23 | 0,0% | 33,22 | 3,1% | 33,22 | 0,0% | - | - | - | - | - | - |
|  | - компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 268,09 | -0,2% | 1 268,09 | 0,0% | 1 268,09 | 0,0% | 1 293,29 | 2,0% | 1 293,29 | 0,0% | - | - | - | - | - | - |
|  | - однокомпонентный тариф (с НДС), руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2018 № 239-т/33 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2019 № 59-т/18 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 18.12.2020 № 73-т/8 (тарифы утратили силу по постановлению ДЭиТ ИО от 30.06.2021 № 27-т/1) |  | - | - | - | - | - | - |
|  | зона деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для потребителей, подключенных к магистральным тепловым сетям ПАО "Т Плюс" |  | для потребителей, подключенных к тепловым сетям ПАО "Т Плюс" |  |  |  |
|  | - потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - двухкомпонентный тариф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - компонент на теплоноситель, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,64 | 7,1% | 29,64 | 0,0% | 31,24 | 5,4% |
|  | - компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 125,16 | 4,4% | 1 125,16 | 0,0% | 1 249,14 | 11,0% |
|  | - население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - двухкомпонентный тариф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - компонент на теплоноситель, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,57 | 7,1% | 35,57 | 0,0% | 37,49 | 5,4% |
|  | - компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 350,19 | 4,4% | 1 350,19 | 0,0% | 1 423,10 (льготный) | 5,4% |
|  | - однокомпонентный тариф (с НДС), руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | зона деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для потребителей, подключенных к распределительным тепловым сетям ЗАО "ИвТБС" |  | для потребителей, подключенных к тепловым сетям ЗАО "ИвТБС" |  |  |  |
|  | - потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - двухкомпонентный тариф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - компонент на теплоноситель, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,64 | 7,1% | 29,64 | 0,0% | 31,24 | 5,4% |
|  | - компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 437,69 | 33,4% | 1 437,69 | 0,0% | 1 575,04 | 9,6% |
|  | - население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - двухкомпонентный тариф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - компонент на теплоноситель, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,57 | 7,1% | 35,57 | 0,0% | 37,49 | 5,4% |
|  | - компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 725,23 | 33,4% | 1 725,23 | 0,0% | 1818,39 (льготный) | 5,4% |
|  | - однокомпонентный тариф (с НДС), руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | зона деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для потребителей, подключенных к распределительным тепловым сетям ООО "ТЭС" |  | для потребителей, подключенных к тепловым сетям ООО "ТЭС" |  |  |  |
|  | - потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - двухкомпонентный тариф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - компонент на теплоноситель, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,64 | 7,1% | 29,64 | 0,0% | 31,24 | 5,4% |
|  | - компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 312,62 | 21,8% | 1 312,62 | 0,0% | 1 444,43 | 10,0% |
|  | - население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | для потребителей, подключенных к распределительным тепловым сетям ООО "ТЭС" (ул. Лежневская, д. 164а, ул. Лежневская, д. 166а) |  |  |  |  |  |
|  | - двухкомпонентный тариф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - компонент на теплоноситель, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,01 (льготный) | 5,4% | 35,01 (льготный) | - | 36,90 (льготный) | 5,4% |
|  | - компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 538,56 (льготный) | 19,0% | 1 538,56 (льготный) | - | 1 621,64 (льготный) | 5,4% |
|  | - однокомпонентный тариф (с НДС), руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | зона деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для потребителей по адресу: г. Иваново, ул. 3-я Южная, 4А |  |  |  |
|  | - население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - двухкомпонентный тариф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - компонент на теплоноситель, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,57 | - | 37,49 | 5,4% |
|  | - компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 350,19 (льготный) | - | 1 423,10 (льготный) | 5,4% |
|  | - однокомпонентный тариф (с НДС), руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | зона деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | за исключением потребителей, подключенных к сетям ПАО "Т Плюс", ЗАО "ИвТБС", ООО "ТЭС", ООО "Энергосервисная компания", ООО "Энергосетьком", ООО "Ивановская областная типография - ИОТ" |  |  |  |  |  |
|  | - потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - двухкомпонентный тариф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - компонент на теплоноситель, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,64 | 7,1% | 29,64 | 0,0% | 31,24 | 5,4% |
|  | - компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 794,17 | 66,5% | 1 794,17 | 0,0% | 1 873,81 | 4,4% |
|  | - население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - двухкомпонентный тариф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - компонент на теплоноситель, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,57 | 7,1% | 35,57 | 0,0% | 37,49 | 5,4% |
|  | - компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 153,00 | 66,5% | 2 153,00 | 0,0% | 2 132,35 (льготный) | -1,0% |
|  | - однокомпонентный тариф (с НДС), руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Постановление ДЭиТ ИО от 30.06.2021 № 27-т/1 |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2021 № 58-гв/2 |  |  |  |
|  | зона деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | для потребителей, подключенных к тепловым сетям ООО "Энергосервисная компания" |  |  |  |  |  |
|  | - потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - двухкомпонентный тариф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - компонент на теплоноситель, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,64 | - | 31,24 | 5,4% |
|  | - компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 272,19 | - | 1 426,98 | 12,2% |
|  | - население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - двухкомпонентный тариф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - компонент на теплоноситель, руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,57 (с 23.09) | - | 35,57 | - | 37,49 | 5,4% |
|  | - компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1526,63(с 23.09) | - | 1 526,63 | - | 1 609,07 (льготный) | 5,4% |
|  | - однокомпонентный тариф (с НДС), руб./куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Постановление ДЭиТ ИО от 23.09.2021 № 39-т/1 |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2021 № 58-гв/2 |  |  |  |
| 4 | ООО «Тепловые энергетические системы» (ООО "ТЭС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново в системе теплоснабжения от ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | - потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - двухкомпонентный тариф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 31,69 | 0,0% | 32,23 | 1,7% | 32,23 | 0,0% | 33,22 | 3,1% | 33,22 | 0,0% | - | - | - | - | - | - |
|  | - компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 408,86 | 0,0% | 1 437,07 | 2,0% | 1 383,41 | -3,7% | 1 459,73 | 5,5% | 1 459,73 | 0,0% | - | - | - | - | - | - |
|  | - население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - двухкомпонентный тариф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 31,69 | 0,0% | 32,23 | 1,7% | 32,23 | 0,0% | 33,22 | 3,1% | 33,22 | 0,0% | - | - | - | - | - | - |
|  | - компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 408,86 | 0,0% | 1 437,07 | 2,0% | 1 383,41 | -3,7% | 1 459,73 | 5,5% | 1 459,73 | 0,0% | - | - | - | - | - | - |
|  | - однокомпонентный тариф (с НДС), руб./куб.м | 124,09 | 0,0% | 126,48 | 1,9% | 122,40 | -3,2% | 128,39 | 4,9% | 128,39 | 0,0% | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2018 № 239-гв/2 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2019 № 59-гв/2 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 18.12.2020 № 73-гв/2 (утратил силу по Постановлению ДЭиТ ИО от 22.01.2021 №2-т/1) |  | - | - | - | - | - | - |
| 35 | ЗАО «Ивановская тепловая блок-станция» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - двухкомпонентный тариф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 26,86 | 0,0% | 26,86 | 0,0% | 26,86 | 0,0% | 27,68 | 3,1% | 27,68 (33,22 с 22.01 ) | - (20,0% с 22.01) | - | - | - | - | - | - |
|  | - компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 343,25 | 0,0% | 1 376,82 | 2,5% | 1 344,40 | -2,4% | 1 365,43 | 1,6% | 1 365,43 (1 605,85 с 22.01) | - (17,6% с 22.01) | - | - | - | - | - | - |
|  | - население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - двухкомпонентный тариф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 32,23 | 1,7% | 32,23 | 0,0% | 32,23 | 0,0% | 33,22 | 3,1% | 33,22 (33,22 с 22.01 ) | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 611,90 | 1,7% | 1 652,18 | 2,5% | 1 613,28 | -2,4% | 1 638,52 | 1,6% | 1 638,52 (1 605,85 с 22.01) | - (-2,0% с 22.01) | - | - | - | - | - | - |
|  | - однокомпонентный тариф (с НДС), руб./куб.м | 129,22 | 1,7% | 131,64 | 1,9% | 129,35 | -1,7% | 131,86 | 1,9% | 131,86 (129,89 с 22.01) | - (-1,5% с 22.01) | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2018 № 239-гв/2 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2019 № 59-гв/2 |  |  |  | Постановление ДЭиТ ИО от 18.12.2020 № 73-гв/2, (Постановление ДЭиТ ИО от 22.01.2021 № 2-т/1 (утратило силу по Постановлению ДЭиТ ИО от 30.06.2021 № 27-т/4) |  | - | - | - | - | - | - |
| 36 | АО «ИГТСК» (до 2018 - «ОАО «ИГТСК») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | г. Иваново |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - двухкомпонентный тариф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 27,60 | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 895,99 | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - двухкомпонентный тариф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 33,12 | 1,7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2 275,19 | 1,7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - однокомпонентный тариф (с НДС), руб./куб.м | 173,44 | 1,7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2018 № 239-гв/2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

В целом по тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) в г. Иваново можно сделать следующие выводы, что за период 2016-2022 г. тарифы ежегодно утверждались для 1-4 организаций (в зависимости от года), при этом отмечены следующие изменения:

- Тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)

- в 2017 г.

- тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) для новых организаций не устанавливались, для действующих организаций не отменялись (не теряли силу).

- в 2018 г.

- тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) устанавлены для одной новой организации (ООО «Тепловые энергетические системы»).

- тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) не утверждены (утратили силу) для одной ТСО (АО «ГУ ЖКХ»).

- в 2019 г.

- тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) для новых организаций не устанавливались.

- тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) не утверждены (утратили силу) для одной ТСО (АО «ИГТСК»).

- в 2020 г.

- тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) для новых организаций не устанавливались, для действующих организаций не отменялись (не теряли силу).

- в 2021 г.

- тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) для новых организаций не устанавливались.

- тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) не утверждены (утратили силу) для двух ТСО:

- ООО «ТЭС»;

- ЗАО «ИвТБС».

- в 2022 г.

- тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) для новых организаций не устанавливались, для действующих организаций не отменялись (не теряли силу). Единственной организацией, для которой установлены тарифы на горячую воду для потребителей в открытых системах теплоснабжения на 2022 г., является ПАО «Т Плюс».

- Темп рост тарифа

- в 2016 г.

- максимальный рост тарифа в 2016 г. в части компонента на теплоноситель не превышает 3,3%, компонента на тепловую энергию – в пределах 4,2%, однокомпонентного тарифа – не более 3,8%;

- снижение тарифов в 2016 г. не отмечено.

- в 2017 г.

- максимальный рост тарифа на 2 п/г 2017 г. в части компонента на теплоноситель не превышает 2,6%, компонента на тепловую энергию – в пределах 3,0%, однокомпонентного тарифа – не более 2,6%;

- снижение тарифов в 2017 г. отмечено по организациям:

- АО «Ивановская тепловая блок-станция» - снижение однокомпонентного тарифа для населения на 1 п/г на 0,4%;

- ОАО «ИГТСК» - снижение однокомпонентного тарифа для населения на 1 п/г на 0,9%.

- в 2018 г.

- максимальный рост тарифа на 2 п/г 2018 г. отмечен по АО «ИГТСК»: в части компонента на теплоноситель не превышает 1,7%, компонента на тепловую энергию – в пределах 2,5%, однокомпонентного тарифа – не более 1,9%;

- снижение тарифов в 2018 г. отмечено не было.

- в 2019 г.

- максимальный рост тарифа на 2 п/г 2019 г. в части компонента на теплоноситель не превышает 1,4%, компонента на тепловую энергию – в пределах 3,4%, однокомпонентного тарифа – не более 3,5%;

- снижение тарифов в 2019 г. отмечено по одной организациям:

- ПАО «Т Плюс» - снижение компонента на тепловую энергию на 1 п/г на 1,8%, компонента на тепловую энергию для населения на 1 п/г на 0,2%,

- в 2020 г.

- максимальный рост тарифа на 2 п/г 2020 г. по большинству организаций в части компонента на теплоноситель не превышает 3,1%, компонента на тепловую энергию – в пределах 2,0%, однокомпонентного тарифа – не более 1,9%, но по одной организации отмечен больший рост:

- ООО «ТЭС» - рост компонента на теплоноситель 3,1%,  компонента на тепловую энергию на 2 п/г на 5,5%, однокомпонентного тарифа для населения на 1 п/г на 4,9%.

- снижение тарифов в 2020 г. отмечено по организациям:

- ООО «ТЭС»- снижение компонента на тепловую энергию на 1 п/г на 3,7%, однокомпонентного тарифа для населения на 2 п/г на 3,2%;

- АО «ИвТБС» снижение компонента на тепловую энергию на 1 п/г на 2,4%, однокомпонентного тарифа для населения на 1 п/г на 1,7%.

- в 2021 г.

- с 01.07.2021 г. произошло разделение единой зоны действия тарифов ПАО «Т Плюс» на горячую воду на составляющие, что привело в зонах к значительным изменениям тарифов относительно тарифов единой зоны.

- максимальный рост тарифа в 2021 г. отмечен по организациям:

- с 22.01 – АО «ИвТБС» - для потребителей (кроме населения) рост компонента на теплоноситель- на 20,0%, компонента на тепловую энергию на 17,6%,

- на 2 п/г ПАО «Т Плюс» - по большинству зон компонент на тепловую энергию возрастает на 7,1%, рост компонента на теплоноситель - на варьируется от 4,4% до 66,5%.

- снижение тарифов в 2021 г. отмечено по одной организации:

- с 22.01 - АО «ИвТБС» - для населения снижение компонента на тепловую энергию на 2,0%, однокомпонентного тарифа - на 1,5%.

- в 2022 г.

- максимальный рост тарифа на 2 п/г 2022 г. отмечен по единственной организации, имеющей действующие тарифы на горячую воду:

- компонент на теплоноситель по всем зонам и видам потребителей возрастает на 5,4%;

- рост компонента на тепловую энергию для потребителей по всем зонам кроме одной составляет от 9,6% до 12,2% при этом для населения темп льготного роста компонента составляет 5,4%.

- снижение тарифов в 2022 г. отмечено по одной зоне деятельности организации:

- в зоне «за исключением потребителей, подключенных к сетям ПАО "Т Плюс", ЗАО "ИвТБС", ООО "ТЭС", ООО "Энергосервисная компания", ООО "Энергосетьком", ООО "Ивановская областная типография - ИОТ"» - для населения снижение компонента на тепловую энергию составляет 1,0%.

Однокомпонентные тарифы для ПАО «Т Плюс» не установлены.

  - Описание структуры тарифов, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Данные о структуре тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) установленных (скорректированных) на 2022 г. сформированы на основе данных, предоставленных регулирующим органом Департаментом энергетики и тарифов Ивановской области).

Таблица 56 – Структура тарифов в сфере теплоснабжения в г. Иваново на 2022 г.

| Наименование | Ед. изм. | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПАО «Т Плюс» |  | ПАО «Т Плюс» |  | АО «ИвГТЭ» |  | МП «ГОЦ» |  | ООО «ТЭС» |  | АО «Водоканал» |  | 3АО «НТК» |  |  |
|  |  | отпуск ТЭ с коллекторов (в составе тарифа поставки) |  | передача ТЭ (в составе тарифа поставки) |  | Отпуск ТЭ с коллекторов |  | Отпуск ТЭ с коллекторов |  | Отпуск ТЭ с коллекторов |  | Отпуск ТЭ с коллекторов |  | Поставка ТЭ |  |  |
|  |  | на коллекторах ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 (поставка в Ивановском МР от своих сетей) |  | по сетям ПАО «Т Плюс» |  | от собственных котельных |  | - |  | от собственных котельных |  | кот. №21 г. Иваново |  | - |  |  |
|  |  | значение | % | значение | % | значение | % | значение | % | значение | % | значение | % | значение | % |
| Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал. | 2 201,52 | - | 2 015,26 | - | 218,781 | - | 2,227 | - | 18,512 | - | 3,344 | - | 2,388 | - |
| Операционные расходы (подконтрольные) | тыс. руб. | 271 488 | 13% | 94 672 | 22% | 172 331 | 39% | 1 229 | 24% | 9 394 | 20% | 1 361 | 20% | 1 209 | 27% |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 125 305 | 6% | 102 556 | 24% | 66 828 | 15% | 1 042 | 20% | 8 218 | 17% | 1 492 | 22% | 278 | 6% |
| Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 5 437 | 0% | 33 | 0% | 411 | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| Арендная плата | тыс. руб. | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 5 820 | 12% | - | 0% | - | 0% |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 17 760 | 1% | 8 754 | 2% | 110 | 0% | - | 0% | 478 | 1% | 164 | 2% | 3 | 0% |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 42 564 | 2% | 13 245 | 3% | 45 325 | 10% | 348 | 7% | 1 920 | 4% | 133 | 2% | 221 | 5% |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 58 170 | 3% | 80 354 | 18% | 15 910 | 4% | 643 | 13% | - | 0% | 1 192 | 18% | 10 | 0% |
| Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| Налог на прибыль/УСНО | тыс. руб. | 1 375 | 0% | 170 | 0% | 331 | 0% | 51 | 1% | - | 0% | 2 | 0% | 45 | 1% |
| Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования | тыс. руб. | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| Расходы на покупку энергетических ресурсов | тыс. руб. | 1 779 971 | 85% | 245 773 | 57% | 214 177 | 49% | 2 805 | 55% | 23 467 | 50% | 2 959 | 44% | 2 900 | 64% |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 1 773 905 | 84% | 0 | 0% | 182 212 | 42% | 2 308 | 45% | 18 230 | 39% | 2 729 | 41% | 2 618 | 58% |
| Электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 5 800 | 0% | 39 303 | 9% | 30 455 | 7% | 488 | 10% | 5 227 | 11% | 226 | 3% | 231 | 5% |
| Покупная тепловая энергия | тыс. руб. | - | 0% | 178 837 | 41% | 557 | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| Вода на технологические цели | тыс. руб. | 266 | 0% | 42 | 0% | 215 | 0% | 5 | 0% | 5 | 0% | 2 | 0% | 1 | 0% |
| Теплоноситель | тыс. руб. | - | 0% | 27 590 | 6% | 738 | 0% | - | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 42 | 1% |
| Водоотведение | тыс. руб. | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 4 | 0% | 4 | 0% | 2 | 0% | 8 | 0% |
| Прибыль | тыс. руб. | 25 641 | 1% | 12 509 | 3% | 14 853 | 3% | 0 | 0% | 4 277 | 9% | 164 | 2% | 88 | 2% |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 20 143 | 1% | 11 829 | 3% | 13 528 | 3% | - | 0% | 1 142 | 2% | 154 | 2% | 88 | 2% |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 5 498 | 0% | 681 | 0% | 1 324 | 0% | - | 0% | 3 134 | 7% | 10 | 0% | - | 0% |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс. руб. | -97 352 | -5% | -20 769 | -5% | -13 696 | -3% | 0 | 0% | 1 880 | 4% | 815 | 12% | 26 | 1% |
| Размер корректировки необходимой валовой выручки в связи с исключением экономически необоснованных доходов | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% | -17 302 | -4% | -600 | -12% | 0 | 0% | -92 | -1% | -1 | 0% |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 2 105 053 | 100% | 434 742 | 100% | 437 190 | 100% | 5 103 | 100% | 47 235 | 100% | 6 700 | 100% | 4 500 | 100% |
| Среднеотпускной тариф | руб./Гкал. | 956 | - | 216 | - | 1 998 | - | 2 292 | - | 2 552 | - | 2 004 | - | 1 884 | - |
| Установленный тариф с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тариф на 1 п/г | руб./Гкал. | 921 | - | - | - | 1 998 | - | 2 292 | - | 2 527 | - | 1 986 | - | - | - |
| тариф на 2 п/г | руб./Гкал. | 1 006 | - | - | - | 1 998 | - | 2 292 | - | 2 581 | - | 2 024 | - | - | - |
| Установленный тариф из тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тариф на 1 п/г | руб./Гкал. | 1 125 | - | 1 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 799 | - |
| тариф на 2 п/г | руб./Гкал. | 1 249 | - | 1 249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 946 | - |

Продолжение таблицы

| Наименование | Ед. изм. | 7 |  | 8.1 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «ТДЛ Энерго» |  | ООО «Альфа» |  | ООО «Альянс-Профи» |  | ООО «ИЭК-1» |  | АО «Железобетон» |  |
|  |  | Поставка ТЭ |  | Отпуск ТЭ с коллекторов |  | Поставка ТЭ |  | Отпуск ТЭ с коллекторов |  | Поставка ТЭ |  |
|  |  | - |  | кот. по ул. Революционная, 78Г |  | - |  | кот. пер. Гаражный, д.4 |  | - |  |
|  |  | значение | % | значение | % | значение | % | значение | % | значение | % |
| Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал. | 32,191 | - | 25,308 | - | 17,091 | - | 1,620 | - | 11,085 | - |
| Операционные расходы (подконтрольные) | тыс. руб. | 27 210 | 35% | 13 342 | 27% | 18 245 | 37% | 1 370 | 31% | 4 309 | 21% |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 5 339 | 7% | 3 573 | 7% | 4 375 | 9% | 616 | 14% | 991 | 5% |
| Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | - | 0% | - | 0% | 30 | 0% | - | 0% | - | 0% |
| Арендная плата | тыс. руб. | 12 | 0% | - | 0% | 1 246 | 3% | - | 0% | - | 0% |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 181 | 0% | 7 | 0% | 15 | 0% | 71 | 2% | - | 0% |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 5 076 | 7% | 3 074 | 6% | 2 528 | 5% | 297 | 7% | 512 | 3% |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 70 | 0% | - | 0% | 61 | 0% | 248 | 6% | 476 | 2% |
| Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| Налог на прибыль/УСНО | тыс. руб. | - | 0% | 492 | 1% | 494 | 1% | - | 0% | 3 | 0% |
| Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования | тыс. руб. | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| Расходы на покупку энергетических ресурсов | тыс. руб. | 40 262 | 52% | 30 330 | 62% | 27 623 | 56% | 1 966 | 45% | 14 608 | 72% |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 30 323 | 39% | 26 490 | 54% | 20 103 | 41% | 1 377 | 31% | 10 461 | 51% |
| Электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 8 823 | 11% | 3 796 | 8% | 7 034 | 14% | 588 | 13% | 3 867 | 19% |
| Покупная тепловая энергия | тыс. руб. | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| Вода на технологические цели | тыс. руб. | 20 | 0% | 7 | 0% | 57 | 0% | 0,3 | 0% | 28 | 0% |
| Теплоноситель | тыс. руб. | 944 | 1% | 32 | 0% | 429 | 1% | - | 0% | 193 | 1% |
| Водоотведение | тыс. руб. | 153 | 0% | 5 | 5% | - | 5% | - | 5% | 60 | 5% |
| Прибыль | тыс. руб. | 2 124 | 3% | 1 231 | 3% | 1 486 | 3% | 129 | 3% | 517 | 3% |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 2 124 | 3% | 1 038 | 2% | 1 486 | 3% | 129 | 3% | 507 | 2% |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | - | 0% | 193 | 0% | - | 0% | - | 0% | 10 | 0% |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 0 | 0% | 716 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс. руб. | 2 847 | 4% | 0 | 0% | -2 303 | -5% | 291 | 7% | 0 | 0% |
| Размер корректировки необходимой валовой выручки в связи с исключением экономически необоснованных доходов | тыс. руб. | -505 | -1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 77 278 | 100% | 49 192 | 100% | 49 425 | 100% | 4 373 | 100% | 20 424 | 100% |
| Среднеотпускной тариф | руб./Гкал. | 2 401 | - | 1 944 | - | 2 892 | - | 2 699 | - | 1 843 | - |
| Установленный тариф с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тариф на 1 п/г | руб./Гкал. | - | - | 1 922 | - | - | - | 2 660 | - | - | - |
| тариф на 2 п/г | руб./Гкал. | - | - | 1 971 | - | - | - | 2 752 | - | - | - |
| Установленный тариф из тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тариф на 1 п/г | руб./Гкал. | 2 373 | - | - | - | 2 853 | - | - | - | 1 798 | - |
| тариф на 2 п/г | руб./Гкал. | 2 441 | - | - | - | 2 949 | - | - | - | 1 861 | - |

Продолжение таблицы

| Наименование | Ед. изм. | 12 |  |  |  |  |  | 13 |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «Август Т» |  |  |  |  |  | АО «ПСК» |  | АО «Газпромнефть-Терминал» |  |
|  |  | Отпуск ТЭ с коллекторов |  | Отпуск ТЭ с коллекторов |  | Отпуск ТЭ с коллекторов |  | Поставка ТЭ |  | Поставка ТЭ |  |
|  |  | кот. по ул. Дюковская, д. 25, стр. 1 |  | кот. по ул. Кузнецова, д. 67Б |  | кот. в мкр. Видный, д. 4/1 |  | - |  | ул. 4-я Завокзальная, д. 40/6 |  |
|  |  | значение | % | значение | % | значение | % | значение | % | значение | % |
| Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал. | 1,428 | - | 2,530 | - | 4,464 | - | 24,176 | - | 0,719 | - |
| Операционные расходы (подконтрольные) | тыс. руб. | 1 056 | 31% | 1 615 | 29% | 1 770 | 18% | 6 883 | 18% | 373 | 26% |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 588 | 17% | 976 | 17% | 2 595 | 26% | 1 798 | 5% | 33 | 2% |
| Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| Арендная плата | тыс. руб. | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 7 | 0% | 7 | 0% | - | 0% | 212 | 1% | 0,01 | 0% |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 111 | 3% | 197 | 4% | 254 | 3% | 1 493 | 4% | 33 | 2% |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 367 | 11% | 611 | 11% | 1 992 | 20% | 93 | 0% | - | 0% |
| Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| Налог на прибыль/УСНО | тыс. руб. | 103 | 3% | 168 | 3% | 350 | 3% | - | 0% | - | 0% |
| Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования | тыс. руб. | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| Расходы на покупку энергетических ресурсов | тыс. руб. | 1 871 | 55% | 2 937 | 53% | 5 433 | 54% | 28 610 | 74% | 954 | 67% |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 1 446 | 42% | 2 558 | 46% | 4 528 | 45% | 22 179 | 58% | 740 | 52% |
| Электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 425 | 12% | 379 | 7% | 905 | 9% | 5 956 | 15% | 212 | 15% |
| Покупная тепловая энергия | тыс. руб. | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| Вода на технологические цели | тыс. руб. | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 266 | 1% | 2 | 0% |
| Теплоноситель | тыс. руб. | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| Водоотведение | тыс. руб. | - | 5% | - | 5% | - | 5% | 210 | 5% | 1 | 5% |
| Прибыль | тыс. руб. | 103 | 3% | 149 | 3% | 263 | 3% | 809 | 2% | 31 | 2% |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 103 | 3% | 149 | 3% | 263 | 3% | 809 | 2% | 31 | 2% |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс. руб. | -117 | -3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 375 | 1% | 42 | 3% |
| Размер корректировки необходимой валовой выручки в связи с исключением экономически необоснованных доходов | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 3 421 | 100% | 5 591 | 100% | 10 061 | 100% | 38 475 | 100% | 1 433 | 100% |
| Среднеотпускной тариф | руб./Гкал. | 2 396 | - | 2 210 | - | 2 254 | - | - | - | 1 994 | - |
| Установленный тариф с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тариф на 1 п/г | руб./Гкал. | 2 396 | - | 2 155 | - | 2 187 | - | - | - | - | - |
| тариф на 2 п/г | руб./Гкал. | 2 396 | - | 2 270 | - | 2 321 | - | - | - | - | - |
| Установленный тариф из тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тариф на 1 п/г | руб./Гкал. | - | - | - | - | - | - | 1 810 | - | 1 994 | - |
| тариф на 2 п/г | руб./Гкал. | - | - | - | - | - | - | 1 842 | - | 1 994 | - |

Продолжение таблицы

| Наименование | Ед. изм. | 15.1 |  |  |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АО "Владгазкомпания» |  |  |  | ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» |  | АО «Ивановоглавснаб» |  | АО «ИСК» |  | АО «Ивхимпром» |  |
|  |  | Поставка ТЭ |  | Отпуск ТЭ с коллекторов |  | Поставка ТЭ |  | Поставка ТЭ |  | Поставка ТЭ |  | Поставка ТЭ |  |
|  |  | кот. в мкр Новая Ильинка, д. 8, стр. 1 |  | кот. по ул. Революционная, д. 26, кор. 1, сооруж. 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | значение | % | значение | % | значение | % | значение | % | значение | % | значение | % |
| Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал. | 3,516 | - | 1,980 | - | 8,869 | - | 10,579 | - | 9,880 | - | 18,796 | - |
| Операционные расходы (подконтрольные) | тыс. руб. | 1 963 | 26% | 907 | 22% | 2 984 | 18% | 6 930 | 30% | 9 790 | 38% | 13 327 | 23% |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 1 132 | 15% | 1 118 | 28% | 714 | 4% | 1 247 | 5% | 1 231 | 5% | 2 083 | 4% |
| Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 1 | 0% | 0 | 0% | - | 0% | - | 0% | 25 | 0% | - | 0% |
| Арендная плата | тыс. руб. | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 62 | 1% | 79 | 2% | 11 | 0% | 305 | 1% | 27 | 0% | 114 | 0% |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 236 | 3% | 126 | 3% | 608 | 4% | 875 | 4% | 1 029 | 4% | 1 521 | 3% |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 833 | 11% | 913 | 22% | 96 | 1% | 59 | 0% | 150 | 1% | 312 | 1% |
| Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| Налог на прибыль/УСНО | тыс. руб. | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 8 | 0% | - | 0% | 136 | 0% |
| Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования | тыс. руб. | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| Расходы на покупку энергетических ресурсов | тыс. руб. | 4 189 | 56% | 1 923 | 47% | 12 041 | 71% | 14 346 | 61% | 12 526 | 48% | 39 842 | 68% |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 3 213 | 43% | 1 731 | 43% | 8 549 | 51% | 9 674 | 41% | 9 133 | 35% | 35 300 | 60% |
| Электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 973 | 13% | 193 | 5% | 3 373 | 20% | 4 362 | 19% | 3 285 | 13% | 3 522 | 6% |
| Покупная тепловая энергия | тыс. руб. | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| Вода на технологические цели | тыс. руб. | 3 | 0% | 0,03 | 0% | 67 | 0% | 18 | 0% | 17 | 0% | 19 | 0% |
| Теплоноситель | тыс. руб. | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 257 | 1% | 92 | 0% | 872 | 1% |
| Водоотведение | тыс. руб. | 0 | 5% | 0 | 5% | 53 | 5% | 34 | 5% | - | 5% | 129 | 5% |
| Прибыль | тыс. руб. | 204 | 3% | 111 | 3% | 360 | 2% | 673 | 3% | 721 | 3% | 1 543 | 3% |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 204 | 3% | 111 | 3% | 360 | 2% | 642 | 3% | 721 | 3% | 998 | 2% |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 31 | 0% | - | 0% | 545 | 1% |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% | 752 | 4% | 264 | 1% | 1 653 | 6% | 1 676 | 3% |
| Размер корректировки необходимой валовой выручки в связи с исключением экономически необоснованных доходов | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -80 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 7 487 | 100% | 4 060 | 100% | 16 851 | 100% | 23 380 | 100% | 25 921 | 100% | 58 470 | 100% |
| Среднеотпускной тариф | руб./Гкал. | 2 130 | - | 2 050 | - | 1 900 | - | - | - | 2 624 | - | - | - |
| Установленный тариф с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тариф на 1 п/г | руб./Гкал. | - | - | 2 028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| тариф на 2 п/г | руб./Гкал. | - | - | 2 073 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установленный тариф из тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тариф на 1 п/г | руб./Гкал. | 2 083 | - | - | - | 1 871 | - | 2 803 | - | 2 586 | - | 1 581 | - |
| тариф на 2 п/г | руб./Гкал. | 2 184 | - | - | - | 1 937 | - | 2 875 | - | 2 673 | - | 1 597 | - |

Продолжение таблицы

| Наименование | Ед. изм. | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24.1.1 |  | 25 |  | 26.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина» |  | АО «ИСМА» |  | ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России |  | ООО «СТС» |  | ООО «РесурсЭнерго» |  | Северная дирекция по тепловодо-снабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодо-снабжению –филиала ОАО «РЖД» |  | ООО «Гринвилль Тепло» |  |
|  |  | Поставка ТЭ |  | Поставка ТЭ |  |  |  |  |  | Поставка ТЭ |  | Отпуск ТЭ с коллекторов |  | Поставка ТЭ |  |
|  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | кот. локомотивного депо ст. Иваново-Сортировочная |  | - |  |
|  |  | значение | % | значение | % | значение | % | значение | % | значение | % | значение | % | значение | % |
| Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал. | 24,099 | - | 6,784 | - | 7,992 | - | 5,973 | - | 12,576 | - | 51,450 | - | 2,109 | - |
| Операционные расходы (подконтрольные) | тыс. руб. | 12 521 | 28% | 3 652 | 24% | 1 171 | 11% | 6 590 | 41% | 15 604 | 20% | 14 995 | 19% | 1 282 | 29% |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 4 707 | 11% | 2 430 | 16% | 1 726 | 17% | 996 | 6% | 3 380 | 4% | 4 695 | 6% | 513 | 12% |
| Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 228 | 0% | - | 0% |
| Арендная плата | тыс. руб. | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 70 | 0% | 128 | 0% | - | 0% | 222 | 5% |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 903 | 2% | 222 | 1% | - | 0% | 7 | 0% | 8 | 0% | 140 | 0% | - | 0% |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 2 888 | 6% | 885 | 6% | - | 0% | 889 | 5% | 2 827 | 4% | 2 628 | 3% | 248 | 6% |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 916 | 2% | 1 323 | 9% | 1 726 | 17% | 31 | 0% | 323 | 0% | 1 699 | 2% | - | 0% |
| Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| Налог на прибыль/УСНО | тыс. руб. | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 96 | 0% | - | 0% | 44 | 1% |
| Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования | тыс. руб. | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| Расходы на покупку энергетических ресурсов | тыс. руб. | 25 905 | 58% | 8 421 | 56% | 7 921 | 77% | 7 320 | 45% | 55 878 | 73% | 57 223 | 73% | 2 590 | 59% |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 21 018 | 47% | 6 333 | 42% | 7 080 | 68% | 5 435 | 33% | 47 297 | 62% | 45 247 | 58% | 2 299 | 52% |
| Электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 4 788 | 11% | 2 057 | 14% | 826 | 8% | 1 858 | 11% | 7 792 | 10% | 11 139 | 14% | 290 | 7% |
| Покупная тепловая энергия | тыс. руб. | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% |  |  |
| Вода на технологические цели | тыс. руб. | 61 | 0% | 20 | 0% | 8 | 0% | 19 | 0% | 57 | 0% | 17 | 0% |  |  |
| Теплоноситель | тыс. руб. | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 510 | 1% | 820 | 1% |  |  |
| Водоотведение | тыс. руб. | 39 | 5% | 11 | 5% | 6 | 5% | 8 | 5% | 221 | 5% | - | 5% |  |  |
| Прибыль | тыс. руб. | 1 106 | 2% | 409 | 3% | 187 | 2% | 474 | 3% | 1 760 | 2% | 1 583 | 2% | 0 | 0% |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 1 106 | 2% | 409 | 3% | 187 | 2% | 474 | 3% | 1 378 | 2% | 1 583 | 2% | - | 0% |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 382 | 0% | - | 0% | - | 0% |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс. руб. | 1 662 | 4% | 217 | 1% | 3 | 0% | 853 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Размер корректировки необходимой валовой выручки в связи с исключением экономически необоснованных доходов | тыс. руб. | -1 296 | -3% | 0 | 0% | -666 | -6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 44 605 | 100% | 15 128 | 100% | 10 343 | 100% | 16 234 | 100% | 76 622 | 100% | 78 496 | 100% | 4 385 | 100% |
| Среднеотпускной тариф | руб./Гкал. | 1 851 | - | 2 230 | - | 1 294 | - | - | - | - | - | 1 526 | - | 2 079 | - |
| Установленный тариф с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тариф на 1 п/г | руб./Гкал. | - | - | - | - | - | - | 2 236 | - | - | - | 1 508 | - | - | - |
| тариф на 2 п/г | руб./Гкал. | - | - | - | - | - | - | 2 304 | - | - | - | 1 548 | - | - | - |
| Установленный тариф из тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тариф на 1 п/г | руб./Гкал. | 1 824 | - | 2 191 | - | 1 270 | - | 2 658 | - | 1 501 | - | - | - | 2 039 | - |
| тариф на 2 п/г | руб./Гкал. | 1 882 | - | 2 277 | - | 1 338 | - | 2 696 | - | 1 556 | - | - | - | 2 150 | - |

Продолжение таблицы

| Наименование | Ед. изм. | 27 |  | 28 |  |  |  | 29.1 |  |  |  | 30 |  | 39 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «Теплоснаб-2010» |  | ПАО «Россети Центр и Приволжье» (филиал «Ивэнерго») |  |  |  | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России |  |  |  | ООО «Тепловые системы» |  | ООО «Квартал» |  |
|  |  | Поставка ТЭ |  | Поставка ТЭ |  | Поставка ТЭ |  | Поставка ТЭ |  | Отпуск ТЭ с коллекторов |  | Поставка ТЭ |  | Поставка ТЭ |  |
|  |  | - |  | кот. по ул. Суздальская, д. 36 |  | кот. в г. Иваново на ПС «Ивановская-1» |  | кот. №№ 10, 11, 33 |  | кот. в м. Балино (№42) |  | - |  | - |  |
|  |  | значение | % | значение | % | значение | % | значение | % | значение | % | значение | % | значение | % |
| Отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал. | 25,926 | - | 0,687 | - | 0,321 | - | 13,374 | - | 14,822 | - | 2,993 | - | 1,923 | - |
| Операционные расходы (подконтрольные) | тыс. руб. | 13 556 | 27% | 675 | 35% | 7 | 0% | 9 064 | 32% | 5 862 | 24% | 2 036 | 24% | 601 | 10% |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 4 114 | 8% | 221 | 11% | 1 | 0% | 2 098 | 7% | 1 230 | 5% | 493 | 6% | 151 | 3% |
| Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 100 | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| Арендная плата | тыс. руб. | 9 | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 369 | 1% | 78 | 4% | - | 0% | 57 | 0% | 13 | 0% | 21 | 0% | - | 0% |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1 917 | 4% | 88 | 5% | 1 | 0% | 2 041 | 7% | 1 217 | 5% | 366 | 4% | 93 | 2% |
| Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 1 719 | 3% | 54 | 3% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 24 | 0% | - | 0% |
| Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс. руб. | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| Налог на прибыль/УСНО | тыс. руб. | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 83 | 1% | 58 | 1% |
| Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования | тыс. руб. | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| Расходы на покупку энергетических ресурсов | тыс. руб. | 30 958 | 62% | 980 | 51% | 1 994 | 98% | 17 091 | 60% | 17 270 | 71% | 5 992 | 70% | 4 938 | 85% |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 25 179 | 51% | 606 | 31% | 1 900 | 94% | 13 592 | 47% | 13 221 | 55% | - | 0% | - | 0% |
| Электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 5 324 | 11% | 374 | 19% | 93 | 5% | 3 364 | 12% | 3 868 | 16% | 998 | 12% | 1 033 | 18% |
| Покупная тепловая энергия | тыс. руб. | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | 4 993 | 59% | 3 902 | 67% |
| Вода на технологические цели | тыс. руб. | 45 | 0% | 0,1 | 0% | 0,04 | 0% | 43 | 0% | 5 | 0% | - | 0% | - | 0% |
| Теплоноситель | тыс. руб. | 409 | 1% | - | 0% | - | 0% | 69 | 0% | 157 | 1% | 1 | 0% | 3 | 0% |
| Водоотведение | тыс. руб. | - | 5% | - | 5% | - | 5% | 24 | 5% | 20 | 5% | - | 5% | - | 5% |
| Прибыль | тыс. руб. | 1 172 | 2% | 63 | 3% | 5 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 172 | 2% | 0 | 0% |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 1 172 | 2% | 63 | 3% | 5 | 0% | - | 0% | - | 0% | 172 | 2% | - | 0% |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| Результаты деятельности до перехода к регулированию тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 118 | 2% |
| Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | тыс. руб. | 1 376 | 3% | 0 | 0% | 22 | 1% | 467 | 2% | -166 | -1% | -190 | -2% | 223 | 4% |
| Размер корректировки необходимой валовой выручки в связи с исключением экономически необоснованных доходов | тыс. руб. | -1 393 | -3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -216 | -4% |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 49 783 | 100% | 1 938 | 100% | 2 029 | 100% | 28 721 | 100% | 24 197 | 100% | 8 503 | 100% | 5 816 | 100% |
| Среднеотпускной тариф | руб./Гкал. | - | - | 2 820 | - | 6 328 | - | 2 148 | - | 1 632 | - | 2 841 | - | 3 024 | - |
| Установленный тариф с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тариф на 1 п/г | руб./Гкал. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 615 | - | - | - | - | - |
| тариф на 2 п/г | руб./Гкал. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 657 | - | - | - | - | - |
| Установленный тариф из тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тариф на 1 п/г | руб./Гкал. | 2 189 | - | 2 745 | - | 6 314 | - | 2 128 | - | - | - | 2 785 | - | 2 974 | - |
| тариф на 2 п/г | руб./Гкал. | 2 189 | - | 2 939 | - | 6 348 | - | 2 175 | - | - | - | 2 920 | - | 3 112 | - |

  - Описание платы за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности

Далее представлены данные в соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения (Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154).

За период 2016-2018 г. плата за подключение к системе теплоснабжения в г. Иваново регулирующим органом не установлена была установлена.

За период 2019-2021 г. плата за подключение к системе теплоснабжения в г. Иваново была установлена для двух организаций:

- ПАО «Т Плюс» филиал «Владимирский» (в 2019 г., в 2021 г.);

- АО «ИвГТЭ» (в 2019-2021 гг.).

На 2022 г. плата за подключение в г. Иваново регулирующим органом не установлена.

Таблица 57 – Плата за подключение в расчете на единицу мощности в г. Иваново в 2016-2021 г. (без НДС), тыс. руб./Гкал/ч

| Наименование/номер ТСО | ПАО «Т Плюс» |  |  | АО «ИвГТЭ» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 |  | 2021 |
| - период действия | 13.09.-31.12 | - | 28.06.-31.12 | 12.07.-31.12 | 01.01.-31.12 | 26.10.-31.12 | 01.01.-31.12 |
| - плата при подключении нагрузки более 0,1 Гкал/ч и менее 1,5 (тыс. руб./Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |
| - проведение мероприятий по подключению | 5 318,092 | - | - | 11,451 | 8,472 | - | 8,919 |
| - создание /реконструкция тепловых сетей, в т.ч.: | - | - | - | 9 291,036 | 5 078,364 | - | 4 604,051 |
| - надземная прокладка |  |  |  |  |  |  |  |
| - подземная прокладка | 5 318,092 |  |  | 9 291,036 | 5 078,364 |  | 4 604,051 |
| канальная прокладка | 5 318,092 |  |  | 9 291,036 | 5 078,364 |  | 4 604,051 |
| 50 (32)-250 мм (250 мм и менее) | 5 318,092 | - | - | 9 291,036 | 5 078,364 | - | 4 604,051 |
| бесканальная прокладка |  |  |  |  |  |  |  |
| создание /реконструкция ТП | - | - | - | - | - | - | - |
| налог на прибыль | - | - | - | 2 322,759 | 1 269,591 | - | 586,810 |
| - плата при подключении нагрузки более 1,5 Гкал/ч при наличии технической возможности подключения (тыс. руб./Гкал/ч) | - | - | - | - | - | - | - |
| - проведение мероприятий по подключению | - | - | - | - | - | 0,494 | - |
| - создание /реконструкция тепловых сетей, в т.ч.: | - | - | - | - | - | 247,848 | - |
| - надземная прокладка |  |  |  |  |  |  |  |
| - подземная прокладка |  |  |  |  |  | 247,848 |  |
| канальная прокладка |  |  |  |  |  | 247,848 |  |
| 50 (32)-250 мм (250 мм и менее) | - | - | - | - | - | 247,848 | - |
| бесканальная прокладка | - | - | - | - | - | - | - |
| создание /реконструкция ТП | - | - | - | - | - | - | - |
| налог на прибыль | - | - | - | - | - | - | - |
| - плата при подключении объектов при наличии технической возможности | - | - | 145,417 | - | - | - | - |
| реквизиты документов | Постановление ДЭиТ ИО от 06.09.2019 № 33-т/1 | - | Постановление ДЭиТ ИО от 22.06.2021 № 25-т/1 | Постановле-ие ДЭиТ ИО от 05.07.2019 № 25-т/1 | Постановление ДЭиТ ИО от 21.10.2020 № 49-т/1 | Постановление ДЭиТ ИО от 18.12.2019 № 58-т/1 | Постановление ДЭиТ ИО от 17.11.2020 № 56-т/3 |

Из таблицы видно, что:

- в 2019 г. плата за подключение действовала для двух ТСО:

- для ПАО «Т Плюс» и АО «ИвГТЭ» была установлена плата только при подключении нагрузки более 0,1 Гкал/ч и менее 1,5 Гкал/ч;

- в 2020 г.:

- для ПАО «Т Плюс» не установлена;

- для АО «ИвГТЭ» была установлена плата только:

- при подключении нагрузки более 0,1 Гкал/ч и менее 1,5 Гкал/ч;

- при подключении нагрузки более 1,5 Гкал/ч при наличии технической возможности подключения.

- в 2021 г.:

- для ПАО «Т Плюс» была установлена плата только при подключении объектов при наличии технической возможности;

- для АО «ИвГТЭ» была установлена плата только при подключении нагрузки более 0,1 Гкал/ч и менее 1,5 Гкал/ч.

Плата за подключение к системе теплоснабжения в индивидуальном порядке на 2016-2022 гг. регулирующим органом не установлена.

  - Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

За период 2016-2021 гг. плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности была установлена и действовала только для одной организации (АО «ИвГТЭ»). На 2022 г. плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности в г. Иваново регулирующим органом не установлена.

Таблица 58 – Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности в г. Иваново в 2016-2022 г., тыс. руб.

| Наименование регулируемой организации | Период действия | Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/час в мес. | Реквизиты документа |
| --- | --- | --- | --- |
| АО «ИвГТЭ» | 01.01.2016-30.06.2016 | 112,471 | Постановление ДЭиТ ИО от 18.12.2015 № 60-т/9 |
|  | 01.07.2016-31.12.2016 | 113,132 |  |
|  | 01.01.2017-30.06.2017 | 112,599 | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2016 № 124-т/2 |
|  | 01.07.2017-31.12.2017 | 113,018 |  |
|  | 01.01.2018-30.06.2018 | 113,018 | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2017 № 177-т/2 |
|  | 01.07.2018-31.12.2018 | 114,282 |  |
|  | 01.01.2019-31.12.2019 | 112,160 | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2018 № 239-т/75 |
|  | 01.07.2020-31.12.2020 | 105,238 | Постановление ДЭиТ ИО от 20.12.2019 № 59-т/40 |
|  | 01.01.2021-31.12.2021 | 98,707 | Постановление ДЭиТ ИО от 18.12.2020 № 73-т/5 |

Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения города, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

При актуализации Схемы теплоснабжения на 2022 г. уточнены основные проблемы в системах теплоснабжения города, которые имеют техническую, экономическую и организационную направленность.

Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основные проблемы организации качественного теплоснабжения сводятся к перечню финансовых и технических причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения:

1. Крайне высокий износ основного оборудования тепловых сетей и источников теплоснабжения, при повышении требований, установленных законодательными актами и нормативными документами, к оснащенности этих объектов средствами автоматизации и противоаварийными защитами.

2. Недостаточный для реновации эксплуатируемых активов, объем реконструкции и капитальных ремонтов, производимых на источниках теплоснабжения и передаточных устройствах, определенный наличием следующих факторов:

- снижение базы, устанавливаемой тарифно-балансовыми решениями, за счет ежегодной вынужденной корректировки, связанной с опережающим снижением полезного отпуска над плановыми величинами за счет реализации мероприятий по увеличению энергоэффективности и технологического потребления промышленными предприятиями;

- снижение доступного лимита оборотных средств по причине неплатежей со стороны абонентами ЖКС.

При этом в тепловых зонах г. Иваново, тепловые сети со сроком эксплуатации более 25 лет составляют порядка 65%, что отражается в выявлении большого количества дефектов на тепловых сетях, повышенной величине утечки теплоносителя, снижении надежность и живучести тепловых сетей.

На некоторых участков тепловых сетей, частично или полностью отсутствует теплоизоляционный слой, а износ существующей изоляции на трубопроводах со сроком эксплуатации более 25 лет, составляет порядка 50%.

3. Несоответствие потребительских схем теплоснабжения, фактическим энергетическим характеристикам тепловых сетей в точках поставки (особенно у потребителей, находящихся вблизи или за границей радиуса эффективного теплоснабжения). При этом указанное несоответствие, как правило, определяется:

- наличием элеваторных схем в точках поставки с недостаточным (для обеспечения работы такой схемы) располагаемым напором;

- наличия потребителей, подключенных по зависимой схеме в точках, где давление сетевой воды в обратном трубопроводе превышает величину рабочего давления, установленного для типа фактически используемых нагревательных приборов;

- наличием самовольных изменений, вносимых потребителем без корректировки проекта теплоснабжения объектов (самовольное присоединение или изменение мощности системы теплоснабжения, либо отдельных ее конструктивных частей или элементов, а также демонтаж внутри объектового оборудования и сетей, обеспечивающих рециркуляцию горячей воды в системе горячего водоснабжения).

Существуют так же юридические, технологические и прочие проблемы качественного теплоснабжения:

1. Отсутствие стимулирования потребителей по снижению температуры в обратном трубопроводе и штрафных санкций за нарушение термодинамических параметров возвращаемых теплоносителей. В связи с тем, что указанное нарушение влечет за собой неэкономичный режим работы источников с комбинированным циклом выработки электрической и тепловой энергии, а также завышенный (относительно расчетного) расход сетевой воды и сверхнормативные тепловые потери (вследствие превышения нормируемой температуры в трубопроводах, используемой для определения нормативной величины потерь в СЦТ). Повышенный расход увеличивает затраты электроэнергии на транспорт теплоносителя и влечет за собой необходимость реализации дорогостоящих мероприятий по увеличению пропускной способности трубопроводов. Кроме того, нарушения термодинамических параметров возвращаемого теплоносителя, в большинстве случаев приводит к ухудшению режима теплоснабжения потребителей, подключенных к тем же трубопроводам общего пользования, что и потребитель допускающий режимные нарушения.

2. Наличие бесхозяйных тепловых сетей, которые дают основную статистику по количеству дефектов в условиях ОЗМ и являются источником повышенных тепловых потерь и утечек теплоносителя. Здесь следует отметить, что в силу действующих нормативных актов, предусматривающих регулирование объема тепловых потерь, учитываемых в тарифно-балансовых решениях, объемы тепловой энергии и теплоносителя, истраченные на восполнение потерь через изоляцию и с утечкой по бесхозяйным сетевым объектам, не учитываются.

Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Проблемы в организации надежного и безопасного теплоснабжения города сводятся к следующим основным причинам:

- Высокий износ основного оборудования тепловых сетей и источников теплоснабжения.

- Наличие локальных тепловых зон с необеспеченными параметрами качества предоставляемых услуг.

- Отсутствие собственника у бесхозяйных сетевых объектов, а также программы вывода из эксплуатации и приведения указанных объектов в нормативное состояние.

- Отсутствие резервного электропитания у ряда потребителей, включенных по независимой схеме присоединения к СЦТ.

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Развитие систем теплоснабжения сдерживает ряд факторов:

- Наличие разницы между заявленными параметрами технологических присоединений и фактическому их исполнению, в виде:

- несоответствие технических характеристик объектов, реализуемых на площадках нового строительства, заявленным характеристикам, выдаваемым в рамках запросов на предоставление технических условий на присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения;

- несоответствие проектных решений, современным требованиям, предъявляемым к тепловой защите зданий и сооружений;

- избыточная концентрация объектов нового строительства в районах с низкой материальной характеристикой распределительных сетей (центральная часть города с распределительными сетями малых диаметров).

- Отсутствие запаса или близкая к предельной величина пропускной способности тепловых сетей.

- Крайне высокий износ основного оборудования тепловых сетей и источников теплоснабжения.

- Убыточная работа энергоисточников и советующих им зон теплоснабжения.

- Сложности в оформлении землеотвода под новое строительство тепловых сетей и насосных станций.

Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Глобальные проблемы в снабжении топливом (в том числе запасов) действующих систем теплоснабжения отсутствуют.

Все теплоисточники, расположенные на территории города Иваново, работают на природном газе. В качестве резервного топлива на некоторых источниках теплоснабжения используется мазут. Резервное топливо приобретается указанными теплоснабжающими организациями самостоятельно в рамках заключенных двухсторонних договоров. Проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения не выявлено.

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, не выявлены.