Схема теплоснабжения в административных границах города иваново на период до 2035 года Обосновывающие материалы Глава 13 индикаторы развития систем теплоснабжения

Содержание

1. Общие положения	3

2. Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения	4

3. Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность	5

4. Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе источника комбинированной выработки, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения	7

5. Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной (котельных)	9

6. Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей систем теплоснабжения	14

7. Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения	65

8. Индикаторы, отражающие результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии	70

РЕЕСТР ТАБЛИЦ

Таблица 1 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения	6

Таблица 2 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников комбинированной выработки в зоне деятельности ЕТО 01	8

Таблица 3 – Таблица П48.3. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе телпоснабжения	10

Таблица 4 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей систем теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО (Таблица П48.4. МУ)	16

Таблица 7  – Таблица П48.5. Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения	67

- Общие положения

Актуализация Главы 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения" Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения выполнена в соответствии с Постановлением Правительства от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

В соответствии с данными Требованиями к схемам теплоснабжения (п.79), Глава 13 должна содержать:

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности;

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения);

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения);

о) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

Данные сведения сгруппированы и расчитаны в соотвнествии с требованиями Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утверждены приказом Минэнерго РФ от 05.03.2019 г. №112) и приведелны в Разделах 3-6 настоящей Главы 13.

В соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения (п.79.1.): В ценовых зонах теплоснабжения глава 13 дополнительно содержит:

а) целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии;

б) существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа.

Данные сведения, требуемые в ценовой зоне теплоснабжения, приведелны в Разделе 8 настоящей Главы 13.

- Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения

Глава впервые составлена с учетом форм, регламентированных Приложением №48 Методических указаний по разработке Схем теплоснабжения.

- Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с п. 182 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, а именно:

- общая отапливаемая площадь жилых зданий;

- общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий;

- тепловая нагрузка всего, в том числе:

- в жилищном фонде, в том числе, для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения;

- в общественно-деловом фонде, в том числе, для целей отопления и вентиляции; для целей горячего водоснабжения.

- расход тепловой энергии, всего, в том числе:

- в жилищном фонде для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения;

- в общественно-деловом фонде, в том числе для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения;

- удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде;

- удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде;

- градус-сутки отопительного периода;

- удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде;

- удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде;

- удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде;

- средняя плотность тепловой нагрузки;

- средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде;

- средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя;

- средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя.

Вышеприведенные показатели представлены в таблицах ниже.

Таблица 1 – Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | 881,91 | 882,43 | 890,55 | 905,48 | 910,98 | 916,48 | 921,98 | 927,48 | 932,98 | 938,48 | 943,98 | 949,48 | 954,98 | 960,48 | 965,98 |
| 2 | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | 3 027 | 3 078 | 3 139 | 3 205 | 3 235 | 3 245 | 3 268 | 3 287 | 3 296 | 3 306 | 3 318 | 3 328 | 3 341 | 3 352 | 3 363 |
| 3 | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | 1,029 | 1,029 | 1,028 | 1,028 | 1,027 | 1,027 | 1,026 | 1,026 | 1,025 | 1,025 | 1,024 | 1,024 | 1,023 | 1,023 | 1,022 |
| 4 | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 5 | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | 6003 | 6003 | 6003 | 6003 | 6003 | 6003 | 6003 | 6003 | 6003 | 6003 | 6003 | 6003 | 6003 | 6003 | 6003 |
| 6 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | 0,0000396 | 0,0000412 | 0,0000407 | 0,0000391 | 0,0000390 | 0,0000387 | 0,0000381 | 0,0000371 | 0,0000378 | 0,0000378 | 0,0000330 | 0,0000310 | 0,0000309 | 0,0000313 | 0,0000313 |
| 7 | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | 0,0000377 | 0,0000387 | 0,0000375 | 0,0000374 | 0,0000370 | 0,0000369 | 0,0000371 | 0,0000360 | 0,0000341 | 0,0000341 | 0,0000352 | 0,0000359 | 0,0000359 | 0,0000349 | 0,0000349 |
| 8 | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | 0,0000237 | 0,0000272 | 0,0000264 | 0,0000262 | 0,0000258 | 0,0000255 | 0,0000256 | 0,0000246 | 0,0000234 | 0,0000233 | 0,0000239 | 0,0000243 | 0,0000243 | 0,0000236 | 0,0000236 |
| 9 | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | 0,2961 | 0,2178 | 0,2231 | 0,2273 | 0,2311 | 0,2473 | 0,2487 | 0,2577 | 0,2653 | 0,2653 | 0,2726 | 0,272 | 0,2719 | 0,2765 | 0,2764 |
| 10 | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | 0,4759 | 0,4762 | 0,4765 | 0,4767 | 0,4770 | 0,4773 | 0,4776 | 0,4778 | 0,4781 | 0,4784 | 0,4787 | 0,4790 | 0,4792 | 0,4795 | 0,4798 |
| 11 | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |
| 12 | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |

- Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе источника комбинированной выработки, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с п. 183 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, а именно:

- установленная электрическая мощность источника комбинированной выработки;

- установленная тепловая мощность источника комбинированной выработки, в том числе базовая (турбоагрегатов) и пиковая;

- присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах;

- доля резерва тепловой мощности источника комбинированной выработки;

- отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе из отборов турбоагрегатов;

- доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общему количеству тепловой энергии, отпущенной с коллекторов источника комбинированной выработки;

- удельный расход условного топлива на электрическую энергию, отпущенную с шин источника комбинированной выработки;

- удельный расход условного топлива на электрическую энергию, выработанную на базе теплового потребления;

- коэффициент полезного использования теплоты топлива на источнике комбинированной выработки;

- число часов использования установленной тепловой мощности источника комбинированной выработки;

- число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов источника комбинированной выработки;

- удельная установленная тепловая мощность источника комбинированной выработки на одного жителя;

- частота отказов с прекращением подачи тепловой энергии от источника комбинированной выработки;

- относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов.

Вышеприведенные показатели представлены в таблицах ниже.

Таблица 2 – Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников комбинированной выработки в зоне деятельности ЕТО 01

| N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИвТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная электрическая мощность ТЭЦ | МВт | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в том числе: | Гкал/ч | 671,5 | 671,5 | 671,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 271,0 | 271,5 | 275,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ | % | 40,4 | 40,4 | 41,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе: | тыс. Гкал | 1 102,6 | 1 104,7 | 1 122,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | из отборов турбоагрегатов | тыс. Гкал | 355,4 | 355,4 | 355,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии отпущенной с коллекторов ТЭЦ | б/р | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ | г/кВт-ч | 309,5 | 309,5 | 309,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления | г/кВт-ч | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя | МВт/тыс. чел. | 1,87 | 1,87 | 1,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ | 1/год | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 170,63 | 170,63 | 170,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИвТЭЦ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная электрическая мощность ТЭЦ | МВт | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 |
| 2 | Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в том числе: | Гкал/ч | 876,0 | 876,0 | 876,0 | 876,0 | 876,0 | 876,0 | 876,0 | 876,0 | 876,0 | 876,0 | 876,0 | 876,0 | 876,0 | 876,0 | 876,0 |
| 3 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 274,5 | 274,5 | 278,2 | 295,2 | 298,2 | 301,2 | 304,2 | 307,2 | 310,2 | 313,2 | 316,2 | 319,2 | 322,2 | 325,2 | 328,2 |
| 4 | Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ | % | 31,3 | 31,3 | 31,8 | 33,7 | 34,0 | 34,4 | 34,7 | 35,1 | 35,4 | 35,8 | 36,1 | 36,4 | 36,8 | 37,1 | 37,5 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе: | тыс. Гкал | 1 274,7 | 1 274,7 | 1 139,78 | 1 369,2 | 1 382,8 | 1 396,5 | 1 410,1 | 1 423,8 | 1 437,4 | 1 451,0 | 1 464,7 | 1 478,3 | 1 491,9 | 1 505,6 | 1 519,2 |
| 5.1 | из отборов турбоагрегатов | тыс. Гкал | 1 247,6 | 1 247,6 | 1 139,78 | 1 342,1 | 1 355,8 | 1 369,4 | 1 383,0 | 1 396,7 | 1 410,3 | 1 423,9 | 1 437,6 | 1 451,2 | 1 464,9 | 1 478,5 | 1 492,1 |
| 6 | Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии отпущенной с коллекторов ТЭЦ | б/р | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ | г/кВт-ч | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления | г/кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя | МВт/тыс. чел. | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| 10 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ | 1/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 163,09 | 166,20 | 166,25 | 166,45 | 166,48 | 166,52 | 166,55 | 166,58 | 166,61 | 166,64 | 166,67 | 166,70 | 166,73 | 166,75 | 166,78 |

- Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной (котельных)

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов, характеризующих функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной (котельных), рассчитанных в соответствии с п. 184 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, а именно:

- установленная тепловая мощность котельной;

- присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах;

- доля резерва тепловой мощности котельной;

- отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе на цели отопления и вентиляции, на цели горячего водоснабжения;

- удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной;

- коэффициент полезного использования теплоты топлива;

- число часов использования установленной тепловой мощности;

- удельная установленная тепловая мощность на одного жителя;

- частота отказов с прекращением подачи тепловой энергии от котельной;

- относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной;

- доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с установленной тепловой мощностью меньше либо равной 10 Гкал/ч;

- доля котельных, оборудованных приборами учета.

Вышеприведенные показатели представлены в таблице ниже.

Таблица 3 – Таблица П48.3. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе телпоснабжения

| Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,170 |  |  | 1,170 |  | 1,170 |  | 1,170 |  | 1,170 |  | 1,170 |  | 1,170 |  | 1,170 |  | 1,170 |  | 1,170 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 |  |  | 0,357 |  | 0,357 |  | 0,357 |  | 0,357 |  | 0,357 |  | 0,357 |  | 0,357 |  | 0,357 |  | 0,357 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 69,53% | 69,53% | 69,53% | 69,53% | 69,53% | 69,53% | 69,53% | 69,53% | 69,53% | 69,53% |  |  | 69,53% |  | 69,53% |  | 69,53% |  | 69,53% |  | 69,53% |  | 69,53% |  | 69,53% |  | 69,53% |  | 69,53% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 1,06 | 1,03 | 0,9 | 0,84 | 1 | 0,99 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |  |  | 1,09 |  | 1,09 |  | 1,09 |  | 1,09 |  | 1,09 |  | 1,09 |  | 1,09 |  | 1,09 |  | 1,09 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 172,52 | 172,52 | 172,52 | 167,6 | 180,1 | 180,1 | 180,1 | 180,1 | 180,1 | 180,1 |  |  | 180,1 |  | 180,1 |  | 180,1 |  | 180,1 |  | 180,1 |  | 180,1 |  | 180,1 |  | 180,1 |  | 180,1 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 88,19% | 88,19% | 88,19% | 88,19% | 88,19% | 88,19% | 88,19% | 88,19% | 88,19% | 88,19% |  |  | 88,19% |  | 88,19% |  | 88,19% |  | 88,19% |  | 88,19% |  | 88,19% |  | 88,19% |  | 88,19% |  | 88,19% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 829,01 | 829,01 | 829,01 | 829,01 | 842,95 | 948,52 | 948,52 | 948,52 | 948,52 | 948,52 |  |  | 948,52 |  | 948,52 |  | 948,52 |  | 948,52 |  | 948,52 |  | 948,52 |  | 948,52 |  | 948,52 |  | 948,52 |
| Котельная №3 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |  |  | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,95 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,7235 | 0,7235 | 0,7235 | 0,7235 | 0,7235 | 0,7235 | 0,7235 | 0,7235 | 0,7235 | 0,7235 |  |  | 0,7235 |  | 0,7235 |  | 0,7235 |  | 0,7235 |  | 0,7235 |  | 0,7235 |  | 0,7235 |  | 0,7235 |  | 0,7235 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 23,84% | 23,84% | 23,84% | 23,84% | 23,84% | 23,84% | 23,84% | 23,84% | 23,84% | 23,84% |  |  | 23,84% |  | 23,84% |  | 23,84% |  | 23,84% |  | 23,84% |  | 23,84% |  | 23,84% |  | 23,84% |  | 23,84% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 1,33 | 1,43 | 1,14 | 1,21 | 1,42 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |  |  | 2,26 |  | 2,26 |  | 2,26 |  | 2,26 |  | 2,26 |  | 2,26 |  | 2,26 |  | 2,26 |  | 2,26 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 172,08 | 172,08 | 172,08 | 176,89 | 170,97 | 170,97 | 170,97 | 170,97 | 170,97 | 170,97 |  |  | 170,97 |  | 170,97 |  | 170,97 |  | 170,97 |  | 170,97 |  | 170,97 |  | 170,97 |  | 170,97 |  | 170,97 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 84,56% | 84,56% | 84,56% | 84,56% | 84,56% | 84,56% | 84,56% | 84,56% | 84,56% | 84,56% |  |  | 84,56% |  | 84,56% |  | 84,56% |  | 84,56% |  | 84,56% |  | 84,56% |  | 84,56% |  | 84,56% |  | 84,56% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1303,37 | 1303,37 | 1303,37 | 1303,37 | 1320,74 | 2431,3 | 2431,3 | 2431,3 | 2431,3 | 2431,3 |  |  | 2431,3 |  | 2431,3 |  | 2431,3 |  | 2431,3 |  | 2431,3 |  | 2431,3 |  | 2431,3 |  | 2431,3 |  | 2431,3 |
| Котельная №10 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |  |  | 0,67 |  | 0,67 |  | 0,67 |  | 0,67 |  | 0,67 |  | 0,67 |  | 0,67 |  | 0,67 |  | 0,67 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 | 0,3673 |  |  | 0,3673 |  | 0,3673 |  | 0,3673 |  | 0,3673 |  | 0,3673 |  | 0,3673 |  | 0,3673 |  | 0,3673 |  | 0,3673 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 45,18% | 45,18% | 45,18% | 45,18% | 45,18% | 45,18% | 45,18% | 45,18% | 45,18% | 45,18% |  |  | 45,18% |  | 45,18% |  | 45,18% |  | 45,18% |  | 45,18% |  | 45,18% |  | 45,18% |  | 45,18% |  | 45,18% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,78 | 0,67 | 0,57 | 0,59 | 0,73 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |  |  | 0,99 |  | 0,99 |  | 0,99 |  | 0,99 |  | 0,99 |  | 0,99 |  | 0,99 |  | 0,99 |  | 0,99 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 210,21 | 210,21 | 210,21 | 203,04 | 188,83 | 188,83 | 188,83 | 188,83 | 188,83 | 188,83 |  |  | 188,83 |  | 188,83 |  | 188,83 |  | 188,83 |  | 188,83 |  | 188,83 |  | 188,83 |  | 188,83 |  | 188,83 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 87,11% | 87,11% | 87,11% | 87,11% | 87,11% | 87,11% | 87,11% | 87,11% | 87,11% | 87,11% |  |  | 87,11% |  | 87,11% |  | 87,11% |  | 87,11% |  | 87,11% |  | 87,11% |  | 87,11% |  | 87,11% |  | 87,11% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 522,21 | 522,21 | 522,21 | 522,21 | 1507,68 | 1511,82 | 1511,82 | 1511,82 | 1511,82 | 1511,82 |  |  | 1511,82 |  | 1511,82 |  | 1511,82 |  | 1511,82 |  | 1511,82 |  | 1511,82 |  | 1511,82 |  | 1511,82 |  | 1511,82 |
| Котельная №17 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |  |  | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,95 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 | 0,4177 |  |  | 0,4177 |  | 0,4177 |  | 0,4177 |  | 0,4177 |  | 0,4177 |  | 0,4177 |  | 0,4177 |  | 0,4177 |  | 0,4177 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 56,03% | 56,03% | 56,03% | 56,03% | 56,03% | 56,03% | 56,03% | 56,03% | 56,03% | 56,03% |  |  | 56,03% |  | 56,03% |  | 56,03% |  | 56,03% |  | 56,03% |  | 56,03% |  | 56,03% |  | 56,03% |  | 56,03% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 1,74 | 1,74 | 1,62 | 1,64 | 1,65 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |  |  | 1,62 |  | 1,62 |  | 1,62 |  | 1,62 |  | 1,62 |  | 1,62 |  | 1,62 |  | 1,62 |  | 1,62 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 184,1 | 184,1 | 184,1 | 182,38 | 178,74 | 178,74 | 178,74 | 178,74 | 178,74 | 178,74 |  |  | 178,74 |  | 178,74 |  | 178,74 |  | 178,74 |  | 178,74 |  | 178,74 |  | 178,74 |  | 178,74 |  | 178,74 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 84,45% | 84,45% | 84,45% | 84,45% | 84,45% | 84,45% | 84,45% | 84,45% | 84,45% | 84,45% |  |  | 84,45% |  | 84,45% |  | 84,45% |  | 84,45% |  | 84,45% |  | 84,45% |  | 84,45% |  | 84,45% |  | 84,45% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1920,38 | 1920,38 | 1920,38 | 1920,38 | 1948,05 | 1734,6 | 1734,6 | 1734,6 | 1734,6 | 1734,6 |  |  | 1734,6 |  | 1734,6 |  | 1734,6 |  | 1734,6 |  | 1734,6 |  | 1734,6 |  | 1734,6 |  | 1734,6 |  | 1734,6 |
| Котельная №18 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |  |  | 1,72 |  | 1,72 |  | 1,72 |  | 1,72 |  | 1,72 |  | 1,72 |  | 1,72 |  | 1,72 |  | 1,72 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 | 1,4595 |  |  | 1,4595 |  | 1,4595 |  | 1,4595 |  | 1,4595 |  | 1,4595 |  | 1,4595 |  | 1,4595 |  | 1,4595 |  | 1,4595 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 15,15% | 15,15% | 15,15% | 15,15% | 15,15% | 15,15% | 15,15% | 15,15% | 15,15% | 15,15% |  |  | 15,15% |  | 15,15% |  | 15,15% |  | 15,15% |  | 15,15% |  | 15,15% |  | 15,15% |  | 15,15% |  | 15,15% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 4,22 | 4,05 | 3,97 | 3,98 | 4,25 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 |  |  | 3,92 |  | 3,92 |  | 3,92 |  | 3,92 |  | 3,92 |  | 3,92 |  | 3,92 |  | 3,92 |  | 3,92 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 154,76 | 154,76 | 154,76 | 147,67 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 | 166,76 |  |  | 166,76 |  | 166,76 |  | 166,76 |  | 166,76 |  | 166,76 |  | 166,76 |  | 166,76 |  | 166,76 |  | 166,76 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 91,80% | 91,80% | 91,80% | 91,80% | 91,80% | 91,80% | 91,80% | 91,80% | 91,80% | 91,80% |  |  | 91,80% |  | 91,80% |  | 91,80% |  | 91,80% |  | 91,80% |  | 91,80% |  | 91,80% |  | 91,80% |  | 91,80% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 2581,62 | 2581,62 | 2581,62 | 2581,62 | 2632,92 | 2322,66 | 2322,66 | 2322,66 | 2322,66 | 2322,66 |  |  | 2322,66 |  | 2322,66 |  | 2322,66 |  | 2322,66 |  | 2322,66 |  | 2322,66 |  | 2322,66 |  | 2322,66 |  | 2322,66 |
| Котельная №19 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 |  |  | 2,3916 |  | 2,3916 |  | 2,3916 |  | 2,3916 |  | 2,3916 |  | 2,3916 |  | 2,3916 |  | 2,3916 |  | 2,3916 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 70,11% | 70,11% | 70,11% | 70,11% | 70,11% | 70,11% | 70,11% | 70,11% | 70,11% | 70,11% |  |  | 70,11% |  | 70,11% |  | 70,11% |  | 70,11% |  | 70,11% |  | 70,11% |  | 70,11% |  | 70,11% |  | 70,11% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 6,45 | 6,61 | 5,99 | 6,06 | 6,22 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 | 6,29 |  |  | 6,29 |  | 6,29 |  | 6,29 |  | 6,29 |  | 6,29 |  | 6,29 |  | 6,29 |  | 6,29 |  | 6,29 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 164,18 | 164,18 | 164,18 | 163,81 | 172,11 | 172,11 | 172,11 | 172,11 | 172,11 | 172,11 |  |  | 172,11 |  | 172,11 |  | 172,11 |  | 172,11 |  | 172,11 |  | 172,11 |  | 172,11 |  | 172,11 |  | 172,11 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 88,57% | 88,57% | 88,57% | 88,57% | 88,57% | 88,57% | 88,57% | 88,57% | 88,57% | 88,57% |  |  | 88,57% |  | 88,57% |  | 88,57% |  | 88,57% |  | 88,57% |  | 88,57% |  | 88,57% |  | 88,57% |  | 88,57% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 841,39 | 841,39 | 841,39 | 841,39 | 858,37 | 802,29 | 802,29 | 802,29 | 802,29 | 802,29 |  |  | 802,29 |  | 802,29 |  | 802,29 |  | 802,29 |  | 802,29 |  | 802,29 |  | 802,29 |  | 802,29 |  | 802,29 |
| Котельная №23 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |  |  | 21,9 |  | 21,9 |  | 21,9 |  | 21,9 |  | 21,9 |  | 21,9 |  | 21,9 |  | 21,9 |  | 21,9 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 | 15,8805 |  |  | 15,8805 |  | 15,8805 |  | 15,8805 |  | 15,8805 |  | 15,8805 |  | 15,8805 |  | 15,8805 |  | 15,8805 |  | 15,8805 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 27,49% | 27,49% | 27,49% | 27,49% | 27,49% | 27,49% | 27,49% | 27,49% | 27,49% | 27,49% |  |  | 27,49% |  | 27,49% |  | 27,49% |  | 27,49% |  | 27,49% |  | 27,49% |  | 27,49% |  | 27,49% |  | 27,49% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 38,37 | 38,68 | 34,48 | 34,76 | 37,37 | 44,75 | 44,75 | 44,75 | 44,75 | 44,75 |  |  | 44,75 |  | 44,75 |  | 44,75 |  | 44,75 |  | 44,75 |  | 44,75 |  | 44,75 |  | 44,75 |  | 44,75 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 158,33 | 159,51 | 159,51 | 159,51 | 159,51 | 159,51 | 159,51 |  |  | 159,51 |  | 159,51 |  | 159,51 |  | 159,51 |  | 159,51 |  | 159,51 |  | 159,51 |  | 159,51 |  | 159,51 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 89,57% | 89,57% | 89,57% | 89,57% | 89,57% | 89,57% | 89,57% | 89,57% | 89,57% | 89,57% |  |  | 89,57% |  | 89,57% |  | 89,57% |  | 89,57% |  | 89,57% |  | 89,57% |  | 89,57% |  | 89,57% |  | 89,57% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1753,86 | 1753,86 | 1753,86 | 1753,86 | 1786,08 | 2084,2 | 2084,2 | 2084,2 | 2084,2 | 2084,2 |  |  | 2084,2 |  | 2084,2 |  | 2084,2 |  | 2084,2 |  | 2084,2 |  | 2084,2 |  | 2084,2 |  | 2084,2 |  | 2084,2 |
| Котельная №24 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |  |  | 0,76 |  | 0,76 |  | 0,76 |  | 0,76 |  | 0,76 |  | 0,76 |  | 0,76 |  | 0,76 |  | 0,76 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 | 0,6626 |  |  | 0,6626 |  | 0,6626 |  | 0,6626 |  | 0,6626 |  | 0,6626 |  | 0,6626 |  | 0,6626 |  | 0,6626 |  | 0,6626 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 12,82% | 12,82% | 12,82% | 12,82% | 12,82% | 12,82% | 12,82% | 12,82% | 12,82% | 12,82% |  |  | 12,82% |  | 12,82% |  | 12,82% |  | 12,82% |  | 12,82% |  | 12,82% |  | 12,82% |  | 12,82% |  | 12,82% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 1,45 | 1,57 | 1,39 | 1,47 | 1,56 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |  |  | 1,85 |  | 1,85 |  | 1,85 |  | 1,85 |  | 1,85 |  | 1,85 |  | 1,85 |  | 1,85 |  | 1,85 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 159,89 | 159,89 | 159,89 | 149,96 | 168,23 | 168,23 | 168,23 | 168,23 | 168,23 | 168,23 |  |  | 168,23 |  | 168,23 |  | 168,23 |  | 168,23 |  | 168,23 |  | 168,23 |  | 168,23 |  | 168,23 |  | 168,23 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 91,80% | 91,80% | 91,80% | 91,80% | 91,80% | 91,80% | 91,80% | 91,80% | 91,80% | 91,80% |  |  | 91,80% |  | 91,80% |  | 91,80% |  | 91,80% |  | 91,80% |  | 91,80% |  | 91,80% |  | 91,80% |  | 91,80% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 2178,25 | 2178,25 | 2178,25 | 2178,25 | 2219 | 2479,99 | 2479,99 | 2479,99 | 2479,99 | 2479,99 |  |  | 2479,99 |  | 2479,99 |  | 2479,99 |  | 2479,99 |  | 2479,99 |  | 2479,99 |  | 2479,99 |  | 2479,99 |  | 2479,99 |
| Котельная №25 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |  |  | 1,83 |  | 1,83 |  | 1,83 |  | 1,83 |  | 1,83 |  | 1,83 |  | 1,83 |  | 1,83 |  | 1,83 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 |  |  | 0,229 |  | 0,229 |  | 0,229 |  | 0,229 |  | 0,229 |  | 0,229 |  | 0,229 |  | 0,229 |  | 0,229 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 87,49% | 87,49% | 87,49% | 87,49% | 87,49% | 87,49% | 87,49% | 87,49% | 87,49% | 87,49% |  |  | 87,49% |  | 87,49% |  | 87,49% |  | 87,49% |  | 87,49% |  | 87,49% |  | 87,49% |  | 87,49% |  | 87,49% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,5 | 0,51 | 0,47 | 0,49 | 0,53 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |  |  | 0,69 |  | 0,69 |  | 0,69 |  | 0,69 |  | 0,69 |  | 0,69 |  | 0,69 |  | 0,69 |  | 0,69 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 208,83 | 208,83 | 208,83 | 203,87 | 226,67 | 226,67 | 226,67 | 226,67 | 226,67 | 226,67 |  |  | 226,67 |  | 226,67 |  | 226,67 |  | 226,67 |  | 226,67 |  | 226,67 |  | 226,67 |  | 226,67 |  | 226,67 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 82,18% | 82,18% | 82,18% | 82,18% | 82,18% | 82,18% | 82,18% | 82,18% | 82,18% | 82,18% |  |  | 82,18% |  | 82,18% |  | 82,18% |  | 82,18% |  | 82,18% |  | 82,18% |  | 82,18% |  | 82,18% |  | 82,18% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 285,27 | 285,27 | 285,27 | 285,27 | 289,9 | 386,25 | 386,25 | 386,25 | 386,25 | 386,25 |  |  | 386,25 |  | 386,25 |  | 386,25 |  | 386,25 |  | 386,25 |  | 386,25 |  | 386,25 |  | 386,25 |  | 386,25 |
| Котельная №30 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 |  |  | 2,01 |  | 2,01 |  | 2,01 |  | 2,01 |  | 2,01 |  | 2,01 |  | 2,01 |  | 2,01 |  | 2,01 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 | 1,294 |  |  | 1,294 |  | 1,294 |  | 1,294 |  | 1,294 |  | 1,294 |  | 1,294 |  | 1,294 |  | 1,294 |  | 1,294 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 35,62% | 35,62% | 35,62% | 35,62% | 35,62% | 35,62% | 35,62% | 35,62% | 35,62% | 35,62% |  |  | 35,62% |  | 35,62% |  | 35,62% |  | 35,62% |  | 35,62% |  | 35,62% |  | 35,62% |  | 35,62% |  | 35,62% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 2,7 | 2,68 | 2,4 | 2,34 | 2,75 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 |  |  | 3,51 |  | 3,51 |  | 3,51 |  | 3,51 |  | 3,51 |  | 3,51 |  | 3,51 |  | 3,51 |  | 3,51 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 162,97 | 157,85 | 157,85 | 157,85 | 157,85 | 157,85 | 157,85 |  |  | 157,85 |  | 157,85 |  | 157,85 |  | 157,85 |  | 157,85 |  | 157,85 |  | 157,85 |  | 157,85 |  | 157,85 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 93,01% | 93,01% | 93,01% | 93,01% | 93,01% | 93,01% | 93,01% | 93,01% | 93,01% | 93,01% |  |  | 93,01% |  | 93,01% |  | 93,01% |  | 93,01% |  | 93,01% |  | 93,01% |  | 93,01% |  | 93,01% |  | 93,01% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1335,35 | 1335,35 | 1335,35 | 1335,35 | 1360,79 | 1778,77 | 1778,77 | 1778,77 | 1778,77 | 1778,77 |  |  | 1778,77 |  | 1778,77 |  | 1778,77 |  | 1778,77 |  | 1778,77 |  | 1778,77 |  | 1778,77 |  | 1778,77 |  | 1778,77 |
| Котельная №31 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 |  |  | 4,68 |  | 4,68 |  | 4,68 |  | 4,68 |  | 4,68 |  | 4,68 |  | 4,68 |  | 4,68 |  | 4,68 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 | 3,0698 |  |  | 3,0698 |  | 3,0698 |  | 3,0698 |  | 3,0698 |  | 3,0698 |  | 3,0698 |  | 3,0698 |  | 3,0698 |  | 3,0698 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 34,41% | 34,41% | 34,41% | 34,41% | 34,41% | 34,41% | 34,41% | 34,41% | 34,41% | 34,41% |  |  | 34,41% |  | 34,41% |  | 34,41% |  | 34,41% |  | 34,41% |  | 34,41% |  | 34,41% |  | 34,41% |  | 34,41% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 9,25 | 9,21 | 8,7 | 8,78 | 8,99 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 8,06 |  |  | 8,06 |  | 8,06 |  | 8,06 |  | 8,06 |  | 8,06 |  | 8,06 |  | 8,06 |  | 8,06 |  | 8,06 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 164,36 | 164,36 | 164,36 | 164,6 | 168,31 | 168,31 | 168,31 | 168,31 | 168,31 | 168,31 |  |  | 168,31 |  | 168,31 |  | 168,31 |  | 168,31 |  | 168,31 |  | 168,31 |  | 168,31 |  | 168,31 |  | 168,31 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 85,80% | 85,80% | 85,80% | 85,80% | 85,80% | 85,80% | 85,80% | 85,80% | 85,80% | 85,80% |  |  | 85,80% |  | 85,80% |  | 85,80% |  | 85,80% |  | 85,80% |  | 85,80% |  | 85,80% |  | 85,80% |  | 85,80% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 2087,94 | 2087,94 | 2087,94 | 2087,94 | 2130,36 | 1756,55 | 1756,55 | 1756,55 | 1756,55 | 1756,55 |  |  | 1756,55 |  | 1756,55 |  | 1756,55 |  | 1756,55 |  | 1756,55 |  | 1756,55 |  | 1756,55 |  | 1756,55 |  | 1756,55 |
| Котельная №33 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 |  |  | 7,74 |  | 7,74 |  | 7,74 |  | 7,74 |  | 7,74 |  | 7,74 |  | 7,74 |  | 7,74 |  | 7,74 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 | 5,3413 |  |  | 5,3413 |  | 5,3413 |  | 5,3413 |  | 5,3413 |  | 5,3413 |  | 5,3413 |  | 5,3413 |  | 5,3413 |  | 5,3413 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 30,99% | 30,99% | 30,99% | 30,99% | 30,99% | 30,99% | 30,99% | 30,99% | 30,99% | 30,99% |  |  | 30,99% |  | 30,99% |  | 30,99% |  | 30,99% |  | 30,99% |  | 30,99% |  | 30,99% |  | 30,99% |  | 30,99% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 15,1 | 15,52 | 14,26 | 14,33 | 14,41 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 |  |  | 15,25 |  | 15,25 |  | 15,25 |  | 15,25 |  | 15,25 |  | 15,25 |  | 15,25 |  | 15,25 |  | 15,25 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,27 | 165,36 | 165,36 | 165,36 | 165,36 | 165,36 | 165,36 |  |  | 165,36 |  | 165,36 |  | 165,36 |  | 165,36 |  | 165,36 |  | 165,36 |  | 165,36 |  | 165,36 |  | 165,36 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 87,59% | 87,59% | 87,59% | 87,59% | 87,59% | 87,59% | 87,59% | 87,59% | 87,59% | 87,59% |  |  | 87,59% |  | 87,59% |  | 87,59% |  | 87,59% |  | 87,59% |  | 87,59% |  | 87,59% |  | 87,59% |  | 87,59% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 2055,31 | 2055,31 | 2055,31 | 2055,31 | 2093,57 | 2009,24 | 2009,24 | 2009,24 | 2009,24 | 2009,24 |  |  | 2009,24 |  | 2009,24 |  | 2009,24 |  | 2009,24 |  | 2009,24 |  | 2009,24 |  | 2009,24 |  | 2009,24 |  | 2009,24 |
| Котельная №35 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,4726 | 0,4726 | 0,4726 | 0,4726 | 0,4726 | 0,4726 | 0,4726 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 77,81% | 77,81% | 77,81% | 77,81% | 77,81% | 77,81% | 77,81% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 3,94 | 3,55 | 3,74 | 3,66 | 4,95 | 2,18 | 2,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 168,13 | 168,13 | 168,13 | 163,83 | 172,88 | 172,88 | 172,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 84,43% | 84,43% | 84,43% | 84,43% | 84,43% | 84,43% | 84,43% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 2202,64 | 2202,64 | 2202,64 | 2202,64 | 2239,09 | 1041,77 | 1041,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №37 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 |  |  | 78,4 |  | 78,4 |  | 78,4 |  | 78,4 |  | 78,4 |  | 78,4 |  | 78,4 |  | 78,4 |  | 78,4 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 40,013 | 40,013 | 40,013 | 40,013 | 40,013 | 40,013 | 40,013 | 40,013 | 40,013 | 40,013 |  |  | 40,013 |  | 40,013 |  | 40,013 |  | 40,013 |  | 40,013 |  | 40,013 |  | 40,013 |  | 40,013 |  | 40,013 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 48,96% | 48,96% | 48,96% | 48,96% | 48,96% | 48,96% | 48,96% | 48,96% | 48,96% | 48,96% |  |  | 48,96% |  | 48,96% |  | 48,96% |  | 48,96% |  | 48,96% |  | 48,96% |  | 48,96% |  | 48,96% |  | 48,96% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 114,54 | 111,51 | 107,94 | 107,08 | 112 | 111,81 | 111,81 | 111,81 | 111,81 | 111,81 |  |  | 111,81 |  | 111,81 |  | 111,81 |  | 111,81 |  | 111,81 |  | 111,81 |  | 111,81 |  | 111,81 |  | 111,81 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 156,52 | 156,52 | 156,52 | 158,07 | 159,57 | 159,57 | 159,57 | 159,57 | 159,57 | 159,57 |  |  | 159,57 |  | 159,57 |  | 159,57 |  | 159,57 |  | 159,57 |  | 159,57 |  | 159,57 |  | 159,57 |  | 159,57 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 91,07% | 91,07% | 91,07% | 91,07% | 91,07% | 91,07% | 91,07% | 91,07% | 91,07% | 91,07% |  |  | 91,07% |  | 91,07% |  | 91,07% |  | 91,07% |  | 91,07% |  | 91,07% |  | 91,07% |  | 91,07% |  | 91,07% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1536,37 | 1536,37 | 1536,37 | 1536,37 | 1565,67 | 1454,61 | 1454,61 | 1454,61 | 1454,61 | 1454,61 |  |  | 1454,61 |  | 1454,61 |  | 1454,61 |  | 1454,61 |  | 1454,61 |  | 1454,61 |  | 1454,61 |  | 1454,61 |  | 1454,61 |
| Котельная №39 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |  |  | 0,39 |  | 0,39 |  | 0,39 |  | 0,39 |  | 0,39 |  | 0,39 |  | 0,39 |  | 0,39 |  | 0,39 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 | 0,2474 |  |  | 0,2474 |  | 0,2474 |  | 0,2474 |  | 0,2474 |  | 0,2474 |  | 0,2474 |  | 0,2474 |  | 0,2474 |  | 0,2474 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 36,56% | 36,56% | 36,56% | 36,56% | 36,56% | 36,56% | 36,56% | 36,56% | 36,56% | 36,56% |  |  | 36,56% |  | 36,56% |  | 36,56% |  | 36,56% |  | 36,56% |  | 36,56% |  | 36,56% |  | 36,56% |  | 36,56% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,66 | 0,69 | 0,64 | 0,65 | 0,63 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |  |  | 0,72 |  | 0,72 |  | 0,72 |  | 0,72 |  | 0,72 |  | 0,72 |  | 0,72 |  | 0,72 |  | 0,72 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 158,62 | 158,62 | 143,5 | 141,8 | 153,47 | 153,47 | 153,47 | 153,47 | 153,47 | 153,47 |  |  | 153,47 |  | 153,47 |  | 153,47 |  | 153,47 |  | 153,47 |  | 153,47 |  | 153,47 |  | 153,47 |  | 153,47 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 94,03% | 94,03% | 94,03% | 94,03% | 94,03% | 94,03% | 94,03% | 94,03% | 94,03% | 94,03% |  |  | 94,03% |  | 94,03% |  | 94,03% |  | 94,03% |  | 94,03% |  | 94,03% |  | 94,03% |  | 94,03% |  | 94,03% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1831,47 | 1831,47 | 1831,47 | 1831,47 | 1864,9 | 1871,58 | 1871,58 | 1871,58 | 1871,58 | 1871,58 |  |  | 1871,58 |  | 1871,58 |  | 1871,58 |  | 1871,58 |  | 1871,58 |  | 1871,58 |  | 1871,58 |  | 1871,58 |  | 1871,58 |
| Котельная №41 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |  |  | 0,88 |  | 0,88 |  | 0,88 |  | 0,88 |  | 0,88 |  | 0,88 |  | 0,88 |  | 0,88 |  | 0,88 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 | 0,5212 |  |  | 0,5212 |  | 0,5212 |  | 0,5212 |  | 0,5212 |  | 0,5212 |  | 0,5212 |  | 0,5212 |  | 0,5212 |  | 0,5212 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 40,77% | 40,77% | 40,77% | 40,77% | 40,77% | 40,77% | 40,77% | 40,77% | 40,77% | 40,77% |  |  | 40,77% |  | 40,77% |  | 40,77% |  | 40,77% |  | 40,77% |  | 40,77% |  | 40,77% |  | 40,77% |  | 40,77% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 1,13 | 1,16 | 1,02 | 0,98 | 1,11 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |  |  | 1,37 |  | 1,37 |  | 1,37 |  | 1,37 |  | 1,37 |  | 1,37 |  | 1,37 |  | 1,37 |  | 1,37 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 158,62 | 158,62 | 158,62 | 155,54 | 165,61 | 165,61 | 165,61 | 165,61 | 165,61 | 165,61 |  |  | 165,61 |  | 165,61 |  | 165,61 |  | 165,61 |  | 165,61 |  | 165,61 |  | 165,61 |  | 165,61 |  | 165,61 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 89,84% | 89,84% | 89,84% | 89,84% | 89,84% | 89,84% | 89,84% | 89,84% | 89,84% | 89,84% |  |  | 89,84% |  | 89,84% |  | 89,84% |  | 89,84% |  | 89,84% |  | 89,84% |  | 89,84% |  | 89,84% |  | 89,84% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1294,37 | 1294,37 | 1294,37 | 1294,37 | 1320,09 | 1592,45 | 1592,45 | 1592,45 | 1592,45 | 1592,45 |  |  | 1592,45 |  | 1592,45 |  | 1592,45 |  | 1592,45 |  | 1592,45 |  | 1592,45 |  | 1592,45 |  | 1592,45 |  | 1592,45 |
| Котельная №43 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |  |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 | 0,183 |  |  | 0,183 |  | 0,183 |  | 0,183 |  | 0,183 |  | 0,183 |  | 0,183 |  | 0,183 |  | 0,183 |  | 0,183 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 46,18% | 46,18% | 46,18% | 46,18% | 46,18% | 46,18% | 46,18% | 46,18% | 46,18% | 46,18% |  |  | 46,18% |  | 46,18% |  | 46,18% |  | 46,18% |  | 46,18% |  | 46,18% |  | 46,18% |  | 46,18% |  | 46,18% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,26 | 0,3 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |  |  | 0,47 |  | 0,47 |  | 0,47 |  | 0,47 |  | 0,47 |  | 0,47 |  | 0,47 |  | 0,47 |  | 0,47 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 170,97 | 170,97 | 170,97 | 171,89 | 180,23 | 180,23 | 180,23 | 180,23 | 180,23 | 180,23 |  |  | 180,23 |  | 180,23 |  | 180,23 |  | 180,23 |  | 180,23 |  | 180,23 |  | 180,23 |  | 180,23 |  | 180,23 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 80,55% | 80,55% | 80,55% | 80,55% | 80,55% | 80,55% | 80,55% | 80,55% | 80,55% | 80,55% |  |  | 80,55% |  | 80,55% |  | 80,55% |  | 80,55% |  | 80,55% |  | 80,55% |  | 80,55% |  | 80,55% |  | 80,55% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 371,52 | 371,52 | 371,52 | 371,52 | 1393,42 | 1397,47 | 1397,47 | 1397,47 | 1397,47 | 1397,47 |  |  | 1397,47 |  | 1397,47 |  | 1397,47 |  | 1397,47 |  | 1397,47 |  | 1397,47 |  | 1397,47 |  | 1397,47 |  | 1397,47 |
| Котельная №44 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |  |  | 1,63 |  | 1,63 |  | 1,63 |  | 1,63 |  | 1,63 |  | 1,63 |  | 1,63 |  | 1,63 |  | 1,63 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 | 1,1341 |  |  | 1,1341 |  | 1,1341 |  | 1,1341 |  | 1,1341 |  | 1,1341 |  | 1,1341 |  | 1,1341 |  | 1,1341 |  | 1,1341 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 30,42% | 30,42% | 30,42% | 30,42% | 30,42% | 30,42% | 30,42% | 30,42% | 30,42% | 30,42% |  |  | 30,42% |  | 30,42% |  | 30,42% |  | 30,42% |  | 30,42% |  | 30,42% |  | 30,42% |  | 30,42% |  | 30,42% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 2,68 | 2,95 | 2,62 | 2,5 | 2,9 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |  |  | 2,95 |  | 2,95 |  | 2,95 |  | 2,95 |  | 2,95 |  | 2,95 |  | 2,95 |  | 2,95 |  | 2,95 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 155,43 | 156,82 | 156,82 | 156,82 | 156,82 | 156,82 | 156,82 |  |  | 156,82 |  | 156,82 |  | 156,82 |  | 156,82 |  | 156,82 |  | 156,82 |  | 156,82 |  | 156,82 |  | 156,82 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 92,40% | 92,40% | 92,40% | 92,40% | 92,40% | 92,40% | 92,40% | 92,40% | 92,40% | 92,40% |  |  | 92,40% |  | 92,40% |  | 92,40% |  | 92,40% |  | 92,40% |  | 92,40% |  | 92,40% |  | 92,40% |  | 92,40% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1594,37 | 1594,37 | 1594,37 | 1594,37 | 1626,6 | 1848,93 | 1848,93 | 1848,93 | 1848,93 | 1848,93 |  |  | 1848,93 |  | 1848,93 |  | 1848,93 |  | 1848,93 |  | 1848,93 |  | 1848,93 |  | 1848,93 |  | 1848,93 |  | 1848,93 |
| Котельная №45 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |  |  | 1,72 |  | 1,72 |  | 1,72 |  | 1,72 |  | 1,72 |  | 1,72 |  | 1,72 |  | 1,72 |  | 1,72 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 | 0,3942 |  |  | 0,3942 |  | 0,3942 |  | 0,3942 |  | 0,3942 |  | 0,3942 |  | 0,3942 |  | 0,3942 |  | 0,3942 |  | 0,3942 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 77,08% | 77,08% | 77,08% | 77,08% | 77,08% | 77,08% | 77,08% | 77,08% | 77,08% | 77,08% |  |  | 77,08% |  | 77,08% |  | 77,08% |  | 77,08% |  | 77,08% |  | 77,08% |  | 77,08% |  | 77,08% |  | 77,08% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,83 | 0,8 | 0,64 | 0,56 | 0,81 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |  |  | 1,01 |  | 1,01 |  | 1,01 |  | 1,01 |  | 1,01 |  | 1,01 |  | 1,01 |  | 1,01 |  | 1,01 |
| 168,66Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 168,66 | 168,66 | 168,66 | 169,5 | 174,37 | 174,37 | 174,37 | 174,37 | 174,37 | 174,37 |  |  | 174,37 |  | 174,37 |  | 174,37 |  | 174,37 |  | 174,37 |  | 174,37 |  | 174,37 |  | 174,37 |  | 174,37 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 87,98% | 87,98% | 87,98% | 87,98% | 87,98% | 87,98% | 87,98% | 87,98% | 87,98% | 87,98% |  |  | 87,98% |  | 87,98% |  | 87,98% |  | 87,98% |  | 87,98% |  | 87,98% |  | 87,98% |  | 87,98% |  | 87,98% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 418,03 | 418,03 | 418,03 | 418,03 | 426,54 | 601,35 | 601,35 | 601,35 | 601,35 | 601,35 |  |  | 601,35 |  | 601,35 |  | 601,35 |  | 601,35 |  | 601,35 |  | 601,35 |  | 601,35 |  | 601,35 |  | 601,35 |
| Котельная №46 АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |  |  | 1,76 |  | 1,76 |  | 1,76 |  | 1,76 |  | 1,76 |  | 1,76 |  | 1,76 |  | 1,76 |  | 1,76 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 | 1,4141 |  |  | 1,4141 |  | 1,4141 |  | 1,4141 |  | 1,4141 |  | 1,4141 |  | 1,4141 |  | 1,4141 |  | 1,4141 |  | 1,4141 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 19,65% | 19,65% | 19,65% | 19,65% | 19,65% | 19,65% | 19,65% | 19,65% | 19,65% | 19,65% |  |  | 19,65% |  | 19,65% |  | 19,65% |  | 19,65% |  | 19,65% |  | 19,65% |  | 19,65% |  | 19,65% |  | 19,65% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 3,36 | 3,4 | 3,05 | 2,89 | 3,39 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 |  |  | 3,89 |  | 3,89 |  | 3,89 |  | 3,89 |  | 3,89 |  | 3,89 |  | 3,89 |  | 3,89 |  | 3,89 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 165,12 | 165,12 | 165,12 | 162,73 | 161,92 | 161,92 | 161,92 | 161,92 | 161,92 | 161,92 |  |  | 161,92 |  | 161,92 |  | 161,92 |  | 161,92 |  | 161,92 |  | 161,92 |  | 161,92 |  | 161,92 |  | 161,92 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 90,93% | 90,93% | 90,93% | 90,93% | 90,93% | 90,93% | 90,93% | 90,93% | 90,93% | 90,93% |  |  | 90,93% |  | 90,93% |  | 90,93% |  | 90,93% |  | 90,93% |  | 90,93% |  | 90,93% |  | 90,93% |  | 90,93% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1952,51 | 1952,51 | 1952,51 | 1952,51 | 1989,56 | 2254,24 | 2254,24 | 2254,24 | 2254,24 | 2254,24 |  |  | 2254,24 |  | 2254,24 |  | 2254,24 |  | 2254,24 |  | 2254,24 |  | 2254,24 |  | 2254,24 |  | 2254,24 |  | 2254,24 |
| Котельная АО «Железобетон» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |  |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |  | 26 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 53,85% | 53,85% | 53,85% | 53,85% | 53,85% | 53,85% | 53,85% | 53,85% | 53,85% | 53,85% |  |  | 53,85% |  | 53,85% |  | 53,85% |  | 53,85% |  | 53,85% |  | 53,85% |  | 53,85% |  | 53,85% |  | 53,85% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 28,74 | 28,74 | 28,74 | 28,74 | 28,74 | 28,74 | 28,74 | 28,74 | 28,74 | 28,74 |  |  | 28,74 |  | 28,74 |  | 28,74 |  | 28,74 |  | 28,74 |  | 28,74 |  | 28,74 |  | 28,74 |  | 28,74 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 |  |  | 163,8 |  | 163,8 |  | 163,8 |  | 163,8 |  | 163,8 |  | 163,8 |  | 163,8 |  | 163,8 |  | 163,8 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% |  |  | 90,00% |  | 90,00% |  | 90,00% |  | 90,00% |  | 90,00% |  | 90,00% |  | 90,00% |  | 90,00% |  | 90,00% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1127,44 | 1127,44 | 1127,44 | 1127,44 | 1127,44 | 1127,44 | 1127,44 | 1127,44 | 1127,44 | 1127,44 |  |  | 1127,44 |  | 1127,44 |  | 1127,44 |  | 1127,44 |  | 1127,44 |  | 1127,44 |  | 1127,44 |  | 1127,44 |  | 1127,44 |
| Котельная АО «ИСМА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 161,34 | 161,34 | 161,34 | 161,3 | 167,5 | 167,5 | 167,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 86,90% | 86,90% | 86,90% | 86,90% | 86,90% | 86,90% | 86,90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1746,75 | 1746,75 | 1746,75 | 1746,75 | 1746,75 | 1746,75 | 1746,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «Ивстройкерамика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |  |  | 16,0 |  | 16,0 |  | 16,0 |  | 16,0 |  | 16,0 |  | 16,0 |  | 16,0 |  | 16,0 |  | 16,0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |  |  | 7,0 |  | 7,0 |  | 7,0 |  | 7,0 |  | 7,0 |  | 7,0 |  | 7,0 |  | 7,0 |  | 7,0 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 56,25% | 56,25% | 56,25% | 56,25% | 56,25% | 56,25% | 56,25% | 56,25% | 56,25% | 56,25% |  |  | 56,25% |  | 56,25% |  | 56,25% |  | 56,25% |  | 56,25% |  | 56,25% |  | 56,25% |  | 56,25% |  | 56,25% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 13,17 | 13,17 | 13,17 | 13,17 | 13,17 | 13,17 | 13,17 | 13,17 | 13,17 | 13,17 |  |  | 13,17 |  | 13,17 |  | 13,17 |  | 13,17 |  | 13,17 |  | 13,17 |  | 13,17 |  | 13,17 |  | 13,17 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 |  |  | 164,7 |  | 164,7 |  | 164,7 |  | 164,7 |  | 164,7 |  | 164,7 |  | 164,7 |  | 164,7 |  | 164,7 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 88,16% | 88,16% | 88,16% | 88,16% | 88,16% | 88,16% | 88,16% | 88,16% | 88,16% | 88,16% |  |  | 88,16% |  | 88,16% |  | 88,16% |  | 88,16% |  | 88,16% |  | 88,16% |  | 88,16% |  | 88,16% |  | 88,16% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 839,78 | 839,78 | 839,78 | 839,78 | 839,78 | 839,78 | 839,78 | 839,78 | 839,78 | 839,78 |  |  | 839,78 |  | 839,78 |  | 839,78 |  | 839,78 |  | 839,78 |  | 839,78 |  | 839,78 |  | 839,78 |  | 839,78 |
| Котельная АО «Ивхимпром» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 25,57 | 25,57 | 25,57 | 25,57 | 25,57 | 25,57 | 25,57 | 25,57 | 25,57 | 25,57 |  |  | 25,57 |  | 25,57 |  | 25,57 |  | 25,57 |  | 25,57 |  | 25,57 |  | 25,57 |  | 25,57 |  | 25,57 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 |  |  | 4,23 |  | 4,23 |  | 4,23 |  | 4,23 |  | 4,23 |  | 4,23 |  | 4,23 |  | 4,23 |  | 4,23 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 83,5% | 83,5% | 83,5% | 83,5% | 83,5% | 83,5% | 83,5% | 83,5% | 83,5% | 83,5% |  |  | 83,5% |  | 83,5% |  | 83,5% |  | 83,5% |  | 83,5% |  | 83,5% |  | 83,5% |  | 83,5% |  | 83,5% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 36,286 | 34,007 | 31,265 | 27,61 | 26,18 | 26,18 | 26,18 | 26,18 | 26,18 | 26,18 |  |  | 26,18 |  | 26,18 |  | 26,18 |  | 26,18 |  | 26,18 |  | 26,18 |  | 26,18 |  | 26,18 |  | 26,18 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 166,23 | 165,92 | 165,63 | 165,8 | 165,15 | 165,15 | 165,15 | 165,15 | 165,15 | 165,15 |  |  | 165,15 |  | 165,15 |  | 165,15 |  | 165,15 |  | 165,15 |  | 165,15 |  | 165,15 |  | 165,15 |  | 165,15 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 85,88% | 86,08% | 86,21% | 86,11% | 86,44% | 86,44% | 86,44% | 86,44% | 86,44% | 86,44% |  |  | 86,44% |  | 86,44% |  | 86,44% |  | 86,44% |  | 86,44% |  | 86,44% |  | 86,44% |  | 86,44% |  | 86,44% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1468 | 1376 | 1262 | 1112 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 |  |  | 1060 |  | 1060 |  | 1060 |  | 1060 |  | 1060 |  | 1060 |  | 1060 |  | 1060 |  | 1060 |
| Котельная ООО «ТЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 14,4725 | 14,4725 | 14,4725 | 14,4725 | 14,4725 | 14,4725 | 14,4725 | 14,4725 | 14,4725 |  | 14,4725 | 14,4725 |  | 14,4725 |  | 14,4725 |  | 14,4725 |  | 14,4725 |  | 14,4725 |  | 14,4725 |  | 14,4725 |  | 14,4725 |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 |  | 9,24 | 9,24 |  | 9,24 |  | 9,24 |  | 9,24 |  | 9,24 |  | 9,24 |  | 9,24 |  | 9,24 |  | 9,24 |  |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 36,15% | 36,15% | 36,15% | 36,15% | 36,15% | 36,15% | 36,15% | 36,15% | 36,15% |  | 36,15% | 36,15% |  | 36,15% |  | 36,15% |  | 36,15% |  | 36,15% |  | 36,15% |  | 36,15% |  | 36,15% |  | 36,15% |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 |  | 16,73 | 16,73 |  | 16,73 |  | 16,73 |  | 16,73 |  | 16,73 |  | 16,73 |  | 16,73 |  | 16,73 |  | 16,73 |  |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 |  | 159,2 | 159,2 |  | 159,2 |  | 159,2 |  | 159,2 |  | 159,2 |  | 159,2 |  | 159,2 |  | 159,2 |  | 159,2 |  |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 91,58% | 91,58% | 91,58% | 91,58% | 91,58% | 91,58% | 91,58% | 91,58% | 91,58% |  | 91,58% | 91,58% |  | 91,58% |  | 91,58% |  | 91,58% |  | 91,58% |  | 91,58% |  | 91,58% |  | 91,58% |  | 91,58% |  |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1179,19 | 1179,19 | 1179,19 | 1179,19 | 1179,19 | 1179,19 | 1179,19 | 1179,19 | 1179,19 |  | 1179,19 | 1179,19 |  | 1179,19 |  | 1179,19 |  | 1179,19 |  | 1179,19 |  | 1179,19 |  | 1179,19 |  | 1179,19 |  | 1179,19 |  |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 8,58 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 61,54% | 61,54% | 61,54% | 61,54% | 61,54% | 61,54% | 61,54% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 157,37 | 157,37 | 157,37 | 157,4 | 163,5 | 163,5 | 163,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 89,05% | 89,05% | 89,05% | 89,05% | 89,05% | 89,05% | 89,05% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 727,81 | 727,81 | 727,81 | 727,81 | 727,81 | 727,81 | 727,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ГОЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |  |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 1,05 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 80,95% | 80,95% | 80,95% | 80,95% | 80,95% | 80,95% | 80,95% | 80,95% | 80,95% | 80,95% |  |  | 80,95% |  | 80,95% |  | 80,95% |  | 80,95% |  | 80,95% |  | 80,95% |  | 80,95% |  | 80,95% |  | 80,95% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |  |  | 0,54 |  | 0,54 |  | 0,54 |  | 0,54 |  | 0,54 |  | 0,54 |  | 0,54 |  | 0,54 |  | 0,54 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 | 162,7 |  |  | 162,7 |  | 162,7 |  | 162,7 |  | 162,7 |  | 162,7 |  | 162,7 |  | 162,7 |  | 162,7 |  | 162,7 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% |  |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 521,08 | 521,08 | 521,08 | 521,08 | 521,08 | 521,08 | 521,08 | 521,08 | 521,08 | 521,08 |  |  | 521,08 |  | 521,08 |  | 521,08 |  | 521,08 |  | 521,08 |  | 521,08 |  | 521,08 |  | 521,08 |  | 521,08 |
| Котельная РЖД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 |  |  | 36,5 |  | 36,5 |  | 36,5 |  | 36,5 |  | 36,5 |  | 36,5 |  | 36,5 |  | 36,5 |  | 36,5 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 |  |  | 33,41 |  | 33,41 |  | 33,41 |  | 33,41 |  | 33,41 |  | 33,41 |  | 33,41 |  | 33,41 |  | 33,41 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 18,63% | 18,63% | 18,63% | 18,63% | 18,63% | 8,47% | 8,47% | 8,47% | 8,47% | 8,47% |  |  | 8,47% |  | 8,47% |  | 8,47% |  | 8,47% |  | 8,47% |  | 8,47% |  | 8,47% |  | 8,47% |  | 8,47% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 65,89 | 65,89 | 65,89 | 65,89 | 65,89 |  |  | 65,89 |  | 65,89 |  | 65,89 |  | 65,89 |  | 65,89 |  | 65,89 |  | 65,89 |  | 65,89 |  | 65,89 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 | 159,2 |  |  | 159,2 |  | 159,2 |  | 159,2 |  | 159,2 |  | 159,2 |  | 159,2 |  | 159,2 |  | 159,2 |  | 159,2 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 91,04% | 91,04% | 91,04% | 91,04% | 91,04% | 91,04% | 91,04% | 91,04% | 91,04% | 91,04% |  |  | 91,04% |  | 91,04% |  | 91,04% |  | 91,04% |  | 91,04% |  | 91,04% |  | 91,04% |  | 91,04% |  | 91,04% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1601,21 | 1601,21 | 1601,21 | 1601,21 | 1601,21 | 1841,42 | 1841,42 | 1841,42 | 1841,42 | 1841,42 |  |  | 1841,42 |  | 1841,42 |  | 1841,42 |  | 1841,42 |  | 1841,42 |  | 1841,42 |  | 1841,42 |  | 1841,42 |  | 1841,42 |
| Котельная ООО «Альянс-Профи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 19,92 | 19,92 |  |  | 19,92 |  | 19,92 |  | 19,92 |  | 19,92 |  | 19,92 |  | 19,92 |  | 19,92 |  | 19,92 |  | 19,92 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 |  |  | 10,55 |  | 10,55 |  | 10,55 |  | 10,55 |  | 10,55 |  | 10,55 |  | 10,55 |  | 10,55 |  | 10,55 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 47,04% | 47,04% | 47,04% | 47,04% | 47,04% | 47,04% | 47,04% | 47,04% | 47,04% | 47,04% |  |  | 47,04% |  | 47,04% |  | 47,04% |  | 47,04% |  | 47,04% |  | 47,04% |  | 47,04% |  | 47,04% |  | 47,04% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 |  |  | 19,6 |  | 19,6 |  | 19,6 |  | 19,6 |  | 19,6 |  | 19,6 |  | 19,6 |  | 19,6 |  | 19,6 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 | 166,5 |  |  | 166,5 |  | 166,5 |  | 166,5 |  | 166,5 |  | 166,5 |  | 166,5 |  | 166,5 |  | 166,5 |  | 166,5 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 87,45% | 87,45% | 87,45% | 87,45% | 87,45% | 87,45% | 87,45% | 87,45% | 87,45% | 87,45% |  |  | 87,45% |  | 87,45% |  | 87,45% |  | 87,45% |  | 87,45% |  | 87,45% |  | 87,45% |  | 87,45% |  | 87,45% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1003,64 | 1003,64 | 1003,64 | 1003,64 | 1003,64 | 1003,64 | 1003,64 | 1003,64 | 1003,64 | 1003,64 |  |  | 1003,64 |  | 1003,64 |  | 1003,64 |  | 1003,64 |  | 1003,64 |  | 1003,64 |  | 1003,64 |  | 1003,64 |  | 1003,64 |
| Котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |  |  | 1,06 |  | 1,06 |  | 1,06 |  | 1,06 |  | 1,06 |  | 1,06 |  | 1,06 |  | 1,06 |  | 1,06 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |  |  | 0,56 |  | 0,56 |  | 0,56 |  | 0,56 |  | 0,56 |  | 0,56 |  | 0,56 |  | 0,56 |  | 0,56 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 47,17% | 47,17% | 47,17% | 47,17% | 47,17% | 47,17% | 47,17% | 47,17% | 47,17% | 47,17% |  |  | 47,17% |  | 47,17% |  | 47,17% |  | 47,17% |  | 47,17% |  | 47,17% |  | 47,17% |  | 47,17% |  | 47,17% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |  |  | 1,06 |  | 1,06 |  | 1,06 |  | 1,06 |  | 1,06 |  | 1,06 |  | 1,06 |  | 1,06 |  | 1,06 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 | 158,2 |  |  | 158,2 |  | 158,2 |  | 158,2 |  | 158,2 |  | 158,2 |  | 158,2 |  | 158,2 |  | 158,2 |  | 158,2 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% |  |  | 92,00% |  | 92,00% |  | 92,00% |  | 92,00% |  | 92,00% |  | 92,00% |  | 92,00% |  | 92,00% |  | 92,00% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1017,31 | 1017,31 | 1017,31 | 1017,31 | 1017,31 | 1017,31 | 1017,31 | 1017,31 | 1017,31 | 1017,31 |  |  | 1017,31 |  | 1017,31 |  | 1017,31 |  | 1017,31 |  | 1017,31 |  | 1017,31 |  | 1017,31 |  | 1017,31 |  | 1017,31 |
| Котельная ООО «Альфа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 |  |  | 13,58 |  | 13,58 |  | 13,58 |  | 13,58 |  | 13,58 |  | 13,58 |  | 13,58 |  | 13,58 |  | 13,58 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 |  |  | 7,58 |  | 7,58 |  | 7,58 |  | 7,58 |  | 7,58 |  | 7,58 |  | 7,58 |  | 7,58 |  | 7,58 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 44,18% | 44,18% | 44,18% | 44,18% | 44,18% | 44,18% | 44,18% | 44,18% | 44,18% | 44,18% |  |  | 44,18% |  | 44,18% |  | 44,18% |  | 44,18% |  | 44,18% |  | 44,18% |  | 44,18% |  | 44,18% |  | 44,18% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 |  |  | 13,71 |  | 13,71 |  | 13,71 |  | 13,71 |  | 13,71 |  | 13,71 |  | 13,71 |  | 13,71 |  | 13,71 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 |  |  | 164,5 |  | 164,5 |  | 164,5 |  | 164,5 |  | 164,5 |  | 164,5 |  | 164,5 |  | 164,5 |  | 164,5 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 88,56% | 88,56% | 88,56% | 88,56% | 88,56% | 88,56% | 88,56% | 88,56% | 88,56% | 88,56% |  |  | 88,56% |  | 88,56% |  | 88,56% |  | 88,56% |  | 88,56% |  | 88,56% |  | 88,56% |  | 88,56% |  | 88,56% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1030,14 | 1030,14 | 1030,14 | 1030,14 | 1030,14 | 1030,14 | 1030,14 | 1030,14 | 1030,14 | 1030,14 |  |  | 1030,14 |  | 1030,14 |  | 1030,14 |  | 1030,14 |  | 1030,14 |  | 1030,14 |  | 1030,14 |  | 1030,14 |  | 1030,14 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |  |  | 37 |  | 37 |  | 37 |  | 37 |  | 37 |  | 37 |  | 37 |  | 37 |  | 37 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 16,99 |  |  | 16,99 |  | 16,99 |  | 16,99 |  | 16,99 |  | 16,99 |  | 16,99 |  | 16,99 |  | 16,99 |  | 16,99 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 54,08% | 54,08% | 54,08% | 54,08% | 54,08% | 54,08% | 54,08% | 54,08% | 54,08% | 54,08% |  |  | 54,08% |  | 54,08% |  | 54,08% |  | 54,08% |  | 54,08% |  | 54,08% |  | 54,08% |  | 54,08% |  | 54,08% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 31,53 | 31,53 | 31,53 | 31,53 | 31,53 | 31,53 | 31,53 | 31,53 | 31,53 | 31,53 |  |  | 31,53 |  | 31,53 |  | 31,53 |  | 31,53 |  | 31,53 |  | 31,53 |  | 31,53 |  | 31,53 |  | 31,53 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 | 161,6 |  |  | 161,6 |  | 161,6 |  | 161,6 |  | 161,6 |  | 161,6 |  | 161,6 |  | 161,6 |  | 161,6 |  | 161,6 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 90,11% | 90,11% | 90,11% | 90,11% | 90,11% | 90,11% | 90,11% | 90,11% | 90,11% | 90,11% |  |  | 90,11% |  | 90,11% |  | 90,11% |  | 90,11% |  | 90,11% |  | 90,11% |  | 90,11% |  | 90,11% |  | 90,11% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 869,25 | 869,25 | 869,25 | 869,25 | 869,25 | 869,25 | 869,25 | 869,25 | 869,25 | 869,25 |  |  | 869,25 |  | 869,25 |  | 869,25 |  | 869,25 |  | 869,25 |  | 869,25 |  | 869,25 |  | 869,25 |  | 869,25 |
| Котельная ООО «СТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 |  |  | 4,61 |  | 4,61 |  | 4,61 |  | 4,61 |  | 4,61 |  | 4,61 |  | 4,61 |  | 4,61 |  | 4,61 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |  |  | 3,12 |  | 3,12 |  | 3,12 |  | 3,12 |  | 3,12 |  | 3,12 |  | 3,12 |  | 3,12 |  | 3,12 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 32,32% | 32,32% | 32,32% | 32,32% | 32,32% | 32,32% | 32,32% | 32,32% | 32,32% | 32,32% |  |  | 32,32% |  | 32,32% |  | 32,32% |  | 32,32% |  | 32,32% |  | 32,32% |  | 32,32% |  | 32,32% |  | 32,32% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 |  |  | 6,06 |  | 6,06 |  | 6,06 |  | 6,06 |  | 6,06 |  | 6,06 |  | 6,06 |  | 6,06 |  | 6,06 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 162,2 |  |  | 162,2 |  | 162,2 |  | 162,2 |  | 162,2 |  | 162,2 |  | 162,2 |  | 162,2 |  | 162,2 |  | 162,2 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 91,73% | 91,73% | 91,73% | 91,73% | 91,73% | 91,73% | 91,73% | 91,73% | 91,73% | 91,73% |  |  | 91,73% |  | 91,73% |  | 91,73% |  | 91,73% |  | 91,73% |  | 91,73% |  | 91,73% |  | 91,73% |  | 91,73% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1341,14 | 1341,14 | 1341,14 | 1341,14 | 1341,14 | 1341,14 | 1341,14 | 1341,14 | 1341,14 | 1341,14 |  |  | 1341,14 |  | 1341,14 |  | 1341,14 |  | 1341,14 |  | 1341,14 |  | 1341,14 |  | 1341,14 |  | 1341,14 |  | 1341,14 |
| Котельная ООО «ТДЛ Энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 34,81 | 34,81 | 34,81 | 34,81 | 34,81 | 34,81 | 34,81 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 66,16% | 66,16% | 66,16% | 66,16% | 66,16% | 66,16% | 66,16% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 22,88 | 22,88 | 22,88 | 22,88 | 22,88 | 22,88 | 22,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 89,27% | 89,27% | 89,27% | 89,27% | 89,27% | 89,27% | 89,27% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 670,34 | 670,34 | 670,34 | 670,34 | 670,34 | 670,34 | 670,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МРСК ул. Суздальская 3б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 |  |  | 0,518 |  | 0,518 |  | 0,518 |  | 0,518 |  | 0,518 |  | 0,518 |  | 0,518 |  | 0,518 |  | 0,518 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 |  |  | 0,306 |  | 0,306 |  | 0,306 |  | 0,306 |  | 0,306 |  | 0,306 |  | 0,306 |  | 0,306 |  | 0,306 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 40,93% | 40,93% | 40,93% | 40,93% | 40,93% | 40,93% | 40,93% | 40,93% | 40,93% | 40,93% |  |  | 40,93% |  | 40,93% |  | 40,93% |  | 40,93% |  | 40,93% |  | 40,93% |  | 40,93% |  | 40,93% |  | 40,93% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |  |  | 0,56 |  | 0,56 |  | 0,56 |  | 0,56 |  | 0,56 |  | 0,56 |  | 0,56 |  | 0,56 |  | 0,56 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 | 156,7 |  |  | 156,7 |  | 156,7 |  | 156,7 |  | 156,7 |  | 156,7 |  | 156,7 |  | 156,7 |  | 156,7 |  | 156,7 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 93,00% | 93,00% | 93,00% | 93,00% | 93,00% | 93,00% | 93,00% | 93,00% | 93,00% | 93,00% |  |  | 93,00% |  | 93,00% |  | 93,00% |  | 93,00% |  | 93,00% |  | 93,00% |  | 93,00% |  | 93,00% |  | 93,00% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1097,18 | 1097,18 | 1097,18 | 1097,18 | 1097,18 | 1097,18 | 1097,18 | 1097,18 | 1097,18 | 1097,18 |  |  | 1097,18 |  | 1097,18 |  | 1097,18 |  | 1097,18 |  | 1097,18 |  | 1097,18 |  | 1097,18 |  | 1097,18 |  | 1097,18 |
| Котельная ИГЭУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |  |  | 15,9 |  | 15,9 |  | 15,9 |  | 15,9 |  | 15,9 |  | 15,9 |  | 15,9 |  | 15,9 |  | 15,9 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |  |  | 6,2 |  | 6,2 |  | 6,2 |  | 6,2 |  | 6,2 |  | 6,2 |  | 6,2 |  | 6,2 |  | 6,2 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 61,01% | 61,01% | 61,01% | 61,01% | 61,01% | 61,01% | 61,01% | 61,01% | 61,01% | 61,01% |  |  | 61,01% |  | 61,01% |  | 61,01% |  | 61,01% |  | 61,01% |  | 61,01% |  | 61,01% |  | 61,01% |  | 61,01% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 |  |  | 11,76 |  | 11,76 |  | 11,76 |  | 11,76 |  | 11,76 |  | 11,76 |  | 11,76 |  | 11,76 |  | 11,76 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 |  |  | 161,7 |  | 161,7 |  | 161,7 |  | 161,7 |  | 161,7 |  | 161,7 |  | 161,7 |  | 161,7 |  | 161,7 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% |  |  | 90,00% |  | 90,00% |  | 90,00% |  | 90,00% |  | 90,00% |  | 90,00% |  | 90,00% |  | 90,00% |  | 90,00% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 754,3 | 754,3 | 754,3 | 754,3 | 754,3 | 754,3 | 754,3 | 754,3 | 754,3 | 754,3 |  |  | 754,3 |  | 754,3 |  | 754,3 |  | 754,3 |  | 754,3 |  | 754,3 |  | 754,3 |  | 754,3 |  | 754,3 |
| Котельная № 33 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |  |  | 5,1 |  | 5,1 |  | 5,1 |  | 5,1 |  | 5,1 |  | 5,1 |  | 5,1 |  | 5,1 |  | 5,1 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 74,51% | 74,51% | 74,51% | 74,51% | 74,51% | 74,51% | 74,51% | 74,51% | 74,51% | 74,51% |  |  | 74,51% |  | 74,51% |  | 74,51% |  | 74,51% |  | 74,51% |  | 74,51% |  | 74,51% |  | 74,51% |  | 74,51% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 |  |  | 2,39 |  | 2,39 |  | 2,39 |  | 2,39 |  | 2,39 |  | 2,39 |  | 2,39 |  | 2,39 |  | 2,39 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 | 158,3 |  |  | 158,3 |  | 158,3 |  | 158,3 |  | 158,3 |  | 158,3 |  | 158,3 |  | 158,3 |  | 158,3 |  | 158,3 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% |  |  | 92,00% |  | 92,00% |  | 92,00% |  | 92,00% |  | 92,00% |  | 92,00% |  | 92,00% |  | 92,00% |  | 92,00% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 477,26 | 477,26 | 477,26 | 477,26 | 477,26 | 477,26 | 477,26 | 477,26 | 477,26 | 477,26 |  |  | 477,26 |  | 477,26 |  | 477,26 |  | 477,26 |  | 477,26 |  | 477,26 |  | 477,26 |  | 477,26 |  | 477,26 |
| Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 | 4,815 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 65,78% | 65,78% | 65,78% | 65,78% | 65,78% | 65,78% | 65,78% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 91,79% | 91,79% | 91,79% | 91,79% | 91,79% | 91,79% | 91,79% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 719,75 | 719,75 | 719,75 | 719,75 | 719,75 | 719,75 | 719,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная АО «Водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |  |  | 1,9 |  | 1,9 |  | 1,9 |  | 1,9 |  | 1,9 |  | 1,9 |  | 1,9 |  | 1,9 |  | 1,9 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 | 1,1134 |  |  | 1,1134 |  | 1,1134 |  | 1,1134 |  | 1,1134 |  | 1,1134 |  | 1,1134 |  | 1,1134 |  | 1,1134 |  | 1,1134 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  | 0,00% |  | 0,00% |  | 0,00% |  | 0,00% |  | 0,00% |  | 0,00% |  | 0,00% |  | 0,00% |  | 0,00% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 4 | 3,7 | 3,1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | - | 140,73 | 150,31 | 147,16 | 150,7 | 150,7 | 150,7 | 150,7 | 150,7 | 150,7 |  |  | 150,7 |  | 150,7 |  | 150,7 |  | 150,7 |  | 150,7 |  | 150,7 |  | 150,7 |  | 150,7 |  | 150,7 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 96,38% | 96,38% | 96,38% | 96,38% | 96,38% | 96,38% | 96,38% | 96,38% | 96,38% | 96,38% |  |  | 96,38% |  | 96,38% |  | 96,38% |  | 96,38% |  | 96,38% |  | 96,38% |  | 96,38% |  | 96,38% |  | 96,38% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1190,99 | 1190,99 | 1190,99 | 1190,99 | 1190,99 | 1190,99 | 1190,99 | 1190,99 | 1190,99 | 1190,99 |  |  | 1190,99 |  | 1190,99 |  | 1190,99 |  | 1190,99 |  | 1190,99 |  | 1190,99 |  | 1190,99 |  | 1190,99 |  | 1190,99 |
| Котельная ООО «Теплоснаб-2010» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 33,953 | 33,953 | 33,953 | 33,953 | 33,953 | 33,953 | 33,953 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 11,724 | 11,724 | 11,724 | 11,724 | 11,724 | 11,724 | 11,724 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 65,47% | 65,47% | 65,47% | 65,47% | 65,47% | 65,47% | 65,47% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 21,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 88,67% | 88,67% | 88,67% | 88,67% | 88,67% | 88,67% | 88,67% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 658,41 | 658,41 | 658,41 | 658,41 | 658,41 | 658,41 | 658,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 10 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |  |  | 4,2 |  | 4,2 |  | 4,2 |  | 4,2 |  | 4,2 |  | 4,2 |  | 4,2 |  | 4,2 |  | 4,2 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |  |  | 2,52 |  | 2,52 |  | 2,52 |  | 2,52 |  | 2,52 |  | 2,52 |  | 2,52 |  | 2,52 |  | 2,52 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% |  |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 |  |  | 4,89 |  | 4,89 |  | 4,89 |  | 4,89 |  | 4,89 |  | 4,89 |  | 4,89 |  | 4,89 |  | 4,89 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 157,59 | 157,59 | 157,59 | 157,6 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 |  |  | 163,5 |  | 163,5 |  | 163,5 |  | 163,5 |  | 163,5 |  | 163,5 |  | 163,5 |  | 163,5 |  | 163,5 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% |  |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1187,31 | 1187,31 | 1187,31 | 1187,31 | 1187,31 | 1187,31 | 1187,31 | 1187,31 | 1187,31 | 1187,31 |  |  | 1187,31 |  | 1187,31 |  | 1187,31 |  | 1187,31 |  | 1187,31 |  | 1187,31 |  | 1187,31 |  | 1187,31 |  | 1187,31 |
| Котельная № 11 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |  |  | 3,8 |  | 3,8 |  | 3,8 |  | 3,8 |  | 3,8 |  | 3,8 |  | 3,8 |  | 3,8 |  | 3,8 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 |  |  | 2,28 |  | 2,28 |  | 2,28 |  | 2,28 |  | 2,28 |  | 2,28 |  | 2,28 |  | 2,28 |  | 2,28 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% |  |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,46 |  |  | 4,46 |  | 4,46 |  | 4,46 |  | 4,46 |  | 4,46 |  | 4,46 |  | 4,46 |  | 4,46 |  | 4,46 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 |  |  | 163,5 |  | 163,5 |  | 163,5 |  | 163,5 |  | 163,5 |  | 163,5 |  | 163,5 |  | 163,5 |  | 163,5 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% |  |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1196,26 | 1196,26 | 1196,26 | 1196,26 | 1196,26 | 1196,26 | 1196,26 | 1196,26 | 1196,26 | 1196,26 |  |  | 1196,26 |  | 1196,26 |  | 1196,26 |  | 1196,26 |  | 1196,26 |  | 1196,26 |  | 1196,26 |  | 1196,26 |  | 1196,26 |
| Котельная ООО «Август Т» - ул. Дюковская 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1,892 |  |  | 1,892 |  | 1,892 |  | 1,892 |  | 1,892 |  | 1,892 |  | 1,892 |  | 1,892 |  | 1,892 |  | 1,892 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 | 0,474 |  |  | 0,474 |  | 0,474 |  | 0,474 |  | 0,474 |  | 0,474 |  | 0,474 |  | 0,474 |  | 0,474 |  | 0,474 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 74,95% | 74,95% | 74,95% | 74,95% | 74,95% | 74,95% | 74,95% | 74,95% | 74,95% | 74,95% |  |  | 74,95% |  | 74,95% |  | 74,95% |  | 74,95% |  | 74,95% |  | 74,95% |  | 74,95% |  | 74,95% |  | 74,95% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |  |  | 0,66 |  | 0,66 |  | 0,66 |  | 0,66 |  | 0,66 |  | 0,66 |  | 0,66 |  | 0,66 |  | 0,66 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 |  |  | 159,3 |  | 159,3 |  | 159,3 |  | 159,3 |  | 159,3 |  | 159,3 |  | 159,3 |  | 159,3 |  | 159,3 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% |  |  | 91,00% |  | 91,00% |  | 91,00% |  | 91,00% |  | 91,00% |  | 91,00% |  | 91,00% |  | 91,00% |  | 91,00% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 356,11 | 356,11 | 356,11 | 356,11 | 356,11 | 356,11 | 356,11 | 356,11 | 356,11 | 356,11 |  |  | 356,11 |  | 356,11 |  | 356,11 |  | 356,11 |  | 356,11 |  | 356,11 |  | 356,11 |  | 356,11 |  | 356,11 |
| Котельная ООО «Август Т» - ул. Кузнецова, 67Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |  |  | 1,29 |  | 1,29 |  | 1,29 |  | 1,29 |  | 1,29 |  | 1,29 |  | 1,29 |  | 1,29 |  | 1,29 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 | 1,242 |  |  | 1,242 |  | 1,242 |  | 1,242 |  | 1,242 |  | 1,242 |  | 1,242 |  | 1,242 |  | 1,242 |  | 1,242 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 3,72% | 3,72% | 3,72% | 3,72% | 3,72% | 3,72% | 3,72% | 3,72% | 3,72% | 3,72% |  |  | 3,72% |  | 3,72% |  | 3,72% |  | 3,72% |  | 3,72% |  | 3,72% |  | 3,72% |  | 3,72% |  | 3,72% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |  |  | 1,44 |  | 1,44 |  | 1,44 |  | 1,44 |  | 1,44 |  | 1,44 |  | 1,44 |  | 1,44 |  | 1,44 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 |  |  | 159,8 |  | 159,8 |  | 159,8 |  | 159,8 |  | 159,8 |  | 159,8 |  | 159,8 |  | 159,8 |  | 159,8 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% |  |  | 91,00% |  | 91,00% |  | 91,00% |  | 91,00% |  | 91,00% |  | 91,00% |  | 91,00% |  | 91,00% |  | 91,00% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1136,46 | 1136,46 | 1136,46 | 1136,46 | 1136,46 | 1136,46 | 1136,46 | 1136,46 | 1136,46 | 1136,46 |  |  | 1136,46 |  | 1136,46 |  | 1136,46 |  | 1136,46 |  | 1136,46 |  | 1136,46 |  | 1136,46 |  | 1136,46 |  | 1136,46 |
| Котельная ООО «Август Т» - мкр. Видный, д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |  |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 |  |  | 2,506 |  | 2,506 |  | 2,506 |  | 2,506 |  | 2,506 |  | 2,506 |  | 2,506 |  | 2,506 |  | 2,506 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% | 2,87% |  |  | 2,87% |  | 2,87% |  | 2,87% |  | 2,87% |  | 2,87% |  | 2,87% |  | 2,87% |  | 2,87% |  | 2,87% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |  |  | 2,7 |  | 2,7 |  | 2,7 |  | 2,7 |  | 2,7 |  | 2,7 |  | 2,7 |  | 2,7 |  | 2,7 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |  |  | 160 |  | 160 |  | 160 |  | 160 |  | 160 |  | 160 |  | 160 |  | 160 |  | 160 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% |  |  | 91,00% |  | 91,00% |  | 91,00% |  | 91,00% |  | 91,00% |  | 91,00% |  | 91,00% |  | 91,00% |  | 91,00% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1068,27 | 1068,27 | 1068,27 | 1068,27 | 1068,27 | 1068,27 | 1068,27 | 1068,27 | 1068,27 | 1068,27 |  |  | 1068,27 |  | 1068,27 |  | 1068,27 |  | 1068,27 |  | 1068,27 |  | 1068,27 |  | 1068,27 |  | 1068,27 |  | 1068,27 |
| Котельная МРСК ул. Нарвская 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |  |  | 0,53 |  | 0,53 |  | 0,53 |  | 0,53 |  | 0,53 |  | 0,53 |  | 0,53 |  | 0,53 |  | 0,53 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |  |  | 0,046 |  | 0,046 |  | 0,046 |  | 0,046 |  | 0,046 |  | 0,046 |  | 0,046 |  | 0,046 |  | 0,046 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 91,32% | 91,32% | 91,32% | 91,32% | 91,32% | 91,32% | 91,32% | 91,32% | 91,32% | 91,32% |  |  | 91,32% |  | 91,32% |  | 91,32% |  | 91,32% |  | 91,32% |  | 91,32% |  | 91,32% |  | 91,32% |  | 91,32% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 0,08 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 |  |  | 158,4 |  | 158,4 |  | 158,4 |  | 158,4 |  | 158,4 |  | 158,4 |  | 158,4 |  | 158,4 |  | 158,4 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% | 92,00% |  |  | 92,00% |  | 92,00% |  | 92,00% |  | 92,00% |  | 92,00% |  | 92,00% |  | 92,00% |  | 92,00% |  | 92,00% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 159,45 | 159,45 | 159,45 | 159,45 | 159,45 | 159,45 | 159,45 | 159,45 | 159,45 | 159,45 |  |  | 159,45 |  | 159,45 |  | 159,45 |  | 159,45 |  | 159,45 |  | 159,45 |  | 159,45 |  | 159,45 |  | 159,45 |
| Котельная ОАО «Ивановоглавснаб» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |  |  | 16,8 |  | 16,8 |  | 16,8 |  | 16,8 |  | 16,8 |  | 16,8 |  | 16,8 |  | 16,8 |  | 16,8 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 | 5,385 |  |  | 5,385 |  | 5,385 |  | 5,385 |  | 5,385 |  | 5,385 |  | 5,385 |  | 5,385 |  | 5,385 |  | 5,385 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 67,95% | 67,95% | 67,95% | 67,95% | 67,95% | 67,95% | 67,95% | 67,95% | 67,95% | 67,95% |  |  | 67,95% |  | 67,95% |  | 67,95% |  | 67,95% |  | 67,95% |  | 67,95% |  | 67,95% |  | 67,95% |  | 67,95% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |  |  | 10,3 |  | 10,3 |  | 10,3 |  | 10,3 |  | 10,3 |  | 10,3 |  | 10,3 |  | 10,3 |  | 10,3 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 | 194,5 |  |  | 194,5 |  | 194,5 |  | 194,5 |  | 194,5 |  | 194,5 |  | 194,5 |  | 194,5 |  | 194,5 |  | 194,5 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 86,73% | 86,73% | 86,73% | 86,73% | 86,73% | 86,73% | 86,73% | 86,73% | 86,73% | 86,73% |  |  | 86,73% |  | 86,73% |  | 86,73% |  | 86,73% |  | 86,73% |  | 86,73% |  | 86,73% |  | 86,73% |  | 86,73% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 625,31 | 625,31 | 625,31 | 625,31 | 625,31 | 625,31 | 625,31 | 625,31 | 625,31 | 625,31 |  |  | 625,31 |  | 625,31 |  | 625,31 |  | 625,31 |  | 625,31 |  | 625,31 |  | 625,31 |  | 625,31 |  | 625,31 |
| Котельная ООО «Газпромнефть-Терминал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |  |  | 0,344 |  | 0,344 |  | 0,344 |  | 0,344 |  | 0,344 |  | 0,344 |  | 0,344 |  | 0,344 |  | 0,344 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 0,331 |  |  | 0,331 |  | 0,331 |  | 0,331 |  | 0,331 |  | 0,331 |  | 0,331 |  | 0,331 |  | 0,331 |  | 0,331 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 3,78% | 3,78% | 3,78% | 3,78% | 3,78% | 3,78% | 3,78% | 3,78% | 3,78% | 3,78% |  |  | 3,78% |  | 3,78% |  | 3,78% |  | 3,78% |  | 3,78% |  | 3,78% |  | 3,78% |  | 3,78% |  | 3,78% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,6 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |  |  | 155 |  | 155 |  | 155 |  | 155 |  | 155 |  | 155 |  | 155 |  | 155 |  | 155 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 94,00% | 94,00% | 94,00% | 94,00% | 94,00% | 94,00% | 94,00% | 94,00% | 94,00% | 94,00% |  |  | 94,00% |  | 94,00% |  | 94,00% |  | 94,00% |  | 94,00% |  | 94,00% |  | 94,00% |  | 94,00% |  | 94,00% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1767,76 | 1767,76 | 1767,76 | 1767,76 | 1767,76 | 1767,76 | 1767,76 | 1767,76 | 1767,76 | 1767,76 |  |  | 1767,76 |  | 1767,76 |  | 1767,76 |  | 1767,76 |  | 1767,76 |  | 1767,76 |  | 1767,76 |  | 1767,76 |  | 1767,76 |
| Котельная АО «ПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |  |  | 0,43 |  | 0,43 |  | 0,43 |  | 0,43 |  | 0,43 |  | 0,43 |  | 0,43 |  | 0,43 |  | 0,43 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |  |  | 0,258 |  | 0,258 |  | 0,258 |  | 0,258 |  | 0,258 |  | 0,258 |  | 0,258 |  | 0,258 |  | 0,258 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% |  |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |  |  | 0,64 |  | 0,64 |  | 0,64 |  | 0,64 |  | 0,64 |  | 0,64 |  | 0,64 |  | 0,64 |  | 0,64 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 | 162,8 |  |  | 162,8 |  | 162,8 |  | 162,8 |  | 162,8 |  | 162,8 |  | 162,8 |  | 162,8 |  | 162,8 |  | 162,8 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% |  |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1517,43 | 1517,43 | 1517,43 | 1517,43 | 1517,43 | 1517,43 | 1517,43 | 1517,43 | 1517,43 | 1517,43 |  |  | 1517,43 |  | 1517,43 |  | 1517,43 |  | 1517,43 |  | 1517,43 |  | 1517,43 |  | 1517,43 |  | 1517,43 |  | 1517,43 |
| Котельная МЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |  |  | 5,16 |  | 5,16 |  | 5,16 |  | 5,16 |  | 5,16 |  | 5,16 |  | 5,16 |  | 5,16 |  | 5,16 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 | 3,069 |  |  | 3,069 |  | 3,069 |  | 3,069 |  | 3,069 |  | 3,069 |  | 3,069 |  | 3,069 |  | 3,069 |  | 3,069 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 40,52% | 40,52% | 40,52% | 40,52% | 40,52% | 40,52% | 40,52% | 40,52% | 40,52% | 40,52% |  |  | 40,52% |  | 40,52% |  | 40,52% |  | 40,52% |  | 40,52% |  | 40,52% |  | 40,52% |  | 40,52% |  | 40,52% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |  |  | 5,9 |  | 5,9 |  | 5,9 |  | 5,9 |  | 5,9 |  | 5,9 |  | 5,9 |  | 5,9 |  | 5,9 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 |  |  | 163,5 |  | 163,5 |  | 163,5 |  | 163,5 |  | 163,5 |  | 163,5 |  | 163,5 |  | 163,5 |  | 163,5 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% |  |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1165,34 | 1165,34 | 1165,34 | 1165,34 | 1165,34 | 1165,34 | 1165,34 | 1165,34 | 1165,34 | 1165,34 |  |  | 1165,34 |  | 1165,34 |  | 1165,34 |  | 1165,34 |  | 1165,34 |  | 1165,34 |  | 1165,34 |  | 1165,34 |  | 1165,34 |
| Котельная ООО «Гринвилль тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |  |  | 1,93 |  | 1,93 |  | 1,93 |  | 1,93 |  | 1,93 |  | 1,93 |  | 1,93 |  | 1,93 |  | 1,93 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 |  |  | 1,158 |  | 1,158 |  | 1,158 |  | 1,158 |  | 1,158 |  | 1,158 |  | 1,158 |  | 1,158 |  | 1,158 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% |  |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |  |  | 2,54 |  | 2,54 |  | 2,54 |  | 2,54 |  | 2,54 |  | 2,54 |  | 2,54 |  | 2,54 |  | 2,54 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 163,2 | 163,2 |  |  | 163,2 |  | 163,2 |  | 163,2 |  | 163,2 |  | 163,2 |  | 163,2 |  | 163,2 |  | 163,2 |  | 163,2 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% |  |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1342,78 | 1342,78 | 1342,78 | 1342,78 | 1342,78 | 1342,78 | 1342,78 | 1342,78 | 1342,78 | 1342,78 |  |  | 1342,78 |  | 1342,78 |  | 1342,78 |  | 1342,78 |  | 1342,78 |  | 1342,78 |  | 1342,78 |  | 1342,78 |  | 1342,78 |
| Котельная НТК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 |  |  | 4,74 |  | 4,74 |  | 4,74 |  | 4,74 |  | 4,74 |  | 4,74 |  | 4,74 |  | 4,74 |  | 4,74 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 1,1896 | 1,1896 | 1,1896 | 1,1896 | 1,1896 | 1,1896 | 1,1896 | 1,1896 | 1,1896 | 1,1896 |  |  | 1,1896 |  | 1,1896 |  | 1,1896 |  | 1,1896 |  | 1,1896 |  | 1,1896 |  | 1,1896 |  | 1,1896 |  | 1,1896 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 74,90% | 74,90% | 74,90% | 74,90% | 74,90% | 74,90% | 74,90% | 74,90% | 74,90% | 74,90% |  |  | 74,90% |  | 74,90% |  | 74,90% |  | 74,90% |  | 74,90% |  | 74,90% |  | 74,90% |  | 74,90% |  | 74,90% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |  |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |  | 2,58 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 | 162,6 |  |  | 162,6 |  | 162,6 |  | 162,6 |  | 162,6 |  | 162,6 |  | 162,6 |  | 162,6 |  | 162,6 |  | 162,6 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 89,60% | 89,60% | 89,60% | 89,60% | 89,60% | 89,60% | 89,60% | 89,60% | 89,60% | 89,60% |  |  | 89,60% |  | 89,60% |  | 89,60% |  | 89,60% |  | 89,60% |  | 89,60% |  | 89,60% |  | 89,60% |  | 89,60% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 555,22 | 555,22 | 555,22 | 555,22 | 555,22 | 555,22 | 555,22 | 555,22 | 555,22 | 555,22 |  |  | 555,22 |  | 555,22 |  | 555,22 |  | 555,22 |  | 555,22 |  | 555,22 |  | 555,22 |  | 555,22 |  | 555,22 |
| Котельная ООО «Нордекс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |  |  | 0,72 |  | 0,72 |  | 0,72 |  | 0,72 |  | 0,72 |  | 0,72 |  | 0,72 |  | 0,72 |  | 0,72 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% |  |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |  | 40,00% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |  |  | 1,63 |  | 1,63 |  | 1,63 |  | 1,63 |  | 1,63 |  | 1,63 |  | 1,63 |  | 1,63 |  | 1,63 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал | 163,1 | 163,1 | 163,1 | 163,1 | 163,1 | 163,1 | 163,1 | 163,1 | 163,1 | 163,1 |  |  | 163,1 |  | 163,1 |  | 163,1 |  | 163,1 |  | 163,1 |  | 163,1 |  | 163,1 |  | 163,1 |  | 163,1 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% |  |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |  | 89,00% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 1384,94 | 1384,94 | 1384,94 | 1384,94 | 1384,94 | 1384,94 | 1384,94 | 1384,94 | 1384,94 | 1384,94 |  |  | 1384,94 |  | 1384,94 |  | 1384,94 |  | 1384,94 |  | 1384,94 |  | 1384,94 |  | 1384,94 |  | 1384,94 |  | 1384,94 |
| Новая котельная 400 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 400 | 400 | 400 |  |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 303,91 | 319,57 | 333,72 |  |  | 337,07 |  | 339,89 |  | 342,24 |  | 344,65 |  | 347,38 |  | 350,31 |  | 353,6 |  | 356,51 |  | 358,76 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % |  |  |  |  |  |  |  | 24,00% | 20,10% | 16,60% |  |  | 15,70% |  | 15,00% |  | 14,40% |  | 13,80% |  | 13,20% |  | 12,40% |  | 11,60% |  | 10,90% |  | 10,30% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  | 1102,6 | 1159,415 | 1210,752 |  |  | 1222,906 |  | 1233,137 |  | 1241,663 |  | 1250,407 |  | 1260,311 |  | 1270,941 |  | 1282,878 |  | 1293,435 |  | 1301,598 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  | 163 | 163 | 163 |  |  | 163 |  | 163 |  | 163 |  | 163 |  | 163 |  | 163 |  | 163 |  | 163 |  | 163 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % |  |  |  |  |  |  |  | 92,00% | 92,00% | 92,00% |  |  | 92,00% |  | 92,00% |  | 92,00% |  | 92,00% |  | 92,00% |  | 92,00% |  | 92,00% |  | 92,00% |  | 92,00% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год |  |  |  |  |  |  |  | 2756,5 | 2898,538 | 3026,88 |  |  | 3057,265 |  | 3082,843 |  | 3104,158 |  | 3126,017 |  | 3150,778 |  | 3177,354 |  | 3207,194 |  | 3233,588 |  | 3253,996 |
| Новая БМК АО ИСМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 2,500 | 9,503 | 9,503 |  |  | 9,503 |  | 9,503 |  | 9,503 |  | 9,503 |  | 9,503 |  | 9,503 |  | 9,503 |  | 9,503 |  | 9,503 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 2,350 | 9,050 | 9,050 |  |  | 9,050 |  | 9,050 |  | 9,050 |  | 9,050 |  | 9,050 |  | 9,050 |  | 9,050 |  | 9,050 |  | 9,050 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % |  |  |  |  |  |  |  | 5,00% | 5,00% | 5,00% |  |  | 5,00% |  | 5,00% |  | 5,00% |  | 5,00% |  | 5,00% |  | 5,00% |  | 5,00% |  | 5,00% |  | 5,00% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  | 0,785 | 0,785 | 0,785 |  |  | 0,785 |  | 0,785 |  | 0,785 |  | 0,785 |  | 0,785 |  | 0,785 |  | 0,785 |  | 0,785 |  | 0,785 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  | 161,1 | 161,1 | 161,1 |  |  | 161,1 |  | 161,1 |  | 161,1 |  | 161,1 |  | 161,1 |  | 161,1 |  | 161,1 |  | 161,1 |  | 161,1 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % |  |  |  |  |  |  |  | 93,50% | 93,50% | 93,50% |  |  | 93,50% |  | 93,50% |  | 93,50% |  | 93,50% |  | 93,50% |  | 93,50% |  | 93,50% |  | 93,50% |  | 93,50% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год |  |  |  |  |  |  |  | 1021,84 | 1021,84 | 1021,84 |  |  | 1021,84 |  | 1021,84 |  | 1021,84 |  | 1021,84 |  | 1021,84 |  | 1021,84 |  | 1021,84 |  | 1021,84 |  | 1021,84 |
| Новая БМК 3,5 МВт (зона котельной №42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 |  |  | 3,0100 |  | 3,0100 |  | 3,0100 |  | 3,0100 |  | 3,0100 |  | 3,0100 |  | 3,0100 |  | 3,0100 |  | 3,0100 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 2,4075 | 2,4075 | 2,4075 |  |  | 2,4075 |  | 2,4075 |  | 2,4075 |  | 2,4075 |  | 2,4075 |  | 2,4075 |  | 2,4075 |  | 2,4075 |  | 2,4075 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % |  |  |  |  |  |  |  | 21,04% | 21,04% | 21,04% |  |  | 21,04% |  | 21,04% |  | 21,04% |  | 21,04% |  | 21,04% |  | 21,04% |  | 21,04% |  | 21,04% |  | 21,04% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  | 6,1 | 6,1 | 6,1 |  |  | 6,1 |  | 6,1 |  | 6,1 |  | 6,1 |  | 6,1 |  | 6,1 |  | 6,1 |  | 6,1 |  | 6,1 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % |  |  |  |  |  |  |  | 94,00% | 94,00% | 94,00% |  |  | 94,00% |  | 94,00% |  | 94,00% |  | 94,00% |  | 94,00% |  | 94,00% |  | 94,00% |  | 94,00% |  | 94,00% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год |  |  |  |  |  |  |  | 1058,52 | 1058,52 | 1058,52 |  |  | 1058,52 |  | 1058,52 |  | 1058,52 |  | 1058,52 |  | 1058,52 |  | 1058,52 |  | 1058,52 |  | 1058,52 |  | 1058,52 |
| Новая БМК №35 (зона котельной №35 АО «ИвГТЭ») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной: | Qi,jкот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,688 | 0,688 | 0,688 |  |  | 0,688 |  | 0,688 |  | 0,688 |  | 0,688 |  | 0,688 |  | 0,688 |  | 0,688 |  | 0,688 |  | 0,688 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,47 | 0,47 | 0,47 |  |  | 0,47 |  | 0,47 |  | 0,47 |  | 0,47 |  | 0,47 |  | 0,47 |  | 0,47 |  | 0,47 |  | 0,47 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % |  |  |  |  |  |  |  | 5,25% | 5,25% | 5,25% |  |  | 5,25% |  | 5,25% |  | 5,25% |  | 5,25% |  | 5,25% |  | 5,25% |  | 5,25% |  | 5,25% |  | 5,25% |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  | 2,98 | 2,98 | 2,98 |  |  | 2,98 |  | 2,98 |  | 2,98 |  | 2,98 |  | 2,98 |  | 2,98 |  | 2,98 |  | 2,98 |  | 2,98 |
| Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % |  |  |  |  |  |  |  | 94,00% | 94,00% | 94,00% |  |  | 94,00% |  | 94,00% |  | 94,00% |  | 94,00% |  | 94,00% |  | 94,00% |  | 94,00% |  | 94,00% |  | 94,00% |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год |  |  |  |  |  |  |  | 1294,345 | 1294,345 | 1294,345 |  |  | 1294,345 |  | 1294,345 |  | 1294,345 |  | 1294,345 |  | 1294,345 |  | 1294,345 |  | 1294,345 |  | 1294,345 |  | 1294,345 |

При переключении зон теплоснабжения между истчониками тепловой энергии изменение показателей, характеризующих тепловую мощность и тепловую нагрузку учтено в год реализации мероприятий, изменение показателей, характеризующих отпуск тепловой энергии, расходы топлива и пр. – с года, следующего за годом реализации мероприятий.

- Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей систем теплоснабжения

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов, характеризующих функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной (котельных), рассчитанных в соответствии с п. 185 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения.

К индикаторам, характеризующим динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям системы теплоснабжения, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения должны относиться:

- протяженность тепловых сетей, в том числе, магистральных и распределительных;

- материальная характеристика тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных;

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, теплопотребляющая установка которого подключена к системе теплоснабжения;

- присоединенная тепловая нагрузка;

- относительная материальная характеристика;

- Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях (рассчитаны к отпуску в сеть) магистральных, распределительных;

- относительные нормативные потери в тепловых сетях;

- линейная плотность передачи тепловой энергии по тепловым сетям;

- количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению подачи тепловой энергии потребителям;

- удельная повреждаемость тепловых сетей магистральных, распределительных;

- тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения);

- доля потребителей, присоединенных по открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения);

- расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепловой энергии в тепловые сети);

- фактический расход теплоносителя;

- удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде;

- нормативная подпитка тепловой сети;

- фактическая подпитка тепловой сети;

- расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя;

- удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии.

Таблица 4 – Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей систем теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО (Таблица П48.4. МУ)

| №п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01: ИвТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 321,05 | 321,30 | 321,56 | 321,98 | 321,98 | 326,82 | 327,11 | 329,61 | 329,61 | 329,61 | 329,61 | 329,61 | 329,61 | 329,61 | 329,61 | 329,61 | 329,61 | 329,61 | 329,61 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 67,85 | 67,85 | 67,85 | 67,85 | 67,85 | 67,85 | 67,85 | 67,85 | 67,85 | 67,85 | 67,85 | 67,85 | 67,85 | 67,85 | 67,85 | 67,85 | 67,85 | 67,85 | 67,85 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 253,20 | 253,46 | 253,71 | 254,14 | 254,14 | 258,97 | 259,27 | 261,77 | 261,77 | 261,77 | 261,77 | 261,77 | 261,77 | 261,77 | 261,77 | 261,77 | 261,77 | 261,77 | 261,77 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 60,03 | 60,06 | 60,09 | 60,11 | 60,11 | 60,61 | 60,46 | 60,99 | 60,99 | 60,99 | 60,99 | 60,99 | 60,99 | 60,99 | 60,99 | 60,99 | 60,99 | 60,99 | 60,99 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 30,81 | 30,81 | 30,81 | 30,81 | 30,81 | 30,73 | 30,56 | 30,56 | 30,56 | 30,56 | 30,56 | 30,56 | 30,56 | 30,56 | 30,56 | 30,56 | 30,56 | 30,56 | 30,56 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 29,22 | 29,25 | 29,28 | 29,30 | 29,30 | 29,88 | 29,90 | 30,43 | 30,43 | 30,43 | 30,43 | 30,43 | 30,43 | 30,43 | 30,43 | 30,43 | 30,43 | 30,43 | 30,43 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 37,9 | 27,9 | 28,4 | 28,4 | 29,4 | 28,0 | 27,1 | 26,3 | 26,1 | 26,6 | 27,3 | 28,0 | 28,6 | 29,3 | 30,0 | 30,4 | 30,7 | 31,1 | 31,8 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 18,4 | 18,8 | 19,1 | 19,4 | 20,4 | 17,6 | 16,1 | 15,2 | 14,2 | 14,4 | 15,3 | 16,2 | 16,8 | 17,4 | 18,3 | 18,7 | 18,6 | 18,8 | 19,5 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 38,4 | 37,9 | 37,4 | 37,9 | 38,9 | 38,7 | 38,3 | 37,4 | 38,1 | 38,9 | 39,3 | 39,7 | 40,5 | 41,2 | 41,7 | 42,1 | 42,8 | 43,4 | 44,2 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 278,95 | 278,67 | 278,39 | 278,95 | 271,00 | 271,52 | 275,89 | 285,56 | 288,06 | 301,11 | 303,61 | 306,11 | 308,61 | 311,11 | 313,61 | 316,11 | 318,61 | 321,11 | 323,61 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 215,19 | 215,51 | 215,83 | 215,49 | 221,81 | 211,46 | 195,11 | 184,79 | 181,65 | 180,33 | 176,69 | 173,80 | 172,65 | 171,48 | 170,17 | 168,79 | 167,27 | 165,94 | 164,93 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях (рассчитаны к отпуску в сеть) | µj | тыс. Гкал | 124,654 | 129,562 | 123,721 | 123,678 | 123,678 | 118,870 | 114,088 | 111,194 | 108,068 | 106,701 | 106,195 | 105,667 | 105,025 | 104,317 | 103,845 | 102,849 | 101,517 | 100,507 | 100,070 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн | тыс. Гкал | 61,911 | 66,185 | 60,090 | 59,791 | 59,791 | 54,600 | 50,804 | 48,215 | 45,364 | 44,100 | 44,063 | 43,941 | 43,462 | 42,979 | 42,850 | 42,230 | 41,105 | 40,309 | 40,020 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 62,743 | 63,377 | 63,631 | 63,887 | 63,887 | 64,270 | 63,283 | 62,979 | 62,705 | 62,601 | 62,132 | 61,726 | 61,562 | 61,338 | 60,996 | 60,619 | 60,412 | 60,198 | 60,050 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 9,6 | 9,7 | 10,3 | 11,2 | 11,2 | 10,8 | 10,3 | 8,2 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 4,04 | 4,16 | 3,75 | 3,42 | 3,42 | 3,37 | 3,37 | 4,14 | 4,16 | 4,14 | 4,16 | 4,17 | 4,19 | 4,20 | 4,21 | 4,23 | 4,24 | 4,25 | 4,26 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 127 | 144 | 140 | 184 | 183 | 185 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 186 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0007 | 0,0007 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0005 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0003 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 14,3 | 14,2 | 14,2 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 8,6 | 7,1 | 5,7 | 5,3 | 5,0 | 4,7 | 4,3 | 3,8 | 2,9 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 5,1% | 5,1% | 5,1% | 5,1% | 5,3% | 5,0% | 4,6% | 2,6% | 2,1% | 1,7% | 1,5% | 1,4% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 0,4% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 6819 | 6812 | 6805 | 6819 | 6819 | 6819 | 6819 | 6819 | 6819 | 6819 | 6819 | 6819 | 6819 | 6819 | 6819 | 6819 | 6819 | 6819 | 6819 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 6199 | 6193 | 6186 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 | 6199 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,87 | 21,63 | 20,00 | 18,78 | 18,46 | 18,33 | 17,96 | 17,67 | 17,55 | 17,43 | 17,30 | 17,16 | 17,00 | 16,87 | 16,76 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 47,10 | 47,32 | 47,32 | 47,37 | 47,45 | 47,53 | 47,62 | 47,64 | 47,60 | 47,56 | 47,51 | 47,51 | 47,52 | 47,52 | 47,52 | 47,52 | 47,52 | 47,52 | 47,52 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 66,44 | 37,87 | 37,87 | 37,91 | 38,09 | 38,26 | 38,44 | 38,55 | 38,60 | 38,65 | 38,70 | 38,78 | 38,87 | 38,96 | 39,05 | 39,13 | 39,21 | 39,30 | 39,38 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 2,59 | 2,67 | 2,41 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,62 | 1,61 | 1,62 | 1,61 | 1,60 | 1,60 | 1,59 | 1,59 | 1,58 | 1,58 | 1,57 | 1,57 |
| ЕТО №01: ИвТЭЦ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 297,40 | 297,61 | 297,83 | 298,12 | 298,12 | 301,45 | 301,82 | 301,82 | 301,82 | 301,82 | 301,82 | 301,82 | 301,82 | 301,82 | 301,82 | 301,82 | 301,82 | 301,82 | 301,82 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 84,59 | 84,59 | 84,59 | 84,59 | 84,59 | 84,59 | 84,59 | 84,59 | 84,59 | 84,59 | 84,59 | 84,59 | 84,59 | 84,59 | 84,59 | 84,59 | 84,59 | 84,59 | 84,59 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 212,81 | 213,02 | 213,23 | 213,53 | 213,53 | 216,85 | 217,23 | 217,23 | 217,23 | 217,23 | 217,23 | 217,23 | 217,23 | 217,23 | 217,23 | 217,23 | 217,23 | 217,23 | 217,23 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 81,97 | 82,00 | 82,03 | 82,06 | 82,06 | 82,88 | 82,78 | 83,00 | 83,22 | 83,31 | 83,37 | 83,39 | 83,39 | 83,39 | 83,39 | 83,39 | 83,39 | 83,39 | 83,39 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 53,15 | 53,15 | 53,15 | 53,15 | 53,15 | 53,57 | 53,44 | 53,66 | 53,88 | 53,97 | 54,03 | 54,05 | 54,05 | 54,05 | 54,05 | 54,05 | 54,05 | 54,05 | 54,05 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 28,82 | 28,85 | 28,88 | 28,91 | 28,91 | 29,31 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 38,2 | 28,8 | 29,3 | 29,3 | 26,3 | 25,8 | 25,9 | 25,6 | 25,4 | 25,7 | 26,6 | 27,5 | 28,4 | 29,4 | 30,1 | 30,9 | 31,9 | 32,9 | 32,9 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 17,3 | 17,8 | 18,0 | 18,2 | 19,2 | 18,2 | 17,7 | 16,8 | 16,0 | 16,0 | 16,8 | 17,6 | 18,5 | 19,4 | 20,0 | 20,7 | 21,7 | 22,7 | 22,2 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 38,9 | 38,4 | 37,9 | 38,2 | 39,2 | 39,7 | 40,6 | 41,6 | 42,6 | 43,6 | 44,6 | 45,6 | 46,6 | 47,6 | 48,6 | 49,6 | 50,6 | 51,6 | 52,6 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 1,15 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,17 | 1,18 | 1,18 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,18 | 1,18 | 1,17 | 1,17 | 1,16 | 1,15 | 1,15 | 1,14 | 1,14 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 329,09 | 328,76 | 328,43 | 329,09 | 274,46 | 274,46 | 278,21 | 295,24 | 298,24 | 301,24 | 304,24 | 307,24 | 310,24 | 313,24 | 316,24 | 319,24 | 322,24 | 325,24 | 328,24 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 249,09 | 249,42 | 249,76 | 249,36 | 299,00 | 290,75 | 280,05 | 269,87 | 263,24 | 261,90 | 258,76 | 256,44 | 254,81 | 252,85 | 250,72 | 249,23 | 246,96 | 245,21 | 242,97 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях (рассчитаны к отпуску в сеть) | µj | тыс. Гкал | 192,804 | 202,157 | 189,576 | 189,257 | 189,257 | 184,823 | 180,137 | 174,750 | 169,909 | 166,923 | 166,658 | 166,148 | 165,815 | 165,659 | 164,728 | 163,961 | 163,961 | 163,961 | 160,962 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн | тыс. Гкал | 130,958 | 139,999 | 127,106 | 126,473 | 126,473 | 121,567 | 116,843 | 111,458 | 106,617 | 103,631 | 103,366 | 102,856 | 102,523 | 102,367 | 101,436 | 100,669 | 100,669 | 100,669 | 97,677 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 61,847 | 62,158 | 62,470 | 62,784 | 62,784 | 63,256 | 63,295 | 63,292 | 63,292 | 63,292 | 63,292 | 63,292 | 63,292 | 63,292 | 63,292 | 63,292 | 63,292 | 63,292 | 63,285 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 16,8 | 17,0 | 17,2 | 18,1 | 17,7 | 17,3 | 16,8 | 16,1 | 15,6 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,2 | 15,2 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 14,8 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 3,86 | 3,99 | 3,70 | 3,50 | 3,59 | 3,55 | 3,55 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 119 | 116 | 118 | 184 | 183 | 184 | 184 | 194 | 194 | 195 | 195 | 186 | 186 | 186 | 186 | 187 | 187 | 187 | 189 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0002 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0005 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 16,3 | 12,2 | 8,2 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 6,2% | 6,2% | 6,2% | 6,2% | 7,4% | 7,2% | 5,5% | 4,0% | 2,6% | 1,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 8044 | 8036 | 8028 | 8044 | 8044 | 8044 | 8044 | 8044 | 8044 | 8044 | 8044 | 8044 | 8044 | 8044 | 8044 | 8044 | 8044 | 8044 | 8044 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 7313 | 7306 | 7298 | 7313 | 7313 | 7313 | 7313 | 7313 | 7313 | 7313 | 7313 | 7313 | 7313 | 7313 | 7313 | 7313 | 7313 | 7313 | 7313 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 22,22 | 26,65 | 25,66 | 24,74 | 23,78 | 23,13 | 22,99 | 22,70 | 22,49 | 22,35 | 22,17 | 21,99 | 21,86 | 21,66 | 21,50 | 21,31 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 9,92 | 13,20 | 13,20 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 10,52 | 17,19 | 17,19 | 15,57 | 15,52 | 15,46 | 15,41 | 15,37 | 15,32 | 15,27 | 15,21 | 15,16 | 15,11 | 15,06 | 15,01 | 14,96 | 14,91 | 14,86 | 14,81 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 2,29 | 2,37 | 2,20 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
| ЕТО №01: котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 22,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 257,61 | 257,61 | 257,61 | 257,61 | 257,61 | 257,61 | 257,61 | 257,61 | 257,61 | 257,61 | 257,61 | 257,61 | 257,61 | 257,61 | 257,61 | 257,61 | 257,61 | 257,61 | 257,61 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях (рассчитаны к отпуску в сеть) | µj | тыс. Гкал | 0,209 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 0,209 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 21,6 | 21,5 | 21,4 | 21,4 | 21,5 | 21,6 | 21,7 | 21,8 | 21,9 | 22,0 | 22,2 | 22,3 | 22,4 | 22,5 | 22,6 | 22,7 | 22,8 | 23,0 | 23,1 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,68 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 42,94 | 42,94 | 42,94 | 42,94 | 42,94 | 42,94 | 42,94 | 42,94 | 42,94 | 42,94 | 42,94 | 42,94 | 42,94 | 42,94 | 42,94 | 42,94 | 42,94 | 42,94 | 42,94 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 9,67 | 12,13 | 15,67 | 9,69 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 14,94 | 13,48 | 28,52 | 30,32 | 30,13 | 29,92 | 29,72 | 29,57 | 29,37 | 29,18 | 28,98 | 28,79 | 28,60 | 28,41 | 28,23 | 28,04 | 27,86 | 27,68 | 27,50 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | 2,07 | 2,08 | 2,09 | 2,10 | 2,11 | 2,12 | 2,13 | 2,15 | 2,16 |
| ЕТО №01: котельная № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 24,9 | 20,9 | 21,9 | 22,9 | 25,9 | 26,9 | 27,9 | 28,9 | 29,9 | 30,9 | 31,9 | 32,9 | 33,9 | 34,9 | 35,9 | 36,9 | 37,9 | 38,9 | 39,9 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 21,9 | 22,9 | 23,9 | 24,9 | 25,9 | 26,9 | 27,9 | 28,9 | 29,9 | 30,9 | 31,9 | 32,9 | 33,9 | 34,9 | 35,9 | 36,9 | 37,9 | 38,9 | 39,9 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 466,48 | 466,48 | 466,48 | 466,48 | 466,48 | 466,48 | 466,48 | 466,48 | 466,48 | 466,48 | 466,48 | 466,48 | 466,48 | 466,48 | 466,48 | 466,48 | 466,48 | 466,48 | 466,48 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях (рассчитаны к отпуску в сеть) | µj | тыс. Гкал | 0,584 | 0,557 | 0,554 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 0,584 | 0,557 | 0,554 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 | 0,560 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 47,5 | 45,3 | 45,1 | 45,5 | 45,8 | 46,0 | 46,2 | 46,5 | 46,7 | 46,9 | 47,2 | 47,4 | 47,6 | 47,9 | 48,1 | 48,4 | 48,6 | 48,9 | 49,1 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,29 | 0,29 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0008 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0008 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 28,61 | 28,61 | 28,61 | 28,61 | 28,61 | 28,61 | 28,61 | 28,61 | 28,61 | 28,61 | 28,61 | 28,61 | 28,61 | 28,61 | 28,61 | 28,61 | 28,61 | 28,61 | 28,61 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,52 | 0,90 | 0,99 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 1,05 | 2,57 | 1,68 | 1,30 | 1,29 | 1,29 | 1,28 | 1,28 | 1,27 | 1,27 | 1,26 | 1,25 | 1,24 | 1,24 | 1,23 | 1,22 | 1,22 | 1,21 | 1,20 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | 2,07 | 2,08 | 2,09 | 2,10 | 2,11 | 2,12 | 2,13 | 2,15 | 2,16 |
| ЕТО №01: котельная № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 10,4 | 6,4 | 7,4 | 8,4 | 11,4 | 12,4 | 13,4 | 14,4 | 15,4 | 16,4 | 17,4 | 18,4 | 19,4 | 20,4 | 21,4 | 22,4 | 23,4 | 24,4 | 25,4 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 7,4 | 8,4 | 9,4 | 10,4 | 11,4 | 12,4 | 13,4 | 14,4 | 15,4 | 16,4 | 17,4 | 18,4 | 19,4 | 20,4 | 21,4 | 22,4 | 23,4 | 24,4 | 25,4 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 108,69 | 108,69 | 108,69 | 108,69 | 108,69 | 108,69 | 108,69 | 108,69 | 108,69 | 108,69 | 108,69 | 108,69 | 108,69 | 108,69 | 108,69 | 108,69 | 108,69 | 108,69 | 108,69 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях (рассчитаны к отпуску в сеть) | µj | тыс. Гкал | 0,068 | 0,060 | 0,060 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 0,068 | 0,060 | 0,060 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 19,6 | 17,2 | 17,2 | 17,4 | 17,5 | 17,6 | 17,7 | 17,7 | 17,8 | 17,9 | 18,0 | 18,1 | 18,2 | 18,3 | 18,4 | 18,5 | 18,6 | 18,7 | 18,7 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0121 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0144 | 0,0141 | 0,0138 | 0,0136 | 0,0134 | 0,0132 | 0,0130 | 0,0128 | 0,0127 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0121 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0144 | 0,0141 | 0,0138 | 0,0136 | 0,0134 | 0,0132 | 0,0130 | 0,0128 | 0,0127 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 29,32 | 29,32 | 29,32 | 29,32 | 29,32 | 29,32 | 29,32 | 29,32 | 29,32 | 29,32 | 29,32 | 29,32 | 29,32 | 29,32 | 29,32 | 29,32 | 29,32 | 29,32 | 29,32 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,15 | 0,12 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,50 | 0,36 | 0,63 | 0,28 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | 2,07 | 2,08 | 2,09 | 2,10 | 2,11 | 2,12 | 2,13 | 2,15 | 2,16 |
| ЕТО №01: котельная № 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 20,4 | 16,4 | 17,4 | 18,4 | 21,4 | 22,4 | 23,4 | 24,4 | 25,4 | 26,4 | 27,4 | 28,4 | 29,4 | 30,4 | 31,4 | 32,4 | 33,4 | 34,4 | 35,4 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 17,4 | 18,4 | 19,4 | 20,4 | 21,4 | 22,4 | 23,4 | 24,4 | 25,4 | 26,4 | 27,4 | 28,4 | 29,4 | 30,4 | 31,4 | 32,4 | 33,4 | 34,4 | 35,4 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 100,96 | 100,96 | 100,96 | 100,96 | 100,96 | 100,96 | 100,96 | 100,96 | 100,96 | 100,96 | 100,96 | 100,96 | 100,96 | 100,96 | 100,96 | 100,96 | 100,96 | 100,96 | 100,96 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях (рассчитаны к отпуску в сеть) | µj | тыс. Гкал | 0,523 | 0,493 | 0,488 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 0,523 | 0,493 | 0,488 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 | 0,493 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 28,9 | 27,2 | 26,9 | 27,2 | 27,4 | 27,5 | 27,6 | 27,8 | 27,9 | 28,0 | 28,2 | 28,3 | 28,5 | 28,6 | 28,8 | 28,9 | 29,0 | 29,2 | 29,3 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,34 | 3,32 | 3,31 | 3,29 | 3,27 | 3,26 | 3,24 | 3,23 | 3,21 | 3,19 | 3,18 | 3,16 | 3,15 | 3,13 | 3,11 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 69,52 | 69,52 | 69,52 | 69,52 | 69,52 | 69,52 | 69,52 | 69,52 | 69,52 | 69,52 | 69,52 | 69,52 | 69,52 | 69,52 | 69,52 | 69,52 | 69,52 | 69,52 | 69,52 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | 2,07 | 2,08 | 2,09 | 2,10 | 2,11 | 2,12 | 2,13 | 2,15 | 2,16 |
| ЕТО №01: котельная № 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 18,8 | 14,8 | 15,8 | 16,8 | 19,8 | 20,8 | 21,8 | 22,8 | 23,8 | 24,8 | 25,8 | 26,8 | 27,8 | 28,8 | 29,8 | 30,8 | 31,8 | 32,8 | 33,8 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 15,8 | 16,8 | 17,8 | 18,8 | 19,8 | 20,8 | 21,8 | 22,8 | 23,8 | 24,8 | 25,8 | 26,8 | 27,8 | 28,8 | 29,8 | 30,8 | 31,8 | 32,8 | 33,8 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 75,73 | 75,73 | 75,73 | 75,73 | 75,73 | 75,73 | 75,73 | 75,73 | 75,73 | 75,73 | 75,73 | 75,73 | 75,73 | 75,73 | 75,73 | 75,73 | 75,73 | 75,73 | 75,73 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях (рассчитаны к отпуску в сеть) | µj | тыс. Гкал | 0,312 | 0,243 | 0,240 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 0,312 | 0,243 | 0,240 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 7,0 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 5,9 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,36 | 4,33 | 4,31 | 4,29 | 4,27 | 4,25 | 4,23 | 4,21 | 4,19 | 4,16 | 4,14 | 4,12 | 4,10 | 4,08 | 4,06 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 41,06 | 41,06 | 41,06 | 41,06 | 41,06 | 41,06 | 41,06 | 41,06 | 41,06 | 41,06 | 41,06 | 41,06 | 41,06 | 41,06 | 41,06 | 41,06 | 41,06 | 41,06 | 41,06 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,22 | 0,18 | 0,26 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | 2,07 | 2,08 | 2,09 | 2,10 | 2,11 | 2,12 | 2,13 | 2,15 | 2,16 |
| ЕТО №01: котельная № 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 19,3 | 15,3 | 16,3 | 17,3 | 20,3 | 21,3 | 22,3 | 23,3 | 24,3 | 25,3 | 26,3 | 27,3 | 28,3 | 29,3 | 30,3 | 31,3 | 32,3 | 33,3 | 34,3 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 16,3 | 17,3 | 18,3 | 19,3 | 20,3 | 21,3 | 22,3 | 23,3 | 24,3 | 25,3 | 26,3 | 27,3 | 28,3 | 29,3 | 30,3 | 31,3 | 32,3 | 33,3 | 34,3 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 62,10 | 62,10 | 62,10 | 62,10 | 62,10 | 62,10 | 62,10 | 62,10 | 62,10 | 62,10 | 62,10 | 62,10 | 62,10 | 62,10 | 62,10 | 62,10 | 62,10 | 62,10 | 62,10 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях (рассчитаны к отпуску в сеть) | µj | тыс. Гкал | 0,283 | 0,273 | 0,276 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 0,283 | 0,273 | 0,276 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,5 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,42 | 5,40 | 5,37 | 5,34 | 5,32 | 5,29 | 5,26 | 5,24 | 5,21 | 5,18 | 5,16 | 5,13 | 5,11 | 5,08 | 5,06 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 5,4% | 5,4% | 5,4% | 5,4% | 5,4% | 5,4% | 4,3% | 3,2% | 2,2% | 1,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 1,37 | 2,14 | 3,75 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,39 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 2,58 | 2,49 | 4,27 | 5,80 | 5,75 | 5,71 | 5,68 | 5,65 | 5,61 | 5,56 | 5,52 | 5,48 | 5,44 | 5,40 | 5,36 | 5,32 | 5,28 | 5,24 | 5,20 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | 2,07 | 2,08 | 2,09 | 2,10 | 2,11 | 2,12 | 2,13 | 2,15 | 2,16 |
| ЕТО №01: котельная № 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 25,45 | 25,45 | 25,45 | 25,45 | 25,45 | 25,45 | 25,45 | 25,45 | 25,45 | 25,45 | 25,45 | 25,45 | 25,45 | 25,45 | 25,45 | 25,45 | 25,45 | 25,45 | 25,45 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 24,38 | 24,38 | 24,38 | 24,38 | 24,38 | 24,38 | 24,38 | 24,38 | 24,38 | 24,38 | 24,38 | 24,38 | 24,38 | 24,38 | 24,38 | 24,38 | 24,38 | 24,38 | 24,38 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 3,38 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 25,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 22,9 | 23,8 | 24,7 | 25,5 | 26,4 | 27,3 | 28,1 | 29,0 | 29,9 | 30,7 | 31,6 | 32,5 | 33,3 | 34,2 | 35,1 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 212,58 | 212,58 | 212,58 | 212,58 | 212,58 | 212,58 | 212,58 | 212,58 | 212,58 | 212,58 | 212,58 | 212,58 | 212,58 | 212,58 | 212,58 | 212,58 | 212,58 | 212,58 | 212,58 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях (рассчитаны к отпуску в сеть) | µj | тыс. Гкал | 4,819 | 4,693 | 4,640 | 4,691 | 4,691 | 4,691 | 4,691 | 4,691 | 4,691 | 4,691 | 4,691 | 4,691 | 4,691 | 4,691 | 4,691 | 4,691 | 4,691 | 4,691 | 4,691 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 4,819 | 4,693 | 4,640 | 4,691 | 4,691 | 4,691 | 4,691 | 4,691 | 4,691 | 4,691 | 4,691 | 4,691 | 4,691 | 4,691 | 4,691 | 4,691 | 4,691 | 4,691 | 4,691 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 12,6 | 12,3 | 12,1 | 12,2 | 12,3 | 12,4 | 12,4 | 12,5 | 12,6 | 12,6 | 12,7 | 12,7 | 12,8 | 12,9 | 12,9 | 13,0 | 13,1 | 13,1 | 13,2 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,50 | 1,49 | 1,48 | 1,48 | 1,47 | 1,46 | 1,45 | 1,45 | 1,44 | 1,43 | 1,42 | 1,42 | 1,41 | 1,40 | 1,40 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 30,64 | 30,64 | 30,64 | 30,64 | 30,64 | 30,64 | 30,64 | 30,64 | 30,64 | 30,64 | 30,64 | 30,64 | 30,64 | 30,64 | 30,64 | 30,64 | 30,64 | 30,64 | 30,64 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,25 | 0,17 | 0,10 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,02 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | 2,07 | 2,08 | 2,09 | 2,10 | 2,11 | 2,12 | 2,13 | 2,15 | 2,16 |
| ЕТО №01: котельная № 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 21,9 | 17,9 | 18,9 | 19,9 | 22,9 | 23,9 | 24,9 | 25,9 | 26,9 | 27,9 | 28,9 | 29,9 | 30,9 | 31,9 | 32,9 | 33,9 | 34,9 | 35,9 | 36,9 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 18,9 | 19,9 | 20,9 | 21,9 | 22,9 | 23,9 | 24,9 | 25,9 | 26,9 | 27,9 | 28,9 | 29,9 | 30,9 | 31,9 | 32,9 | 33,9 | 34,9 | 35,9 | 36,9 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 288,65 | 288,65 | 288,65 | 288,65 | 288,65 | 288,65 | 288,65 | 288,65 | 288,65 | 288,65 | 288,65 | 288,65 | 288,65 | 288,65 | 288,65 | 288,65 | 288,65 | 288,65 | 288,65 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях (рассчитаны к отпуску в сеть) | µj | тыс. Гкал | 0,209 | 0,211 | 0,223 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 0,209 | 0,211 | 0,223 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0,226 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 12,6 | 12,8 | 13,5 | 13,7 | 13,7 | 13,8 | 13,9 | 14,0 | 14,0 | 14,1 | 14,2 | 14,2 | 14,3 | 14,4 | 14,5 | 14,5 | 14,6 | 14,7 | 14,7 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,77 | 0,77 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,75 | 0,75 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 39,21 | 39,21 | 39,21 | 39,21 | 39,21 | 39,21 | 39,21 | 39,21 | 39,21 | 39,21 | 39,21 | 39,21 | 39,21 | 39,21 | 39,21 | 39,21 | 39,21 | 39,21 | 39,21 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 10,22 | 10,15 | 13,95 | 10,53 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 | 10,57 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 7,95 | 7,53 | 15,20 | 16,40 | 16,37 | 16,31 | 16,26 | 16,20 | 16,14 | 16,09 | 16,03 | 15,98 | 15,92 | 15,87 | 15,82 | 15,76 | 15,71 | 15,66 | 15,61 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | 2,07 | 2,08 | 2,09 | 2,10 | 2,11 | 2,12 | 2,13 | 2,15 | 2,16 |
| ЕТО №01: котельная № 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 20,1 | 16,1 | 17,1 | 18,1 | 21,1 | 22,1 | 23,1 | 24,1 | 25,1 | 26,1 | 27,1 | 28,1 | 29,1 | 30,1 | 31,1 | 32,1 | 33,1 | 34,1 | 35,1 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 17,1 | 18,1 | 19,1 | 20,1 | 21,1 | 22,1 | 23,1 | 24,1 | 25,1 | 26,1 | 27,1 | 28,1 | 29,1 | 30,1 | 31,1 | 32,1 | 33,1 | 34,1 | 35,1 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 233,28 | 233,28 | 233,28 | 233,28 | 233,28 | 233,28 | 233,28 | 233,28 | 233,28 | 233,28 | 233,28 | 233,28 | 233,28 | 233,28 | 233,28 | 233,28 | 233,28 | 233,28 | 233,28 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях (рассчитаны к отпуску в сеть) | µj | тыс. Гкал | 0,124 | 0,122 | 0,122 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 0,124 | 0,122 | 0,122 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 23,8 | 23,4 | 23,4 | 23,6 | 23,7 | 23,9 | 24,0 | 24,1 | 24,2 | 24,4 | 24,5 | 24,6 | 24,7 | 24,8 | 25,0 | 25,1 | 25,2 | 25,3 | 25,5 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,73 | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,69 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0000 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0000 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 39,83 | 39,83 | 39,83 | 39,83 | 39,83 | 39,83 | 39,83 | 39,83 | 39,83 | 39,83 | 39,83 | 39,83 | 39,83 | 39,83 | 39,83 | 39,83 | 39,83 | 39,83 | 39,83 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | 2,07 | 2,08 | 2,09 | 2,10 | 2,11 | 2,12 | 2,13 | 2,15 | 2,16 |
| ЕТО №01: котельная № 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 25,7 | 21,7 | 22,7 | 23,7 | 26,7 | 27,7 | 28,7 | 29,7 | 30,7 | 31,7 | 32,7 | 33,7 | 34,7 | 35,7 | 36,7 | 37,7 | 38,7 | 39,7 | 40,7 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 22,7 | 23,7 | 24,7 | 25,7 | 26,7 | 27,7 | 28,7 | 29,7 | 30,7 | 31,7 | 32,7 | 33,7 | 34,7 | 35,7 | 36,7 | 37,7 | 38,7 | 39,7 | 40,7 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 107,70 | 107,70 | 107,70 | 107,70 | 107,70 | 107,70 | 107,70 | 107,70 | 107,70 | 107,70 | 107,70 | 107,70 | 107,70 | 107,70 | 107,70 | 107,70 | 107,70 | 107,70 | 107,70 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях (рассчитаны к отпуску в сеть) | µj | тыс. Гкал | 0,254 | 0,261 | 0,259 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 0,254 | 0,261 | 0,259 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 | 0,262 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 9,5 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 10,1 | 10,1 | 10,2 | 10,2 | 10,3 | 10,3 | 10,4 | 10,4 | 10,5 | 10,6 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,50 | 1,49 | 1,48 | 1,48 | 1,47 | 1,46 | 1,45 | 1,45 | 1,44 | 1,43 | 1,43 | 1,42 | 1,41 | 1,40 | 1,40 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 41,13 | 41,13 | 41,13 | 41,13 | 41,13 | 41,13 | 41,13 | 41,13 | 41,13 | 41,13 | 41,13 | 41,13 | 41,13 | 41,13 | 41,13 | 41,13 | 41,13 | 41,13 | 41,13 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | 2,07 | 2,08 | 2,09 | 2,10 | 2,11 | 2,12 | 2,13 | 2,15 | 2,16 |
| ЕТО №01: котельная № 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 14,2 | 10,2 | 11,2 | 12,2 | 15,2 | 16,2 | 17,2 | 18,2 | 19,2 | 20,2 | 21,2 | 22,2 | 23,2 | 24,2 | 25,2 | 26,2 | 27,2 | 28,2 | 29,2 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 11,2 | 12,2 | 13,2 | 14,2 | 15,2 | 16,2 | 17,2 | 18,2 | 19,2 | 20,2 | 21,2 | 22,2 | 23,2 | 24,2 | 25,2 | 26,2 | 27,2 | 28,2 | 29,2 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 85,70 | 85,70 | 85,70 | 85,70 | 85,70 | 85,70 | 85,70 | 85,70 | 85,70 | 85,70 | 85,70 | 85,70 | 85,70 | 85,70 | 85,70 | 85,70 | 85,70 | 85,70 | 85,70 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях (рассчитаны к отпуску в сеть) | µj | тыс. Гкал | 0,361 | 0,355 | 0,354 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 0,361 | 0,355 | 0,354 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,0 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,20 | 4,18 | 4,16 | 4,13 | 4,11 | 4,09 | 4,07 | 4,05 | 4,03 | 4,01 | 3,99 | 3,97 | 3,95 | 3,93 | 3,91 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0039 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0058 | 0,0057 | 0,0056 | 0,0055 | 0,0054 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0050 | 0,0050 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0039 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0058 | 0,0057 | 0,0056 | 0,0055 | 0,0054 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0052 | 0,0052 | 0,0051 | 0,0051 | 0,0050 | 0,0050 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 36,73 | 36,73 | 36,73 | 36,73 | 36,73 | 36,73 | 36,73 | 36,73 | 36,73 | 36,73 | 36,73 | 36,73 | 36,73 | 36,73 | 36,73 | 36,73 | 36,73 | 36,73 | 36,73 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | 2,07 | 2,08 | 2,09 | 2,10 | 2,11 | 2,12 | 2,13 | 2,15 | 2,16 |
| ЕТО №01: котельная № 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 8,81 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 24,4 | 20,4 | 21,4 | 22,4 | 25,4 | 26,4 | 27,4 | 28,4 | 29,4 | 30,4 | 31,4 | 32,4 | 33,4 | 34,4 | 35,4 | 36,4 | 37,4 | 38,4 | 39,4 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 21,4 | 22,4 | 23,4 | 24,4 | 25,4 | 26,4 | 27,4 | 28,4 | 29,4 | 30,4 | 31,4 | 32,4 | 33,4 | 34,4 | 35,4 | 36,4 | 37,4 | 38,4 | 39,4 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 195,56 | 195,56 | 195,56 | 195,56 | 195,56 | 195,56 | 195,56 | 195,56 | 195,56 | 195,56 | 195,56 | 195,56 | 195,56 | 195,56 | 195,56 | 195,56 | 195,56 | 195,56 | 195,56 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях (рассчитаны к отпуску в сеть) | µj | тыс. Гкал | 1,873 | 1,820 | 1,762 | 1,781 | 1,781 | 1,781 | 1,781 | 1,781 | 1,781 | 1,781 | 1,781 | 1,781 | 1,781 | 1,781 | 1,781 | 1,781 | 1,781 | 1,781 | 1,781 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 1,873 | 1,820 | 1,762 | 1,781 | 1,781 | 1,781 | 1,781 | 1,781 | 1,781 | 1,781 | 1,781 | 1,781 | 1,781 | 1,781 | 1,781 | 1,781 | 1,781 | 1,781 | 1,781 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 11,8 | 11,5 | 11,1 | 11,2 | 11,3 | 11,3 | 11,4 | 11,5 | 11,5 | 11,6 | 11,6 | 11,7 | 11,7 | 11,8 | 11,9 | 11,9 | 12,0 | 12,0 | 12,1 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,79 | 1,78 | 1,77 | 1,77 | 1,76 | 1,75 | 1,74 | 1,73 | 1,72 | 1,71 | 1,70 | 1,70 | 1,69 | 1,68 | 1,67 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 27,35 | 27,35 | 27,35 | 27,35 | 27,35 | 27,35 | 27,35 | 27,35 | 27,35 | 27,35 | 27,35 | 27,35 | 27,35 | 27,35 | 27,35 | 27,35 | 27,35 | 27,35 | 27,35 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | 2,07 | 2,08 | 2,09 | 2,10 | 2,11 | 2,12 | 2,13 | 2,15 | 2,16 |
| ЕТО №01: котельная № 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 17,8 | 13,8 | 14,8 | 15,8 | 18,8 | 19,8 | 20,8 | 21,8 | 22,8 | 23,8 | 24,8 | 25,8 | 26,8 | 27,8 | 28,8 | 29,8 | 30,8 | 31,8 | 32,8 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 14,8 | 15,8 | 16,8 | 17,8 | 18,8 | 19,8 | 20,8 | 21,8 | 22,8 | 23,8 | 24,8 | 25,8 | 26,8 | 27,8 | 28,8 | 29,8 | 30,8 | 31,8 | 32,8 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 666,63 | 666,63 | 666,63 | 666,63 | 666,63 | 666,63 | 666,63 | 666,63 | 666,63 | 666,63 | 666,63 | 666,63 | 666,63 | 666,63 | 666,63 | 666,63 | 666,63 | 666,63 | 666,63 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях (рассчитаны к отпуску в сеть) | µj | тыс. Гкал | 0,000 | 0,527 | 1,069 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 0,000 | 0,527 | 1,069 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 0,0 | 11,3 | 22,9 | 23,1 | 23,2 | 23,4 | 23,5 | 23,6 | 23,7 | 23,8 | 24,0 | 24,1 | 24,2 | 24,3 | 24,4 | 24,6 | 24,7 | 24,8 | 24,9 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,98 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0016 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0031 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0016 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0031 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0027 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №01: котельная № 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 32,07 | 32,07 | 32,07 | 32,07 | 32,07 | 32,07 | 32,07 | 32,07 | 32,07 | 32,07 | 32,07 | 32,07 | 32,07 | 32,07 | 32,07 | 32,07 | 32,07 | 32,07 | 32,07 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 28,74 | 28,74 | 28,74 | 28,74 | 28,74 | 28,74 | 28,74 | 28,74 | 28,74 | 28,74 | 28,74 | 28,74 | 28,74 | 28,74 | 28,74 | 28,74 | 28,74 | 28,74 | 28,74 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 21,7 | 17,7 | 18,7 | 19,7 | 17,1 | 17,8 | 18,6 | 19,3 | 20,1 | 20,8 | 21,6 | 22,3 | 23,1 | 23,8 | 24,6 | 25,3 | 26,1 | 26,8 | 27,6 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 18,7 | 19,7 | 20,7 | 21,7 | 22,7 | 23,7 | 24,7 | 25,7 | 26,7 | 27,7 | 28,7 | 29,7 | 30,7 | 31,7 | 32,7 | 33,7 | 34,7 | 35,7 | 36,7 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 138,61 | 138,61 | 138,61 | 138,61 | 138,61 | 138,61 | 138,61 | 138,61 | 138,61 | 138,61 | 138,61 | 138,61 | 138,61 | 138,61 | 138,61 | 138,61 | 138,61 | 138,61 | 138,61 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях (рассчитаны к отпуску в сеть) | µj | тыс. Гкал | 11,244 | 10,990 | 10,883 | 11,003 | 11,003 | 11,003 | 11,003 | 11,003 | 11,003 | 11,003 | 11,003 | 11,003 | 11,003 | 11,003 | 11,003 | 11,003 | 11,003 | 11,003 | 11,003 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 11,244 | 10,990 | 10,883 | 11,003 | 11,003 | 11,003 | 11,003 | 11,003 | 11,003 | 11,003 | 11,003 | 11,003 | 11,003 | 11,003 | 11,003 | 11,003 | 11,003 | 11,003 | 11,003 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 9,4 | 9,1 | 9,1 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,3 | 9,3 | 9,4 | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,9 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,73 | 3,71 | 3,69 | 3,68 | 3,66 | 3,64 | 3,62 | 3,60 | 3,58 | 3,57 | 3,55 | 3,53 | 3,51 | 3,50 | 3,48 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0002 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 3,4% | 2,6% | 1,7% | 0,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 | 1243 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 31,05 | 31,05 | 31,05 | 31,05 | 31,05 | 31,05 | 31,05 | 31,05 | 31,05 | 31,05 | 31,05 | 31,05 | 31,05 | 31,05 | 31,05 | 31,05 | 31,05 | 31,05 | 31,05 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | 2,07 | 2,08 | 2,09 | 2,10 | 2,11 | 2,12 | 2,13 | 2,15 | 2,16 |
| ЕТО №01: котельная № 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 48,2 | 44,2 | 45,2 | 46,2 | 49,2 | 50,2 | 51,2 | 52,2 | 53,2 | 54,2 | 55,2 | 56,2 | 57,2 | 58,2 | 59,2 | 60,2 | 61,2 | 62,2 | 63,2 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 45,2 | 46,2 | 47,2 | 48,2 | 49,2 | 50,2 | 51,2 | 52,2 | 53,2 | 54,2 | 55,2 | 56,2 | 57,2 | 58,2 | 59,2 | 60,2 | 61,2 | 62,2 | 63,2 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 141,31 | 141,31 | 141,31 | 141,31 | 141,31 | 141,31 | 141,31 | 141,31 | 141,31 | 141,31 | 141,31 | 141,31 | 141,31 | 141,31 | 141,31 | 141,31 | 141,31 | 141,31 | 141,31 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях (рассчитаны к отпуску в сеть) | µj | тыс. Гкал | 0,103 | 0,101 | 0,100 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 0,103 | 0,101 | 0,100 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 14,5 | 14,2 | 14,0 | 14,1 | 14,2 | 14,3 | 14,3 | 14,4 | 14,5 | 14,6 | 14,6 | 14,7 | 14,8 | 14,9 | 14,9 | 15,0 | 15,1 | 15,2 | 15,2 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,54 | 1,53 | 1,53 | 1,52 | 1,51 | 1,50 | 1,50 | 1,49 | 1,48 | 1,47 | 1,47 | 1,46 | 1,45 | 1,44 | 1,44 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 45,35 | 45,35 | 45,35 | 45,35 | 45,35 | 45,35 | 45,35 | 45,35 | 45,35 | 45,35 | 45,35 | 45,35 | 45,35 | 45,35 | 45,35 | 45,35 | 45,35 | 45,35 | 45,35 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | 2,07 | 2,08 | 2,09 | 2,10 | 2,11 | 2,12 | 2,13 | 2,15 | 2,16 |
| ЕТО №01: котельная № 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 16,7 | 12,7 | 13,7 | 14,7 | 17,7 | 18,7 | 19,7 | 20,7 | 21,7 | 22,7 | 23,7 | 24,7 | 25,7 | 26,7 | 27,7 | 28,7 | 29,7 | 30,7 | 31,7 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 13,7 | 14,7 | 15,7 | 16,7 | 17,7 | 18,7 | 19,7 | 20,7 | 21,7 | 22,7 | 23,7 | 24,7 | 25,7 | 26,7 | 27,7 | 28,7 | 29,7 | 30,7 | 31,7 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 140,45 | 140,45 | 140,45 | 140,45 | 140,45 | 140,45 | 140,45 | 140,45 | 140,45 | 140,45 | 140,45 | 140,45 | 140,45 | 140,45 | 140,45 | 140,45 | 140,45 | 140,45 | 140,45 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях (рассчитаны к отпуску в сеть) | µj | тыс. Гкал | 0,115 | 0,120 | 0,119 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 0,115 | 0,120 | 0,119 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 10,1 | 10,5 | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 10,7 | 10,8 | 10,8 | 10,9 | 10,9 | 11,0 | 11,0 | 11,1 | 11,2 | 11,2 | 11,3 | 11,3 | 11,4 | 11,4 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,91 | 0,91 | 0,90 | 0,90 | 0,89 | 0,89 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,87 | 0,87 | 0,86 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 4,6% | 4,6% | 4,6% | 4,6% | 4,6% | 4,6% | 3,7% | 2,8% | 1,8% | 0,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,77 | 40,77 | 40,77 | 40,77 | 40,77 | 40,77 | 40,77 | 40,77 | 40,77 | 40,77 | 40,77 | 40,77 | 40,77 | 40,77 | 40,77 | 40,77 | 40,77 | 40,77 | 40,77 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | 2,07 | 2,08 | 2,09 | 2,10 | 2,11 | 2,12 | 2,13 | 2,15 | 2,16 |
| ЕТО №01: котельная № 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 16,2 | 12,2 | 13,2 | 14,2 | 17,2 | 18,2 | 19,2 | 20,2 | 21,2 | 22,2 | 23,2 | 24,2 | 25,2 | 26,2 | 27,2 | 28,2 | 29,2 | 30,2 | 31,2 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 13,2 | 14,2 | 15,2 | 16,2 | 17,2 | 18,2 | 19,2 | 20,2 | 21,2 | 22,2 | 23,2 | 24,2 | 25,2 | 26,2 | 27,2 | 28,2 | 29,2 | 30,2 | 31,2 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 22,62 | 22,62 | 22,62 | 22,62 | 22,62 | 22,62 | 22,62 | 22,62 | 22,62 | 22,62 | 22,62 | 22,62 | 22,62 | 22,62 | 22,62 | 22,62 | 22,62 | 22,62 | 22,62 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях (рассчитаны к отпуску в сеть) | µj | тыс. Гкал | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5,0 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,73 | 2,72 | 2,70 | 2,69 | 2,68 | 2,66 | 2,65 | 2,64 | 2,62 | 2,61 | 2,60 | 2,58 | 2,57 | 2,56 | 2,54 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,05 | 40,05 | 40,05 | 40,05 | 40,05 | 40,05 | 40,05 | 40,05 | 40,05 | 40,05 | 40,05 | 40,05 | 40,05 | 40,05 | 40,05 | 40,05 | 40,05 | 40,05 | 40,05 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | 2,07 | 2,08 | 2,09 | 2,10 | 2,11 | 2,12 | 2,13 | 2,15 | 2,16 |
| ЕТО №01: котельная № 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 13,7 | 9,7 | 10,7 | 11,7 | 14,7 | 15,7 | 16,7 | 17,7 | 18,7 | 19,7 | 20,7 | 21,7 | 22,7 | 23,7 | 24,7 | 25,7 | 26,7 | 27,7 | 28,7 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 10,7 | 11,7 | 12,7 | 13,7 | 14,7 | 15,7 | 16,7 | 17,7 | 18,7 | 19,7 | 20,7 | 21,7 | 22,7 | 23,7 | 24,7 | 25,7 | 26,7 | 27,7 | 28,7 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 65,91 | 65,91 | 65,91 | 65,91 | 65,91 | 65,91 | 65,91 | 65,91 | 65,91 | 65,91 | 65,91 | 65,91 | 65,91 | 65,91 | 65,91 | 65,91 | 65,91 | 65,91 | 65,91 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях (рассчитаны к отпуску в сеть) | µj | тыс. Гкал | 0,118 | 0,115 | 0,113 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 0,118 | 0,115 | 0,113 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,8 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,76 | 2,75 | 2,74 | 2,72 | 2,71 | 2,69 | 2,68 | 2,67 | 2,65 | 2,64 | 2,63 | 2,62 | 2,60 | 2,59 | 2,58 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,42 | 40,42 | 40,42 | 40,42 | 40,42 | 40,42 | 40,42 | 40,42 | 40,42 | 40,42 | 40,42 | 40,42 | 40,42 | 40,42 | 40,42 | 40,42 | 40,42 | 40,42 | 40,42 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | 2,07 | 2,08 | 2,09 | 2,10 | 2,11 | 2,12 | 2,13 | 2,15 | 2,16 |
| ЕТО №01: котельная № 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 12,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 57,43 | 57,43 | 57,43 | 57,43 | 57,43 | 57,43 | 57,43 | 57,43 | 57,43 | 57,43 | 57,43 | 57,43 | 57,43 | 57,43 | 57,43 | 57,43 | 57,43 | 57,43 | 57,43 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях (рассчитаны к отпуску в сеть) | µj | тыс. Гкал | 0,035 | 0,032 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 0,035 | 0,032 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 4,9 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5,0 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,92 | 2,90 | 2,89 | 2,87 | 2,86 | 2,85 | 2,83 | 2,82 | 2,80 | 2,79 | 2,78 | 2,76 | 2,75 | 2,73 | 2,72 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,44 | 40,44 | 40,44 | 40,44 | 40,44 | 40,44 | 40,44 | 40,44 | 40,44 | 40,44 | 40,44 | 40,44 | 40,44 | 40,44 | 40,44 | 40,44 | 40,44 | 40,44 | 40,44 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | 2,07 | 2,08 | 2,09 | 2,10 | 2,11 | 2,12 | 2,13 | 2,15 | 2,16 |
| ЕТО №01: котельная № 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 14,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 167,71 | 167,71 | 167,71 | 167,71 | 167,71 | 167,71 | 167,71 | 167,71 | 167,71 | 167,71 | 167,71 | 167,71 | 167,71 | 167,71 | 167,71 | 167,71 | 167,71 | 167,71 | 167,71 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях (рассчитаны к отпуску в сеть) | µj | тыс. Гкал | 0,310 | 0,327 | 0,335 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 0,310 | 0,327 | 0,335 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 9,0 | 9,5 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 10,1 | 10,1 | 10,2 | 10,2 | 10,3 | 10,3 | 10,4 | 10,4 | 10,5 | 10,5 | 10,6 | 10,6 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,30 | 1,30 | 1,29 | 1,28 | 1,28 | 1,27 | 1,26 | 1,26 | 1,25 | 1,24 | 1,24 | 1,23 | 1,23 | 1,22 | 1,21 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | 2,07 | 2,08 | 2,09 | 2,10 | 2,11 | 2,12 | 2,13 | 2,15 | 2,16 |
| ЕТО №01: Котельная АО «Железобетон» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 6,21 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 6,21 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 27,3 | 22,3 | 23,3 | 24,3 | 28,3 | 29,3 | 30,3 | 31,3 | 32,3 | 33,3 | 34,3 | 35,3 | 36,3 | 37,3 | 38,3 | 39,3 | 40,3 | 41,3 | 42,3 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 24,3 | 25,3 | 26,3 | 27,3 | 28,3 | 29,3 | 30,3 | 31,3 | 32,3 | 33,3 | 34,3 | 35,3 | 36,3 | 37,3 | 38,3 | 39,3 | 40,3 | 41,3 | 42,3 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 59,78 | 59,78 | 59,78 | 59,78 | 59,78 | 59,78 | 59,78 | 59,78 | 59,78 | 59,78 | 59,78 | 59,78 | 59,78 | 59,78 | 59,78 | 59,78 | 59,78 | 59,78 | 59,78 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях (рассчитаны к отпуску в сеть) | µj | тыс. Гкал | 1,642 | 1,631 | 1,707 | 1,726 | 1,726 | 1,726 | 1,726 | 1,726 | 1,726 | 1,726 | 1,726 | 1,726 | 1,726 | 1,726 | 1,726 | 1,726 | 1,726 | 1,726 | 1,726 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 1,642 | 1,631 | 1,707 | 1,726 | 1,726 | 1,726 | 1,726 | 1,726 | 1,726 | 1,726 | 1,726 | 1,726 | 1,726 | 1,726 | 1,726 | 1,726 | 1,726 | 1,726 | 1,726 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 5,5 | 5,5 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,3 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,76 | 4,73 | 4,71 | 4,68 | 4,66 | 4,64 | 4,61 | 4,59 | 4,57 | 4,55 | 4,52 | 4,50 | 4,48 | 4,46 | 4,43 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0000 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0000 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | 2,07 | 2,08 | 2,09 | 2,10 | 2,11 | 2,12 | 2,13 | 2,15 | 2,16 |
| ЕТО №01: Котельная АО «ИСМА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | Переключение на новую БМК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 36,1 | 31,1 | 32,1 | 33,1 | 37,1 | 38,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 33,1 | 34,1 | 35,1 | 36,1 | 37,1 | 38,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 74,36 | 74,36 | 74,36 | 74,36 | 74,36 | 74,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях (рассчитаны к отпуску в сеть) | µj | тыс. Гкал | 0,366 | 0,363 | 0,380 | 0,385 | 0,385 | 0,385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 0,366 | 0,363 | 0,380 | 0,385 | 0,385 | 0,385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 7,0 | 6,9 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,02 | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №01: Котельная АО «Ивстройкерамика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 32,8 | 27,8 | 28,8 | 29,8 | 33,8 | 34,8 | 35,8 | 36,8 | 37,8 | 38,8 | 39,8 | 40,8 | 41,8 | 42,8 | 43,8 | 44,8 | 45,8 | 46,8 | 47,8 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 29,8 | 30,8 | 31,8 | 32,8 | 33,8 | 34,8 | 35,8 | 36,8 | 37,8 | 38,8 | 39,8 | 40,8 | 41,8 | 42,8 | 43,8 | 44,8 | 45,8 | 46,8 | 47,8 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 51,79 | 51,79 | 51,79 | 51,79 | 51,79 | 51,79 | 51,79 | 51,79 | 51,79 | 51,79 | 51,79 | 51,79 | 51,79 | 51,79 | 51,79 | 51,79 | 51,79 | 51,79 | 51,79 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях (рассчитаны к отпуску в сеть) | µj | тыс. Гкал | 0,619 | 0,614 | 0,643 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 0,619 | 0,614 | 0,643 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 | 0,650 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,92 | 4,89 | 4,87 | 4,84 | 4,82 | 4,79 | 4,77 | 4,75 | 4,72 | 4,70 | 4,68 | 4,65 | 4,63 | 4,61 | 4,58 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0000 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0000 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | 2,07 | 2,08 | 2,09 | 2,10 | 2,11 | 2,12 | 2,13 | 2,15 | 2,16 |
| ЕТО №01: Котельная АО «Ивхимпром» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 3,007 | 3,007 | 3,007 | 3,007 | 3,007 | 3,007 | 3,007 | 3,007 | 3,007 | 3,007 | 3,007 | 3,007 | 3,007 | 3,007 | 3,007 | 3,007 | 3,007 | 3,007 | 3,007 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 3,007 | 3,007 | 3,007 | 3,007 | 3,007 | 3,007 | 3,007 | 3,007 | 3,007 | 3,007 | 3,007 | 3,007 | 3,007 | 3,007 | 3,007 | 3,007 | 3,007 | 3,007 | 3,007 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 1,336 | 1,336 | 1,336 | 1,336 | 1,336 | 1,336 | 1,336 | 1,336 | 1,336 | 1,336 | 1,336 | 1,336 | 1,336 | 1,336 | 1,336 | 1,336 | 1,336 | 1,336 | 1,336 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 1,336 | 1,336 | 1,336 | 1,336 | 1,336 | 1,336 | 1,336 | 1,336 | 1,336 | 1,336 | 1,336 | 1,336 | 1,336 | 1,336 | 1,336 | 1,336 | 1,336 | 1,336 | 1,336 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 26,9 | 21,9 | 22,9 | 23,9 | 27,9 | 28,9 | 23,6 | 24,6 | 25,6 | 26,6 | 27,6 | 28,6 | 29,6 | 26,8 | 27,8 | 28,8 | 29,8 | 30,8 | 22,9 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 23,9 | 24,9 | 25,9 | 26,9 | 27,9 | 28,9 | 23,6 | 24,6 | 25,6 | 26,6 | 27,6 | 28,6 | 29,6 | 26,8 | 27,8 | 28,8 | 29,8 | 30,8 | 22,9 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 1,272 | 1,272 | 1,272 | 1,272 | 1,272 | 1,272 | 1,272 | 1,272 | 1,272 | 1,272 | 1,272 | 1,272 | 1,272 | 1,272 | 1,272 | 1,272 | 1,272 | 1,272 | 1,272 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 318,1 | 318,1 | 318,1 | 318,1 | 318,1 | 318,1 | 318,1 | 318,1 | 318,1 | 318,1 | 318,1 | 318,1 | 318,1 | 318,1 | 318,1 | 318,1 | 318,1 | 318,1 | 318,1 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях (рассчитаны к отпуску в сеть) | µj | тыс. Гкал | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 | 1,844 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 5,613 | 5,613 | 5,613 | 5,613 | 5,613 | 5,613 | 5,613 | 5,613 | 5,613 | 5,613 | 5,613 | 5,613 | 5,613 | 5,613 | 5,613 | 5,613 | 5,613 | 5,613 | 5,613 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 |
| ЕТО №01: Котельная ООО «ТЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 12,306 | 12,306 | 12,306 | 12,306 | 12,306 | 12,306 | 12,306 | Переключение на новую БМК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 12,306 | 12,306 | 12,306 | 12,306 | 12,306 | 12,306 | 12,306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 | 1,095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 23,6 | 18,6 | 19,6 | 20,6 | 24,6 | 25,6 | 23,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 20,6 | 21,6 | 22,6 | 23,6 | 24,6 | 25,6 | 23,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 119,02 | 119,02 | 119,02 | 119,02 | 119,02 | 119,02 | 119,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях (рассчитаны к отпуску в сеть) | µj | тыс. Гкал | 2,471 | 2,228 | 2,228 | 2,228 | 2,228 | 2,228 | 2,228 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 2,471 | 2,228 | 2,228 | 2,228 | 2,228 | 2,228 | 2,228 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,8 | 13,9 | 14,0 | 15,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 18,39 | 18,39 | 18,39 | 18,39 | 18,30 | 18,20 | 17,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 2,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО №01: Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 45,7 | 40,7 | 41,7 | 42,7 | 46,7 | 47,7 | 48,7 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 42,7 | 43,7 | 44,7 | 45,7 | 46,7 | 47,7 | 48,7 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях (рассчитаны к отпуску в сеть) | µj | тыс. Гкал | 0,220 | 0,218 | 0,228 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 0,220 | 0,218 | 0,228 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,76 | 4,73 | 4,71 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
| ЕТО №01: Котельная ГОЦ (Городской оздоровительный центр) г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 24,1 | 19,1 | 20,1 | 21,1 | 25,1 | 26,1 | 27,1 | 28,1 | 29,1 | 30,1 | 31,1 | 32,1 | 33,1 | 34,1 | 35,1 | 36,1 | 37,1 | 38,1 | 39,1 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 21,1 | 22,1 | 23,1 | 24,1 | 25,1 | 26,1 | 27,1 | 28,1 | 29,1 | 30,1 | 31,1 | 32,1 | 33,1 | 34,1 | 35,1 | 36,1 | 37,1 | 38,1 | 39,1 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 283,23 | 283,23 | 283,23 | 283,23 | 283,23 | 283,23 | 283,23 | 283,23 | 283,23 | 283,23 | 283,23 | 283,23 | 283,23 | 283,23 | 283,23 | 283,23 | 283,23 | 283,23 | 283,23 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях (рассчитаны к отпуску в сеть) | µj | тыс. Гкал | 0,248 | 0,246 | 0,258 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 0,248 | 0,246 | 0,258 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 0,261 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 45,6 | 45,3 | 47,4 | 47,9 | 48,2 | 48,4 | 48,7 | 48,9 | 49,2 | 49,4 | 49,7 | 49,9 | 50,2 | 50,4 | 50,7 | 50,9 | 51,2 | 51,4 | 51,7 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | 2,07 | 2,08 | 2,09 | 2,10 | 2,11 | 2,12 | 2,13 | 2,15 | 2,16 |
| ЕТО №01: Котельная РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 22,17 | 22,17 | 22,17 | 22,17 | 22,17 | 22,17 | 22,17 | 22,17 | 22,17 | 22,17 | 22,17 | 22,17 | 22,17 | 22,17 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 22,17 | 22,17 | 22,17 | 22,17 | 22,17 | 22,17 | 22,17 | 22,17 | 22,17 | 22,17 | 22,17 | 22,17 | 22,17 | 22,17 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 34,7 | 29,7 | 30,7 | 31,7 | 35,7 | 34,6 | 35,6 | 36,6 | 37,6 | 38,6 | 39,6 | 40,6 | 41,6 | 42,6 | 43,6 | 44,6 | 45,6 | 46,6 | 47,6 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 31,7 | 32,7 | 33,7 | 34,7 | 35,7 | 34,6 | 35,6 | 36,6 | 37,6 | 38,6 | 39,6 | 40,6 | 41,6 | 42,6 | 43,6 | 44,6 | 45,6 | 46,6 | 47,6 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,21 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 82,34 | 82,34 | 82,34 | 82,34 | 82,34 | 77,87 | 77,87 | 77,87 | 77,87 | 77,87 | 77,87 | 77,87 | 77,87 | 77,87 | 77,87 | 77,87 | 77,87 | 77,87 | 77,87 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях (рассчитаны к отпуску в сеть) | µj | тыс. Гкал | 5,515 | 5,476 | 5,734 | 5,798 | 5,798 | 6,001 | 6,001 | 6,001 | 6,001 | 6,001 | 6,001 | 6,001 | 6,001 | 6,001 | 6,001 | 6,001 | 6,001 | 6,001 | 6,001 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 5,515 | 5,476 | 5,734 | 5,798 | 5,798 | 6,001 | 6,001 | 6,001 | 6,001 | 6,001 | 6,001 | 6,001 | 6,001 | 6,001 | 6,001 | 6,001 | 6,001 | 6,001 | 6,001 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 9,4 | 9,4 | 9,8 | 9,9 | 10,0 | 10,4 | 10,4 | 10,5 | 10,5 | 10,6 | 10,6 | 10,7 | 10,8 | 10,8 | 10,9 | 10,9 | 11,0 | 11,0 | 11,1 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,75 | 2,61 | 2,59 | 2,58 | 2,57 | 2,55 | 2,54 | 2,53 | 2,52 | 2,50 | 2,49 | 2,48 | 2,47 | 2,45 | 2,44 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0000 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0000 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 1307 | 1307 | 1307 | 1307 | 1307 | 1307 | 1307 | 1307 | 1307 | 1307 | 1307 | 1307 | 1307 | 1307 | 1307 | 1307 | 1307 | 1307 | 1307 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 35,56 | 35,56 | 35,56 | 35,56 | 35,56 | 35,56 | 35,56 | 35,56 | 35,56 | 35,56 | 35,56 | 35,56 | 35,56 | 35,56 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | 2,07 | 2,08 | 2,09 | 2,10 | 2,11 | 2,12 | 2,13 | 2,15 | 2,16 |
| ЕТО №01: Котельная ООО «Альянс-Профи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 16,3 | 11,3 | 12,3 | 13,3 | 17,3 | 18,3 | 19,3 | 20,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 13,3 | 14,3 | 15,3 | 16,3 | 17,3 | 18,3 | 19,3 | 20,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 53,56 | 53,56 | 53,56 | 53,56 | 53,56 | 53,56 | 53,56 | 53,56 | 53,56 | 53,56 | 53,56 | 53,56 | 53,56 | 53,56 | 53,56 | 53,56 | 53,56 | 53,56 | 53,56 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях (рассчитаны к отпуску в сеть) | µj | тыс. Гкал | 0,587 | 0,582 | 0,610 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 0,587 | 0,582 | 0,610 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 0,617 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,61 | 4,59 | 4,56 | 4,54 | 4,52 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0000 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0000 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| ЕТО №01: Котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 30,1 | 25,1 | 26,1 | 27,1 | 31,1 | 32,1 | 33,1 | 34,1 | 35,1 | 36,1 | 28,8 | 29,8 | 30,8 | 31,8 | 32,8 | 33,8 | 21,8 | 22,8 | 23,8 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 27,1 | 28,1 | 29,1 | 30,1 | 31,1 | 32,1 | 33,1 | 34,1 | 35,1 | 36,1 | 28,8 | 29,8 | 30,8 | 31,8 | 32,8 | 33,8 | 21,8 | 22,8 | 23,8 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 56,07 | 56,07 | 56,07 | 56,07 | 56,07 | 56,07 | 56,07 | 56,07 | 56,07 | 56,07 | 56,07 | 56,07 | 56,07 | 56,07 | 56,07 | 56,07 | 56,07 | 56,07 | 56,07 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях (рассчитаны к отпуску в сеть) | µj | тыс. Гкал | 0,059 | 0,059 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 0,059 | 0,059 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 5,5 | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 6,0 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,24 | 2,23 | 2,22 | 2,21 | 2,20 | 2,19 | 2,18 | 2,17 | 2,16 | 2,14 | 2,13 | 2,12 | 2,11 | 2,10 | 2,09 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | 2,07 | 2,08 | 2,09 | 2,10 | 2,11 | 2,12 | 2,13 | 2,15 | 2,16 |
| ЕТО №01: Котельная ООО «Альфа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 25,8 | 20,8 | 21,8 | 22,8 | 26,8 | 27,8 | 28,8 | 28,9 | 28,7 | 29,7 | 30,3 | 31,3 | 32,3 | 33,3 | 34,3 | 35,3 | 36,3 | 37,3 | 38,3 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 22,8 | 23,8 | 24,8 | 25,8 | 26,8 | 27,8 | 28,8 | 28,9 | 28,7 | 29,7 | 30,3 | 31,3 | 32,3 | 33,3 | 34,3 | 35,3 | 36,3 | 37,3 | 38,3 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 | 10,70 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях (рассчитаны к отпуску в сеть) | µj | тыс. Гкал | 0,159 | 0,158 | 0,166 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,165 | 0,162 | 0,162 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 0,159 | 0,158 | 0,166 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,165 | 0,162 | 0,162 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 16,89 | 16,89 | 16,89 | 16,89 | 16,81 | 16,73 | 16,64 | 16,56 | 16,48 | 16,39 | 16,31 | 16,23 | 16,15 | 16,07 | 15,99 | 15,91 | 15,83 | 15,75 | 15,67 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | 2,07 | 2,08 | 2,09 | 2,10 | 2,11 | 2,12 | 2,13 | 2,15 | 2,16 |
| ЕТО №01: Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 34,1 | 29,1 | 30,1 | 31,1 | 33,1 | 31,1 | 31,1 | 31,7 | 32,7 | 30,1 | 31,1 | 32,1 | 33,1 | 25,1 | 26,1 | 25,4 | 25,4 | 24,8 | 25,8 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 31,1 | 32,1 | 33,1 | 34,1 | 33,1 | 31,1 | 31,1 | 31,7 | 32,7 | 30,1 | 31,1 | 32,1 | 33,1 | 25,1 | 26,1 | 25,4 | 25,4 | 24,8 | 25,8 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 50,15 | 50,15 | 50,15 | 50,15 | 50,15 | 50,15 | 50,15 | 50,15 | 50,15 | 50,15 | 50,15 | 50,15 | 50,15 | 50,15 | 50,15 | 50,15 | 50,15 | 50,15 | 50,15 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях (рассчитаны к отпуску в сеть) | µj | тыс. Гкал | 1,301 | 1,432 | 1,531 | 1,548 | 1,507 | 1,445 | 1,425 | 1,417 | 1,417 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,181 | 1,181 | 1,146 | 1,126 | 1,095 | 1,095 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 1,301 | 1,432 | 1,531 | 1,548 | 1,507 | 1,445 | 1,425 | 1,417 | 1,417 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,181 | 1,181 | 1,146 | 1,126 | 1,095 | 1,095 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 4,0 | 4,5 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,95 | 3,93 | 3,91 | 3,89 | 3,87 | 3,85 | 3,83 | 3,81 | 3,80 | 3,78 | 3,76 | 3,74 | 3,72 | 3,70 | 3,68 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0000 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0000 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | 2,07 | 2,08 | 2,09 | 2,10 | 2,11 | 2,12 | 2,13 | 2,15 | 2,16 |
| ЕТО №01: Котельная ООО «СТС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 24,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 114,63 | 114,63 | 114,63 | 114,63 | 114,63 | 114,63 | 114,63 | 114,63 | 114,63 | 114,63 | 114,63 | 114,63 | 114,63 | 114,63 | 114,63 | 114,63 | 114,63 | 114,63 | 114,63 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях (рассчитаны к отпуску в сеть) | µj | тыс. Гкал | 0,706 | 0,701 | 0,734 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 0,706 | 0,701 | 0,734 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 11,2 | 11,1 | 11,6 | 11,8 | 11,8 | 11,9 | 11,9 | 12,0 | 12,1 | 12,1 | 12,2 | 12,2 | 12,3 | 12,4 | 12,4 | 12,5 | 12,5 | 12,6 | 12,7 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,62 | 1,61 | 1,60 | 1,59 | 1,58 | 1,58 | 1,57 | 1,56 | 1,55 | 1,55 | 1,54 | 1,53 | 1,52 | 1,52 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | 2,07 | 2,08 | 2,09 | 2,10 | 2,11 | 2,12 | 2,13 | 2,15 | 2,16 |
| ЕТО №01: Котельная ООО «ТДЛ Энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 13,47 | 13,47 | 13,47 | 13,47 | 13,47 | 13,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 13,47 | 13,47 | 13,47 | 13,47 | 13,47 | 13,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 37,5 | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 38,5 | 39,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 159,42 | 159,42 | 159,42 | 159,42 | 159,42 | 159,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях (рассчитаны к отпуску в сеть) | µj | тыс. Гкал | 3,086 | 3,064 | 3,209 | 3,244 | 3,244 | 3,244 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 3,086 | 3,064 | 3,209 | 3,244 | 3,244 | 3,244 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 13,2 | 13,2 | 13,8 | 13,9 | 14,0 | 14,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,72 | 1,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0000 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0000 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №01: Котельная МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 39,8 | 34,8 | 35,8 | 36,8 | 40,8 | 41,8 | 42,8 | 43,8 | 44,8 | 45,8 | 46,8 | 47,8 | 48,8 | 49,8 | 50,8 | 51,8 | 22,6 | 23,6 | 24,6 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 36,8 | 37,8 | 38,8 | 39,8 | 40,8 | 41,8 | 42,8 | 43,8 | 44,8 | 45,8 | 46,8 | 47,8 | 48,8 | 49,8 | 50,8 | 51,8 | 22,6 | 23,6 | 24,6 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 13,40 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях (рассчитаны к отпуску в сеть) | µj | тыс. Гкал | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,89 | 6,86 | 6,83 | 6,79 | 6,76 | 6,72 | 6,69 | 6,66 | 6,62 | 6,59 | 6,56 | 6,52 | 6,49 | 6,46 | 6,43 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | 2,07 | 2,08 | 2,09 | 2,10 | 2,11 | 2,12 | 2,13 | 2,15 | 2,16 |
| ЕТО №01: Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 27,8 | 22,8 | 23,8 | 24,8 | 28,8 | 29,8 | 30,8 | 30,8 | 30,5 | 31,5 | 30,4 | 30,1 | 31,1 | 31,5 | 20,7 | 21,7 | 22,7 | 23,7 | 24,7 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 24,8 | 25,8 | 26,8 | 27,8 | 28,8 | 29,8 | 30,8 | 30,8 | 30,5 | 31,5 | 30,4 | 30,1 | 31,1 | 31,5 | 20,7 | 21,7 | 22,7 | 23,7 | 24,7 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 54,05 | 54,05 | 54,05 | 54,05 | 54,05 | 54,05 | 54,05 | 54,05 | 54,05 | 54,05 | 54,05 | 54,05 | 54,05 | 54,05 | 54,05 | 54,05 | 54,05 | 54,05 | 54,05 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях (рассчитаны к отпуску в сеть) | µj | тыс. Гкал | 0,915 | 0,909 | 0,951 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,948 | 0,930 | 0,930 | 0,902 | 0,885 | 0,885 | 0,877 | 0,730 | 0,730 | 0,730 | 0,730 | 0,730 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 0,915 | 0,909 | 0,951 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,962 | 0,948 | 0,930 | 0,930 | 0,902 | 0,885 | 0,885 | 0,877 | 0,730 | 0,730 | 0,730 | 0,730 | 0,730 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 7,6 | 7,6 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,6 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,21 | 4,19 | 4,17 | 4,15 | 4,13 | 4,11 | 4,09 | 4,07 | 4,05 | 4,03 | 4,01 | 3,99 | 3,97 | 3,95 | 3,93 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0000 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0018 | 0,0018 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0000 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0018 | 0,0018 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | 2,07 | 2,08 | 2,09 | 2,10 | 2,11 | 2,12 | 2,13 | 2,15 | 2,16 |
| ЕТО №01: Котельная № 33 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 34,6 | 29,6 | 30,6 | 31,6 | 35,6 | 36,6 | 37,6 | 38,6 | 39,6 | 40,6 | 41,6 | 42,6 | 43,6 | 44,6 | 45,6 | 46,6 | 47,6 | 48,6 | 49,6 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 31,6 | 32,6 | 33,6 | 34,6 | 35,6 | 36,6 | 37,6 | 38,6 | 39,6 | 40,6 | 41,6 | 42,6 | 43,6 | 44,6 | 45,6 | 46,6 | 47,6 | 48,6 | 49,6 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 16,83 | 16,83 | 16,83 | 16,83 | 16,83 | 16,83 | 16,83 | 16,83 | 16,83 | 16,83 | 16,83 | 16,83 | 16,83 | 16,83 | 16,83 | 16,83 | 16,83 | 16,83 | 16,83 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях (рассчитаны к отпуску в сеть) | µj | тыс. Гкал | 0,057 | 0,056 | 0,059 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 0,057 | 0,056 | 0,059 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 7,90 | 7,86 | 7,82 | 7,78 | 7,74 | 7,70 | 7,66 | 7,62 | 7,59 | 7,55 | 7,51 | 7,47 | 7,44 | 7,40 | 7,36 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0000 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0067 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0000 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0067 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | 2,07 | 2,08 | 2,09 | 2,10 | 2,11 | 2,12 | 2,13 | 2,15 | 2,16 |
| ЕТО №01: Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 31,3 | 26,3 | 27,3 | 28,3 | 32,3 | 33,3 | 34,3 | 35,3 | 36,3 | 37,3 | 38,3 | 39,3 | 40,3 | 41,3 | 42,3 | 43,3 | 44,3 | 45,3 | 46,3 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 28,3 | 29,3 | 30,3 | 31,3 | 32,3 | 33,3 | 34,3 | 35,3 | 36,3 | 37,3 | 38,3 | 39,3 | 40,3 | 41,3 | 42,3 | 43,3 | 44,3 | 45,3 | 46,3 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 215,48 | 215,48 | 215,48 | 215,48 | 215,48 | 215,48 | 215,48 | 215,48 | 215,48 | 215,48 | 215,48 | 215,48 | 215,48 | 215,48 | 215,48 | 215,48 | 215,48 | 215,48 | 215,48 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях (рассчитаны к отпуску в сеть) | µj | тыс. Гкал | 1,683 | 1,671 | 1,750 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 1,683 | 1,671 | 1,750 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 | 1,769 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 16,7 | 16,5 | 17,3 | 17,5 | 17,6 | 17,7 | 17,8 | 17,9 | 18,0 | 18,0 | 18,1 | 18,2 | 18,3 | 18,4 | 18,5 | 18,6 | 18,7 | 18,8 | 18,9 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,71 | 1,70 | 1,69 | 1,68 | 1,67 | 1,67 | 1,66 | 1,65 | 1,64 | 1,63 | 1,62 | 1,62 | 1,61 | 1,60 | 1,59 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | 2,07 | 2,08 | 2,09 | 2,10 | 2,11 | 2,12 | 2,13 | 2,15 | 2,16 |
| ЕТО №01: Котельная АО «Водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 28,3 | 23,3 | 24,3 | 25,3 | 29,3 | 30,3 | 31,3 | 32,3 | 33,3 | 34,3 | 35,3 | 36,3 | 37,3 | 38,3 | 39,3 | 40,3 | 41,3 | 42,3 | 43,3 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 25,3 | 26,3 | 27,3 | 28,3 | 29,3 | 30,3 | 31,3 | 32,3 | 33,3 | 34,3 | 35,3 | 36,3 | 37,3 | 38,3 | 39,3 | 40,3 | 41,3 | 42,3 | 43,3 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 119,79 | 119,79 | 119,79 | 119,79 | 119,79 | 119,79 | 119,79 | 119,79 | 119,79 | 119,79 | 119,79 | 119,79 | 119,79 | 119,79 | 119,79 | 119,79 | 119,79 | 119,79 | 119,79 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях (рассчитаны к отпуску в сеть) | µj | тыс. Гкал | 0,217 | 0,216 | 0,226 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 0,217 | 0,216 | 0,226 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 | 0,229 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 9,7 | 9,6 | 10,1 | 10,2 | 10,2 | 10,3 | 10,3 | 10,4 | 10,4 | 10,5 | 10,5 | 10,6 | 10,6 | 10,7 | 10,7 | 10,8 | 10,8 | 10,9 | 11,0 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,68 | 1,67 | 1,66 | 1,65 | 1,65 | 1,64 | 1,63 | 1,62 | 1,61 | 1,61 | 1,60 | 1,59 | 1,58 | 1,57 | 1,57 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | 2,07 | 2,08 | 2,09 | 2,10 | 2,11 | 2,12 | 2,13 | 2,15 | 2,16 |
| ЕТО №01: Котельная ООО «Теплоснаб-2010» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 25,7 | 20,7 | 21,7 | 22,7 | 26,7 | 27,7 | 28,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 22,7 | 23,7 | 24,7 | 25,7 | 26,7 | 27,7 | 28,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 49,79 | 49,79 | 49,79 | 49,79 | 49,79 | 49,79 | 49,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях (рассчитаны к отпуску в сеть) | µj | тыс. Гкал | 0,808 | 0,803 | 0,840 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 0,808 | 0,803 | 0,840 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 3,6 | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,82 | 3,80 | 3,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0000 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0000 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 2,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №01: Котельная № 10 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 51,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 34,52 | 34,52 | 34,52 | 34,52 | 34,52 | 34,52 | 34,52 | 34,52 | 34,52 | 34,52 | 34,52 | 34,52 | 34,52 | 34,52 | 34,52 | 34,52 | 34,52 | 34,52 | 34,52 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях (рассчитаны к отпуску в сеть) | µj | тыс. Гкал | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,1 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,7 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,46 | 4,44 | 4,42 | 4,40 | 4,38 | 4,35 | 4,33 | 4,31 | 4,29 | 4,27 | 4,25 | 4,22 | 4,20 | 4,18 | 4,16 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | 2,07 | 2,08 | 2,09 | 2,10 | 2,11 | 2,12 | 2,13 | 2,15 | 2,16 |
| ЕТО №01: Котельная № 11 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 37,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 25,88 | 25,88 | 25,88 | 25,88 | 25,88 | 25,88 | 25,88 | 25,88 | 25,88 | 25,88 | 25,88 | 25,88 | 25,88 | 25,88 | 25,88 | 25,88 | 25,88 | 25,88 | 25,88 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях (рассчитаны к отпуску в сеть) | µj | тыс. Гкал | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 7,9 | 7,9 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,1 | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 8,4 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 7,80 | 7,76 | 7,72 | 7,68 | 7,65 | 7,61 | 7,57 | 7,53 | 7,49 | 7,46 | 7,42 | 7,38 | 7,34 | 7,31 | 7,27 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | 2,07 | 2,08 | 2,09 | 2,10 | 2,11 | 2,12 | 2,13 | 2,15 | 2,16 |
| ЕТО №01: АО «Владгазкомпания» – ул. Революционная 26, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 9,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 36,87 | 36,87 | 36,87 | 36,87 | 36,87 | 36,87 | 36,87 | 36,87 | 36,87 | 36,87 | 36,87 | 36,87 | 36,87 | 36,87 | 36,87 | 36,87 | 36,87 | 36,87 | 36,87 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях (рассчитаны к отпуску в сеть) | µj | тыс. Гкал | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 1014,27 | 1014,27 | 1014,27 | 1014,27 | 1009,20 | 1004,15 | 999,13 | 994,13 | 989,16 | 984,22 | 979,30 | 974,40 | 969,53 | 964,68 | 959,86 | 955,06 | 950,28 | 945,53 | 940,80 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | 2,07 | 2,08 | 2,09 | 2,10 | 2,11 | 2,12 | 2,13 | 2,15 | 2,16 |
| ЕТО №01: АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 9,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 42,37 | 42,37 | 42,37 | 42,37 | 42,37 | 42,37 | 42,37 | 42,37 | 42,37 | 42,37 | 42,37 | 42,37 | 42,37 | 42,37 | 42,37 | 42,37 | 42,37 | 42,37 | 42,37 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях (рассчитаны к отпуску в сеть) | µj | тыс. Гкал | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,9 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 26,93 | 26,93 | 26,93 | 26,93 | 26,79 | 26,66 | 26,52 | 26,39 | 26,26 | 26,13 | 26,00 | 25,87 | 25,74 | 25,61 | 25,48 | 25,35 | 25,23 | 25,10 | 24,98 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | 2,07 | 2,08 | 2,09 | 2,10 | 2,11 | 2,12 | 2,13 | 2,15 | 2,16 |
| ЕТО №01: ООО «Август Т» - ул. Дюковская 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 9,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях (рассчитаны к отпуску в сеть) | µj | тыс. Гкал | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,9 | 17,0 | 17,1 | 17,2 | 17,3 | 17,3 | 17,4 | 17,5 | 17,6 | 17,7 | 17,8 | 17,9 | 18,0 | 18,1 | 18,1 | 18,2 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,92 | 20,81 | 20,71 | 20,60 | 20,50 | 20,40 | 20,30 | 20,19 | 20,09 | 19,99 | 19,89 | 19,79 | 19,69 | 19,60 | 19,50 | 19,40 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | 2,07 | 2,08 | 2,09 | 2,10 | 2,11 | 2,12 | 2,13 | 2,15 | 2,16 |
| ЕТО №01: ООО «Август Т» - ул. Кузнецова, 67Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 9,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях (рассчитаны к отпуску в сеть) | µj | тыс. Гкал | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 15,0 | 15,1 | 15,1 | 15,2 | 15,3 | 15,4 | 15,4 | 15,5 | 15,6 | 15,7 | 15,8 | 15,8 | 15,9 | 16,0 | 16,1 | 16,2 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 22,26 | 22,26 | 22,26 | 22,26 | 22,15 | 22,04 | 21,93 | 21,82 | 21,71 | 21,60 | 21,49 | 21,39 | 21,28 | 21,17 | 21,07 | 20,96 | 20,86 | 20,75 | 20,65 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | 2,07 | 2,08 | 2,09 | 2,10 | 2,11 | 2,12 | 2,13 | 2,15 | 2,16 |
| ЕТО №01: ООО «Август Т» - мкр. Видный, д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 9,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях (рассчитаны к отпуску в сеть) | µj | тыс. Гкал | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 0,135 | 0,135 | 0,135 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,4 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 54,55 | 54,55 | 54,55 | 54,55 | 54,28 | 54,01 | 53,74 | 53,47 | 53,20 | 52,94 | 52,67 | 52,41 | 52,15 | 51,88 | 51,63 | 51,37 | 51,11 | 50,86 | 50,60 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | 2,07 | 2,08 | 2,09 | 2,10 | 2,11 | 2,12 | 2,13 | 2,15 | 2,16 |
| ЕТО №01: МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 36,0 | 31,1 | 32,1 | 33,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 86,96 | 86,96 | 86,96 | 86,96 | 86,96 | 86,96 | 86,96 | 86,96 | 86,96 | 86,96 | 86,96 | 86,96 | 86,96 | 86,96 | 86,96 | 86,96 | 86,96 | 86,96 | 86,96 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях (рассчитаны к отпуску в сеть) | µj | тыс. Гкал | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 207,1 | 207,1 | 207,1 | 209,3 | 210,4 | 211,5 | 212,5 | 213,6 | 214,7 | 215,7 | 216,8 | 217,9 | 219,0 | 220,1 | 221,2 | 222,3 | 223,4 | 224,6 | 225,7 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,40 | 1,39 | 1,39 | 1,38 | 1,37 | 1,37 | 1,36 | 1,35 | 1,35 | 1,34 | 1,33 | 1,33 | 1,32 | 1,31 | 1,31 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | 2,07 | 2,08 | 2,09 | 2,10 | 2,11 | 2,12 | 2,13 | 2,15 | 2,16 |
| ЕТО №01: Котельная ОАО «Ивановоглавснаб» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 20,7 | 15,7 | 16,7 | 17,7 | 21,7 | 22,7 | 23,7 | 24,7 | 25,7 | 26,7 | 27,7 | 28,7 | 29,7 | 30,7 | 31,7 | 32,7 | 33,7 | 34,7 | 35,7 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 17,7 | 18,7 | 19,7 | 20,7 | 21,7 | 22,7 | 23,7 | 24,7 | 25,7 | 26,7 | 27,7 | 28,7 | 29,7 | 30,7 | 31,7 | 32,7 | 33,7 | 34,7 | 35,7 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях (рассчитаны к отпуску в сеть) | µj | тыс. Гкал | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,647 | 1,647 | 1,647 | 1,647 | 1,647 | 1,647 | 1,647 | 1,647 | 1,647 | 1,647 | 1,647 | 1,647 | 1,647 | 1,647 | 1,647 | 1,647 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,647 | 1,647 | 1,647 | 1,647 | 1,647 | 1,647 | 1,647 | 1,647 | 1,647 | 1,647 | 1,647 | 1,647 | 1,647 | 1,647 | 1,647 | 1,647 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,5 | 13,6 | 13,7 | 13,7 | 13,8 | 13,9 | 13,9 | 14,0 | 14,1 | 14,1 | 14,2 | 14,3 | 14,4 | 14,4 | 14,5 | 14,6 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 46,84 | 46,84 | 46,84 | 46,84 | 46,61 | 46,38 | 46,14 | 45,91 | 45,68 | 45,46 | 45,23 | 45,00 | 44,78 | 44,55 | 44,33 | 44,11 | 43,89 | 43,67 | 43,45 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | 2,07 | 2,08 | 2,09 | 2,10 | 2,11 | 2,12 | 2,13 | 2,15 | 2,16 |
| ЕТО №01: Котельная ООО «Газпромнефть-Терминал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 22,9 | 20,3 | 20,7 | 21,7 | 23,9 | 24,9 | 25,9 | 26,9 | 27,9 | 28,9 | 29,9 | 30,9 | 31,9 | 32,9 | 33,9 | 34,9 | 35,9 | 36,9 | 37,9 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 21,7 | 20,9 | 21,9 | 22,9 | 23,9 | 24,9 | 25,9 | 26,9 | 27,9 | 28,9 | 29,9 | 30,9 | 31,9 | 32,9 | 33,9 | 34,9 | 35,9 | 36,9 | 37,9 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 268,88 | 268,88 | 268,88 | 268,88 | 268,88 | 268,88 | 268,88 | 268,88 | 268,88 | 268,88 | 268,88 | 268,88 | 268,88 | 268,88 | 268,88 | 268,88 | 268,88 | 268,88 | 268,88 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях (рассчитаны к отпуску в сеть) | µj | тыс. Гкал | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,8 | 23,9 | 24,0 | 24,1 | 24,3 | 24,4 | 24,5 | 24,6 | 24,8 | 24,9 | 25,0 | 25,1 | 25,3 | 25,4 | 25,5 | 25,6 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,87 | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,81 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | 2,07 | 2,08 | 2,09 | 2,10 | 2,11 | 2,12 | 2,13 | 2,15 | 2,16 |
| ЕТО №02: Котельная АО «ПСК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 18,8 | 18,7 | 15,2 | 15,8 | 19,8 | 20,8 | 21,8 | 22,8 | 23,8 | 24,8 | 25,8 | 26,8 | 27,8 | 28,8 | 29,8 | 30,8 | 31,8 | 32,8 | 33,8 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 15,8 | 16,8 | 17,8 | 18,8 | 19,8 | 20,8 | 21,8 | 22,8 | 23,8 | 24,8 | 25,8 | 26,8 | 27,8 | 28,8 | 29,8 | 30,8 | 31,8 | 32,8 | 33,8 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 329,46 | 329,46 | 329,46 | 329,46 | 329,46 | 329,46 | 329,46 | 329,46 | 329,46 | 329,46 | 329,46 | 329,46 | 329,46 | 329,46 | 329,46 | 329,46 | 329,46 | 329,46 | 329,46 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях (рассчитаны к отпуску в сеть) | µj | тыс. Гкал | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,3 | 27,4 | 27,5 | 27,7 | 27,8 | 27,9 | 28,1 | 28,2 | 28,4 | 28,5 | 28,7 | 28,8 | 28,9 | 29,1 | 29,2 | 29,4 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,53 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | 2,07 | 2,08 | 2,09 | 2,10 | 2,11 | 2,12 | 2,13 | 2,15 | 2,16 |
| ЕТО №03: Котельная МЧС (ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 24,9 | 20,8 | 21,8 | 21,9 | 25,9 | 26,9 | 27,9 | 28,9 | 29,9 | 30,9 | 31,9 | 32,9 | 33,9 | 34,9 | 35,9 | 36,9 | 37,9 | 38,9 | 39,9 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 21,9 | 22,9 | 23,9 | 24,9 | 25,9 | 26,9 | 27,9 | 28,9 | 29,9 | 30,9 | 31,9 | 32,9 | 33,9 | 34,9 | 35,9 | 36,9 | 37,9 | 38,9 | 39,9 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях (рассчитаны к отпуску в сеть) | µj | тыс. Гкал | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,4 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,05 | 6,02 | 5,99 | 5,96 | 5,93 | 5,90 | 5,88 | 5,85 | 5,82 | 5,79 | 5,76 | 5,73 | 5,70 | 5,67 | 5,64 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | 2,07 | 2,08 | 2,09 | 2,10 | 2,11 | 2,12 | 2,13 | 2,15 | 2,16 |
| ЕТО №04: Котельная ООО «Гринвилль тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 10,4 | 5,4 | 6,4 | 7,4 | 11,4 | 12,4 | 13,4 | 14,4 | 15,4 | 16,4 | 17,4 | 18,4 | 19,4 | 20,4 | 21,4 | 22,4 | 23,4 | 24,4 | 25,4 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 7,4 | 8,4 | 9,4 | 10,4 | 11,4 | 12,4 | 13,4 | 14,4 | 15,4 | 16,4 | 17,4 | 18,4 | 19,4 | 20,4 | 21,4 | 22,4 | 23,4 | 24,4 | 25,4 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 94,99 | 94,99 | 94,99 | 94,99 | 94,99 | 94,99 | 94,99 | 94,99 | 94,99 | 94,99 | 94,99 | 94,99 | 94,99 | 94,99 | 94,99 | 94,99 | 94,99 | 94,99 | 94,99 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях (рассчитаны к отпуску в сеть) | µj | тыс. Гкал | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,8 | 17,9 | 18,0 | 18,1 | 18,2 | 18,3 | 18,4 | 18,4 | 18,5 | 18,6 | 18,7 | 18,8 | 18,9 | 19,0 | 19,1 | 19,2 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,21 | 6,18 | 6,14 | 6,11 | 6,08 | 6,05 | 6,02 | 5,99 | 5,96 | 5,93 | 5,90 | 5,87 | 5,84 | 5,82 | 5,79 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | 2,07 | 2,08 | 2,09 | 2,10 | 2,11 | 2,12 | 2,13 | 2,15 | 2,16 |
| ЕТО №05: Котельная НТК (ЗАО «Новая тепловая компания») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 12,8 | 7,8 | 8,8 | 9,8 | 13,8 | 14,8 | 15,8 | 16,8 | 17,8 | 18,8 | 19,8 | 20,8 | 21,8 | 22,8 | 23,8 | 24,8 | 25,8 | 26,8 | 27,8 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 9,8 | 10,8 | 11,8 | 12,8 | 13,8 | 14,8 | 15,8 | 16,8 | 17,8 | 18,8 | 19,8 | 20,8 | 21,8 | 22,8 | 23,8 | 24,8 | 25,8 | 26,8 | 27,8 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 60,52 | 60,52 | 60,52 | 60,52 | 60,52 | 60,52 | 60,52 | 60,52 | 60,52 | 60,52 | 60,52 | 60,52 | 60,52 | 60,52 | 60,52 | 60,52 | 60,52 | 60,52 | 60,52 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях (рассчитаны к отпуску в сеть) | µj | тыс. Гкал | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,1 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,14 | 4,12 | 4,09 | 4,07 | 4,05 | 4,03 | 4,01 | 3,99 | 3,97 | 3,95 | 3,93 | 3,91 | 3,89 | 3,88 | 3,86 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | 2,07 | 2,08 | 2,09 | 2,10 | 2,11 | 2,12 | 2,13 | 2,15 | 2,16 |
| ЕТО №06: Котельная ООО «Нордекс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 20,2 | 20,4 | 19,1 | 17,9 | 21,2 | 22,2 | 23,2 | 24,2 | 25,2 | 26,2 | 27,2 | 28,2 | 29,2 | 30,2 | 31,2 | 32,2 | 33,2 | 34,2 | 35,2 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 17,9 | 18,5 | 19,2 | 20,2 | 21,2 | 22,2 | 23,2 | 24,2 | 25,2 | 26,2 | 27,2 | 28,2 | 29,2 | 30,2 | 31,2 | 32,2 | 33,2 | 34,2 | 35,2 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 9,72 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях (рассчитаны к отпуску в сеть) | µj | тыс. Гкал | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 | 0,571 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,5 | 34,7 | 34,9 | 35,0 | 35,2 | 35,4 | 35,6 | 35,8 | 35,9 | 36,1 | 36,3 | 36,5 | 36,7 | 36,8 | 37,0 | 37,2 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 15,05 | 15,05 | 15,05 | 15,05 | 14,97 | 14,90 | 14,82 | 14,75 | 14,68 | 14,60 | 14,53 | 14,46 | 14,38 | 14,31 | 14,24 | 14,17 | 14,10 | 14,03 | 13,96 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,06 | 2,07 | 2,08 | 2,09 | 2,10 | 2,11 | 2,12 | 2,13 | 2,15 | 2,16 |
| Система теплоснабжения Иваново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в т.ч.: | Lj | км | 800,53 | 801,00 | 801,47 | 802,19 | 802,19 | 811,44 | 812,14 | 814,64 | 805,80 | 787,99 | 787,99 | 787,99 | 787,99 | 787,99 | 787,99 | 787,99 | 787,99 | 787,99 | 787,99 |
| 1.1. | магистральных | Ljмаг | км | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 | 156,84 |
| 1.2. | распределительных | Ljрасп | км | 643,69 | 644,16 | 644,63 | 645,35 | 645,35 | 654,60 | 655,30 | 657,80 | 648,96 | 631,15 | 631,15 | 631,15 | 631,15 | 631,15 | 631,15 | 631,15 | 631,15 | 631,15 | 631,15 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в т.ч.: | Mj | тыс. м2 | 164,80 | 164,86 | 164,92 | 164,97 | 164,97 | 166,44 | 166,20 | 166,95 | 166,31 | 163,96 | 164,02 | 164,04 | 164,04 | 164,04 | 164,04 | 164,04 | 164,04 | 164,04 | 164,04 |
| 2.1. | магистральных | Mjмаг | тыс. м2 | 85,79 | 85,79 | 85,79 | 85,79 | 85,79 | 86,13 | 85,84 | 86,06 | 86,28 | 86,37 | 86,43 | 86,45 | 86,45 | 86,45 | 86,45 | 86,45 | 86,45 | 86,45 | 86,45 |
| 2.2. | распределительных | Mjрасп | тыс. м2 | 79,01 | 79,06 | 79,12 | 79,18 | 79,18 | 80,31 | 80,37 | 80,90 | 80,03 | 77,59 | 77,59 | 77,59 | 77,59 | 77,59 | 77,59 | 77,59 | 77,59 | 77,59 | 77,59 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 36,5 | 27,5 | 28,1 | 28,3 | 27,3 | 26,7 | 26,5 | 26,2 | 26,1 | 26,6 | 27,4 | 28,2 | 29,0 | 29,7 | 30,4 | 31,1 | 31,8 | 32,6 | 33,0 |
| 3.1. | магистральных | Эjмаг | лет | 17,3 | 17,8 | 18,0 | 18,2 | 19,2 | 17,6 | 16,8 | 15,9 | 15,0 | 15,0 | 15,9 | 16,8 | 17,5 | 18,3 | 19,0 | 19,6 | 20,1 | 20,8 | 20,8 |
| 3.2. | распределительных | Эjрасп | лет | 34,7 | 34,6 | 34,5 | 35,1 | 36,1 | 36,4 | 36,8 | 37,1 | 37,9 | 38,8 | 39,6 | 40,3 | 41,2 | 41,9 | 42,7 | 43,4 | 44,3 | 45,2 | 46,1 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | м2/чел | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка потребителей | Qjр | Гкал/ч | 852,6 | 852,0 | 851,4 | 852,6 | 790,0 | 820,0 | 853,7 | 892,9 | 889,7 | 871,8 | 882,9 | 891,6 | 896,0 | 901,0 | 906,5 | 911,4 | 917,8 | 923,1 | 928,5 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  | м2/Гкал/ч | 193,29 | 193,49 | 193,70 | 193,49 | 208,82 | 202,99 | 194,68 | 186,97 | 186,93 | 188,07 | 185,78 | 183,98 | 183,08 | 182,07 | 180,96 | 179,98 | 178,73 | 177,70 | 176,67 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях (рассчитаны к отпуску в сеть) | µj | тыс. Гкал | 364,883 | 379,115 | 361,928 | 362,099 | 362,058 | 352,958 | 343,649 | 335,342 | 325,859 | 317,574 | 316,768 | 315,713 | 314,738 | 313,689 | 312,139 | 310,339 | 308,976 | 307,935 | 304,471 |
| 7.1. | магистральных | ΔQjн | тыс. Гкал | 192,868 | 206,185 | 187,195 | 186,264 | 186,264 | 176,167 | 167,647 | 159,673 | 151,981 | 147,731 | 147,429 | 146,797 | 145,986 | 145,346 | 144,286 | 142,899 | 141,774 | 140,978 | 137,697 |
| 7.2. | распределительных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 172,015 | 172,931 | 174,733 | 175,835 | 175,794 | 176,791 | 176,002 | 175,668 | 173,878 | 169,843 | 169,338 | 168,916 | 168,752 | 168,343 | 167,853 | 167,440 | 167,202 | 166,957 | 166,774 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 11,5 | 11,6 | 11,9 | 12,6 | 12,5 | 12,2 | 11,9 | 10,6 | 10,4 | 10,3 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 9,8 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 3,97 | 4,07 | 3,79 | 3,59 | 3,62 | 3,57 | 3,56 | 3,89 | 3,90 | 3,92 | 3,92 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,94 | 3,93 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 286 | 367 | 365 | 475 | 472 | 474 | 481 | 490 | 490 | 489 | 487 | 477 | 476 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 467 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./м/год | 0,0004 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 11.1. | магистральных | λjмаг | ед./м/год | 0,0004 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 11.2. | распределительных | λjрасп | ед./м/год | 0,0003 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема). | Qjр.откр | Гкал/ч | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 32,1 | 21,9 | 16,0 | 10,2 | 5,3 | 5,0 | 4,7 | 4,3 | 3,8 | 2,9 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,6% | 4,5% | 3,8% | 2,5% | 1,8% | 1,2% | 0,6% | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 0,4% | 0,3% | 0,2% | 0,0% | 0,0% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 24672 | 24658 | 24643 | 24672 | 24672 | 24672 | 24672 | 24672 | 23893 | 22910 | 22910 | 22910 | 22910 | 22910 | 22910 | 22910 | 22910 | 22910 | 22910 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 22644 | 22630 | 22616 | 22644 | 22644 | 22644 | 22644 | 22644 | 21935 | 21041 | 21041 | 21041 | 21041 | 21041 | 21041 | 21041 | 21041 | 21041 | 21041 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 26,56 | 26,56 | 26,56 | 26,56 | 28,66 | 27,62 | 26,52 | 25,36 | 24,65 | 24,14 | 23,83 | 23,60 | 23,48 | 23,35 | 23,21 | 23,09 | 22,93 | 22,79 | 22,66 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч | 79,3 | 86,2 | 95,2 | 79,9 | 80,0 | 80,1 | 80,2 | 80,3 | 80,3 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 | 80,2 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 104,2 | 81,9 | 105,8 | 108,1 | 107,9 | 107,7 | 107,6 | 107,4 | 107,1 | 106,8 | 106,5 | 106,2 | 105,9 | 105,7 | 105,4 | 105,2 | 104,9 | 104,7 | 104,4 |
| 19. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | 6,4 | 6,5 | 6,1 | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| 20. | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,98 | 1,98 | 1,99 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |

- Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения

В Требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения (утверджденными ПП РФ от 22.02.2012 №154) требование о включении в схему теплоснабжения индикаторов, характеризующих реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения отсутстувует.

Данные в настоящем разделе приведены справочно, по ТСО, которая с 2022 г. на перспективный период осуществляет регулируемый вид деятельности на объектах концессилонного соглашения (АО «ИвГТЭ»), а также по ряду организаций, которые осуществляли реализацию инвестиционных планов за ретроспективеый период 2016-2020 г.

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа приведены по формам в соответствии с п. 186 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения.

К индикаторам, характеризующим реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения по годам расчетного периода схемы теплоснабжения должны относиться:

- плановая потребность в инвестициях в источники тепловой энергии;

- освоение инвестиций, в процентах от плана;

- плановая потребность в инвестициях в тепловые сети;

- освоение инвестиций в тепловые сети, в процентах от плана;

- план инвестиций на переход к закрытой системе горячего водоснабжения;

- всего инвестиций накопленным итогом;

- освоение инвестиций в переход к закрытой системе горячего водоснабжения;

- всего плановая потребность в инвестициях;

- всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом;

- источники инвестиций, в том числе собственные средства; средства за счет присоединения потребителей;

- средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- тариф на производство тепловой энергии;

- тариф на передачу тепловой энергии;

- тариф на теплоноситель;

- конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС);

- тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения);

- индикатор изменения конечного тарифа на тепловую энергию для потребителя.

Инвестиции указаны в ценах на дату реализации, без НДС.

Сведения о фактических инвестициях в системы теплоснабжения за последние 5 лет отражены по сведениям теплоснабжающих организаций, а также по результатам отчетов об исполнении инвестиционных программ.

Таблица 5  – Таблица П48.5. Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АО «ИвГТЭ» в зоне деятельности ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | Иjплан,ист | млн. руб. | 12,9 | - | 0,7 | 17,8 | 22,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Освоение инвестиций | Иi,jфакт,ист | млн. руб. | 30,1 | - | 0,4 | 4,6 | 13,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | В процентах от плана | Иi,jист | % | 233,0 | - | 58,8 | 26,0 | 58,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | Иi,jплан,тс | млн. руб. | 2,5 | 2,3 | 8,7 | 5,1 | 11,9 | 8,3 | 8,7 | 8,3 | 8,2 | 9,4 | 11,1 | 9,8 | 10,3 | 10,9 | 15,9 | 11,8 | 12,8 | 12,5 | 12,4 | 11,9 |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | Иi,jфакт,тс | млн. руб. | 1,2 | 2,1 | 6,0 | 1,6 | 6,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | Иjплан,пзс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Всего накопленным итогом | Иi,jфакт,пзс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | Иi,jпзс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Всего плановая потребность в инвестициях | Иjплан | млн. руб. | 15,4 | 2,3 | 9,4 | 22,9 | 34,3 | 8,3 | 8,7 | 8,3 | 8,2 | 9,4 | 11,1 | 9,8 | 10,3 | 10,9 | 15,9 | 11,8 | 12,8 | 12,5 | 12,4 | 11,9 |
| 10. | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | Иjплан | млн. руб. | 15,4 | 17,7 | 27,2 | 50,1 | 84,4 | 92,7 | 101,4 | 109,7 | 117,9 | 127,3 | 138,4 | 148,2 | 158,6 | 169,4 | 185,4 | 197,1 | 210,0 | 222,5 | 234,9 | 246,8 |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Собственные средства | Иjс.с | млн. руб. | 15,4 | 2,3 | 9,4 | 22,9 | 34,3 | 8,3 | 8,7 | 8,3 | 8,2 | 9,4 | 11,1 | 9,8 | 10,3 | 10,9 | 15,9 | 11,8 | 12,8 | 12,5 | 12,4 | 11,9 |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | Иjпр. | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.3. | Средства бюджетов | Иjбюдж. | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | Тjпроиз. | руб./Гкал. | 2 427,3 | 2 485,4 | 2 495,6 | 1 868,4 | 1 245,4 | 1 503,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | Тjпер. | руб./Гкал |  |  |  |  | 548,8 | 499,1 | 354,9 | 375,6 | 388,7 | 426,3 | 474,5 | 474,1 | 501,6 | 532,2 | 558,8 | 454,4 | 407,6 | 394,1 | 406,5 | 418,1 |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | Иjкон. | руб./Гкал | 2 427,3 | 2 485,4 | 2 495,6 | 1 868,4 | 1 794,2 | 2 003,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | Иjкон. с ндс. | руб./Гкал | 2 912,8 | 2 982,5 | 2 994,7 | 2 242,1 | 2 153,0 | 2 403,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | ИРТ | % | - | 102,4 | 100,4 | 74,9 | 96,0 | 111,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ООО «РесурсЭнерго» в зоне деятельности ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | Иjплан,ист | млн. руб. | - | - | - | - | 0,4 | 0,5 | нерегулируемый вид деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Освоение инвестиций | Иi,jфакт,ист | млн. руб. | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | В процентах от плана | Иi,jист | % | - | - | - | - | 93,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | Иi,jплан,тс | млн. руб. | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | нерегулируемый вид деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | Иi,jфакт,тс | млн. руб. | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | Иjплан,пзс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | нерегулируемый вид деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | Иi,jфакт,пзс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | нерегулируемый вид деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | Иi,jпзс | млн. руб. | - | - | - | - | 0,5 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Всего плановая потребность в инвестициях | Иjплан | млн. руб. | - | - | - | - | 0,5 | 1,1 | нерегулируемый вид деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | Иjплан | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | нерегулируемый вид деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Собственные средства | Иjс.с | млн. руб. | - | - | - | - | 0,6 | 0,6 | нерегулируемый вид деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | Иjпр. | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | нерегулируемый вид деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Средства бюджетов | Иjбюдж. | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | нерегулируемый вид деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | Тjпроиз. | руб./Гкал. | - | - | - | - | 1 456,3 | 1 489,5 | договорные цены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | Тjпер. | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | Иjкон. | руб./Гкал | - | - | - | - | 1 456,3 | 1 489,5 | договорные цены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | Иjкон. с ндс. | руб./Гкал | - | - | - | - | 1 747,6 | 1 787,4 | договорные цены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | ИРТ | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ООО «ТЭС» в зоне деятельности ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | Иjплан,ист | млн. руб. | - | - | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | нерегулируемый вид деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Освоение инвестиций | Иi,jфакт,ист | млн. руб. | - | - | 3,96 | 3,96 | 3,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | В процентах от плана | Иi,jист | % | - | - | 103,4 | 103,4 | 103,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | Иi,jплан,тс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | нерегулируемый вид деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | Иi,jфакт,тс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | Иjплан,пзс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | нерегулируемый вид деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | Иi,jфакт,пзс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | нерегулируемый вид деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | Иi,jпзс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Всего плановая потребность в инвестициях | Иjплан | млн. руб. | - | - | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | нерегулируемый вид деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | Иjплан | млн. руб. | - | - | 5,361 | 7,92 | 11,88 | 15,84 | нерегулируемый вид деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Собственные средства | Иjс.с | млн. руб. | - | - | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | нерегулируемый вид деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | Иjпр. | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | нерегулируемый вид деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Средства бюджетов | Иjбюдж. | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | нерегулируемый вид деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | Тjпроиз. | руб./Гкал. | - | - | 2 123,1 | 2 450,8 | 2 400,1 | 2 487,9 | договорные цены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | Тjпер. | руб./Гкал | - | - | 155,9 | 115,3 | 140,9 | 174,7 | договорные цены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | Иjкон. | руб./Гкал | - | - | 2 279,0 | 2 566,1 | 2 541,0 | 2 662,6 | договорные цены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | Иjкон. с ндс. | руб./Гкал | - | - | 2 279,0 | 2 566,1 | 2 541,0 | 2 662,6 | договорные цены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | ИРТ | % | - | - | - | 112,6 | 99,0 | 104,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ЗАО «УП ЖКХ» в зоне деятельности ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | Иjплан,ист | млн. руб. | - | 0,2 | 1,401 | 1,401 | 1,401 | 1,401 | нерегулируемый вид деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Освоение инвестиций | Иi,jфакт,ист | млн. руб. | - | 0,3 | 1,401 | 1,401 | 1,401 | 1,401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | В процентах от плана | Иi,jист | % | - | 132,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | Иi,jплан,тс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | нерегулируемый вид деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | Иi,jфакт,тс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | Иjплан,пзс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | нерегулируемый вид деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | Иi,jфакт,пзс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | нерегулируемый вид деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | Иi,jпзс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Всего плановая потребность в инвестициях | Иjплан | млн. руб. | - | 0,2 | 1,401 | 1,401 | 1,401 | 1,401 | нерегулируемый вид деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | Иjплан | млн. руб. | - | 0,2 | 1,401 | 2,802 | 4,203 | 5,604 | нерегулируемый вид деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Собственные средства | Иjс.с | млн. руб. | - | 0,2 | 1,401 | 1,401 | 1,401 | 1,401 | нерегулируемый вид деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | Иjпр. | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | нерегулируемый вид деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Средства бюджетов | Иjбюдж. | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | нерегулируемый вид деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | Тjпроиз. | руб./Гкал. | - | - | - | - | - | - | договорные цены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | Тjпер. | руб./Гкал | - | - | - | - | - | 1066,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | Иjкон. | руб./Гкал | - | - | - | - | - | 1066,31 | договорные цены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | Иjкон. с ндс. | руб./Гкал | - | - | - | - | - | 1066,31 | договорные цены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | ИРТ | % | - | - | - | - | - | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | АО «Ивхимпром» в зоне деятельности ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | Иjплан,ист | млн. руб. | - | - | - | - | 0,5 | 1,1 | нерегулируемый вид деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Освоение инвестиций | Иi,jфакт,ист | млн. руб. | - | - | - | - | 0,2 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | В процентах от плана | Иi,jист | % | - | - | - | - | 37,3 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | Иi,jплан,тс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | нерегулируемый вид деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети | Иi,jфакт,тс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | Иjплан,пзс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | нерегулируемый вид деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего накопленным итогом | Иi,jфакт,пзс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | нерегулируемый вид деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | Иi,jпзс | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Всего плановая потребность в инвестициях | Иjплан | млн. руб. | - | - | - | - | 0,5 | 1,1 | нерегулируемый вид деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | Иjплан | млн. руб. | - | - | - | - | 0,5 | 1,6 | нерегулируемый вид деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Собственные средства | Иjс.с | млн. руб. | - | - | - | - | 0,5 | 1,1 | нерегулируемый вид деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей | Иjпр. | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | нерегулируемый вид деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Средства бюджетов | Иjбюдж. | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | нерегулируемый вид деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии | Тjпроиз. | руб./Гкал. | - | - | - | - | 1455,5 | 1546,8 | договорные цены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии | Тjпер. | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | Иjкон. | руб./Гкал | - | - | - | - | 1455,5 | 1546,8 | договорные цены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | Иjкон. с ндс. | руб./Гкал | - | - | - | - | 1746,6 | 1856,16 | договорные цены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | ИРТ | % | - | - | - | - | - | 106,27 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

- Индикаторы, отражающие результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии

В соответствии с п 79_1 79_1. В ценовых зонах теплоснабжения глава 13 дополнительно содержит:

а) целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии:

- доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, которые указаны в схеме теплоснабжения;

- количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения;

- продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения в межотопительный период в ценовой зоне теплоснабжения;

- коэффициент использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии в ценовой зоне теплоснабжения;

- доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения;

- удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения;

- отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях;

- снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения;

б) существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа, к которым относятся:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений.

Индикаторы, отражающие результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии приведены в таблицах ниже.

Таблица 6  – Индикаторы, отражающие результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии ЕТО №01 Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс»

| № п/п | Наименование показателя | Целевое значение | Допустимое отклонение целевого значения | Ед. изм. | Значения целевых показателей в ценовой зоне теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | Доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эфективности системы теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, указанными в схеме теплоснабжения | 100 | 5 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Количество аварийных ситуаций и инцидентов при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения | 434 | 2 | шт. | 468 | 463 | 444 | 442 | 441 | 440 | 439 | 439 | 437 | 437 | 437 | 436 | 436 | 434 |
| 3 | Продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях горячего водоснабжения в межотопительный период | 7 | 2 | дней | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 4 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0,21 |  | доли единиц | 0,21 | 0,21 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 5 | Доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения | 0 | 1 | % | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения | 100 | 3 | % | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 7 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | 0 | 0 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях | 10,7 | 0,5 | % | 12,2 | 12,1 | 11 | 10,9 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| 9 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений | 0,5 | 0,2 | шт./км | 0,58 | 0,57 | 0,54 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,5 | 0,5 |
| 10 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений | 0 | 0 | шт./ 1 Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 7  – Индикаторы, отражающие результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии ЕТО №02 АО «ПСК»

| № п/п | Наименование показателя | Целевое значение | Допустимое отклонение целевого значения | Ед. изм. | Значения целевых показателей в ценовой зоне теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | Доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эфективности системы теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, указанными в схеме теплоснабжения | 100 | 5 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения | 0 | 0 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях горячего водоснабжения в межотопительный период | 10 | 2 | дней | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 4 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии |  |  | доли единиц | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 5 | Доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения | 0 | 1 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения | 100 | 3 | % | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 7 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | 0 | 0 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях | 23,3 | 0,5 | % | 26,6 | 26,3 | 26 | 25,8 | 25,5 | 25,3 | 25 | 24,8 | 24,5 | 24,3 | 24 | 23,8 | 23,5 | 23,3 |
| 9 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений | 0 | 0,2 | шт./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений | 0 | 0 | шт./ 1 Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 8  – Индикаторы, отражающие результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии ЕТО №03 ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия»

| № п/п | Наименование показателя | Целевое значение | Допустимое отклонение целевого значения | Ед. изм. | Значения целевых показателей в ценовой зоне теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | Доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эфективности системы теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, указанными в схеме теплоснабжения | 100 | 5 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения | 0 | 0 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях горячего водоснабжения в межотопительный период | 10 | 2 | дней | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 4 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии |  |  | доли единиц | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 5 | Доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения | 0 | 1 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения | 100 | 3 | % | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 7 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | 0 | 0 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях | 4,2 | 0,5 | % | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,2 |
| 9 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений | 0 | 0,2 | шт./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений | 0 | 0 | шт./ 1 Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 9  – Индикаторы, отражающие результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии ЕТО №04 ООО «Гринвилль тепло»

| № п/п | Наименование показателя | Целевое значение | Допустимое отклонение целевого значения | Ед. изм. | Значения целевых показателей в ценовой зоне теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | Доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эфективности системы теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, указанными в схеме теплоснабжения | 100 | 5 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения | 0 | 0 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях горячего водоснабжения в межотопительный период | 10 | 2 | дней | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 4 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии |  |  | доли единиц | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 5 | Доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения | 0 | 1 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения | 100 | 3 | % | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 7 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | 0 | 0 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях | 15,2 | 0,5 | % | 17,4 | 17,2 | 17 | 16,8 | 16,7 | 16,5 | 16,3 | 16,2 | 16 | 15,9 | 15,7 | 15,5 | 15,4 | 15,2 |
| 9 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений | 0 | 0,2 | шт./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений | 0 | 0 | шт./ 1 Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 10  – Индикаторы, отражающие результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии ЕТО №05 ЗАО «Новая тепловая компания»

| № п/п | Наименование показателя | Целевое значение | Допустимое отклонение целевого значения | Ед. изм. | Значения целевых показателей в ценовой зоне теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | Доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эфективности системы теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, указанными в схеме теплоснабжения | 100 | 5 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения | 0 | 0 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях горячего водоснабжения в межотопительный период | 10 | 2 | дней | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 4 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии |  |  | доли единиц | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 5 | Доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения | 0 | 1 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения | 100 | 3 | % | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 7 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | 0 | 0 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях | 5,6 | 0,5 | % | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6 | 6 | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 5,6 |
| 9 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений | 0 | 0,2 | шт./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений | 0 | 0 | шт./ 1 Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 11  – Индикаторы, отражающие результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии ЕТО №06 ООО «Тепловые системы»

| № п/п | Наименование показателя | Целевое значение | Допустимое отклонение целевого значения | Ед. изм. | Значения целевых показателей в ценовой зоне теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | Доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эфективности системы теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, указанными в схеме теплоснабжения | 100 | 5 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения | 0 | 0 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях горячего водоснабжения в межотопительный период | 10 | 2 | дней | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 4 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии |  |  | доли единиц | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 5 | Доля бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения | 0 | 1 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения | 100 | 3 | % | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 7 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных законодательством об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | 0 | 0 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях | 29,5 | 0,5 | % | 33,6 | 33,3 | 33 | 32,6 | 32,3 | 32 | 31,7 | 31,3 | 31 | 30,7 | 30,4 | 30,1 | 29,8 | 29,5 |
| 9 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений | 0 | 0,2 | шт./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений | 0 | 0 | шт./ 1 Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |