|  | Схема теплоснабжения в административных границах города иваново на период до 2035 года Обосновывающие материалы Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 1 (Разделы 1 – 5) |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Функциональная структура теплоснабжения	19

1.1.	Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения города за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	19

1.2.	Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций	19

1.3.	Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	26

1.4.	Зоны действия производственных котельных	28

1.5.	Зоны действия индивидуального теплоснабжения	28

2.	Источники тепловой энергии	51

2.1.	Источники комбинированной выработки	51

2.1.1.	Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	51

2.1.2.	Структура и технические характеристики основного оборудования	51

2.1.3.	Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	56

2.1.4.	Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	57

2.1.5.	Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности «нетто»	57

2.1.6.	Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	58

2.1.7.	Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	61

2.1.8.	Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	61

2.1.9.	Среднегодовая загрузка оборудования	62

2.1.10.	Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	62

2.1.11.	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	62

2.1.12.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	63

2.1.13.	Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	63

2.2.	Котельные	64

2.2.1.	Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	64

2.2.2.	Структура и технические характеристики основного оборудования	64

2.2.3.	Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	107

2.2.4.	Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	108

2.2.5.	Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности «нетто»	110

2.2.6.	Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	111

2.2.7.	Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	115

2.2.8.	Среднегодовая загрузка оборудования	116

2.2.9.	Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	117

2.2.10.	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	118

2.2.11.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	118

3.	Тепловые сети, сооружения на них	119

3.1.	Описание изменений технических характеристик тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	119

3.2.	Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	122

3.3.	Электронные и бумажные схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	130

3.4.	Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки	134

3.5.	Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	156

3.6.	Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов	157

3.7.	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	157

3.8.	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	164

3.9.	Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	178

3.10.	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за 2017-2021 гг.	181

3.11.	Статистика восстановления (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за 2017-2021 гг.	195

3.12.	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	196

3.13.	Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	198

3.14.	Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	200

3.15.	Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	205

3.16.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	212

3.17.	Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	212

3.18.	Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	217

3.19.	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	217

3.20.	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	217

3.21.	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	224

3.22.	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	224

3.23.	Данные энергетических характеристик тепловых сетей	241

4.	Зоны действия источников тепловой энергии	243

4.1.	Описание изменений в зонах действия источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	243

4.2.	Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, города федерального значения	243

4.3.	Перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	283

5.	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	284

5.1.	Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления	284

5.2.	Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	287

5.3.	Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	288

5.4.	Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	289

5.5.	Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	289

5.5.1.	Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление	289

5.5.2.	Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на горячее водоснабжение	290

5.6.	Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	290

# Перечень рисунков

Рисунок 1 – Зоны деятельности единой теплоснабжающей организации: адресная привязка на карте муниципального образования и зоны действия источников тепловой энергии (рисунок П1.1 МУ)	20

Рисунок 1.2 – Функциональная структура теплоснабжения города (структура договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями)	22

Рисунок 3 – Расположение источника комбинированной выработки – ИвТЭЦ-2	46

Рисунок 4 – Общий вид источника комбинированной выработки – ИвТЭЦ-2	47

Рисунок 5 – Расположение источника тепловой энергии - ИвТЭЦ-3	49

Рисунок 6 – Общий вид источника комбинированной выработки – ИвТЭЦ-2	49

Рисунок 7 – Расположение источника тепловой энергии – котельная №2 АО «ИвГТЭ»	59

Рисунок 8 – Расположение источника тепловой энергии – котельные №3 и 17 АО «ИвГТЭ»	60

Рисунок 9 – Расположение источника тепловой энергии – котельная №10 АО «ИвГТЭ»	61

Рисунок 10 – Расположение источника тепловой энергии – котельная №18 АО «ИвГТЭ»	62

Рисунок 11 – Расположение источника тепловой энергии – котельная №19 АО «ИвГТЭ»	63

Рисунок 12 – Расположение источника тепловой энергии – котельная №24 АО «ИвГТЭ»	65

Рисунок 13 – Расположение источника тепловой энергии – котельная №25 АО «ИвГТЭ»	66

Рисунок 14 – Расположение источника тепловой энергии – котельная №30 АО «ИвГТЭ»	67

Рисунок 15 – Расположение источника тепловой энергии – котельная №31 АО «ИвГТЭ»	68

Рисунок 16 – Расположение источника тепловой энергии – котельная №33 АО «ИвГТЭ»	69

Рисунок 17 – Расположение источника тепловой энергии – котельная №35 АО «ИвГТЭ»	70

Рисунок 18 – Расположение источника тепловой энергии – котельная №37 АО «ИвГТЭ»	71

Рисунок 19 – Расположение источника тепловой энергии – котельная №39 АО «ИвГТЭ»	72

Рисунок 20 – Расположение источника тепловой энергии – котельная №41 АО «ИвГТЭ»	73

Рисунок 21 – Расположение источника тепловой энергии – котельная №43 АО «ИвГТЭ»	74

Рисунок 22 – Расположение источника тепловой энергии – котельная №44 АО «ИвГТЭ»	75

Рисунок 23 – Расположение источника тепловой энергии – котельная №45 АО «ИвГТЭ»	76

Рисунок 24 – Расположение источника тепловой энергии – котельная №46 АО «ИвГТЭ»	77

Рисунок 25 – Расположение источника тепловой энергии – котельная АО «Железобетон»	78

Рисунок 26 – Расположение источника тепловой энергии – котельная АО «Ивстройкерамика»	79

Рисунок 27 – Расположение источника тепловой энергии – котельная ООО «ТДЛ-Энерго»	80

Рисунок 28 – Расположение источника тепловой энергии – котельная АО «Ивхимпром»	81

Рисунок 29 – Расположение источника тепловой энергии – котельная АО «Теплоснаб-2010»	82

Рисунок 30 – Расположение источника тепловой энергии – котельная АО «Альфа»	83

Рисунок 31 – Расположение источника тепловой энергии – котельная ФГБОУ ВО "ИГЭУ"	84

Рисунок 32 – Расположение источника тепловой энергии – котельная ООО «СТС»	86

Рисунок 33 – Расположение источника тепловой энергии – котельная ИБХР - филиал ФКУ «ЦОУМТС МВД России»	87

Рисунок 34 – Расположение источника тепловой энергии -	88

Рисунок 35 – Расположение источника тепловой энергии – котельная ООО «ТЭС»	89

Рисунок 36 – Расположение источника тепловой энергии – котельная АО «РесурсЭнерго»	90

Рисунок 37 – Расположение источника тепловой энергии – котельная АО «Ивановская энергетическая компания-1»	91

Рисунок 38 – Расположение источника тепловой энергии – котельная ООО «Альянс-Профи»	92

Рисунок 39 – Расположение источника тепловой энергии – котельная РЖД	93

Рисунок 40 – Расположение источника тепловой энергии – котельная АО «Газпромнефть-Терминал»	95

Рисунок 41 – Расположение источника тепловой энергии – котельная АО «Ивановоглавснаб»	96

Рисунок 42 – Расположение источника тепловой энергии – котельная МРСК (ул. Суздальская)	97

Рисунок 43 – Расположение источника тепловой энергии – котельная МРСК (ул. Нарвская)	98

Рисунок 44 – Расположение источника тепловой энергии – котельная АО «Владгазкомпания» ул. Революционная, д. 26, корп. 1	99

Рисунок 45 – Расположение источника тепловой энергии - АО «Владгазкомпания» м-н Новая Ильинка	100

Рисунок 46 – Расположение источника тепловой энергии – котельная АО «Водоканал»	101

Рисунок 47 – Схемы тепловых сетей в зонах действия источников г. Иваново	126

Рисунок 48 – Сравнение фактического и утвержденного температурного графика ИвТЭЦ-2 (Вывод А)	160

Рисунок 49 – Сравнение фактического и утвержденного температурного графика ИвТЭЦ-2 (Вывод В)	161

Рисунок 50 – Сравнение фактического и утвержденного температурного графика ИвТЭЦ-2 (Вывод С)	161

Рисунок 51 – Сравнение фактического и утвержденного температурного графика ИвТЭЦ-3 (Вывод D)	162

Рисунок 52 – Сравнение фактического и утвержденного температурного графика ИвТЭЦ-3 (Вывод E)	162

Рисунок 53 – Сравнение фактического и утвержденного температурного графика ИвТЭЦ-3 (Вывод F)	163

Рисунок 54 – Сравнение фактического и утвержденного температурного графика котельной №2	163

Рисунок 55 – Сравнение фактического и утвержденного температурного графика котельной №3	164

Рисунок 56 – Сравнение фактического и утвержденного температурного графика котельной №10	164

Рисунок 57 – Сравнение фактического и утвержденного температурного графика котельной №17	165

Рисунок 58 – Сравнение фактического и утвержденного температурного графика котельной №18	165

Рисунок 59 – Сравнение фактического и утвержденного температурного графика котельной №19	166

Рисунок 60 – Сравнение фактического и утвержденного температурного графика котельной №23	166

Рисунок 61 – Сравнение фактического и утвержденного температурного графика котельной №24	167

Рисунок 62 – Сравнение фактического и утвержденного температурного графика котельной №25	167

Рисунок 63 – Сравнение фактического и утвержденного температурного графика котельной №30	168

Рисунок 64 – Сравнение фактического и утвержденного температурного графика котельной №31	168

Рисунок 65 – Сравнение фактического и утвержденного температурного графика котельной №33	169

Рисунок 66 – Сравнение фактического и утвержденного температурного графика котельной №37	169

Рисунок 67 – Сравнение фактического и утвержденного температурного графика котельной №41	170

Рисунок 68 – Сравнение фактического и утвержденного температурного графика котельной №44	170

Рисунок 69 – Сравнение фактического и утвержденного температурного графика котельной №45	171

Рисунок 70 – Сравнение фактического и утвержденного температурного графика котельной №46	171

Рисунок 71 – Схема ЦТП (ИТП) с двухступенчатой последовательной схемой подключения ГВС и с насосным смешиванием СО и СВ	208

Рисунок 72 – Схема ЦТП (ИТП) с двухступенчатой последовательной схемой подключения ГВС с элеваторным присоединением СО и СВ	208

Рисунок 73 – Схема ЦТП (ИТП) с двухступенчатой последовательной схемой подключения ГВС и независимым присоединением СО и СВ	208

Рисунок 74 – Схема ЦТП (ИТП) с двухступенчатой смешанной схемой подключения ГВС и независимым присоединением СО и СВ	209

Рисунок 75 – Схема ЦТП (ИТП) с двухступенчатой последовательной схемой подключения ГВС и зависимым присоединением СО и СВ	209

Рисунок 76 – Схема ЦТП (ИТП) с параллельным подключением подогревателей ГВС и непосредственным присоединением СО	209

Рисунок 77 – Схема ЦТП (ИТП) с параллельным подключением подогревателя ГВС с элеваторным присоединением СО	210

Рисунок 78 – Схема ЦТП (ИТП) с параллельным подключением подогревателя ГВС и насосным смешением СО	210

Рисунок 79 – Схема ЦТП (ИТП) с открытым водоразбором и установленным регулятором температуры на систему горячего водоснабжения	210

Рисунок 80 – Схема ЦТП (ИТП) с насосом смешения на подающем трубопроводе	210

Рисунок 81 – Схема ЦТП (ИТП) с элеваторным присоединением СО	210

Рисунок 82 – Схема ЦТП (ИТП) с насосом смешения на перемычке	211

Рисунок 83 –Зона действия ИвТЭЦ-2	239

Рисунок 84 –Зона действия ИвТЭЦ-3	240

Рисунок 85 –Зона действия котельной №2	241

Рисунок 86 –Зона действия котельной №3	242

Рисунок 87 –Зона действия котельной №10	243

Рисунок 88 –Зона действия котельной №18	244

Рисунок 89 –Зона действия котельной №19	245

Рисунок 90 –Зона действия котельной №23	246

Рисунок 91 –Зона действия котельной №24	247

Рисунок 92 –Зона действия котельной №25	248

Рисунок 93 –Зона действия котельной №30	249

Рисунок 94 –Зона действия котельной №31	250

Рисунок 95 –Зона действия котельной №33	251

Рисунок 96 –Зона действия котельной №35 АО «ИвГТЭ» и котельной ООО «ТДЛ Энерго	252

Рисунок 97 –Зона действия котельной №37	253

Рисунок 98 –Зона действия котельной №39	254

Рисунок 99 –Зона действия котельной №41	255

Рисунок 100 –Зона действия котельной №44	256

Рисунок 101 –Зона действия котельной №45	257

Рисунок 102 –Зона действия котельной №46	258

Рисунок 103 –Зона действия котельной АО «Железобетон»	259

Рисунок 104 –Зона действия котельной АО «Ивстройкерамика»	260

Рисунок 105 –Зона действия котельной ОАО «Ивхимпром»	261

Рисунок 106 –Зона действия котельной ООО «Теплоснаб-2010» и котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»	262

Рисунок 107 –Зона действия котельной ООО «Альфа»	263

Рисунок 108 –Зона действия котельной ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»)	264

Рисунок 109 –Зона действия котельной № 33 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России»)	265

Рисунок 110 –Зона действия котельной ОАО «СТС»	266

Рисунок 111 –Зона действия котельной АО «ИСМА»	267

Рисунок 112 –Зона действия котельной ООО «ТЭС»	268

Рисунок 113 –Зона действия котельной ООО «РесурсЭнерго»	269

Рисунок 114 –Зона действия котельной ООО «Ивановская энергетическая компания-1»	270

Рисунок 115 –Зона действия котельной ООО «Альянс-Профи»	271

Рисунок 116 –Зона действия котельной ОАО «РЖД»  (Северной дирекции по тепловодоснабжению)	272

Рисунок 117 –Зона действия котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России»)	273

Рисунок 118 –Зона действия котельной АО «Газпромнефть-Терминал»	274

Рисунок 119 –Зона действия котельной МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») ул. Суздальская 3б	275

Рисунок 120 –Зона действия котельной МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») ул. Нарвская	276

Рисунок 121 –Зона действия котельной АО «Водоканал»	277

Рисунок 122 – Структура присоединенной тепловой нагрузки города Иваново	279

# Перечень таблиц

Таблица 1 - Сводный перечень зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций	16

Таблица 2 – Характеристики сетевых насосов Ивановской ТЭЦ-2	47

Таблица 3 – Технические характеристики РОУ Ивановской ТЭЦ-2	47

Таблица 4 – Энергетическое оборудование ИвТЭЦ-2	48

Таблица 5 – Турбоагрегаты ИвТЭЦ-2	48

Таблица 6 – Состав оборудования теплофикационных установок Ивановской ТЭЦ-2	48

Таблица 7 – Энергетическое оборудование ИвТЭЦ-3	50

Таблица 8 – Турбоагрегаты ИвТЭЦ-3	50

Таблица 9 – Состав оборудования теплофикационных установок Ивановской ТЭЦ-3	51

Таблица 10 – Характеристики сетевых насосов Ивановской ТЭЦ-3	51

Таблица 11 – Технические характеристики РОУ Ивановской ТЭЦ-3	51

Таблица 12 – Таблица П3.1. Установленная и располагаемая тепловая мощность ИвТЭЦ-2	51

Таблица 13 – Таблица П3.1. Установленная и располагаемая тепловая мощность ИвТЭЦ-3	51

Таблица 14 – Располагаемая тепловая мощность источников тепловой энергии	52

Таблица 15 – Потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность «нетто»	53

Таблица 16 – Таблица П4.1. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса энергетических котлов ИвТЭЦ-2	54

Таблица 17 – Таблица П4.2. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса турбин ИвТЭЦ-2	54

Таблица 18 – Таблица П4.1. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса энергетических котлов ИвТЭЦ-3	55

Таблица 19 – Таблица П4.2. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса турбин ИвТЭЦ-3	55

Таблица 20 –Информация о температурных графиках отпуска тепловой энергии с источников теплоснабжения	56

Таблица 21 – Таблица П7.1. Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов ИвТЭЦ-2 в зоне деятельности ЕТО-1 за 2020 год	57

Таблица 22 – Таблица П7.1. Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов ИвТЭЦ -3 в зоне деятельности ЕТО-1 за 2020 год	57

Таблица 23 – Основное оборудование котельной №2 АО «ИвГТЭ»	59

Таблица 24 – Основное оборудование котельных №3 и №17 АО «ИвГТЭ»	60

Таблица 25 – Основное оборудование котельной №10 АО «ИвГТЭ»	61

Таблица 26 – Основное оборудование котельной №18 АО «ИвГТЭ»	62

Таблица 27 – Основное оборудование котельной №19 АО «ИвГТЭ»	63

Таблица 28 – Основное оборудование котельной №23 АО «ИвГТЭ»	64

Таблица 29 – Основное оборудование котельной №24 АО «ИвГТЭ»	65

Таблица 30 – Основное оборудование котельной №25 АО «ИвГТЭ»	66

Таблица 31 – Основное оборудование котельной №30 АО «ИвГТЭ»	67

Таблица 32 – Основное оборудование котельной №31 АО «ИвГТЭ»	68

Таблица 33 – Основное оборудование котельной №33 АО «ИвГТЭ»	69

Таблица 34 – Основное оборудование котельной №35 АО «ИвГТЭ»	70

Таблица 35 – Основное оборудование котельной №37 АО «ИвГТЭ»	71

Таблица 36 – Основное оборудование котельной №39 АО «ИвГТЭ»	72

Таблица 37 – Основное оборудование котельной №41 АО «ИвГТЭ»	73

Таблица 38 – Основное оборудование котельной №43 АО «ИвГТЭ»	74

Таблица 39 – Основное оборудование котельной №44 АО «ИвГТЭ»	75

Таблица 40 – Основное оборудование котельной №45 АО «ИвГТЭ»	76

Таблица 41 – Основное оборудование котельной №46 АО «ИвГТЭ»	77

Таблица 42 – Основное оборудование котельной АО «Железобетон»	78

Таблица 43 – Основное оборудование котельной АО «Ивстройкерамика»	79

Таблица 44 – Основное оборудование котельной ООО «ТДЛ-Энерго»	80

Таблица 45 – Основное оборудование котельной АО «Ивхимпром»	81

Таблица 46 – Основное оборудование котельной АО «Теплоснаб-2010»	82

Таблица 47 – Основное оборудование котельной АО «Альфа»	83

Таблица 48 – Основное оборудование котельной ФГБОУ ВО "ИГЭУ"	84

Таблица 49 – Основное оборудование котельной ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (котельная №33)	85

Таблица 50 – Основное оборудование котельной ООО «СТС»	86

Таблица 51 – Основное оборудование котельной ИБХР - филиал ФКУ «ЦОУМТС МВД России»	87

Таблица 52 – Основное оборудование котельной АО «ИСМА»	88

Таблица 53 – Основное оборудование котельной ООО «ТЭС»	89

Таблица 54 – Основное оборудование котельной АО «РесурсЭнерго»	90

Таблица 55 – Основное оборудование котельной АО «Ивановская энергетическая компания-1»	91

Таблица 56 – Основное оборудование котельной ООО «Альянс-Профи»	92

Таблица 57 – Основное оборудование котельной РЖД	93

Таблица 58 – Основное оборудование котельной ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (котельная № 42)	94

Таблица 59 – Основное оборудование котельной АО «Газпромнефть-Терминал»	95

Таблица 60 – Основное оборудование котельной АО «Ивановоглавснаб»	96

Таблица 61 – Основное оборудование котельной МРСК (ул. Суздальская)	97

Таблица 62 – Основное оборудование котельной МРСК (ул. Нарвская)	98

Таблица 63 – Основное оборудование котельной АО «Владгазкомпания» ул. Революционная, д. 26, корп. 1	99

Таблица 64 – Основное оборудование котельной АО «Владгазкомпания» м-н Новая Ильинка	100

Таблица 65 – Основное оборудование котельной АО «Водоканал»	101

Таблица 66 – Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии	102

Таблица 67 – Располагаемая тепловая мощность источников тепловой энергии	103

Таблица 68 – Потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность «нетто»	105

Таблица 69 – Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса основного оборудования котельных	107

Таблица 70 –Информация о температурных графиках отпуска тепловой энергии с источников теплоснабжения	110

Таблица 71 –Коэффициенты использования установленной тепловой мощности в зоне деятельности источников тепловой энергии	111

Таблица 72 – Узлы и средства учета тепловой энергии от ТЭЦ города Иваново	112

Таблица 73 – Таблица П7.1. Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов ИвТЭЦ-2 в зоне деятельности ЕТО-1 за 2020 год	113

Таблица 74 – Таблица П7.1. Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов ИвТЭЦ -3 в зоне деятельности ЕТО-1 за 2020 год	113

Таблица 75 – Таблица П7.1. Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО 2-6 за 2020 год	113

Таблица 76 – Список реконструированных и вновь проложенных участков тепловых сетей за базовый 2021 г	115

Таблица 77 – Поадресная привязка энергоисточников централизованного теплоснабжения	127

Таблица 78 – Общая характеристика магистральных тепловых сетей ТСО в зонах деятельности ЕТО г. Иваново (П11.1 МУ)	130

Таблица 79 – Общая характеристика распределительных тепловых сетей ТСО в зонах деятельности ЕТО г. Иваново (П11.3 МУ)	132

Таблица 80 – Общая характеристика распределительных сетей ГВС ТСО в зонах деятельности ЕТО г. Иваново (П11.4 МУ)	136

Таблица 81 – Способы прокладки магистральных тепловых сетей ТСО в зоне деятельности ЕТО (П11.2 МУ)	139

Таблица 82 – Способы прокладки распределительных тепловых сетей ТСО в зоне деятельности ЕТО	140

Таблица 83 – Способы прокладки сетей ГВС ТСО в зоне деятельности ЕТО	141

Таблица 84 – Зоны подтопления	142

Таблица 85 – Перечень участков тепловых сетей, находящихся в концессии у АО «ИвГТЭ»	143

Таблица 86 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график 150-70°C)	153

Таблица 87 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график 95/70℃.)	154

Таблица 88 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график 105/70℃)	155

Таблица 89 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график 105/70℃, точка излома 63℃)	156

Таблица 90 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график 95/70℃ с точкой излома 65℃)	157

Таблица 91 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график 130/70℃)	158

Таблица 92 – Гидравлические режимы работы тепловых сетей от основных источников г. Иваново	174

Таблица 93 – Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей зоны действия источников тепловой энергии, в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, за последние 5 лет (таблица П12.6 МУ)	176

Таблица 94 –  Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающих организаций, за последние 5 лет (таблица П12.7 МУ)	182

Таблица 95 – Динамика изменения отказов и восстановлений в распределительных тепловых сетях зоны действия источников тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающих организаций, за последние 5 лет (таблица П12.8 МУ)	183

Таблица 96 – Динамика изменения отказов и восстановлений в распределительных тепловых сетях в зоне деятельности единой теплоснабжающих организаций, за последние 5 лет (таблица П12.9 МУ)	189

Таблица 97 – Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений	190

Таблица 98 – Динамика теплоснабжения котельных в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций (изменение количества прекращений подачи тепловой энергии потребителям), за последние 5 лет (таблица П10.6 МУ)	191

Таблица 99 – Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности)	198

Таблица 100 – Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО, тыс. Гкал (П12.2 МУ)	201

Таблица 101 – Уровень автоматизации ПНС, находящихся на балансе Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс»	212

Таблица 102 – Уровень автоматизации ЦТП, находящихся на балансе ООО «Альянс-Профи»	213

Таблица 103 – Уровень автоматизации ЦТП, находящихся на балансе ООО «Теплоснаб-2010»	213

Таблица 104 – Информация о тепловых пунктах, находящихся на балансе АО «ИвГТЭ»	213

Таблица 105 – Перечень бесхозяйных тепловых сетей	221

Таблица 106 - Перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии	278

Таблица 107 – Расчетные присоединенные нагрузки к источникам тепловой и комбинированной выработки	280

Таблица 108 – Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах теплоисточников, полученные на основании анализа данных приборов учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, за базовый период актуализации	282

Таблица 109 – Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях многоквартирных (жилых) домов, расположенных на территории Ивановской области, рассчитанные на 8 месяцев отопительного периода	284

Таблица 110 – Базовые нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению в жилых помещениях для г. Иваново	285

Таблица 111 – Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	286

Функциональная структура теплоснабжения

Здесь и в дальнейшем под базовой версией Схемы теплоснабжения принимается проект Схемы теплоснабжения, утвержденный Постановлением Администрации г. Иваново от 16 июня 2021 г. №728 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения г. Иваново». При настоящей актуализации проекта за базовый год принят 2020 год.

  - Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения города за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации, изменений в части функциональной структуры теплоснабжения не произошло

  - Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Теплоснабжение города осуществляется рядом теплосетевых и теплоснабжающих организаций, а также организациями, владеющими источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на правах собственности или ином законном основании:

- Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс»,

- АО «ИвГТЭ»,

- ЗАО «ИвТБС»,

- ООО «ТЭС»,

- ООО «Энергосервисная компания»,

- ООО «Энергосетьком»,

- ООО «Ивановская областная типография - ИОТ»,

- ООО «Владгазкомпания»,

- АО «Железобетон»,

- АО «ИСМА»,

- АО «Ивстройкерамика»,

- АО «Ивхимпром»,

- ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»,

- МП «Городской оздоровительный центр»,

- РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению),

- ООО «Альянс-Профи»,

- ООО «Ивановская энергетическая компания-1»,

- ООО «Альфа»,

- ООО «РесурсЭнерго»,

- АООО «СТС»,

- ООО «ТДЛ Энерго»,

- Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья,

- ФГБОУ ВО «Ивановский государственный универси,

- ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России»,

- АО «Водоканал»,

- ООО «Теплоснаб-2010»,

- ООО «Август Т»,

- ОАО «Ивановоглавснаб»,

- ООО «РесурсЭнергоТранс»,

- ООО «Газпромнефть-Терминал»,

- АО «ПСК»,

- ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная акад,

- ООО «Гринвилль тепло»,

- ЗАО «Новая тепловая компания»,

- ООО «Нордекс»,

- ООО «Квартал»,

- АО «УП ЖКХ»

Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» является самостоятельным обособленным подразделением ПАО «Т Плюс», расположенным на территории Ивановской области, и предоставляет интересы ПАО «Т Плюс» во взаимоотношениях со всеми контрагентами и представителями органов власти на территории Ивановской области. В состав Владимирского филиала входит 2 теплоэлектростанции, расположенные в пределах территориальной целостности Ивановской области, в том числе по г. Иваново: ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3.

В зону эксплуатационной ответственности наиболее крупной генерирующей компании ПАО «Т Плюс» и теплоснабжающей организации АО «ИвГТЭ» входят все четыре административных района г. Иваново: Ленинский, Фрунзенский, Октябрьский, Советский.

Сводный перечень зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций представлен в таблице 1. В части 4 представлены зоны действия источников тепловой энергии.

Таблица 1 - Сводный перечень зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес | Источник тепловой энергии |  | Тепловые сети |  | Осуществление регулируемой деятельности | Наличие категории "население" | № ЕТО | ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | собственник | техническое обслуживание | собственник | техническое обслуживание |  |  |  |  |
| ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ Филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ИвТЭЦ-2 | ул. Суворова, 76 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 1) Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» 2) Ивановский городской комитет по управлению имуществом 3) ЗАО «ИвТБС» 4) ООО «ТЭС» 5) ООО «Энергосервисная компания» 6) ООО «Энергосетьком» 7) ООО «Ивановская областная типография - ИОТ» 8) АО «ИвГТЭ» 9) ООО «Владгазкомпания» | 1) Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» 2) АО «ИвГТЭ» 3) ЗАО «ИвТБС» 4) ООО «ТЭС» 5) ООО «Энергосервисная компания» 6) ООО «Энергосетьком» 7) ООО «Ивановская областная типография - ИОТ» 8) ООО «Владгазкомпания» | да | да | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 2 | ИвТЭЦ-3 | мкр. ТЭЦ-3 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 1) Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» 2) Ивановский городской комитет по управлению имуществом 3) ЗАО «ИвТБС» 4) ООО «ТЭС» 5) АО «ИвГТЭ» 6) ОАО «ДСК» 7) ООО «Энергосервисная компания» | 1) Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» 2) АО «ИвГТЭ» 3) ЗАО «ИвТБС» 4) ООО «ТЭС» 5) ООО «Энергосервисная компания» | да | да | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| Котельные АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | котельная № 2 | ул. Окуловой 77 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | да | да | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 4 | котельная № 3 | ул. Хвойная 2 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | да | да | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 5 | котельная № 10 | ул. Детская 2/7 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | нет | да | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 6 | котельная № 17 | ул. 5-я Снежная 3 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | да | да | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 7 | котельная № 18 | м. Афанасово, ул. Свободы 1 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | 1) Ивановский городской комитет по управлению имуществом 2) АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | да | да | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 8 | котельная № 19 | ул. Шувандиной 111 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | 1) Ивановский городской комитет по управлению имуществом 2) АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | да | да | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 9 | котельная № 23 | ул. Садовского 7 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | 1) Ивановский городской комитет по управлению имуществом 2) АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | да | да | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 10 | котельная № 24 | ул. Носова 49 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | 1) Ивановский городской комитет по управлению имуществом 2) АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | да | да | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 11 | котельная № 25 | ул. Нежданского 19 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | нет | да | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 12 | котельная № 30 | ул. Володиной 7а | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | да | да | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 13 | котельная № 31 | ул. Лебедева-Кумача 10б | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | да | да | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 14 | котельная № 33 | Авдотьинская 20а | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | Ивановский городской комитет по управлению имуществом | АО «ИвГТЭ» | да | да | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 15 | котельная № 35 | ул. Жаворонкова 40 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | 1) Ивановский городской комитет по управлению имуществом 2) АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | да | да | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 16 | котельная № 37 | ул. Полка Нормандии Неман 103 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | 1) Ивановский городской комитет по управлению имуществом 2) АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | да | да | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 17 | котельная № 39 | м.Горино, 2-я Ягодная 31 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | нет | да | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 18 | котельная № 41 | Сахарова 56 строение 1 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | 1) Ивановский городской комитет по управлению имуществом 2) АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | да | да | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 19 | котельная № 43 | ул.9-я Линия 1/26 (литер А1) | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | нет | да | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 20 | котельная № 44 | ул. 1-я Завокзальная 24 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | да | да | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 21 | котельная № 45 | ул. Красных зорь 28 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | нет | да | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 22 | котельная № 46 | ул. Красных зорь 50 | АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | 1) Ивановский городской комитет по управлению имуществом 2) АО «ИвГТЭ» | АО «ИвГТЭ» | да | да | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| Котельные, от которых АО «ИвГТЭ» осуществляет транспортировку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Котельная АО «Железобетон» | ул. 13-я Березниковская 1 | АО «Железобетон» | АО «Железобетон» | 1) АО «Железобетон» 2) АО «ИГТСК» | 1) АО «Железобетон» 2) АО «ИвГТЭ» | да | да | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 24 | Котельная АО «ИСМА» | ул. Силикатная 52 | АО «ИСМА» | АО «ИСМА» | 1) АО «ИСМА» 2) Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 1) АО «ИСМА» 2) АО «ИвГТЭ» | да | да | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 25 | Котельная АО «Ивстройкерамика» | ул. 3-я Петразаводская 20 | АО «Ивстройкерамика» | АО «Ивстройкерамика» | 1) АО «Ивстройкерамика» 2) АО «ИГТСК» 3) Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 1) АО «ИвГТЭ» 2) АО «Ивстройкерамика» | да | да | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 26 | Котельная АО «Ивхимпром» | ул. Кузнецова 116 | АО «Ивхимпром» | АО «Ивхимпром» | 1) АО «Ивхимпром» 2) Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 1) АО «ИвГТЭ» 2) АО «Ивхимпром» | да | да | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 27 | Котельная ООО «ТЭС» | ул. 23 Линия 18 | ЗАО «Уводьской Гидрокаскад» | ООО «ТЭС» | 1) ЗАО «УП ЖКХ» | 1) ЗАО «УП ЖКХ» 2) АО «ИвГТЭ» | да | да | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 28 | Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | ул. Окуловой 74б | ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | 1) ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» 2) Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 1) ЗАО «УП ЖК» 2) АО «ИвГТЭ» | да | да | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 29 | Котельная ГОЦ (Городской оздоровительный центр) г. Иваново | ул. Победы 40а | МП «Городской оздоровительный центр» | МП «Городской оздоровительный центр» | 1) МП «Городской оздоровительный центр» 2) АО «ИГТСК» | АО «ИвГТЭ» | да | да | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 30 | Котельная РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению) | ул. 3-я Чайковского 11 | РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению | РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению | 1) РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению 2) АО «ИГТСК» 3) Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 1) РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению 2) АО «ИвГТЭ» | да | да | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 31 | Котельная ООО «Альянс-Профи» | ул. Поляковой 8 | ООО «Альянс-Профи» | ООО «Альянс-Профи» | 1) ООО «Альянс-Профи» 2) АО «ИГТСК» 3) Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 1) ООО «Альянс-Профи» 2) АО «ИвГТЭ» | да | да | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 32 | Котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1» | пер.Гаражный 4 | ООО «Ивановская энергетическая компания-1» | ООО «Ивановская энергетическая компания-1» | 1) ООО «Ивановская энергетическая компания-1» 2) Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 1) ООО «Ивановская энергетическая компания-1» 2) АО «ИвГТЭ» | да | да | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 33 | Котельная ООО «Альфа» | ул. Революционная 78г | ООО «Альфа» | ООО «Альфа» | 1) ООО «Альфа», ООО «Купол» 2) Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 1) АО «ИвГТЭ» 2) ООО «Альфа», ООО «Купол» | да | да | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 34 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | ул. Минская 3 | ООО «РесурсЭнерго» | ООО «РесурсЭнерго» | 1) ООО «РесурсЭнерго» 2) АО «ИГТСК» 3) Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 1) АО «ИвГТЭ» 2) ООО «РесурсЭнерго» | да | да | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 35 | Котельная ООО «СТС» | пер. 2-й Минский 6 | ООО «СТС» | ООО «СТС» | 1) ООО «СТС» 2) АО «ИГТСК» 3) Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 1) АО «ИвГТЭ» 2) ООО «СТС» | да | да | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 36 | Котельная ООО «ТДЛ Энерго» | ул. Павла Большевикова 27 | ООО «ТДЛ Энерго» | ООО «ТДЛ Энерго» | 1) ООО «ТДЛ Энерго» 2) Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 1) ООО «ТДЛ Энерго» 2) АО «ИвГТЭ» | да | да | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 37 | Котельная МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») | ул. Суздальская 3б | Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья» | Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья» | 1) Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья» 2) Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 1) Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья» 2) АО «ИвГТЭ» | да | да | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 38 | Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | ул. Рабфаковская 34 | ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» | ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» | 1) ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» 2) Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 1) ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» 2) АО «ИвГТЭ» | да | да | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 39 | Котельная № 33 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | ул. Красных Зорь 61 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» | 1) ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» 2) Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 1) ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» 2) АО «ИвГТЭ» | да | да | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 40 | Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | м.Балино, Автодоровская 3 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» 2) Администрация Ивановского муниципального района 3) АО «ИГТСК» | 1) ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» 2) АО «ИвГТЭ» | да | да | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 41 | Котельная АО «Водоканал» | ул. 1-я Водопроводная 47 | АО «Водоканал» | АО «Водоканал» | 1) АО «ИвГТЭ» 2) Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 1) АО «ИвГТЭ» | да | нет | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 42 | Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | ул. Окуловой 61 | ООО «Теплоснаб-2010» | ООО «Теплоснаб-2010» | 3) ООО «Теплоснаб-2010» 2) АО «ИвГТЭ» 3) Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 1) АО «ИвГТЭ» 2) ООО «Теплоснаб-2010» | да | да | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| Котельные ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Котельная № 10 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | ул. Окуловой 84 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» | да | да | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 44 | Котельная № 11 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | ул. Смольная 10 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» | да | да | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| Котельные АО «Владгазкомпания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | АО «Владгазкомпания» – ул. Революционная 26, корп. 1 | ул. Революционная 26, корп. 1 | АО «Владгазкомпания» | АО «Владгазкомпания» | АО «Владгазкомпания» | АО «Владгазкомпания» | да | да | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 46 | АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8 | ул. Дальний Тупик 8 | АО «Владгазкомпания» | АО «Владгазкомпания» | АО «Владгазкомпания» | АО «Владгазкомпания» | да | да | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| Котельные ООО «Август Т» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ООО «Август Т» - ул. Дюковская 25 | ул. Дюковская 25 | ООО «Август Т» | ООО «Август Т» | ООО «Август Т» | ООО «Август Т» | да | да | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 48 | ООО «Август Т» - ул. Кузнецова, 67Б | ул. Кузнецова, 67Б | ООО «Август Т» | ООО «Август Т» | ООО «Август Т» | ООО «Август Т» | да | да | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 49 | ООО «Август Т» - мкр. Видный, д.4 | мкр. Видный, д.4 | ООО «Август Т» | ООО «Август Т» | ООО «Август Т» | ООО «Август Т» | да | да | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| Котельные МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») | ул. Нарвская 2 | Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья» | Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья» | Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья» | Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья» | да | да | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| Котельные ОАО «Ивановоглавснаб» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Котельная ОАО «Ивановоглавснаб» | ул. Суздальская 16а | ОАО «Ивановоглавснаб» | ОАО «Ивановоглавснаб» | ОАО «Ивановоглавснаб» | ОАО «Ивановоглавснаб» | да | да | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| Котельные ООО «Газпромнефть-Терминал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Котельная ООО «Газпромнефть-Терминал» | ул. Завокзальная 4а | ООО «Газпромнефть-Терминал» | ООО «Газпромнефть-Терминал» | ООО «Газпромнефть-Терминал» | ООО «Газпромнефть-Терминал» | да | да | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| ЕТО №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Котельная АО «ПСК» | м.Минеево, Кранекс 17 | АО «ПСК» | АО «ПСК» | АО «ПСК» | АО «ПСК» | да | да | 2 | АО «ПСК» |
| ЕТО №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Котельная МЧС (ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия») | проспект Строителей 33 | ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия» | ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия» | ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия» | ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия» | да | да | 3 | ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия» |
| ЕТО №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Котельная ООО «Гринвилль тепло» | ул. Окуловой 73 | ООО «Гринвилль тепло» | ООО «Гринвилль тепло» | ООО «Гринвилль тепло» | ООО «Гринвилль тепло» | да | да | 4 | ООО «Гринвилль тепло» |
| ЕТО №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Котельная НТК (ЗАО «Новая тепловая компания») | ул. Дзержинского 39 | ЗАО «Новая тепловая компания» | ЗАО «Новая тепловая компания» | ЗАО «Новая тепловая компания» | ООО «Тепловые системы» | да | да | 5 | ООО «Тепловые системы» |
| ЕТО №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Котельная ООО «Нордекс» | ул. Третьего Интернационала, 28 | ООО «Нордекс» | ООО «Нордекс» | ООО «Нордекс» | ООО «Квартал» | да | да | 6 | ООО «Квартал» |

На рисунке 1 представлено распределение зон теплоснабжения по принадлежности (с адресной привязкой на карте муниципального образования).

Рисунок 1 – Зоны деятельности единой теплоснабжающей организации: адресная привязка на карте муниципального образования и зоны действия источников тепловой энергии (рисунок П1.1 МУ)

  - Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями

Процесс передачи тепловой энергии от энергоисточников ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3 по магистральным тепловым сетям осуществляется Филиалом «Владимирский» ПАО «Т Плюс». Процесс передачи тепловой энергии от энергоисточников ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3, котельных АО «ИвГТЭ» и других ведомственных организаций по распределительным и квартальным тепловым сетям до потребителя осуществляется АО «ИвГТЭ» и Филиалом «Владимирский» ПАО «Т Плюс», продажу тепловой энергии потребителям осуществляет Филиалом «Владимирский» ПАО «Т Плюс»

Существующая структура договорных отношений между теплоснабжающими организациями города Иваново представлена в следующем виде:

- Организации, генерирующие тепловую энергию:

- Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» - осуществляет производство тепловой энергии и теплоносителя от источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии (ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3);

- АО «ИвГТЭ» - осуществляет производство тепловой энергии от 20 котельных;

- Ведомственные котельные - осуществляют производство тепловой энергии от одной собственной котельной.

- Организации, покупающие тепловую энергию:

- Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» - осуществляет покупку тепловой энергии и теплоносителя от котельных АО «ИвГТЭ», ведомственных котельных для продажи конечным потребителям.

- Организации, осуществляющие транспорт тепловой энергии:

- АО «ИвГТЭ» осуществляет транспорт тепловой энергии от магистральных сетей Филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» по распределительным сетям АО «ИвГТЭ» до конечного потребителя, по распределительным тепловым сетям от ведомственных котельных;

- Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» осуществляет передачу тепловой энергии от собственных источников (ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3) по магистральным тепловым сетям;

- Ведомственные организации осуществляют передачу тепловой энергии от собственных источников.

Рисунок 1.2 – Функциональная структура теплоснабжения города (структура договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями)

  - Зоны действия производственных котельных

В настоящее время теплоснабжение города Иваново осуществляется от Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» (ТЭЦ-2, ТЭЦ-3), котельных АО «ИвГТЭ» и производственно-отопительных котельных.

Система теплоснабжения г. Иваново развивалась по пути обеспечения теплом потребителей от крупных централизованных теплоисточников теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), районных и квартальных котельных, а в районах, где невозможно и нецелесообразно подавать тепло от централизованных теплоисточников, строились автономные теплоисточники.

В дальнейшем принято деление системы теплоснабжения города на:

- зону централизованного теплоснабжения, включающую основные теплоисточники;

- зону децентрализованного теплоснабжения, включающую автономные отопительные и ведомственные промышленные котельные.

  - Зоны действия индивидуального теплоснабжения

В России все большую популярность получает автономное и индивидуальное отопление. Основные преимущества подобных систем – большая гибкость настройки и малая инертность.

В городе Иваново насчитывается боле 20,4 тысяч потребителей, имеющих индивидуальное отопление в квартирах или частных жилых домах. Кроме того, в городе имеются автономные источники тепловой энергии, их перечень приведен в таблице ниже.

| п/п | Наименование объета теплоснабжения | Адрес объекта теплоснабжения | Информация об индивидуальных источниках теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Индивидуальное отопление | Вид индивид. ист. теплоснабжения (крышная кот. поквартирные котлы и т.д. |
| 1 | ЗАО "Новая тепловая компания" | г. Иваново, ул.Дзержинского, д.39 | + | котельная |
| 2 | ОАО "Автокран" | г.Иваново, ул.Некрасова, д.61 | + | котельная |
| 3 | ОАО "ДСК" | г.Иваново, ул.Кохомское шоссе, д.1 | + | котельная |
| 4 | ООО "Ивцем" | г.Иваново, пер.Торфяной, д.67 | + | котельная |
| 5 | ОАО "МК Кранэкс" | г.Иваново, м.Минеево | + | котельная |
| 6 | ООО "Техстандарт" | г.Иваново, ул.23 Линия, д.13 | + | котельная |
| 7 | ООО "Ивмолокопродукт" | г.Иваново, ул.11я Сосневская, д.95 | + | котельная |
| 8 | ОАО "САН ИнБев" | г.Иваново, ул.Парижской коммуны, д.143а | + | котельная |
| 9 | ОАО "РИАТ" | г.Иваново, ул.Парижской Коммуны, д.16 | + | котельная |
| 10 | ОАО "РИАТ" | г. Иваново, ул. Свободы (м-н Риат-Маркет-Талка) | + | котельная |
| 11 | ОАО "РИАТ" | г.Иваново, ул.Куконковых, д.80 (м-н Риат-Горка) | + | котельная |
| 12 | ОАО "РИАТ" | г.Иваново, ул.Сосневская, д.124 (м-н Риат-Заречный) | + | котельная |
| 13 | филиал ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России | г.Иваново, ул.Красных Зорь, д.61 (войсковая часть №62295) | + | котельная |
| 14 | филиал ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России | г.Иваново, ул.Смольная. д.10 (СП 1586 ОВКГ г.Подольск) | + | котельная |
| 15 | филиал ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России | г.Иваново, ул.Окуловой, д.84 (ФГУ МО РФ "3997 ВГ (а)" ВДВ) | + | котельная |
| 16 | ООО "Ивановский комбинат детского питания" | г.Иваново, ул. 11 Сосневская, д.99 | + | котельная |
| 17 | ООО "ИМЗ" | г.Иваново, ул. 11-й Проезд, д.7 | + | котельная |
| 18 | ООО "Агроальянс" | г.Иваново, ул.Парижской Коммуны, д.62 | + | котельная |
| 19 | ОАО "Ивановский хлебокомбинат №3" | г.Иваново, пр.Строителей, д.9 | + | котельная |
| 20 | ОАО "ИЗТС" | г.Иваново, ул.Станкостроителей, д.1 | + | котельная |
| 21 | ОАО "Ивановохлеб" | г.Иваново, ул.Спартака, д.13 (котельная 1) | + | котельная |
| 22 | ОАО "Ивановохлеб" | г.Иваново, ул.Спартака, д.13 (котельная 2) | + | котельная |
| 23 | ОАО "Завод Ивтекмаш" | г.Иваново, ул.Калашникова, д.28 | + | котельная |
| 24 | ООО "КСЕНИЯ мебель" | г.Иваново, ул.Витебская, д.24 | + | котельная |
| 25 | филиал ООО "Управляющая компания АВТОЛАЙН-ТРАНСЛАЙТ" в г.Иваново | г.Иваново, пр.Текстильщиков, д.80 | + | котельная |
| 26 | ООО "БТИ-энерго" | г.Иваново ул.Подгорная д.12а | + | котельная |
| 27 | ООО Кондитерская фабрика "Красная Заря" | г.Иваново, ул.Станкостроителей, д.37 | + | котельная |
| 28 | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | Дезопромстанция Станция Иваново-Сортировочное | + | котельная |
| 29 | Ивановский институт ГПС МЧС России | г. Иваново, пр. Строителей, д.33 | + | котельная |
| 30 | ООО "Старкомсервис" | г.Иваново, ул.Лежневская, 114 (Крышная котельная) | + | крышная котельная |
| 31 | ООО "Старкомсервис" | г.Иваново, ул.Велижская, д.3 (крышная котельная) | + | крышная котельная |
| 32 | ОАО "Точприбор" | г.Иваново, ул.Лежневская, д.183 | + | котельная |
| 33 | Муниципальное предприятие "Городской оздоровительный центр" г.Иваново | Подрозделение Баня №9. г. Иваново, г. Иваново, ул.Победы, д.40А | + | котельная |
| 34 | Муниципальное предприятие "Городской оздоровительный центр" г.Иваново | Подрозделение Баня №7. г. Иваново, ул. Дюковская | + | котельная |
| 35 | Муниципальное предприятие "Городской оздоровительный центр" г.Иваново | Подрозделение БПК №2. г. Иваново, ул. Колужская, 5 | + | котельная |
| 36 | Муниципальное предприятие "Городской оздоровительный центр" г.Иваново | Подрозделение Баня №3. г. Иваново, ул. Болотная, 3 | + | котельная |
| 37 | Муниципальное предприятие "Городской оздоровительный центр" г.Иваново | Подрозделение Баня №6. г. Иваново, ул. Ташкентская, 86 | + | котельная |
| 38 | ЗАО 'ПК 'Нордтекс' в городе Иваново-"Самойловский текстиль" | г.Иваново, ул.Колотилова, д.49 | + | котельная |
| 39 | ООО "СИТИ+" | г. Иваново, ул. Окуловой, 70 | + | котельная |
| 40 | ОАО "Полет" | г.Иваново, ул.Парижской Коммуны, д.86 | + | котельная |
| 41 | ООО "Р-строй" | г. Иваново, ул. Куконковых, д.141 | + | котельная |
| 42 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановский государственный университет" | г.Иваново, ул.Ермака, д.37/7 | + | котельная |
| 43 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановский государственный университет" | г.Иваново, пер.Посадский, д.8 | + | котельная |
| 44 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановский государственный университет" | г.Иваново, ул.Смольная, д.48 | + | котельная |
| 45 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановский государственный университет" | г.Иваново, Парк 1905 года (ботанический сад) | + | котельная |
| 46 | ОАО "Ивановский бройлер" | г.Иваново, Комбикормовый завод | + | котельная |
| 47 | ООО "ИвановоОстИнвест" | г. Иваново, пер. Конспиративный, 14 (Крышная котельная) | + | крышная котельная |
| 48 | ФКУ ИК-7 УФСИН России по Ивановской области | г.Иваново, ул.Болотная, д.12 | + | котельная |
| 49 | Закрытое акционерное общество "Ивановская сеть оздоровительных центров" | г.Иваново, ул.11 Проезд, д.4 | + | котельная |
| 50 | ООО"Декоративные культуры" | г. Иваново, м-он Новая Ильинка, ул.Дальний тупик, д.8 | + | котельная |
| 53 | ИП Романенко Сергей Степанович | г. Иваново, ул. Фрунзе, д.90 | + | котельная |
| 54 | ОАО "Швейная фирма "Айвенго"" | г.Иваново, ул.Шестернина, д.39а | + | котельная |
| 55 | ООО "Терминал-текстиль" | г.Иваново, ул.Спартака, д.22 | + | котельная |
| 56 | НУЗ Отделенческая больница на ст.Иваново ОАО "РЖД" | г.Иваново, ул.Нормандии-Неман, д.106 | + | котельная |
| 57 | Муниципальное унитарное предприятие "Ивановский пассажирский транспорт" | г. Иваново, ул. Лежневская, д.181 | + | котельная |
| 58 | Муниципальное унитарное предприятие "Ивановский пассажирский транспорт" | г. Иваново, ул.Красных Зорь, д.35 | + | котельная |
| 59 | Муниципальное унитарное предприятие "Ивановский пассажирский транспорт" | г. Иваново, ул.Смольная, д.13 | + | котельная |
| 60 | ОГБОУНПО ПУ № 8 г.Иваново | г.Иваново, ул.Сахарова, д.46 | + | котельная |
| 61 | ОАО "Завод им. Г.К. Королева" | г.Иваново, ул.Зверева, д.22 | + | котельная |
| 62 | ООО "ПКП Кедр" | г.Иваново, ул.Станкостроителей, д.5 | + | котельная |
| 63 | Православная религиозная организация Иваново-Вознесенская и Кинешемская епархия русской православной церкви | г.Иваново, ул.Смирнова, д.76 (котельная храма) | + | котельная |
| 64 | Православная религиозная организация Иваново-Вознесенская и Кинешемская епархия русской православной церкви | г. Иваново, ул. Короткова, д.48 | + | котельная |
| 65 | Православная религиозная организация Иваново-Вознесенская и Кинешемская епархия русской православной церкви | г.Иваново, ул.Колотилова, д.24 | + | котельная |
| 66 | ОАО "Дормостстрой" | г.Иваново, пер. Складской, д.2 | + | котельная |
| 67 | ГУ Банка России по Ивановской области | г.Иваново, ул. Красной Армии, д.10/1 | + | котельная |
| 68 | Открытое акционерное общество "Зарубежэнергопроект" | г.Иваново, ул.Смирнова, д.105б | + | котельная |
| 69 | Федеральное казенное учреждение "Следственный изолятор №1 Управления Федеральной службы исполнения наказания по Ивановской области" | г.Иваново, ул.Болотная, д.2 | + | котельная |
| 70 | ТСЖ "Аристократ" | г. Иваново, ул. Лежневская, д119 (крышная котельная) | + | крышная котельная |
| 71 | Общество с ограниченной ответственностью "ЗМК" | г. Иваново, ул.Калашникова, д.28 | + | котельная |
| 72 | ООО "Ланцелот" | г.Иваново, ул. Дзержинского, д.39 | + | котельная |
| 73 | Специализарованное муниципальное предприятие по санитарной уборке и эксплуатации объектов благоустройства г. Иваново | г.Иваново, ул. Генерала Белова, д.110 | + | котельная |
| 74 | ООО "Иваново СГ-Сервис" | г.Иваново, Дуниловское шоссе, д.1 | + | котельная |
| 75 | ФГБОУ ВПО "ИГАСУ" | г. Иваново, ул. Красных Зорь, 25 | + | котельная |
| 76 | ООО "Мегастрой 2" | г. Иваново, ул.Генерала Горбатова, д.23 (крышная котельная) | + | крышная котельная |
| 77 | ООО "Спортивный комплекс" | г.Иваново, пр.Строителей, д.27а | + | котельная |
| 78 | Ивановский региональный филиал ОАО "Россельхозбанк" | г.Иваново, пр.Ленина, д.21 | + | котельная |
| 79 | Автономное учреждение "Институт развития образования Ивановской области" | г.Иваново, ул. Б.Воробьевская, д.80 | + | котельная |
| 80 | Филиал "Иваново-Лежневская" ЗАО "Бимарт" | г.Иваново, ул.Лежневская, 164 | + | котельная |
| 81 | ОАО "Ивановская автоколонна №1163" | г.Иванова, ул.Радищева, д.8 | + | котельная |
| 82 | ООО "Техгарант Сервис" | г.Иваново, ул. Революционная, д. 34 (Крышная котельная) | + | крышная котельная |
| 83 | ООО "Техгарант Сервис" | г. Иваново, ул.Авдотьинская, д.28 (крышная котельная) | + | крышная котельная |
| 84 | ООО "Газтекс" | г.Иваново, ул.Ткачей, д.12 | + | котельная |
| 85 | ООО "Газтекс" | г.Иваново, ул.Жиделева, д.15 | + | котельная |
| 86 | ООО "Иваново-ЛАДА" | г.Иваново, ул. Полка Нормандия-Неман, д.7 | + | котельная |
| 87 | ТСЖ "Надежда+" | г.Иваново, ул.Лакина, д.1 (Крышная котельная) | + | крышная котельная |
| 88 | Управление Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации по Ивановской области | г. Иваново, ул. Жиделева, д.12 | + | котельная |
| 89 | ТСЖ "Союз" | г.Иваново, ул.Шошина, д.19 (Крышная котельная) | + | крышная котельная |
| 90 | ООО "ОРЦ Кенгуру" | г.Иваново, ул.Шевченко, д.14/30 (котельная склад №9) | + | котельная |
| 91 | ООО "ОРЦ Кенгуру" | г. Иваново, ул.Красных Зорь, 45 (котельная) | + | котельная |
| 92 | ООО "Кооперативная универсальная база" | г.Иваново, ул.Гаражная, д.12/5 | + | котельная |
| 93 | ЗАО "Союз" | г.Иваново, пр.Ф.Энгельса, д.47 (административное здание) | + | котельная |
| 94 | ЗАО "Союз" | г. Иваново, ул.Фридриха Энгельса, д.47б (гостиница) | + | котельная |
| 95 | ЗАО "Союз" | г. Иваново, ул.Фридриха Энгельса, д.47а (хозблок) | + | котельная |
| 96 | ТСЖ "Эдем-1" | г.Иваново, ул.Ванцетти, д.18 (Крышная котельная) | + | крышная котельная |
| 97 | ИП Сенченко Олег Александрович | г.Иваново, ул.Наговицыной-Икрянистовой, д.6 | + | котельная |
| 98 | ООО "ШИК" | Ивановский район, д. Коляново, ул.Загородная, стр.26 | + | котельная |
| 99 | ЗАО 'ИМЗ 'Ивэнергомаш' | г.Иваново, ул.Калашникова, д.16 | + | котельная |
| 100 | ОАО ХБК "Шуйские ситцы" (Ивановская швейная фабрика) | г.Иваново, ул.Суворова, д.48 | + | котельная |
| 101 | ТСЖ "Альянс" | г.Иваново, пер.Межсоюзный, д.27 (Крышная котельная) | + | крышная котельная |
| 102 | ЗАО "АГАТО" | г.Иваново, ул.Фрунзе, д.37 (производств. и бытовые помещения) | + | котельная |
| 103 | ЗАО "АГАТО" | г.Иваново, ул.7-я Минеевская (производств. и бытовые помещения) | + | котельная |
| 104 | Филиал "Ивэнерго" ПАО «МРСК Центра и Приволжья» | г.Иваново, ул.Суздальская, д.3Б | + | котельная |
| 105 | ИП Самойлов Эдуард Владимирович | г.Иваново, ул. П. Коммуны, 84А | + | котельная |
| 106 | ОАО "Ясень" | г.Иваново, ул.Шевченко, д.2 | + | котельная |
| 107 | МУП комбинат "Ритуал" | г.Иваново, ул.Парижской Коммуны, д.145а | + | котельная |
| 108 | ОАО "Авиационное предприятие "Золотое Кольцо"" | г.Иваново, Аэропорт ГА | + | котельная |
| 109 | ООО "Станкомаркет" | г. Иваново, ул.Станкостроителей, д.7 | + | котельная |
| 110 | ООО "Промторг" | г.Иваново, ул.13я Березниковская, 1Б | + | котельная |
| 111 | ООО "Ампэр" | г.Иваново, ул.Шевченко, д.19 | + | котельная |
| 112 | Товарищество собственников жилья "Наш дом" | г.Иваново, ул.Гагарина, д.19 (Крышная котельная) | + | крышная котельная |
| 113 | Филиал "Верхневолжский" ОАО "Славянка" | г.Иваново, п/о 14, д.313 (газовая плита в/ч 62632-г) | + | котельная |
| 114 | ЗАО 'Хладокомбинат' Ивановский' | г.Иваново, 11й Проезд, д.13 (Котельная № 1) | + | котельная |
| 115 | ЗАО 'Хладокомбинат' Ивановский' | г. Иваново, 11-й Проезд, д. 13 (Котельная № 2) | + | котельная |
| 116 | ИП Харитонов Александр Александрович | г.Иваново, пр.Ленина, д.82 | + | котельная |
| 117 | ООО "Ивановский опткоопторг" | г.Иваново, 3-й Проезд,69 | + | котельная |
| 118 | ООО "ИТБ-СМОЛ" | г.Иваново, ул.Наумова, д.1 | + | котельная |
| 119 | ООО "ПЕРИНА РУ" | г. Иваново, Сосневский проезд, д. 3 | + | котельная |
| 120 | ООО "Центр эффективного управления" | г.Иваново, ул.Суздальская, д.21 | + | котельная |
| 121 | ИП Смирнов Александр Борисович | г. Иваново, ул.Смирнова, д.11 | + | котельная |
| 122 | ИП Смирнов Александр Борисович | г.Иваново, ул. Заводская, 13 | + | котельная |
| 123 | ОАО "Ростелеком", Ивановский филиал | г. Иваново, ул. П.Коммуны, 92 | + | котельная |
| 124 | ОАО "Ростелеком", Ивановский филиал | г. Иваново, ул. 1-я Напорная, д. 28, цех ПСС "Алтай" | + | котельная |
| 125 | ООО "Стройматериалы" | г.Иваново, ул.Ткачей, д.12 (Административное здание) | + | котельная |
| 126 | ООО "Стройматериалы" | г.Иваново, ул.Куконковых, д.101А (магазин) | + | котельная |
| 127 | ООО "Стройматериалы" | г.Иваново, ул.10 Августа, д.33А (Административное здание) | + | котельная |
| 128 | ООО "Стройматериалы" | г.Иваново, ул.Громобоя, д.58 (магазин) | + | котельная |
| 129 | Религиозная организация - Свято-Введенский женский монастырь города Иваново Русской Православной Церкви | г.Иваново, ул.Базисная, д.23 | + | котельная |
| 130 | ЗАО "Сафран" | г. Иваново, ул. Смирнова, д. 2-Б | + | котельная |
| 131 | ЗАО "Сафран" | г.Иваново, ул.Смирнова, д.2 | + | котельная |
| 132 | ЗАО "Сафран" | г. Иваново, ул. Станко, д. 1 литер АА1 | + | котельная |
| 133 | ЗАО 'Продукты 'Торговая лига' | г.Иваново, ул.Короткова, д.57 (РСУ) | + | котельная |
| 134 | ЗАО 'Продукты 'Торговая лига' | г.Иваново, ул.Короткова, д.57 (склад) | + | котельная |
| 135 | ЗАО 'Продукты 'Торговая лига' | г.Иваново, ул.Театральная, д.21/7 (офис) | + | котельная |
| 136 | ЗАО 'Продукты 'Торговая лига' | г.Иваново, ул.Кузнецова, д.191/7 (магазин №8) | + | котельная |
| 137 | ЗАО 'Продукты 'Торговая лига' | г.Иваново, ул.Короткова, д.51а (магазин №93) | + | котельная |
| 138 | Управление судебного департамента в Ивановской области | г.Иваново, ул.9-Января, 13 | + | котельная |
| 139 | ОАО "Ивгорэлектросеть" | г. Иваново, ул. Колотилова, д. 53А | + | котельная |
| 140 | ООО "Опцион" | г. Иваново, пр. Текстильщиков, д.82 (производственная база) | + | котельная |
| 141 | ИП Глуздаков Евгений Борисович | г.Иваново, ул.Суздальская, д.8 | + | котельная |
| 142 | ИП Глуздаков Евгений Борисович | г.Иваново, ул.Суздальская, д.12А (Цех) | + | котельная |
| 143 | ИП Федотовская Лариса Дмитриевна | г.Иваново, пр.Ф.Энгельса, д.33 | + | котельная |
| 144 | Общество с ограниченной ответсвенностью "Управляющая компания Уют" | г.Иваново, пр.Ф.Энгельса, д.153-А (Крышная котельная) | + | крышная котельная |
| 145 | ООО "Промтек" | г.Иваново, ул.Любимова, д.3 | + | котельная |
| 146 | ООО "ТЦ Воздвиженка" | г.Иваново, ул. Красной Армии, д.1 | + | котельная |
| 147 | ОАО "Ивановорыба" | г. Иваново, ул.Суздальская, д.18-А | + | котельная |
| 148 | Закрытое акционерное общество "Новая трикотажная фабрика" | г. Иваново, ул. Свободная, д.7/15 | + | котельная |
| 149 | ООО "Метан" | г.Иваново, ул. Шевченко, д.17 | + | котельная |
| 150 | ОАО "ИСАТ" | г. Иваново, ул. 13-я Березниковская, д.1А (литеры А3, А7, А14) | + | котельная |
| 151 | ТСЖ-2000 | г. Иваново, ул. Красногвардейская, д.5 (Крышная котельная) | + | крышная котельная |
| 152 | Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области | г.Иваново, ул.Почтовая, д.24 | + | котельная |
| 153 | ЗАО "ИТК" | г. Иваново, ул. 8 Марта, 32 | + | котельная |
| 154 | ЗАО "Вторма-Эко" | г.Иваново, ул.П.Коммуны, д.100 | + | котельная |
| 155 | ООО "СЭЛКОМ" | г.Иваново, пл.Пушкина 13 | + | котельная |
| 156 | ЗАО по туризму, отдыху и лечению (г. Иваново) | г.Иваново, ул.Набережная, 9 | + | котельная |
| 157 | ООО "АЛЬЯНС" | г. Иваново, ул.Окулова, д.70 | + | котельная |
| 158 | ООО "Вектор" | г. Иваново, ул. Комсомольская, д.17 | + | котельная |
| 159 | ООО "Альпина" | г. Иваново, ул. Калашникова, д.26Г | + | котельная |
| 160 | ИП Айрапетян Сос Завенович | г. Иваново, ул. Наговицыной-Икрянистовой, д. 6 | + | котельная |
| 161 | ЗАО "НПО Консультант" | г.Иваново, ул. Палехская 10 | + | котельная |
| 162 | ООО "ИВИНТЕРБИЗНЕС" | г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 13 | + | котельная |
| 163 | ИП Кисляков Николай Витальевич | г.Иваново, ул.Свободная, д.2 | + | котельная |
| 164 | ЗАО "Ивбакалея" | г.Иваново, ул.Товарная, д.1 | + | котельная |
| 165 | ЗАО "Ивбакалея" | г. Иваново, ул. Спартака, д. 7 | + | котельная |
| 166 | ООО "Менеджмент & К" | г.Иваново, ул.М.Рябининой, д.4/18 | + | котельная |
| 167 | Преображенский Кафедральный собор | г. Иваново, ул. Колотилова, д. 44 | + | котельная |
| 168 | ИП Брюханов Михаил Борисович | г. Иваново, ул. 13 Березниковская, д. 40 | + | котельная |
| 169 | ООО "Робэндгев" | г.Иваново, ул.Парижской Коммуны, д.7а | + | котельная |
| 170 | ООО "СтройБетонСервис" | г. Иваново, ул. Калашникова, д.28 | + | котельная |
| 171 | ИП Стецкий Дмитрий Леонидович | г.Иваново, ул.Станкостроителей, д.1г | + | котельная |
| 172 | ООО"Уютный дом-сервис" | г.Иваново, ул.Революционная, д.16-а, литер 1 | + | котельная |
| 173 | ООО"Уютный дом-сервис" | г.Иваново, ул.Стефенсона, д.59 | + | котельная |
| 174 | ООО "Классик-М" | г.Иваново, ул.Станкостроителей, д.20 | + | котельная |
| 175 | ООО "Строительная компания Дом" | г.Иваново, ул.Кузнецова, д.97 | + | котельная |
| 176 | ИП Коньков Сергей Леонидович | г.Иваново, ул.Ярмарочная, д.18/22, литер Ж | + | котельная |
| 177 | ОАО "Металлоизделие" | г.Иваново, ул. Крутицкая, д.29 | + | котельная |
| 178 | Свято- Алексеевская Иваново-Вознесенская Православная Духовная семинария | г.Иваново, ул.Марии Рябининой, д.29/34 (Православная школа-приют) | + | котельная |
| 179 | ООО "Ивановотеплосервис" | г. Иваново, ул. Пушкина, 2 "а" | + | котельная |
| 180 | ООО Офисный центр "Деловой мир" | г.Иваново, пр.Строителей, д.94 | + | котельная |
| 181 | Общество с ограниченной ответственностью "ТехноКар" | г. Иваново, ул.Лежневская, д.172 | + | котельная |
| 182 | ИП Нармания Бочия Евгенович | г.Иваново, ул.Советская, д.36а | + | котельная |
| 183 | ОАО "Ивановогоргаз" | г.Иваново, 5 пер. Чкалова, д.25 литер Б (Здание АДС) | + | котельная |
| 184 | ОАО "Ивановогоргаз" | г.Иваново, 5 пер.Чкалова, д.25 (транспортный участок) | + | котельная |
| 185 | ОАО "Ивановогоргаз" | г.Иваново, ул.Карла Маркса, д.10/51 | + | котельная |
| 186 | ООО "ГОРГУД" | г. Иваново, ул. Ульяновская, 68 | + | котельная |
| 187 | ОАО "Автозапчасть" | г. Иваново, ул. 12-я Сосневская, д. 3 | + | котельная |
| 188 | ООО "Экстра-Гриль" | г. Иваново, Сосневский проезд, д.1-Б | + | котельная |
| 189 | ООО "Экстра-Гриль" | г. Иваново, ул. Смирнова, д.44А | + | котельная |
| 190 | ТСЖ "Альянс" | г.Иваново, ул.Багаева, д.59 | + | котельная |
| 191 | ОАО "Одежда" | г.Иваново, ул.Красных Зорь, д.34 | + | котельная |
| 192 | ИП Морозов Герман Борисович | г. Иваново, ул. Гаражная, д.12А | + | котельная |
| 193 | Общество с ограниченной ответственностью "ЦПКО" | г.Иваново, ул. Садовая, д.3 | + | котельная |
| 194 | ЧОУ СОШ "Исток" | г.Иваново, ул.Ермака, д.72/2 | + | котельная |
| 195 | Приход храма святого пророка Илии | г.Иваново, ул.Кольцова, д.19/1 (храм Пророка Илии) | + | котельная |
| 196 | Приход храма святого пророка Илии | г.Иваново, ул.Кольцова, д.25 (литер А, А2, А3) | + | котельная |
| 197 | Приход храма святого пророка Илии | г. Иваново, ул. Кольцова, д.17 | + | котельная |
| 198 | ИП Сальников Алексей Анатольевич | г. Иваново, ул. Куконковых, д.91А | + | котельная |
| 199 | ИП Сальников Алексей Анатольевич | г. Иваново, ул. Лежневская, д.170 | + | котельная |
| 200 | Общество с ограниченной ответственностью "Клиника Современной Медицины" | г. Иваново, ул.Куконковых, 142 | + | котельная |
| 201 | ИП Прохоров Алексей Геннадьевич | г.Иваново, ул.Кольцова, д.23 | + | котельная |
| 202 | Свято-Николо-Шартомский монастырь (храм Божией Матери "Всех скорбящих радость") | г.Иваново, ул.Рабфаковская, д.7 (Храм "Всех скорбящих Радость") | + | котельная |
| 203 | ИП Михайлова Маргарита Евгеньевна | г.Иваново, ул.Некрасова 124 | + | котельная |
| 204 | Емельчикова Татьяна Юрьевна | г. Иваново, ул.Полка Нормандия-Неман, д.76 | + | котельная |
| 205 | Общество с ограниченной ответственностью "Верона" | г. Иваново, ул. Витебская, д. 24 (территория Ксении мебель) | + | котельная |
| 206 | ООО "ВЕСТРА" | г.Иваново, ул. 1-ая Районная, д. 20 | + | котельная |
| 207 | ООО "УК "Олимп" | г.Иваново, пер.Конспиративный, д.7 | + | котельная |
| 208 | Открытое акционерное общество "Ивановогеология" | г.Иваново, ул.Красных Зорь, д.54 | + | котельная |
| 209 | Религиозная организация христиан веры евангельской "Ивановский Христианский центр" | г.Иваново, пр.Ленина, д.23 | + | котельная |
| 210 | ООО "МЕТЭКС" | г. Иваново, Кохомское шоссе, д. 1А | + | котельная |
| 211 | ИП Хорев Геннадий Валентинович | г.Иваново, ул.Минская, д.2а | + | котельная |
| 212 | ООО "Нива" | г.Иваново, ул. 10 Августа, д.16 | + | котельная |
| 213 | ООО "Алстром" | г.Иваново, ул.Майорова, д.6/7 | + | котельная |
| 214 | МБОУ СОШ №64 | г.Иваново, ул.4-я Деревенская, д.27 | + | котельная |
| 215 | ООО "Рынок АПК" | г.Иваново, ул.Окуловой, д.70 (административно-бытовой корпус) | + | котельная |
| 216 | ИП Катков Игорь Вячеславович | г. Иваново, ул. 11-й Проезд, д.4; ул. 11-я Сосневская, д.87 | + | котельная |
| 217 | ИП Катков Игорь Вячеславович | г.Иваново, ул.Носова д.35/20 | + | котельная |
| 218 | Курочкина Елена Львовна | г. Иваново, ул. Якова Гарелина, д. 2 (Боевиков, д. 2) | + | котельная |
| 219 | ООО "Вавилон-М" | г.Иваново, ул.Жиделева, д.33 | + | котельная |
| 220 | Ширинов Яфет Шафи Оглы | г. Иваново, ул. Гагарина, д.6 | + | котельная |
| 221 | Индивидуальный предприниматель Яковлева Марина Николаевна | г. Иваново, ул.Смольная, д.3-Б | + | котельная |
| 222 | ООО АТП "Ивановостройторг" | г.Иваново, ул.Суздальская, д.16б | + | котельная |
| 223 | ЗАО "Струна" | г.Иваново, ул.Смирнова, д.74 | + | котельная |
| 224 | ОАО "Автомобилист-1" | г.Иваново, ул.Суздальская, д.2/58 | + | котельная |
| 225 | ООО "Латекс" | г.Иваново, ул.Сосневская 11-я, д.74 | + | котельная |
| 226 | ИП Петрова Инна Евгеньевна | г.Иваново, ул. 1-я Талицкая, д.4, литер А,А1 | + | котельная |
| 227 | ИП Петрова Инна Евгеньевна | г. Иваново, ул. Беловой, д. 42 | + | котельная |
| 228 | ИП Кривчиков Вадим Александрович | г.Иваново, ул.Кузнецова, д.11/38 | + | котельная |
| 229 | ИП Шарабанова Наталья Юрьевна | г.Иваново, ул.Ленинградская, д.4 | + | котельная |
| 230 | ОАО "Муниципальная управляющая компания" | г.Иваново ул. 8-я Меланжевая, д.3а | + | котельная |
| 231 | ИП Лобов Олег Геннадьевич | г.Иваново, ул.Короткова, д.1/1 (база) | + | котельная |
| 232 | ИП Лобов Олег Геннадьевич | г.Иваново, ул.Короткова, д.53-а (склад) | + | котельная |
| 233 | ООО "Интервал" | г. Иваново, ул. Кузнецова, д.69 (здание мойки автотранспорта) | + | котельная |
| 234 | ООО "Стройкосметиксервис" | г.Иваново, ул. Б.Хмельницкого, 83 | + | котельная |
| 235 | ООО "Лазер" | г. Иваново, ул. Задняя Бассейная, д.11А (база) | + | котельная |
| 236 | ООО "Лазер" | г. Иваново, ул. Задняя Бассейная, д.11А (офис) | + | котельная |
| 237 | ООО "Радар-Авто" | г.Иваново, ул. Солнечная д.2 | + | котельная |
| 238 | ООО 'Спортивный комбинат 'Буревестник' | г.Иваново, ул.Наговициной-Икрянистовой, д.5 | + | котельная |
| 239 | ИП Смирнов Александр Борисович | г.Иваново, ул.Красногвардейская, д.14 | + | котельная |
| 240 | ООО Фирма "Россы" | г.Иваново, ул.Красногвардейская, д.2 | + | котельная |
| 241 | Пинюшина Ирина Викторовна | г. Иваново, Лежневское шоссе, д.1 | + | котельная |
| 242 | ИП Косян Манушак Артиновна | г.Иваново, пр-т Ленина д.34 | + | котельная |
| 243 | Филиал "Ивэнерго" ПАО «МРСК Центра и Приволжья» | г.Иваново, ул.Крутицкая, д.8/2 | + | котельная |
| 244 | ИП Тупицын Сергей Иванович | г.Иваново, ул.Гаражная, д.14/26 | + | котельная |
| 245 | ЗАО "Сафир" | г.Иваново, пл.Пушкина, д.2/2 | + | котельная |
| 246 | ООО "ИНФОТЕКС" | г. Иваново, ул. 23-я Линия, д.13 | + | котельная |
| 247 | ООО "Офис-групп" | г.Иваново, ул.Базисная, д.32 | + | котельная |
| 248 | ООО "ИВКОСМО" | г.Иваново, ул. Смольная, д.4/2 | + | котельная |
| 249 | ИП Колотушкин Александр Александрович | г.Иваново, ул. Багаева д. 17 | + | котельная |
| 250 | ООО "Управление монтажных работ" | г.Иваново, ул.Станкостроителей, д.7е | + | котельная |
| 251 | ИП Политов Александр Эвальдович | г.Иваново, ул. Некрасова д.100В | + | котельная |
| 252 | ООО "Альянс" | г. Иваново, Сосневский проезд 1Б (мастерские) | + | котельная |
| 253 | ООО "ИЮНЬ-2004" | г. Иваново, ул. Радищева д.22 | + | котельная |
| 254 | ИОООО ВДПО | г.Иваново, ул.Некрасова, д.63 | + | котельная |
| 255 | ИП Веселов Александр Александрович | г.Иваново, пр.Ленина, 114 | + | котельная |
| 256 | Оганян Георгий Эдгарович | г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 11 Б | + | котельная |
| 257 | ИП Балашов Александр Вячеславович | г. Иваново, ул.3-я Завокзальная, д.31/12 | + | котельная |
| 258 | ИП Дунский Владимир Федосеевич | г.Иваново, пр.Ленина, д.2 | + | котельная |
| 259 | ООО "Торговый дом "Легион" | г.Иваново, ул.Большая Воробьевская, д.4 (административное здание) | + | котельная |
| 260 | ООО "Адонис" | г.Иваново, ул.Кольцова, д.29 (объект № 1) | + | котельная |
| 261 | ООО "Адонис" | г.Иваново, ул. Кольцова д.29 (объект № 2) | + | котельная |
| 262 | Частное общеобразовательное учреждение "ГАРМОНИЯ" | г.Иваново, ул.Андрианова, д.37 | + | котельная |
| 263 | ОАО КИБ "Евроальянс" | г.Иваново, ул.Станко, д.13 | + | котельная |
| 264 | ОАО КИБ "Евроальянс" | г.Иваново, пр.Ленина, д.57 | + | котельная |
| 265 | ООО "Ивресурс" | г.Иваново, пр.Строителей, д.4б | + | котельная |
| 266 | Ивановская областная общественная организация "Восток-Шарек" | г. Иваново, пр.Строителей, д.19 | + | котельная |
| 267 | ООО "СВ-АЛЬЯНС" | г.Иваново, ул.Куликова, д.8 | + | котельная |
| 268 | МУП по строительству и содержанию объектов озеленения города Иваново | г.Иваново, ул.Володиной, д.8 | + | котельная |
| 269 | ООО "Система" | г.Иваново, ул.Некрасова, д.124 | + | котельная |
| 270 | ООО "ИНТЕРСТРОЙ" | г.Иваново, ул.Ванцетти, д.20 | + | котельная |
| 271 | ФКОУ СПО "ИвРТТИ" Минздравразвития России | г.Иваново, ул.Музыкальная, д.4 | + | котельная |
| 272 | Индивидуальный предприниматель Игнатьев Михаил Викторович | г. Иваново, ул.Свободы, д.15 | + | котельная |
| 273 | Индивидуальный предприниматель Игнатьев Михаил Викторович | г.Иваново, ул.Свободы, д.15 | + | котельная |
| 274 | ООО "СпецЛаб" | г.Иваново, ул.Строительная, д.17 | + | котельная |
| 275 | ИП Зезин Владимир Борисович | г.Иваново, Лежневское шоссе, д.7 | + | котельная |
| 276 | ИП Зезин Владимир Борисович | г.Иваново, Лежневское шоссе, д.7а | + | котельная |
| 277 | Областное государственное казенное учреждение "Центр занятости населения города Кохмы и Ивановского района" | г.Иваново, ул.Б.Воробьевская, д.11/13 | + | котельная |
| 278 | ИП Кувенева Инга Алексеевна | г.Иваново, ул.Подгорная,д.9 | + | котельная |
| 279 | ООО "Управляющая компания "Веста" | г.Иваново, ул.Б.Хмельницкого, д.44, корпус 2 | + | котельная |
| 280 | ТСЖ "Зверева-17" | г.Иваново, ул. Зверева, д.17 | + | котельная |
| 281 | Централизованная библиотечная система г. Иваново | г.Иваново, 4-й Котельницкий пер. д.1 | + | котельная |
| 282 | ТСЖ "Элит" | г.Иваново, ул.Водопроводная, д.2а (Крышная котельная) | + | крышная котельная |
| 283 | ООО "Лииман" | г.Иваново, ул.Нормандия-Неман д.3 (литеры В,Д) | + | котельная |
| 284 | Халилов Танырверди Халил оглы | г. Иваново, ул. Минская, 202 | + | котельная |
| 285 | Индивидуальный предприниматель Федуловина Татьяна Аркадьевна | г. Иваново, пр.Фридриха Энгельса, д.87-В | + | котельная |
| 286 | Грудкин Владимир Яковлевич | г. Иваново, ул. Шошина, д. 8А | + | котельная |
| 287 | ООО "АТЕКС" | г. Иваново, ул. Шевченко, д. 1 | + | котельная |
| 288 | ООО "Бизнес-Строй" | г.Иваново, ул. Батурина, д.23 (III очередь) | + | котельная |
| 289 | ООО "Стоматологическая клиника Перцева С.С" | г. Иваново, ул.Крутицкая, д.13 | + | котельная |
| 290 | ИП Брусиловский Михаил Анатольевич | г.Иваново, ул. Гнедина, д.1 | + | котельная |
| 291 | Чертухина Наталья Вениаминовна | г. Иваново, ул.Фрунзе, д.45 (магазин) | + | котельная |
| 292 | Областное бюджетное учреждение здравоохранения "Ивановский областной наркологический диспансер" | г.Иваново, ул.Смольная, д.8 | + | котельная |
| 293 | ГБОУ СПО "ИМК" Минздравсоцразвития России | г. Иваново, ул. Боевиков, д. 45 | + | котельная |
| 294 | ООО "Прибор" | г.Иваново, ул.Лежневская, д.183 | + | котельная |
| 295 | ИП Кувенев Михаил Борисович | г.Иваново, пр.Ленина, д.2в (1 этаж) | + | котельная |
| 296 | ИП Кувенев Михаил Борисович | г.Иваново, пр.Ленина, д.2в (2 этаж) | + | котельная |
| 297 | ИП Пиголицына Елена Вячеславовна | г.Иваново, ул. Люлина, д.6 | + | котельная |
| 298 | ООО "ЮГ-СЕРВИС" | г.Иваново, ул.Куконковых, д.44А | + | котельная |
| 299 | Терентьев Вячеслав Ильич | г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 12/2 | + | котельная |
| 300 | ООО "Паралакс" | г.Иваново, ул.Станкостроителей, д.21 | + | котельная |
| 301 | ИП Мусина Надежда Александровна | г. Иваново, ул. Радищева, д.8а, офис №1 | + | котельная |
| 302 | ИП Обыденнов Николай Николаевич | г. Иваново, ул.23-я Линия, д.9 А | + | котельная |
| 303 | ООО "Бизнес-Строй" | г.Иваново, ул.Батурина, д.23 (I очередь) | + | котельная |
| 304 | ООО "Полюс-2000" | г.Иваново, ул.Гаражная, д.14/26 | + | котельная |
| 305 | ООО "КСК" | г.Иваново, ул.Велижская, д.12 | + | котельная |
| 306 | ООО "КСК" | г.Иваново, ул. 1-я Полевая, д.35-А (1-я очередь) | + | котельная |
| 307 | ООО "КСК" | г.Иваново, ул. 1-я Полевая, д.35-А (2-я очередь) | + | котельная |
| 308 | ООО "Ромашка" | г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 93-А | + | котельная |
| 309 | ИП Агапов Николай Александрович | г.Иваново, Лежневское шоссе, д.8 | + | котельная |
| 310 | ООО "Интерстрой" | г.Иваново, ул.Коллективная, д.3 | + | котельная |
| 311 | ИП Минович Тамара Ильинична | г.Иваново, ул.Ленинградская, д.4б (магазин) | + | котельная |
| 312 | ИП Минович Тамара Ильинична | г. Иваново, ул. Садовая, д. 77/31 (офис) | + | котельная |
| 313 | ООО "Ивсервисбизнес" | г.Иваново, ул.Палехская, д.4 | + | котельная |
| 314 | МБУЗ ГКБ №7 | г.Иваново, ул.Воронина, д.11 (Пищеблок) | + | котельная |
| 315 | МБУЗ ГКБ №7 | г.Иваново, ул.Воронина, д.11 (Хирургический корпус) | + | котельная |
| 316 | ООО "Фарго" | г.Иваново, ул.Некрасова, д.57 | + | котельная |
| 317 | Управление благоустройства Администрации города Иванова | г.Иваново, пр.Фридриха Энгельса (Мемориал Славы на базе памятника Героям Фронта и тыла) | + | котельная |
| 318 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Иваново | г. Иваново, ул. Ясной Поляны, д. 5/10 | + | котельная |
| 319 | ИП Новожилов Владимир Николаевич | г.Иваново, ул.Фрунзе, д.89а | + | котельная |
| 320 | УФПС Ивановской области - филиал ФГУП "Почта России" | г.Иваново, ул.2я Запрудная, д.41а (8 ОПС) | + | котельная |
| 321 | УФПС Ивановской области - филиал ФГУП "Почта России" | г.Иваново, ул.Клинцевская, д.1 (Богородское ОПС) | + | котельная |
| 322 | УФПС Ивановской области - филиал ФГУП "Почта России" | г.Иваново, ул.Каравайковой, д.85а (20 ОПС) | + | котельная |
| 323 | УФПС Ивановской области - филиал ФГУП "Почта России" | г.Иваново, ул.3я Завокзальная, д.35 (30 ОПС) | + | котельная |
| 324 | УФПС Ивановской области - филиал ФГУП "Почта России" | г.Иваново, ул.6я Березниковская, д.19 (15 ОПС) | + | котельная |
| 325 | УФПС Ивановской области - филиал ФГУП "Почта России" | г.Иваново, пер. 4й Линейный, д.21 (21 ОПС) | + | котельная |
| 326 | УФПС Ивановской области - филиал ФГУП "Почта России" | г.Иваново, ул.Поселковая, д.107 (31 ОПС) | + | котельная |
| 327 | Филиал РТРС "Ивановский ОРТПЦ" | г.Иваново, ул.1я Напорная, д.28 | + | котельная |
| 328 | ОАО "РСУ-4" | г.Иваново, ул.П.Коммуны, д.7 | + | котельная |
| 329 | ООО "Ивцветмет" | г.Иваново, ул.1я Нарвская, д.30 | + | котельная |
| 330 | ИП Широков Сергей Николаевич | г.Иваново, ул.Коммунальная, д.30/108 литер Д | + | котельная |
| 331 | ООО предприятие "Просвет" | г.Иваново, ул.7-ая Завокзальная, д.44 | + | котельная |
| 332 | ООО "Овощепродукт" | г. Иваново, ул. Рыбинская, д. 56 | + | котельная |
| 333 | ООО "ВикСтр" | г. Иваново, ул. Багаева, д. 5 (автомойка) | + | котельная |
| 334 | ООО ИИТ "А-Гриф" | г.Иваново, ул.Любимова, д.1А | + | котельная |
| 335 | ООО "ДАК" | г. Иваново, ул. Некрасова, д.57 | + | котельная |
| 336 | Коромыслов Роман Николаевич | г. Иваново, ул.Продольная, д.1(лит.З) | + | котельная |
| 337 | ООО "Автоград-Сервис" | г. Иваново, ул.Суздальская, д.2/58 | + | котельная |
| 338 | ИП Емелин Алексей Владимирович | г.Иваново, ул.Гнедина, д.1а | + | котельная |
| 339 | ОАО "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат" | г. Иваново, ул. 11 Сосневская, д. 19 | + | котельная |
| 340 | ООО ФИРМА "ХЛОПОК" | г. Иваново, пл. Пушкина, д. 9, литер А, А1, А2, А4, А5 | + | котельная |
| 341 | ООО "СПУОР" | г. Иваново, ул. П. Коммуны, д. 141а | + | котельная |
| 342 | ООО "АвтоТехЦентр" | г.Иваново, ул.Лежневская, д.187А | + | котельная |
| 343 | ООО "Ивинтерсервис" | г.Иваново, Врачебный переулок, д.4а | + | котельная |
| 344 | Зерзин Анатолий Александрович | г. Иваново, ул.Севастопольская, д.9 (объект незавершенного строительства) | + | котельная |
| 345 | ЗАО "Далет" | г.Иваново, проезд Красных Зорь, д.1а | + | котельная |
| 346 | ООО "Политекс" | г.Иваново, ул.Сарментовой, д.9 | + | котельная |
| 347 | ЗАО "Областная проектная контора" | г.Иваново, пер. 5-й Северный, д.18 | + | котельная |
| 348 | Индивидуальный предприниматель Солонина Любовь Павловна | г. Иваново, ул.Смирнова, д.42/2 | + | котельная |
| 349 | ИП Романова Елена Юрьевна | г. Иваново, пер. Торфяной д. 57А, ул. Громобоя д. 3А | + | котельная |
| 350 | ИП Егорычев Михаил Николаевич | г.Иваново, ул.Л.Толстого, д.8 | + | котельная |
| 351 | Мишуров Сергей Александрович | г.Иваново, ул.Станкостроителей, д.17а | + | котельная |
| 352 | ООО "Алеша" | г.Иваново, ул.Лежневская, д.199 | + | котельная |
| 353 | ИП Смирнова Людмила Григорьевна | г.Иваново, ул.10 Августа, д.6 | + | котельная |
| 354 | ООО "Бивик" | г.Иваново, ул.Суздальская, д.16а | + | котельная |
| 355 | Волков Михаил Евгеньевич | г.Иваново, ул.Красных Зорь, д.73 | + | котельная |
| 356 | ООО "Ресурс НК" | г. Иваново, ул. Лежневская, д.185 | + | котельная |
| 357 | ЗАО РАПК "Агропромцентр" | г.Иваново, ул. Короткова, д. 53 | + | котельная |
| 358 | РО АХВЕ Пятидесятичная церковь Бога | г.Иваново, ул.Октябрьская, д.21 | + | котельная |
| 359 | Автономное государственное учреждение Ивановской области "Ивановская городская станция по борьбе с болезнями животных" | г.Иваново, т.Белоросова, 30а | + | котельная |
| 360 | Закрытое акционерное общество "Управление производственно - технологической комплектации Ивановоагропромстрой" | г.Иваново, ул. Станкостроителей, д.17В | + | котельная |
| 361 | ИП Кочетков Сергей Вячеславович | г.Иваново, 30-й Микрорайон, д21 | + | котельная |
| 362 | ИП Харитонова Наталия Александровна | г.Иваново, ул.4-я Парковая, д.74 | + | котельная |
| 363 | ИП Шаров Виктор Алексеевич | г. Иваново, Сосневский проезд 1Б (административное здание) | + | котельная |
| 364 | ИП Штойко Владимир Николаевич | г.Иваново, ул.Б.Хмельницкого, д.38 | + | котельная |
| 365 | ООО "Атлант" | г. Иваново, ул.Садовая, д.46/37 | + | котельная |
| 366 | ИП Осипов Владимир Александрович | г.Иваново, ул. Громобоя д.3а | + | котельная |
| 367 | Марченкова Юляна Эдуардовна | г. Иваново, ул. Красногвардейская, д. 33 | + | котельная |
| 368 | Акимов Владимир Викторович | г. Иваново, ул. 3 Интернационала, д. 22 | + | котельная |
| 369 | Акимов Владимир Викторович | г. Иваново, ул.Шестернина, д.3, оф.1 | + | котельная |
| 370 | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Станция скорой медицинской помощи" г. Иваново | г.Иваново, пр.Ленина, д.60 | + | котельная |
| 371 | ИП Белолапов Виктор Павлович | г.Иваново, ул.Володиной, д.8 | + | котельная |
| 372 | ООО "Декор" | г.Иваново, пл.Пушкина, д.7/2 | + | котельная |
| 373 | ОАО "МИнБ" | г. Иваново, ул. Куконковых, д.96 | + | котельная |
| 374 | ИП Балякина Наталия Евгеньевна | г. Иваново, ул. Окуловой, д.71 | + | котельная |
| 375 | МУ "СК"Восток" | г.Иваново, ул. Багратиона, д.8 | + | котельная |
| 376 | ИП Яковлева Наталья Германовна | г.Иваново, ул. полка Нормандия-Неман д.3 | + | котельная |
| 377 | ООО "АРТОС+" | г.Иваново, пер.3-й Завокзальный, д.18/40 | + | котельная |
| 378 | Шанидзе Корнели Джумберович | г. Иваново, пр. Ленина, д. 19, стр.1, кафе "Ниагара" | + | котельная |
| 379 | ООО "Беларусьмебель" | г.Иваново, ул.Смирнова, д.3 | + | котельная |
| 380 | ООО "Полимед" | г.Иваново, ул.Некрасова, д. 124-А | + | котельная |
| 381 | ООО "Башкран-Н" | г.Иваново, ул.Кузнецова д.109 | + | котельная |
| 382 | Сатушев Сергей Григорьевич | г. Иваново, ул.Ленинградская, д.4А (литер С) административно-торговый центр | + | котельная |
| 383 | ООО "Вектор" | г.Иваново, ул.Семенчикова, д.2/40 (нежилое здание) | + | котельная |
| 384 | Кашманов Игорь Альбертович | г. Иваново, ул.Комсомольская, д.26 | + | котельная |
| 385 | ООО "Некпар" | г.Иваново, ул.Некрасова, д.57а | + | котельная |
| 386 | Местная религиозная организация - Церковь "Воскресение" Евангельских Христиан Баптистов г. Иванова | г.Иваново, ул.Московская, д.18 | + | котельная |
| 387 | ИП Лукьянов Николай Петрович | г.Иваново, ул.Багаева, д.6"б" КБО | + | котельная |
| 388 | ИП Стратонова Елена Викторовна | г.Иваново, ул. 10 Августа, д.34 | + | котельная |
| 389 | ИП Дугушев Араз Магамедрахимович | г.Иваново, ул. Смирнова д.42/2 | + | котельная |
| 390 | ИП Хейфец Павел Максович | г. Иваново, ул. Станкостроителей, д.13 | + | котельная |
| 391 | ИП Топчиенко Алексей Анатольевич | г. Иваново, ул. 11 Сосневская, д. 97 | + | котельная |
| 392 | Голубева Валентина Николаевна | г. Иваново, ул. Батурина, д. 23, пом. № 1010 | + | котельная |
| 393 | Голубева Валентина Николаевна | г. Иваново, ул. Батурина, д. 25, пом. № 1001 | + | котельная |
| 394 | ООО "СтройГрад" | г.Иваново, ул.Минская, д.134 | + | котельная |
| 395 | ФГБОУ ДПО "Ив.ИПКС" | г.Иваново, ул.Б.Хмельницкого, д.61 | + | котельная |
| 396 | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | г.Иваново, ул.Кирякиных, д.14 | + | котельная |
| 397 | ГОУ СПО "Ивановский энергетический колледж" | г.Иваново, ул.Ермака, д.41 | + | котельная |
| 398 | Варакин Михаил Вячеславович | г. Иваново, ул. Станкостроителей, д.24 | + | котельная |
| 399 | ЗАО "Шинсервис" | г.Иваново, ул.Смирнова, д.46 | + | котельная |
| 400 | ООО "Верхняя Волга" | г.Иваново, ул. Дзержинского, д.12, литера "Г" | + | котельная |
| 401 | Салова Наталья Владимировна | г. Иваново, ул. Окуловой, д. 68А, литер Г1 | + | котельная |
| 402 | Кислицын Николай Борисович | г. Иваново, ул. 10-го Августа, д.32 (кв.2,3,4,6,7,8,9) | + | котельная |
| 403 | Аскиева Луиза Абуевна | г. Иваново, пл.Пушкина, д.7/2 (1 этаж) | + | котельная |
| 404 | ГУЗ "Областной противотуберкулезный диспансер имени М.Б. Стоюнина" | г.Иваново, ул.Володиной, д.4 | + | котельная |
| 405 | ИП Кузнецов Андрей Валерьевич | г.Иваново, ул.Октябрьская, д.13/37 | + | котельная |
| 406 | ИП Рогачев Олег Николаевич | г.Иваново, ул.Танкиста Белороссова, д.28 | + | котельная |
| 407 | ИП Юферев Сергей Федорович | г.Иваново, ул.Ф.Энгельса, д.70 (магазин) | + | котельная |
| 408 | ИП Юферев Сергей Федорович | г.Иваново, 2-я Отрадная, д.9 (склад) | + | котельная |
| 409 | ИП Кичемаев Сергей Кузьмич | г.Иваново, ул.Ермака, д.68 | + | котельная |
| 410 | ИП Седова Елена Владимировна | г.Иваново, ул. К.Маркса, д.46-б | + | котельная |
| 411 | ИП Мольков Александр Валентинович | г.Иваново, ул. Носова, д.49А | + | котельная |
| 412 | Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Ивчесмаш" | г.Иваново, ул.П.Большевикова, д.27 | + | котельная |
| 413 | ООО ПКФ "Звезда-маркет" | г. Иваново, пер. 1й Ярославский, д.7 | + | котельная |
| 414 | ИП Тюрин Александр Кузьмич | г.Иваново, ул.Подгорная, д.7 (Бар "У Кузьмича") | + | котельная |
| 415 | Матвеева Татьяна Николаевна | г.Иваново, ул.Поселковая, д.79 | + | котельная |
| 416 | Ивановская городская коллегия адвокатов №1 | г.Иваново, ул.Кузнецова, д.37 | + | котельная |
| 417 | ЗАО "Ремиз" | г.Иваново, ул.Бубнова, д.52 | + | котельная |
| 418 | ООО "ПРОДМАГ № 94" | г.Иваново,ул. Боровая,30 | + | котельная |
| 419 | Заркуа Тамаз Гуджуджиевич | г.Иваново, ул.Зеленая, д.19, Литера "Г" | + | котельная |
| 420 | ИП Костин Роман Геннадьевич | г.Иваново, ул.Голубева, д.49 | + | котельная |
| 421 | ООО "ЭЭФ" | г. Иваново, ул. Поселковая, д.6 | + | котельная |
| 422 | ИП Прохоров Алексей Геннадьевич | г. Иваново, ул.Весенняя, д.4 | + | котельная |
| 423 | ООО "Автоком" | г.Иваново, ул.Рыбинская д.57Б | + | котельная |
| 424 | ИП Лахова Татьяна Владимировна | г. Иваново, ул.Садовая, д30В | + | котельная |
| 425 | ИП Шошин Вячеслав Григорьевич | г.Иваново, угол ул. Парижской Коммуны и 1-го Высоковольтного пер. | + | котельная |
| 426 | ООО "Беркут" | г. Иваново, ул. Московская, д. 16б | + | котельная |
| 427 | ИП Изгарев Сергей Анатольевич | г.Иваново, ул.Некрасова, д.57 | + | котельная |
| 428 | ЗАО "Ремторгтехника" | г.Иваново, ул. Смирнова, 46 | + | котельная |
| 429 | ИП Рычов Дмитрий Дмитриевич | г.Иваново, ул. Постышева, д10 | + | котельная |
| 430 | ИП Соловьев Владимир Валентинович | г.Иваново, ул.13я Березниковская, д.1Г | + | котельная |
| 431 | ИП Корчагин Николай Юрьевич | г.Иваново, ул.4я Первомайская | + | котельная |
| 432 | ООО 'Предприятие 'Зевс' ритуальные услуги | г.Иваново, пр.Текстильщиков, д.42б | + | котельная |
| 433 | ООО "Нерон" | г.Иваново, ул.Василевского, д.14а | + | котельная |
| 434 | ИП Ковшов Андрей Борисович | г.Иваново, ул.Свободы, д.13 | + | котельная |
| 435 | ИП Свирская Галина Николаевна | г.Иваново, ул. 10-Августа, д.10 | + | котельная |
| 436 | Баклушин Петр Александрович | г. Иваново, ул. Смирнова, д.83 (офис № 6) | + | котельная |
| 437 | ООО "ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСК" | г.Иваново, ул.Володиной, д.5 | + | котельная |
| 438 | ИП Шитов Петр Вениаминович | г.Иваново, ул.10 Линия, д.18/28 | + | котельная |
| 439 | Милашова Ольга Викторовна | г. Иваново, ул.Некрасова, д.124 | + | котельная |
| 440 | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | г.Иваново, ул.3я Завокзальная, д.33 | + | котельная |
| 441 | ООО "Наша Родина-Иваново" | г.Иваново, ул.Почтовая, д.13/8 | + | котельная |
| 442 | ООО "фирма "Ювента" | г. Иваново, ул. 1-я Районная, 78 | + | котельная |
| 443 | ИП Киселев Александр Николаевич | г. Иваново, ул. 10 Августа, д.10 | + | котельная |
| 444 | ИП Киселев Александр Николаевич | г. Иваново, ул. Почтовая, д.11 | + | котельная |
| 445 | Общество с ограниченной ответственностью "ТВК" | г.Иваново, ул.Генкиной, д.39 | + | котельная |
| 446 | ООО ИПВТИ | г.Иваново, ул.Б.Комсомольская, д.7а | + | котельная |
| 447 | ООО "Ивнефтеторг" | г. Иваново, ул. Лежневская, д. 59 | + | котельная |
| 448 | ИП Маклашин Александр Сергеевич | г.Иваново, ул.Калашникова, д.28 | + | котельная |
| 449 | ЗАО "Продовольственный магазин №88" | г.Иваново, ул.Шевченко, д.1 | + | котельная |
| 450 | ООО "УК "Олимп" | г. Иваново, пер.Конспиративный, д.11 (офисные помещения) | + | котельная |
| 451 | ООО "Почтовый ящик" | г.Иваново, пр.Ленина, д.8 | + | котельная |
| 452 | ООО "Почтовый ящик" | г.Иваново, ул.Смирнова, д.55 (магазин) | + | котельная |
| 453 | ИП Александров Андрей Валерьевич | г.Иваново, ул.Варенцовой, д.3 | + | котельная |
| 454 | ООО "Спутник-2000" | г. Иваново, ул.Меланжистов, д.2 | + | котельная |
| 455 | ПК "Профилактика" | г.Иваново, ул.Почтовая, д.44 | + | котельная |
| 456 | ООО ПСФ "Ивкат" | г.Иваново, ул.Колотилова, д.23/74 | + | котельная |
| 457 | ООО "Альянс Продукт" | г.Иваново, ул.Суздальская, д.21б (литер А) | + | котельная |
| 458 | ОАО 'ПКБ 'Центромебель' | г.Иваново, ул. 2я Межевая, д.29а | + | котельная |
| 459 | ООО ИБМТ "Спутник" | г.Иваново, ул. 10 Августа, д.4 | + | котельная |
| 460 | Дегтярева Ольга Владимировна | г. Иваново, ул. 1-я Каменная, д.7 | + | котельная |
| 461 | ИП Коротин Юрий Александрович | г.Иваново, ул.Некрасова, д.120/1 | + | котельная |
| 462 | Курбатова Маргарита Юрьевна | г. Иваново, ул. 4-я Деревенская, у дома 44 | + | котельная |
| 463 | ООО "Мастерская на ул. Зеленой" | г.Иваново, ул.Зеленая, д.19, литер Б | + | котельная |
| 464 | ИП Замятина Галина Георгиевна | г.Иваново, ул.Окуловой, д.44 (м-н "Сосневский") | + | котельная |
| 465 | Местная религиозная организация - Церковь евангельских христиан-баптистов г. Иваново Ивановской области | г.Иваново, ул.Витебская, д.43 | + | котельная |
| 466 | ООО "Светлана" | г. Иваново, ул. 10-я Сосневская, д. 146 (второй этаж) | + | котельная |
| 467 | ОАО "Ивановострой" | г.Иваново, ул.Красных Зорь, д.16 | + | котельная |
| 468 | ИП Никольская Елена Александровна | г.Иваново, ул. 10 Августа, д.77 | + | котельная |
| 469 | ООО "Трансметалл" | г.Иваново, ул.Тимирязева, д.45 | + | котельная |
| 470 | ГУ "1 отряд ФПС по Ивановской области" | г. Иваново, ул.Рабфаковская, д.16/2 (ПЧ-4) | + | котельная |
| 471 | ГУ "1 отряд ФПС по Ивановской области" | г. Иваново, ул.Дзержинского, д.44, (ПЧ-2) | + | котельная |
| 472 | ГУ "1 отряд ФПС по Ивановской области" | г. Иваново, 3-я Сосневская, д.135 , (ПЧ-3) | + | котельная |
| 473 | ЗАО "Техстрой" | г.Иваново, ул.Зверева,15 (первая очередь) | + | котельная |
| 474 | Сидяков Евгений Иванович | г. Иваново, ул. 10-я Сосневская, д. 146 | + | котельная |
| 475 | ИП Котлов Виктор Сергеевич | г.Иваново, ул.Кузнецова, 98 | + | котельная |
| 476 | ООО "Медицинский центр Авицена" | г.Иваново, ул.Ташкентская, д.57 | + | котельная |
| 477 | МУЗ детская городская клиническая больница №5 | г.Иваново, ул.Полка Нормания Неман, д.82 | + | котельная |
| 478 | ООО "Дельта" | г.Иваново, ул.Марии Рябининой, д.4/18 | + | котельная |
| 479 | ООО "Добрый Доктор" | г.Иваново, ул.Смирнова, д.83 (офис №10) | + | котельная |
| 480 | ИП Зимин Александр Геннадьевич | г.Иваново, ул.Смирнова, д.3, литера Г | + | котельная |
| 481 | ИП Лукьянов Николай Петрович | г.Иваново, ул.Сакко, д.3, кв.20 | + | котельная |
| 482 | ООО НПП "Интеркомтекс" | г.Иваново, ул.Ташкентская 14 | + | котельная |
| 483 | ИП Цапалюк Валерий Владимирович | г. Иваново, ул.Минская, д.7 (магазин) | + | котельная |
| 484 | ООО "Астра" | г.Иваново, ул.Суздальская, д.13 | + | котельная |
| 485 | Левина Наталья Юрьевна | г. Иваново, ул.Станко, д.27 | + | котельная |
| 486 | ООО фирма "Блэк энд Уайт" | г.Иваново, ул. Октябрьская д.3/70 | + | котельная |
| 487 | ООО "ПРОМО Би Джей" | г.Иваново, ул.Смирнова, д.83 (офис №11) | + | котельная |
| 488 | ООО 'Магазин 'Умелые руки' | г.Иваново, ул.Ермака, д.28 | + | котельная |
| 489 | Муниципальное учреждение ЦБС детских библиотек администрации г. Иваново | г.Иваново, ул.Шубиных, д.16 | + | котельная |
| 490 | ООО фирма "МиСтас" | г. Иваново, ул. Варенцовой 9/18 | + | котельная |
| 491 | ИП Разина Нина Николаевна | г.Иваново, ул.Минская, д.4б | + | котельная |
| 492 | ИП Торопов Дмитрий Борисович | г.Иваново, ул. 1я Лагерная, д.5 | + | котельная |
| 493 | ИП Зорин Лев Валентинович | г.Иваново, ул.Ермака, д.64/1 | + | котельная |
| 494 | ИП Наумов Валерий Николаевич | г.Иваново, ул.Палехская, д.11, кв.2 | + | котельная |
| 495 | ИП Чижов Андрей Леонтьевич | г.Иваново, ул.Смольная, д.2/1 | + | котельная |
| 496 | Гурьянов Владимир Иванович | г.Иваново, ул.Куконковых, д.101б | + | котельная |
| 497 | Громов Павел Игоревич | г. Иваново, ул.Смирнова, д.46, лит.К | + | котельная |
| 498 | ИП Зубрева Светлана Геннадьевна | г.Иваново, ул.Первых Маевок, д22/67 | + | котельная |
| 499 | ООО "Ноктюрн" | г.Иваново, ул. Челышева, д.9 | + | котельная |
| 500 | ИООО "Союз садоводов" | г.Иваново, ул.2я Завокзальная, д.52 | + | котельная |
| 501 | Карцева Людмила Алексеевна | г.Иваново, пл.Пушкина, д.7/2 | + | котельная |
| 502 | Фастовец Екатерина Александровна | г. Иваново, ул.8-я Сосневская, д.128 | + | котельная |
| 503 | ИП Кокошникова Ольга Евгеньевна | г.Иваново, ул.Куконковых, д.150-А | + | котельная |
| 504 | Индивидуальный предприниматель Платонов Алексей Викторович | г. Иваново, ул.Фрунзе, д.88 | + | котельная |
| 505 | ООО "КРЕДО" | г.Иваново, ул.Минская, д.65 | + | котельная |
| 506 | Обрезков Валерий Александрович | г. Иваново, ул. Велижская, д. 12 | + | котельная |
| 507 | ИП Соловьёва Елена Николаевна | г. Иваново, ул.полка "Нормандия Неман", д.112 | + | котельная |
| 508 | Буравлев Андрей Сергеевич | г. Иваново, ул. Смирнова, д.83 (офис № 7) | + | котельная |
| 509 | ИП Будрейка Людмила Витальевна | г.Иваново, ул.Станиславского, д.2а | + | котельная |
| 510 | ИП Власова Любовь Константиновна | г.Иваново, ул.Нормандии Неман, д.55б | + | котельная |
| 511 | МУЗ "2-ая Городская клиническая больница" | г. Иваново, ул. Ермака, д. 52/2 | + | котельная |
| 512 | Лучейко Владимир Викторович | г. Иваново, ул. Смирнова, д.83 (офис № 2) | + | котельная |
| 513 | ИП Павлов Андрей Юрьевич | г.Иваново, ул. Почтовое отделение 14, у дома 215 | + | котельная |
| 514 | Митрофанов Игорь Робертович | г. Иваново, ул. Б.Воробьевская, д.82/1 | + | котельная |
| 515 | ООО "МАКтекс" | г.Иваново, ул.Кузнецова, д.130б | + | котельная |
| 516 | ИП Аблязов Ренат Ахметович | г.Иваново, ул.Зеленая д.19 | + | котельная |
| 517 | ИП Ширшова Лира Вениаминовна | г.Иваново, ул.Боевиков, д.2А | + | котельная |
| 518 | ООО "Славянский Дом" | г. Иваново, ул. Калинцева, д.4 (нежилое помещение 1001) | + | котельная |
| 519 | ООО "Техноком" | г.Иваново, ул.Зверева, д.17, оф.1 | + | котельная |
| 520 | ООО "РИД" | г.Иваново, ул.Зверева, д.17, оф.2 | + | котельная |
| 521 | ИП Ковалева Женетта Георгиевна | г.Иваново, ул.Бубнова, д.41 | + | котельная |
| 522 | ООО "Форум-Авто" | г.Иваново, ул.Станкостроителей, д.10а | + | котельная |
| 523 | ИП Китаев Аркадий Иванович | г.Иваново, ул. 1-Полевая д.6 | + | котельная |
| 524 | Мощева Елена Николаевна | г. Иваново, ул. Окуловой, д.68 Г | + | котельная |
| 525 | ИП Бахшиев Тапдыг Имран оглы | г.Иваново, ул.23-Линия, д.14 | + | котельная |
| 526 | ИП Чикин Александр Алексеевич | г.Иваново, ул. Громобоя, д.52 | + | котельная |
| 527 | ООО "Клуб 007" | г.Иваново, ул.Калинина, д.52 | + | котельная |
| 528 | ООО "Компания Волгострой" | г. Иваново, ул. Конспиративная, д. 4 | + | котельная |
| 529 | ИП Кочетов Александр Васильевич | г.Иваново, ул.Минская, д.2б | + | котельная |
| 530 | ИП Эмирзиади Сергей Дмитриевич | г.Иваново, ул.Зеленая, д.19, строение "Г" | + | котельная |
| 531 | ООО "Доменион" | г.Иваново, ул.Зеленая, д.19 (мебельный цех) | + | котельная |
| 532 | ОАО "Центртехэнерго" | г.Иваново, ул.Самойлова, д.14 | + | котельная |
| 533 | Коробов Евгений Владимирович | г. Иваново, ул. Калинцева, д.4 (нежилое помещение 1002) | + | котельная |
| 534 | Порошин Николай Рудольфович | г. Иваново, ул. Смирнова, д.83 (офис № 4) | + | котельная |
| 535 | Ильюхин Владимир Анатольевич | г. Иваново, ул. Смирнова, д.83 (офис № 1) | + | котельная |
| 536 | ИП Рагимов Рахман Векиль оглы | г.Иваново, ул.Минская, д.122 | + | котельная |
| 537 | Фролов Сергей Николаевич | г.Иваново, ул.1ая Полевая, д.36а | + | котельная |
| 538 | ООО "Рустекс" | г.Иваново, ул.Крутицкая, д.20 | + | котельная |
| 539 | Воинов Андрей Викторович | г. Иваново, ул.Рязанская, д.7 | + | котельная |
| 540 | Марушкин Юрий Борисович | г.Иваново, ул.Варенцовой, д.33 (помещение 1001) | + | котельная |
| 541 | ИП Меребашвили Лали Гурамиевна | г.Иваново, ул.Ленинградская, д. 4 лит. "К" | + | котельная |
| 542 | ИП Сеидова Татьяна Константиновна | г.Иваново, ул. 2я Отрадная, д.19б | + | котельная |
| 543 | ИООО "Автомобилист" | г.Иваново, ул. Боевиков, д.6а | + | котельная |
| 544 | ИП Федоров Владимир Александрович | г.Иваново, пер.Цепной, д.6 | + | котельная |
| 545 | ИП Петров Юрий Валентинович | г.Иваново, ул. Октябрьская, д.3/70, офис 1007 | + | котельная |
| 546 | ООО "Аудитсервис" | г.Иваново, ул.Станиславского, д.2б | + | котельная |
| 547 | Власов Николай Витальевич | г.Иваново, ул.Некрасова, д.57б | + | котельная |
| 548 | Яковлев Андрей Германович | г. Иваново, ул. Некрасова, д. 104 А | + | котельная |
| 549 | ООО "Продовольственный магазин № 79" | г.Иваново, ул.Сахарова, д.58 | + | котельная |
| 550 | Ивановская областная общественная организация охотников и рыболовов | г.Иваново, ул.Минская, д.120-б | + | котельная |
| 551 | ИП Хоменков Михаил Леонидович | г.Иваново, ул.Ленинградская, д.4А (магазин) | + | котельная |
| 552 | ИП Любавина Татьяна Анатольевна | г.Иваново, ул.4й Котельницкий пер., д.4 | + | котельная |
| 553 | ОАО "Электроцентроналадка" | г.Иваново, ул.Красных Зорь, д.7-А | + | котельная |
| 554 | ГУЗ ОМЦ "Резерв" | г.Иваново, ул.11 Сосневская, д.87 | + | котельная |
| 555 | ИП Кострюков Андрей Петрович | г.Иваново, ул. Театральная, д.9/1 | + | котельная |
| 556 | ИП Романова Светлана Викторовна | г.Иваново, ул. Парижской Коммуны, д.39 | + | котельная |
| 557 | ИП Петров Игорь Валентинович | г. Иваново, ул. Зеленая, д.18, оф. 2 | + | котельная |
| 558 | Индивидуальный предприниматель Шлыкова Наталья Кимовна | Ивановская область, г. Иваново, ул.Панина, д.19 | + | котельная |
| 559 | Ивановское областное отделение КПРФ | г.Иваново, ул.Сакко, д.37, оф.84,85 | + | котельная |
| 560 | Аперян Альберт Ерджаникович | г.Иваново, ул.Куконковых, д.89а | + | котельная |
| 561 | Белолапова Ольга Валентиновна | г.Иваново, ул.Зеленая, д.18, кв.31 | + | котельная |
| 562 | Индивидуальный предприниматель Исмайылов Юсиф Исмайыл оглы | г. Иваново, ул.Д. Бедного, д.76 | + | котельная |
| 563 | МУ Стоматологическая поликлиника №1 | г.Иваново, пр.Ф.Энгельса, д.3 | + | котельная |
| 564 | ООО "Чеботарь" | г.Иваново, ул. Калинина, д.7 | + | котельная |
| 565 | Петроченко Александр Афанасьевич | г.Иваново, ул.Зеленая, д.18, кв.32 | + | котельная |
| 566 | ООО "РосПром" | г.Иваново, ул. Октябрьская, д.3/70, офис 1008 | + | котельная |
| 567 | ИП Полушин Сергей Фёдорович | г.Иваново, ул.Зелёная, д.19 | + | котельная |
| 568 | ИП Бирюкова Ольга Валерьевна | г.Иваново, ул.Лежневская, д.171/2, кв.2 | + | котельная |
| 569 | Лавреньков Максим Олегович | г. Иваново, ул. Пролетарская, д.6, к.76 | + | котельная |
| 570 | ИП Петров Алексей Николаевич | г.Иваново, ул.Ермака, д.78 | + | котельная |
| 571 | ИП Юрмова Ирина Романовна | г.Иваново, ул.Стефенсона, д.34/47 | + | котельная |
| 572 | ИП Оваков Виктор Шакроевич | г.Иваново, ул.Лежневская, д.24 | + | котельная |
| 573 | ООО СЦ "Кранэкс" | г.Иваново, ул.Карла Маркса, д.30 | + | котельная |
| 574 | Солдатенков Владимир Николаевич | г. Иваново, ул. Смирнова, д.83 (офис № 5) | + | котельная |
| 575 | ИП Бабочкин Александр Васильевич | г.Иваново, пр. Текстильщиков, д.76 | + | котельная |
| 576 | ИП Плошкина Ирина Васильевна | г.Иваново, пер.5 Линейный, 2/1 | + | котельная |
| 577 | Астраханцева Лариса Дмитриевна | г. Иваново, ул. Смирнова, д. 83 (офис № 9) | + | котельная |
| 578 | ОГУ СО "Ивановский комплексный центр социального обслуживания населения" | г. Иваново, ул.Ермака, д.40/9 | + | котельная |
| 579 | ОГУ СО "Ивановский комплексный центр социального обслуживания населения" | г. Иваново, ул.Победы, д.10 | + | котельная |
| 580 | МБУЗ "Стоматологическая поликлиника №2" | г.Иваново, пр. Текстильщиков, д.2а | + | котельная |
| 581 | ИП Фролова Любовь Васильевна | г.Иваново, ул.Кузнецова, д.139 | + | котельная |
| 582 | Кутинова Надежда Петровна | г. Иваново, ул. Смирнова, 83 (офис № 3) | + | котельная |
| 583 | Ведерников Алексей Викторович | г. Иваново, ул. Тимирязева, д. 56, кв.17 | + | котельная |
| 584 | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области" | г.Иваново, ул.Воронина, д.12 | + | котельная |
| 585 | Кузьмина Ольга Алексеевна | г. Иваново, ул. Смирнова, д.83 (офис № 8) | + | котельная |
| 586 | Шарабакин Сергей Юрьевич | Ивановская область, г. Иваново, ул.Парижской Коммуны, д.22, кв.83 (офис) | + | котельная |
| 587 | ФГБОУ ВПО "ИГХТУ" | г.Иваново, пр.Ф.Энгельса, д.7 | + | котельная |
| 588 | ФГБОУ ВПО "ИГХТУ" | г.Иваново, ул.Ф.Энгельса, д.10 | + | котельная |
| 589 | ИП Шахраманян Овик Георгиевич | г.Иваново, ул.Почтовая, д.50 | + | котельная |
| 590 | Государственное учреждение Ивановской области "Ивановская областная ветеринарная лаборатория" | г.Иваново, ул.Ташкентская, д.66 | + | котельная |
| 591 | Учреждение Российской академии наук Институт химии растворов РАН | г.Иваново, ул.Академическая, д.1 | + | котельная |
| 592 | МБУЗ "1-я городская клиническая больница" | г. Иваново, ул. П. Коммунны, д. 5 | + | котельная |
| 593 | ООО парикмахерская "Радуга" | г.Иваново, ул.Велижская, д.70 | + | котельная |
| 594 | ООО "Милосердие" | г.Иваново, пр.Строителей, д.4 | + | котельная |
| 595 | ИП Миладзе Гиорги Михайлович | г.Иваново, ул.Окуловой, д.57 | + | котельная |
| 596 | МБУЗ "Городская детская стоматологическая поликлиника" | г. Иваново, ул. Станко, д.9 | + | котельная |
| 597 | ОАО "ИЗКИ" | г.Иваново, ул.Некрасова, д.102 | + | котельная |
| 598 | Гришин Василий Павлович | Иваново, ул.1-я Балинская, д.60а | + | котельная |
| 599 | ИП Сальников Алексей Анатольевич | г.Иваново, ул.1-я Балинская, д.6 | + | котельная |
| 600 | Религиозная Организация - приход "Монашеская община во имя сошествия Животворящего Креста Господня в 1423 году Русской Православной Церкви | г.Иваново, ул.Старокурьяновская, д.30 | + | котельная |
| 601 | ООО "Ар-С" | г.Иваново, ул.1-ая Балинская, д.66 | + | котельная |
| 602 | Местная религиозная организация православный Приход храма святого преподобного Сергия Радонежского города Иваново Ивановской области Иваново-Вознесенс | г.Иваново, ул. Старокурьяновская, д. 19 | + | котельная |
| 603 | УФПС Ивановской области - филиал ФГУП "Почта России" | г.Иваново, ул.3я Курьяновская, д.2 (33 ОПС) | + | котельная |
| 604 | УФПС Ивановской области - филиал ФГУП "Почта России" | г.Иваново, ул.1 Балинская, д.2/20 (11 ОПС) | + | котельная |
| 605 | ИП Щелкунов Михаил Владимирович | г. Иваново, пер. 2-Балинский, д.38А | + | котельная |
| 606 | ТСЖ "На Революционной 16 А (корпус2)" КП | г.Иваново, ул.Революционная, д.16А, корпус 2 (нежилые помещения 1001, 1002, 1003) | + | котельная |
| 607 | ООО "Алешина Лтд" | г.Иваново, ул.1-ая Балинская, д.59 | + | котельная |
| 608 | ИП Гордеева Ольга Николаевна | г.Иваново, З-й Курьяновский пер., д.5 | + | котельная |

Источники тепловой энергии

Источники комбинированной выработки

Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений технических характеристик основного оборудования не зафиксировано за предшествующий актуализации период.

Структура и технические характеристики основного оборудования

      - Система теплоснабжения от ИвТЭЦ-2

Теплоэлектроцентраль расположена по адресу: ул. Суворова, 76. На рисунке ниже представлен графический вид расположения источника комбинированной выработки.

Рисунок 3 – Расположение источника комбинированной выработки – ИвТЭЦ-2

Станция введена в эксплуатацию в 1954 году. Установленная электрическая мощность станции — 200 МВт, установленная тепловая мощность — 671,5 Гкал/ч.

Рисунок 4 – Общий вид источника комбинированной выработки – ИвТЭЦ-2

В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления и горячего водоснабжения потребителей.

Состав и характеристика основного оборудования ИвТЭЦ-2 представлена в таблицах ниже.

Таблица 2 – Характеристики сетевых насосов Ивановской ТЭЦ-2

| Наименование механизма, установки | Тип | Производительность, м3/ч | Напор, м в. ст. | Установленная мощность электродвигателя, кВт | Количество механизмов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СН-1 | 14Д6 | 1250 | 125 | 680 | 1 |
| СН-2 | 14Д6 | 1250 | 125 | 680 | 1 |
| СН-3 | 14Д6 | 1250 | 125 | 680 | 1 |
| СН-4 | СЭ 1250-140 | 1250 | 140 | 630 | 1 |
| СН-6 | 14Д6 | 1250 | 125 | 630 | 1 |
| СН-7 | КRНА-300/660/40А-019 | 1250 | 140 | 720 | 1 |
| СН-8 | 1Д-1250-125 | 1250 | 125 | 630 | 1 |

Таблица 3 – Технические характеристики РОУ Ивановской ТЭЦ-2

| Тип | Производительность, т/ч |
| --- | --- |
| РОУ 100/1,2-2,5 | 60 |
| РОУ-1 90/1,2-2,5 | 60 |
| РОУ-3 90/1,2-2,5 | 55 |
| РОУ-4 90/1,2-2,5 | 55 |
| БРОУ- 2 100/8-13 | 180 |
| БРОУ- 3 100/8-13 | 110 |

Таблица 4 – Энергетическое оборудование ИвТЭЦ-2

| Ст. N | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, т/ч | Параметры острого пара |  | Вид сжигаемого топлива |  | Парковый ресурс, час. | Наработка на конец 2021 года, час. | Год достижения паркового ресурса | Назначенный ресурс, час. | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кгс/см2 | темпертура, °C | основное | резервное |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТП-170 | 1954 | 170 | 100 | 540 | газ | мазут | 250 000 | 300 823 | 1997 | 360000 (но не более 30.04.2026) | 3 | 2026 |
| 2 | ТП-170 | 1954 | 170 | 100 | 540 | газ | мазут | 250 000 | 388 259 | 1994 | 444000 (но не более 30.06.2026) | 3 | 2026 |
| 3 | ТП-170 | 1955 | 170 | 100 | 540 | газ | мазут | 250 000 | 369 639 | 1994 | 435000 (но не более 31.07.2026) | 3 | 2026 |
| 4 | ТП-170 | 1956 | 170 | 100 | 540 | газ | мазут | 250 000 | 374 652 | 1994 | 440000 (но не более 31.08.2026) | 3 | 2026 |
| 5 | ТП-170 | 1957 | 170 | 100 | 540 | газ | мазут | 250 000 | 313 111 | 2001 | 400000 (но не более 31.05.2026) | 3 | 2026 |
| 6 | ТП-170 | 1958 | 170 | 100 | 540 | газ | мазут | 250 000 | 338 542 | 1996 | 415000 (но не более 31.07.2026) | 2 | 2026 |
| 7 | БКЗ-220-100Ф | 1967 | 220 | 100 | 540 | газ | мазут | 300 000 | 283 492 | - | 350000 (но не более 30.09.2026) | 1 | 2026 |
| 8 | БКЗ-220-100Ф | 1968 | 220 | 100 | 540 | газ | мазут | 300 000 | 266 363 | - | 350000 (но не более 30.06.2026) | 1 | 2026 |

Таблица 5 – Турбоагрегаты ИвТЭЦ-2

| Ст. N | Тип турбоагрегата | Завод изготовитель | Год ввода | УЭМ, МВт | УТМ, Гкал/ч |  |  | Давление острого пара, кгс/см2 | Температура острого пара, град. °C | Парковый ресурс, час. | Наработка на 01.01.22, час. | Год достижения паркового ресурса | Нормативное количество пусков | Количество пусков | Назначенный ресурс, час. | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | УТМ всего, Гкал/час | Отопительных отборов | Промышленных отборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПТ-25-90/10М | ЛМЗ | 1980 | 25 | 70,3 | 27 | 43 | 90 | 500 | 270 000 | 246 415 | 2039 | 900 | 254 | - | - | - |
| 2 | ПТ-25-90/10М | ЛМЗ | 1981 | 25 | 70,3 | 27 | 43 | 90 | 500 | 270 000 | 268 069 | 2022 | 900 | 244 | - | - | - |
| 3 | ПТР-65-8,8/0,12 | ЛМЗ | 1984 | 65 | 163,8 | 104 | 60 | 90 | 500 | 270 000 | 140 790 | 2048 | 900 | 135 | - | - | - |
| 4 | ПТ-25-90/10М | ЛМЗ | 1987 | 25 | 70,3 | 27 | 43 | 90 | 500 | 270 000 | 155 259 | 2050 | 900 | 201 | - | - | - |
| 5 | ПТ-60-90/13 | ЛМЗ | 1968 | 60 | - | - | - | - | - | 270 000 | - | 2006 | 900 | 246 | 313000 (но не более 14.03.2021) | 3 | Турбина выведена из эксплуатации с 01.01.2021 |

Таблица 6 – Состав оборудования теплофикационных установок Ивановской ТЭЦ-2

| N п/п | Станционный номер | Тип | Завод-изготовитель | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные подогреватели сетевой воды |  |  |  |  |
| 1 | БО-1А | ПСВ-200-7-15 |  | 2018 |
| 2 | БО-2А | ПСВ-200-7-15 |  | 2018 |
| 3 | БО-2Б | БО-200 |  | 1955 |
| 4 | БО-4А | БО-350 |  | 1958 |
| 5 | БО-4Б | БО-350 |  | 1958 |
| 6 | БО-5А | БО-350 |  | 1967 |
| 7 | БО-5Б | БО-350 |  | 1967 |
| Пиковые подогреватели сетевой воды |  |  |  |  |
| 8 | БП-1 | БП-200У |  | 1993 |
| 9 | БП-2 | БП-200У |  | 1993 |
| 10 | БП-4 | БП-300 |  | 1958 |
| Горизонтальные подогреватели сетевой воды т/а ст.№3 |  |  |  |  |
| 11 | ПСГ-1850 | ПСГ-1850-0,3-1,6-1 |  | 2009 |

      - Система теплоснабжения от ИвТЭЦ-3

Теплоэлектроцентраль расположена по адресу: микрорайон ТЭЦ-3. На рисунке ниже представлен графический вид расположения источника комбинированной выработки. Зона деятельности ИвТЭЦ-3 – юго-западная часть г. Иваново, г. Кохма, Ивановский район.

Рисунок 5 – Расположение источника тепловой энергии - ИвТЭЦ-3

Станция введена в эксплуатацию в 1974 году. Установленная электрическая мощность станции — 330 МВт, установленная тепловая мощность — 876 Гкал/ч.

Рисунок 6 – Общий вид источника комбинированной выработки – ИвТЭЦ-2

В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления и горячего водоснабжения потребителей.

Состав и характеристика основного оборудования ИвТЭЦ-3 представлен в таблицах ниже.

Таблица 7 – Энергетическое оборудование ИвТЭЦ-3

| Ст. N | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, т/ч (Гкал/ч) | Параметры острого пара |  | Вид сжигаемого топлива |  | Парковый ресурс, час. | Наработка на конец 2021 года, час. | Год достижения паркового ресурса | Назначенный ресурс, час. | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кгс/см2 | температура, °C | основное | резервное |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТП-87 | 1977 | 420 | 155 | 540 | уголь | газ | 300000 ч/ 30 лет | 101280 | 2007 | 149407 (но не более 10.04.2025) | 2 | 2025 |
| 2 | ТП-87 | 1979 | 420 | 155 | 540 | уголь | газ | 300000 ч/ 30 лет | 147665 | 2009 | 193552 (но не более 30.04.2025) | 2 | 2025 |
| 3 | ТП-87 | 1983 | 420 | 155 | 540 | уголь | газ | 300000 ч/ 30 лет | 145967 | 2013 | 193543 (но не более 20.05.2025) | 2 | 2025 |
| 4 | ТП-87 | 1987 | 420 | 155 | 540 | уголь | газ | 300000 ч/ 30 лет | 140614 | 2017 | 188 714 (но не более 03.08.2029) | 1 | 2029 |
| 5 | ТП-87 | 1991 | 420 | 155 | 540 | уголь | газ | 300000 ч/ 30 лет | 112014 | 2021 | 159 874 (но не более 20.08.2026) | 1 | 2026 |
| 3 | КВГМ-100 | 1988 | 100 | 25 | 150 | газ | мазут | 20 лет | 19669 | 2008 | 4 года | 4 | 2023 |
| 4 | КВГМ-100 | 1988 | 100 | 25 | 150 | газ | мазут | 20 лет | 8170 | 2008 | 4 года | 4 | 2023 |

Таблица 8 – Турбоагрегаты ИвТЭЦ-3

| Ст. N | Тип турбоагрегата | Завод изготовитель | Год ввода | УЭМ, МВт | УТМ, Гкал/ч |  |  | Давление острого пара, кгс/см2 | Температура острого пара, град. °C | Парковый ресурс, час. | Наработка на 01.01.22, час. | Год достижения паркового ресурса | Нормативное количество пусков | Количество пусков | Назначенный ресурс, час. | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | УТМ всего, Гкал/час | Отопительных отборов | Промышленных отборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПТ-60-130/13 | ЛМЗ | 1976 | 60 | 139 | 53 | 86 | 125 | 545 | 220 000 | 171 939 | 2040 | 600 | 240 | - | - | - |
| 2 | Т-110/120-130-3 | УТЗ | 1978 | 110 | 175 | 175 | 0 | 125 | 545 | 220 000 | 222 930 | 2021 | 600 | 265 | 8 лет | 1 | 2029 |
| 3 | ПТ-80/100-130/13 | ЛМЗ | 1986 | 80 | 181 | 68 | 113 | 125 | 545 | 220 000 | 174 294 | 2040 | 600 | 172 | - | - | - |
| 4 | ПТ-80/100-130/13 | ЛМЗ | 1991 | 80 | 181 | 68 | 113 | 125 | 545 | 220 000 | 107 763 | 2050 | 600 | 148 | - | - | - |

Таблица 9 – Состав оборудования теплофикационных установок Ивановской ТЭЦ-3

| N п/п | Станционный номер | Тип | Завод-изготовитель | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Горизнтальные подогреватели сетевой воды т/а 2,3,4 |  |  |  |  |
| 1 | 2ПСГ-1 | ПСГ-2300-2-8-I | УТЗ | 1978 |
| 2 | 2ПСГ-2 | ПСГ-2300-2-8-II | УТЗ | 1978 |
| 3 | 3ПСГ-1 | ПСГ-2300-2-8-I | ЛМЗ | 1986 |
| 4 | 3ПСГ-2 | ПСГ-2300-2-8-II | ЛМЗ | 1986 |
| 5 | 4ПСГ-1 | ПСГ-2300-2-8-I | ЛМЗ | 1991 |
| 6 | 4ПСГ-2 | ПСГ-2300-2-8-II | ЛМЗ | 1991 |

Таблица 10 – Характеристики сетевых насосов Ивановской ТЭЦ-3

| Наименование механизма, установки | Тип | Производительность, м3/ч | Напор, м в. ст. | Установленная мощность электродвигателя, кВт | Количество механизмов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СН-2А | СЭ-2500-180-10 | 2500 | 180 | 1600 | 1 |
| СН-2Б | СЭ-2500-180-10 | 2500 | 180 | 1600 | 1 |
| СН-2В | СЭ-2500-180-10 | 2500 | 180 | 1600 | 1 |
| СН-2Г | СЭ-2500-180-10 | 2500 | 180 | 1600 | 1 |
| СН-2Д | СЭ-2500-180-10 | 2500 | 180 | 1600 | 1 |
| СПН-2А | СЭ-2500-45 | 2500 | 45 | 630 | 1 |
| СПН-2Б | СЭ-2500-45 | 2500 | 45 | 630 | 1 |
| СПН-2В | СЭ-2500-45 | 2500 | 45 | 630 | 1 |
| СПН-3А | СЭ-2500-45 | 2500 | 45 | 630 | 1 |
| СПН-3Б | СЭ-2500-45 | 2500 | 45 | 630 | 1 |

Таблица 11 – Технические характеристики РОУ Ивановской ТЭЦ-3

| Тип | Производительность, т/ч |
| --- | --- |
| РОУ 140/13 | 60 |
| РОУ 140/1,2 | 60 |
| РОУ 13/1,2 | 60 |
| РОУ 13/1,2 | 60 |

Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

В таблицах ниже представлены сведения об установленной и располагаемой электрической, а также установленной тепловой мощности, в том числе теплофикационных отборов паровых турбин городских ТЭЦ.

Таблица 12 – Таблица П3.1. Установленная и располагаемая тепловая мощность ИвТЭЦ-2

| Год | Электрическая мощность, МВт |  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  | установленная | располагаемая на конец года | общая |
| 2016 | 200 | 200 | 671,5 |
| 2017 | 200 | 200 | 671,5 |
| 2018 | 200 | 200 | 671,5 |
| 2019 | 200 | 200 | 671,5 |
| 2020 | 200 | 200 | 671,5 |
| 2021 | 140 | 140 | 671,5 |

Таблица 13 – Таблица П3.1. Установленная и располагаемая тепловая мощность ИвТЭЦ-3

| Год | Электрическая мощность, МВт |  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  | установленная | располагаемая на конец года | общая |
| 2016 | 330,0 | 330,0 | 876,0 |
| 2017 | 330,0 | 330,0 | 876,0 |
| 2018 | 330,0 | 330,0 | 876,0 |
| 2019 | 330,0 | 330,0 | 876,0 |
| 2020 | 330,0 | 330,0 | 876,0 |
| 2021 | 330,0 | 330,0 | 876,0 |

Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г. №276) вводит следующие понятия:

«Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.)».

В таблице ниже представлены сведения об располагаемой мощности источников тепловой энергии.

Таблица 14 – Располагаемая тепловая мощность источников тепловой энергии

| Год | Установленная мощность, Гкал/ч |  |  | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | турбо агрегатов | прочее | всего |  |  |  |  |
| Ивановская ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | 671,5 | 0 | 671,5 | 0 | 671,5 | 8,900 | 662,600 |
| 2018 | 671,5 | 0 | 671,5 | 0 | 671,5 | 8,900 | 662,600 |
| 2019 | 671,5 | 0 | 671,5 | 0 | 671,5 | 8,900 | 662,600 |
| 2020 | 671,5 | 0 | 671,5 | 0 | 671,5 | 8,900 | 662,600 |
| 2021 | 671,5 | 0 | 671,5 | 0 | 671,5 | 8,900 | 662,600 |
| Ивановская ТЭЦ-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 | 676 | 200 | 876 | 0 | 876 | 6,100 | 869,900 |
| 2018 | 676 | 200 | 876 | 0 | 876 | 6,100 | 869,900 |
| 2019 | 676 | 200 | 876 | 0 | 876 | 6,100 | 869,900 |
| 2020 | 676 | 200 | 876 | 0 | 876 | 6,100 | 869,900 |
| 2021 | 676 | 200 | 876 | 0 | 876 | 6,100 | 869,900 |

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности «нетто»

Расчетное потребление тепловой мощности по источникам комбинированной выработки на территории города Иваново представлено в таблице ниже.

Таблица 15 – Потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность «нетто»

| № п/п | Наименование теплоисточника | Собственные нужды, Гкал/ч | Хозяйственные нужды (источника), Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 |  |  |  |  |
| ТЭЦ Филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  | 14,10 | 0,90 | 1 532,5 |
| 1 | ИвТЭЦ-2 | 10,3 | 0,3 | 662,6 |
| 2 | ИвТЭЦ-3 | 6,3 | 0,8 | 869,9 |

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса представлены в таблицах ниже.

Техническое состояние основного оборудования ТЭЦ контролируется путем своевременного проведения экспертиз промышленной безопасности, технического освидетельствования, диагностирования, обследования технических устройств, зданий и сооружений энергообъектов ПАО «Т Плюс».

Таблица 16 – Таблица П4.1. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса энергетических котлов ИвТЭЦ-2

| Ст. N | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, час. | Наработка на конец 2021 года, час. | Год достижения паркового ресурса | Назначенный ресурс, час. | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-170 | 1954 | 250 000 | 300 823 | 1997 | 360000 (но не более 30.04.2026 | 3 | 2026 |
| 2 | ТП-170 | 1954 | 250 000 | 388 259 | 1994 | 444000 (но не более 30.06.2026) | 3 | 2026 |
| 3 | ТП-170 | 1955 | 250 000 | 369 639 | 1994 | 435000 (но не более 31.07.2026) | 3 | 2026 |
| 4 | ТП-170 | 1956 | 250 000 | 374 652 | 1994 | 440000 (но не более 31.08.2026) | 3 | 2026 |
| 5 | ТП-170 | 1957 | 250 000 | 313 111 | 2001 | 400000 (но не более 31.05.2026) | 3 | 2026 |
| 6 | ТП-170 | 1958 | 250 000 | 338 542 | 1996 | 415000 (но не более 31.07.2026) | 2 | 2026 |
| 7 | БКЗ-220-100Ф | 1967 | 300 000 | 283 492 | - | 350000 (но не более 30.09.2026) | 1 | 2026 |
| 8 | БКЗ-220-100Ф | 1968 | 300 000 | 266 363 | - | 350000 (но не более 30.06.2026) | 1 | 2026 |

Таблица 17 – Таблица П4.2. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса турбин ИвТЭЦ-2

| Ст. N | Тип турбоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, час. | Наработка на 01.01.22, час. | Год достижения паркового ресурса | Нормативное количество пусков | Количество пусков | Назначенный ресурс, час. | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПТ-25-90/10М | 1980 | 270 000 | 246 415 | 2030 | 900 | 254 | - | - | - |
| 2 | ПТ-25-90/10М | 1981 | 270 000 | 268 069 | 2023 | 900 | 244 | - | - | - |
| 3 | ПТР-65-8,8/0,12 | 1984 | 270 000 | 140 790 | 2047 | 900 | 135 | - | - | - |
| 4 | ПТ-25-90/10М | 1987 | 270 000 | 155 259 | 2050 | 900 | 201 | - | - | - |
| 5 | ПТ-60-90/13 | 1968 | 270 000 | - | 2006 | 900 | 246 | 313000 (но не более 14.03.2021) | 3 | Турбина выведена из эксплуатации с 01.01.2021 |

Таблица 18 – Таблица П4.1. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса энергетических котлов ИвТЭЦ-3

| Ст. N | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, час. | Наработка на конец 2021 года, час. | Год достижения паркового ресурса | Назначенный ресурс, час. | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-87 | 1977 | 300000 ч/ 30 лет | 101280 | 2007 | 5 лет | 2 | 2025 |
| 2 | ТП-87 | 1979 | 300000 ч/ 30 лет | 147665 | 2009 | 5 лет | 2 | 2025 |
| 3 | ТП-87 | 1983 | 300000 ч/ 30 лет | 145967 | 2013 | 5 лет | 2 | 2025 |
| 4 | ТП-87 | 1987 | 300000 ч/ 30 лет | 140614 | 2017 | 5 лет | 1 | 2029 |
| 5 | ТП-87 | 1991 | 300000 ч/ 30 лет | 112014 | 2021 | 5 лет | 1 | 2026 |
| 3 | КВГМ-100 | 1988 | 20 лет | 19669 | 2008 | 4 года | 4 | 2023 |
| 4 | КВГМ-100 | 1988 | 20 лет | 8170 | 2008 | 4 года | 4 | 2023 |

Таблица 19 – Таблица П4.2. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса турбин ИвТЭЦ-3

| Ст. N | Тип турбоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, час. | Наработка на 01.01.22, час. | Год достижения паркового ресурса | Нормативное количество пусков | Количество пусков | Назначенный ресурс, час. | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПТ-60-130/13 | 1976 | 220 000 | 171 939 | 2040 | 600 | 240 | - | - | - |
| 2 | Т-110/120-130-3 | 1978 | 220 000 | 222 930 | 2021 | 600 | 265 | 8 лет | 1 | 2029 |
| 3 | ПТ-80/100-130/13 | 1986 | 220 000 | 174 294 | 2040 | 600 | 172 | - | - | - |
| 4 | ПТ-80/100-130/13 | 1991 | 220 000 | 107 763 | 2050 | 600 | 148 | - | - | - |

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Состав и характеристика основного оборудования ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3 представлены в таблицах 2-11.

Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Основной задачей регулирования отпуска тепловой энергии в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного сезона внешних климатических условиях и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения, при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.

Регулирование отпуска тепловой энергии в виде горячей воды осуществляется качественно. Качественное регулирование предполагает изменение температуры теплоносителя без изменения расхода.

Информация о температурных графиках отпуска тепловой энергии с источников теплоснабжения представлена далее в таблице.

Таблица 20 –Информация о температурных графиках отпуска тепловой энергии с источников теплоснабжения

| Наименование источника теплоснабжения | Температурный график отпуска тепловой энергии |
| --- | --- |
| Система централизованного теплоснабжения от ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3 | 150/70 ⁰С |

Среднегодовая загрузка оборудования

В таблицах ниже приведены данные о структуре фактической выработке электрической и тепловой энергии от ТЭЦ г. Иваново.

| Годы | КИУ тепловой мощности, % | КИУ электрической мощности, % |
| --- | --- | --- |
| Ивановская ТЭЦ-2 |  |  |
| 2017 | 26,7 | 22,6 |
| 2018 | 26,5 | 24,1 |
| 2019 | 23,8 | 22,9 |
| 2020 | 23,5 | 20,7 |
| 2021 | 34,8 | 31,7 |
| Ивановская ТЭЦ-3 |  |  |
| 2017 | 21,3 | 17,7 |
| 2018 | 23,3 | 19 |
| 2019 | 21,5 | 16,6 |
| 2020 | 20,1 | 16,2 |
| 2021 | 24,8 | 20,5 |

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет тепловой энергии, отпускаемой с источников, ведется с помощью коммерческих приборов учета, оборудованных системами передачи сигналов по системам телеизмерений.

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Информация по статистике отказов и восстановления оборудования источников тепловой энергии ПАО «Т Плюс» представлена в таблицах ниже.

Технологические нарушения, произошедшие на электростанциях за рассматриваемый период, не приводили к ограничению отпуска тепловой энергии и снижению качества теплоносителя. После выяснения причин в сжатые сроки принимались меры для устранения нарушений и дальнейшее восстановление заданного режима.

Таблица 21 – Таблица П7.1. Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов ИвТЭЦ-2 в зоне деятельности ЕТО-1 за 2020 год

| N п.п. | Прекращение теплоснабжения | Восстановление теплоснабжения | Причина прекращения | Режим теплоснабжения | Недоотпуск тепла, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нет | - | - | - | 0 |
| 2 | нет | - | - | - | 0 |

Таблица 22 – Таблица П7.1. Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов ИвТЭЦ -3 в зоне деятельности ЕТО-1 за 2020 год

| N п.п. | Прекращение теплоснабжения | Восстановление теплоснабжения | Причина прекращения | Режим теплоснабжения | Недоотпуск тепла, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нет | - | - | - | 0 |
| 2 | нет | - | - | - | 0 |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии г. Иваново ни одной из теплоснабжающих организаций по состоянию на начало 2021 г. не выдавались.

Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Турбоагрегаты, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в МО г. Иваново отсутствуют.

Котельные

Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В 2020 году АО «ИвГТЭ» произвело техническое перевооружение котельных №10, 18, 24, в процессе которого было изменени основное оборудование котельных.

Структура и технические характеристики основного оборудования

      - Система теплоснабжения от котельной № 2 АО «ИвГТЭ»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: м. Харинка, ул. Окуловой, 77. Год ввода котельной в эксплуатацию: 1982 г. На рисунке ниже представлен графический вид расположения источника тепловой энергии.

Рисунок 7 – Расположение источника тепловой энергии – котельная №2 АО «ИвГТЭ»

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления и горячего водоснабжения объектов.

В таблице ниже, представлено основное генерирующее оборудование источника тепловой энергии.

Таблица 23 – Основное оборудование котельной №2 АО «ИвГТЭ»

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| DTG230-12 | 92,13% | 87,0% |
| Минск -1М | 87,50% |  |
| Минск -1 | 84,93% |  |

      - Система теплоснабжения от котельных № 3 и 17 АО «ИвГТЭ»

Источники теплоснабжения расположены по следующим адресам: котельная №3 - м. Лесное, ул. Хвойная, 2; котельная №17 - м. Лесное, ул. 5-я Снежная, 3. На рисунке ниже представлен графический вид расположения источника тепловой энергии. Год ввода котельных в эксплуатацию: 1984 г. и 1987 г. соответственно.

Рисунок 8 – Расположение источника тепловой энергии – котельные №3 и 17 АО «ИвГТЭ»

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность двух источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями. В настоящее время котельные №3 и №17 работают в общую тепловую сеть, подпитка тепловых сетей осуществляется от котельной №17. В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления и горячего водоснабжения потребителей.

В таблице ниже, представлено основное генерирующее оборудование источника тепловой энергии.

Таблица 24 – Основное оборудование котельных №3 и №17 АО «ИвГТЭ»

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 3 |  |  |
| Универсал-6М(вод) | 87,22% | 86,3% |
| Универсал-6(вод) | 82,43% |  |
| Универсал-6(вод) | 84,03% |  |
| Котельная № 17 |  |  |
| Универсал-6М(вод) | 85,23% | 84,7% |
| Универсал-6М(вод) | 82,90% |  |
| Универсал-6М(вод) | 83,51% |  |

      - Система теплоснабжения от котельной № 10 АО «ИвГТЭ»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул. Детская, 2 / 7. Год ввода котельной в эксплуатацию: 1985 г. На рисунке ниже представлен графический вид расположения источника тепловой энергии.

Рисунок 9 – Расположение источника тепловой энергии – котельная №10 АО «ИвГТЭ»

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя используется горячая вода и водяной пар. Горячая вода используется для отопления и горячего водоснабжения объектов кожно-венерологического диспансера, водяной пар - для технологических целей прачечной кожно-венерологического диспансера.

В таблице ниже, представлено основное генерирующее оборудование источника тепловой энергии.

Таблица 25 – Основное оборудование котельной №10 АО «ИвГТЭ»

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| Универсал-6М (вод.) | 84,52% | 89,1% |
| Универсал-6М(вод.) | 85,80% |  |
| BAXJ LUNA Duo-tec МР1.90 | 91,0% |  |

      - Система теплоснабжения от котельной № 18 АО «ИвГТЭ»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: м. Афанасово, ул. Свободы, 1. На рисунке ниже представлен графический вид расположения источника тепловой энергии. Год ввода котельной в эксплуатацию: 1976 г.

Рисунок 10 – Расположение источника тепловой энергии – котельная №18 АО «ИвГТЭ»

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления жилых домов и объектов Профессионального училища №31. Горячее водоснабжение указанных объектов осуществляется по закрытой схеме (теплообменное оборудование установлено в тепловых пунктах объектов теплопотребления, находящихся по ул. Свободы,1 и Свободы,3а).

В 2020 году проведено комплексное техническое перевооружение котельной. Установлены котлы Geffen МВ 1.2-500 № 1 (средний КПД 95.39%), Geffen МВ 1.2-500 № 1 (средний КПД 95.37%).

В таблице ниже, представлено основное генерирующее оборудование источника тепловой энергии.

Таблица 26 – Основное оборудование котельной №18 АО «ИвГТЭ»

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| Геффен МВ1.2-500 | 95,39 % | 95,30 |
| Геффен МВ1.2-500 | 95,37 % |  |

      - Система теплоснабжения от котельной № 19 АО «ИвГТЭ»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул. Шувандиной. На рисунке ниже представлен графический вид расположения источника тепловой энергии. Год ввода котельной в эксплуатацию: 1990 г.

Рисунок 11 – Расположение источника тепловой энергии – котельная №19 АО «ИвГТЭ»

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями. В качестве теплоносителя используется горячая вода.

В таблице ниже, представлено основное генерирующее оборудование источника тепловой энергии.

Таблица 27 – Основное оборудование котельной №19 АО «ИвГТЭ»

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| КВГ-4,65 (вод) | 88,27% | 89 |
| КВГ-4,65 (вод) | 88,87% |  |

      - Система теплоснабжения от котельной № 23 АО «ИвГТЭ»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул. Садовского, 7. На рисунке выше представлен графический вид расположения источника тепловой энергии. Год ввода котельной в эксплуатацию: 1975 г.

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления подключенных к тепловым сетям потребителей.

В таблице ниже, представлено основное генерирующее оборудование источника тепловой энергии.

Таблица 28 – Основное оборудование котельной №23 АО «ИвГТЭ»

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| ТВГ-4 (вод) | 89,20% | 90,6 |
| ТВГ-4 (вод) | 89,55% |  |
| ТВГ-4 (вод) | 89,23% |  |
| ТВГ-4 (вод) | 89,52% |  |
| ДКВР-10/13 (вод) | 90,36% |  |

      - Система теплоснабжения от котельной № 24 АО «ИвГТЭ»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул. Носова, 49. На рисунке ниже представлен графический вид расположения источника тепловой энергии. Год ввода котельной в эксплуатацию: 1994 г.

Рисунок 12 – Расположение источника тепловой энергии – котельная №24 АО «ИвГТЭ»

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода.

В 2020 году проведено комплексное техническое перевооружение котельной. Установлены котлы Geffeп МВ 2.1-220 № 1 (средний КПД 93.33%), Geffen МВ 2. l-220 № 2 (средний КПД 93.36%), Geffen МВ 2. l-220 № 3 (средний КПД 95.60%), Geffen МВ 2. l-220 № 4 (средний КПД 95.64%).

В таблице ниже, представлено основное генерирующее оборудование источника тепловой энергии.

Таблица 29 – Основное оборудование котельной №24 АО «ИвГТЭ»

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте, % | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| Геффен MB2.1-220 | 93,33 % | 93,3 % |
| Геффен MB2.1-220 | 93,36 % |  |
| Геффен MB2.1-220 | 95,60 % |  |
| Геффен MB2.1-220 | 95,64 % |  |

      - Система теплоснабжения от котельной № 25 АО «ИвГТЭ»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул. Неждановская, 19. На рисунке ниже представлен графический вид расположения источника тепловой энергии. Год ввода котельной в эксплуатацию: 1981 г.

Рисунок 13 – Расположение источника тепловой энергии – котельная №25 АО «ИвГТЭ»

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителя, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода.

В таблице ниже, представлено основное генерирующее оборудование источника тепловой энергии.

Таблица 30 – Основное оборудование котельной №25 АО «ИвГТЭ»

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| МЗК-7АГ (пар) | 84,35% | 76,4 |
| МЗК-7АГ (пар) | 80,64% |  |
| МЗК-7АГ (пар) | 81,54% |  |

      - Система теплоснабжения от котельной № 30 АО «ИвГТЭ»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул. Володиной, 7а. Год ввода котельной в эксплуатацию: 1965 г. В 2016 году проведены работы по техническому перевооружению котельной.

Рисунок 14 – Расположение источника тепловой энергии – котельная №30 АО «ИвГТЭ»

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода.

В таблице ниже, представлено основное генерирующее оборудование источника тепловой энергии.

Таблица 31 – Основное оборудование котельной №30 АО «ИвГТЭ»

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| Vitoplex 100 (вод.) | 91,02% | 91,6 |
| Vitoplex 100 (вод.) | 91,45% |  |
| Vitodens 200 (вод.) | 96,57% |  |

      - Система теплоснабжения от котельной № 31 АО «ИвГТЭ»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул. Лебедева-Кумача, 10-б. На рисунке ниже представлен графический вид расположения источника тепловой энергии. Год ввода котельной в эксплуатацию: 1979 г.

Рисунок 15 – Расположение источника тепловой энергии – котельная №31 АО «ИвГТЭ»

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода.

В таблице ниже, представлено основное генерирующее оборудование источника тепловой энергии.

Таблица 32 – Основное оборудование котельной №31 АО «ИвГТЭ»

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| Энергия -3 (вод) | 85,63% | 86,3 |
| Энергия -3 (вод) | 86,32% |  |
| Энергия -3 (вод) | 85,49% |  |
| Энергия -3 (вод) | 86,53% |  |
| Энергия -3 (вод) | 85,11% |  |
| Энергия -3 (вод) | 87,43% |  |
| Энергия -3 (вод) | 85,12% |  |
| Энергия -3 (вод) | 84,74% |  |

      - Система теплоснабжения от котельной № 33 АО «ИвГТЭ»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул. Авдотьинская 20 а. На рисунке ниже представлен графический вид расположения источника тепловой энергии. Год ввода котельной в эксплуатацию: 1986 г.

Рисунок 16 – Расположение источника тепловой энергии – котельная №33 АО «ИвГТЭ»

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода.

В таблице ниже, представлено основное генерирующее оборудование источника тепловой энергии.

Таблица 33 – Основное оборудование котельной №33 АО «ИвГТЭ»

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| Братск-1Г | 87,58% | 87,7 |
| Братск-1Г | 86,26% |  |
| Братск-1Г | 87,45% |  |
| Братск-1Г | 86,30% |  |
| Братск-1Г | 87,23% |  |
| Братск-1Г | 89,00% |  |
| Братск-1Г | 86,30% |  |
| Братск-1Г | 86,43% |  |
| Факел-Г | 91,79% |  |

      - Система теплоснабжения от котельной № 35 АО «ИвГТЭ»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул. Жаворонкова маршала,40. На рисунке ниже представлен графический вид расположения источника тепловой энергии. Год ввода котельной в эксплуатацию: 1968 г.

Рисунок 17 – Расположение источника тепловой энергии – котельная №35 АО «ИвГТЭ»

Котельная № 35 работает только на нужды горячего водоснабжения потребителей.

В таблице ниже, представлено основное генерирующее оборудование источника тепловой энергии.

Таблица 34 – Основное оборудование котельной №35 АО «ИвГТЭ»

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| Минск-1 | 84,43% | 84,5 |
| Минск-1 | 83,63% |  |
| Энергия-3 | 84,90% |  |
| Минск-1 | 84,74% |  |

      - Система теплоснабжения от котельной № 37 АО «ИвГТЭ»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул. Полка Нормандии Неман 103. На рисунке ниже представлен графический вид расположения источника тепловой энергии. Год ввода котельной в эксплуатацию: 1987 г.

Рисунок 18 – Расположение источника тепловой энергии – котельная №37 АО «ИвГТЭ»

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления и горячего водоснабжения потребителей.

В таблице ниже, представлено основное генерирующее оборудование источника тепловой энергии.

Таблица 35 – Основное оборудование котельной №37 АО «ИвГТЭ»

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| ДКВР-10/13 (пар) | 89,70% | 91,3 |
| ДКВР-10/13 (пар) | 91,01% |  |
| ДКВР-10/13 (пар) | 90,60% |  |
| ДКВР-10/13 (пар) | 89,91% |  |
| ДЕ-25/14(пар) | 92,15% |  |
| ДЕ-25/14(пар) | 92,23% |  |
| ДЕ-25/14(пар) | 91,67% |  |
| ДЕ-25/14(пар) | 91,25% |  |

      - Система теплоснабжения от котельной № 39 АО «ИвГТЭ»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: м. Горино, 2-я Ягодная 31. На рисунке ниже представлен графический вид расположения источника тепловой энергии. Год ввода котельной в эксплуатацию: 2008 г.

Рисунок 19 – Расположение источника тепловой энергии – котельная №39 АО «ИвГТЭ»

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода.

В таблице ниже, представлено основное генерирующее оборудование источника тепловой энергии.

Таблица 36 – Основное оборудование котельной №39 АО «ИвГТЭ»

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте, % | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| Vitoplex 300 | 93,93% | 94 |
| Vitoplex 300 | 94,12% |  |

      - Система теплоснабжения от котельной № 41 АО «ИвГТЭ»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул. Сахарова, 56 (строение1). На рисунке ниже представлен графический вид расположения источника тепловой энергии. Год ввода котельной в эксплуатацию: 2006 г.

Рисунок 20 – Расположение источника тепловой энергии – котельная №41 АО «ИвГТЭ»

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителя, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода.

В таблице ниже, представлено основное генерирующее оборудование источника тепловой энергии.

Таблица 37 – Основное оборудование котельной №41 АО «ИвГТЭ»

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте, % | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| КВ-Г-0,4-95 (вод.) | 89,65% | 89,8 |
| КВ-Г-0,63-95 (вод.) | 90,03% |  |

      - Система теплоснабжения от котельной № 43 АО «ИвГТЭ»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул.9-я Линия, д.1/26 (литер А1). На рисунке ниже представлен графический вид расположения источника тепловой энергии. Год ввода котельной в эксплуатацию: 2007 г.

Рисунок 21 – Расположение источника тепловой энергии – котельная №43 АО «ИвГТЭ»

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителя, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода.

В таблице ниже, представлено основное генерирующее оборудование источника тепловой энергии.

Таблица 38 – Основное оборудование котельной №43 АО «ИвГТЭ»

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| Хопер 100(вод) | 80,38% | 80,7 |
| Хопер 100(вод) | 80,42% |  |
| Хопер 100(вод) | 81,30% |  |
| Хопер 100(вод) | 80,08% |  |

      - Система теплоснабжения от котельной № 44 АО «ИвГТЭ»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул.1-я Завокзальная, 24. На рисунке ниже представлен графический вид расположения источника тепловой энергии. Год ввода котельной в эксплуатацию: 1983 г., в 2014 году проведено комплексное техническое перевооружение котельной.

Рисунок 22 – Расположение источника тепловой энергии – котельная №44 АО «ИвГТЭ»

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода.

В таблице ниже, представлено основное генерирующее оборудование источника тепловой энергии.

Таблица 39 – Основное оборудование котельной №44 АО «ИвГТЭ»

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| Vitoplex 100 PV1 (вод) | 92,31% | 92,3 |
| Vitoplex 100 PV1 (вод) | 92,48% |  |

      - Система теплоснабжения от котельной № 45 АО «ИвГТЭ»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул. Кр. Зорь, 28. На рисунке ниже представлен графический вид расположения источника тепловой энергии. Год ввода котельной в эксплуатацию: 1994 г.

Рисунок 23 – Расположение источника тепловой энергии – котельная №45 АО «ИвГТЭ»

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода.

В таблице ниже, представлено основное генерирующее оборудование источника тепловой энергии.

Таблица 40 – Основное оборудование котельной №45 АО «ИвГТЭ»

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| Факел Г (вод.) | 87,81% | 87,6 |
| Факел Г (вод.) | 88,15% |  |

      - Система теплоснабжения от котельной № 46 АО «ИвГТЭ»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул. Красных Зорь, 50. На рисунке ниже представлен графический вид расположения источника тепловой энергии. Год ввода котельной в эксплуатацию: 1968 г., в 2015 году проведено комплексное техническое перевооружение котельной.

Рисунок 24 – Расположение источника тепловой энергии – котельная №46 АО «ИвГТЭ»

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления и горячего водоснабжения потребителей.

В таблице ниже, представлено основное генерирующее оборудование источника тепловой энергии.

Таблица 41 – Основное оборудование котельной №46 АО «ИвГТЭ»

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| Vitoplex 100 (вод.) | 90,89% | 91,4 |
| Vitoplex 100 (вод.) | 90,94% |  |
| Vitoplex 100 (вод.) | 90,96% |  |

      - Система теплоснабжения от котельной АО «Железобетон»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул. 13-я Березниковская 1. На рисунке ниже представлен графический вид расположения источника тепловой энергии.

Рисунок 25 – Расположение источника тепловой энергии – котельная АО «Железобетон»

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления и горячего водоснабжения потребителей.

В таблице ниже, представлено основное генерирующее оборудование источника тепловой энергии.

Таблица 42 – Основное оборудование котельной АО «Железобетон»

| Марка установленного в котельной котла | КПД, % |
| --- | --- |
| ДКВР 10/13 | 90,0% |
| ДКВР 10/13 |  |
| ДКВР 10/13 |  |
| ДЕ-10-14 |  |
| ДЕ-10-14 |  |

      - Система теплоснабжения от котельной АО «Ивстройкерамика»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул. 3-я Петразаводская, 20. На рисунке ниже представлен графический вид расположения источника тепловой энергии.

Рисунок 26 – Расположение источника тепловой энергии – котельная АО «Ивстройкерамика»

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления и горячего водоснабжения потребителей.

В таблице ниже, представлено основное генерирующее оборудование источника тепловой энергии.

Таблица 43 – Основное оборудование котельной АО «Ивстройкерамика»

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| КВ-Г-4,5 | 84,78% | 90% |
| КВ-Г-4,5 | 88,52% |  |
| КВ-Г-7,56 | 91,17% |  |

      - Система теплоснабжения от котельной ООО «ТДЛ Энерго»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул. Павла Большевикова, 27. На рисунке ниже представлен графический вид расположения источника тепловой энергии.

Рисунок 27 – Расположение источника тепловой энергии – котельная ООО «ТДЛ-Энерго»

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии ТДЛ и котельной АО «ИвГТЭ» №35 и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления потребителей.

В таблице ниже, представлено основное генерирующее оборудование источника тепловой энергии.

Таблица 44 – Основное оборудование котельной ООО «ТДЛ-Энерго»

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| ДКВР 20/13 | 89,32% | 90,0% |
| ДКВР 20/13 | 89,4% |  |
| ДКВР 20/13 | В консервации |  |
| ДКВР 20/13 | 89,35% |  |

      - Система теплоснабжения от котельной АО «Ивхимпром»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул. Кузнецова, 116. На рисунке ниже представлен графический вид расположения источника тепловой энергии.

Рисунок 28 – Расположение источника тепловой энергии – котельная АО «Ивхимпром»

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии, ЦТП и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода.

В таблице ниже, представлено основное генерирующее оборудование источника тепловой энергии.

Таблица 45 – Основное оборудование котельной АО «Ивхимпром»

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте |
| --- | --- |
| ДКВР 10/13-250 | 88,32% |
| ДКВР 10/13-250 | 89,10% |
| ДКВР 10/13 | 89,17% |
| ДЕ-10-14-ГМ | 91,67% |
| GEFFEN MB1.1-380 | 95,00 |

      - Система теплоснабжения от котельной ООО «Теплоснаб-2010»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул. Окуловой 61. На рисунке ниже представлен графический вид расположения источника тепловой энергии.

Рисунок 29 – Расположение источника тепловой энергии – котельная АО «Теплоснаб-2010»

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления сторонних потребителей, кроме того котельная ООО «Теплоснаб-2010» отпускает горячую воду и пар на технологические цели ЗАО «Ивановоискож».

В таблице ниже, представлено основное генерирующее оборудование источника тепловой энергии.

Таблица 46 – Основное оборудование котельной АО «Теплоснаб-2010»

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| ДКВР 10/13 №1 (пар) | 87,14 | 90,0 |
| ДКВР 10/13 №2 (пар) | 89,38 |  |
| ДКВР 20/13 №3 (пар) | 91,03 |  |
| ДКВР 20/13 №3 (пар) | 86,56 |  |
| Котёл №5 Unical ELL 340 HT (вод.) | 89,25 |  |

      - Система теплоснабжения от котельной ООО «Альфа»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул. Революционная 78г. На рисунке ниже представлен графический вид расположения источника тепловой энергии.

Рисунок 30 – Расположение источника тепловой энергии – котельная АО «Альфа»

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления и горячего водоснабжения потребителей.

В таблице ниже, представлено основное генерирующее оборудование источника тепловой энергии.

Таблица 47 – Основное оборудование котельной АО «Альфа»

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| КВГ-7,56 | 88,51 | 92,0 |
| КВГ-7,56 | 88,61 |  |
| КВГ-7,56 | 88,56 |  |

      - Система теплоснабжения от котельной ФГБОУ ВО "ИГЭУ"

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул. Рабфаковская 34. На рисунке ниже представлен графический вид расположения источника тепловой энергии.

Рисунок 31 – Расположение источника тепловой энергии – котельная ФГБОУ ВО "ИГЭУ"

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления и горячего водоснабжения потребителей.

В таблице ниже, представлено основное генерирующее оборудование источника тепловой энергии.

Таблица 48 – Основное оборудование котельной ФГБОУ ВО "ИГЭУ"

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| КВ-Г-4 | 90,0 | 90,0 |
| КВ-Г-6 |  |  |
| КВ-Г-6 |  |  |

      - Система теплоснабжения от котельной ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (котельная №33)

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул. Красных Зорь 61.

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для теплоснабжения потребителей.

В таблице ниже, представлено основное генерирующее оборудование источника тепловой энергии.

Таблица 49 – Основное оборудование котельной ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (котельная №33)

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| ЗИОСАБ-2000 | информация отсутствует | 92,0 |
| ЗИОСАБ-2000 |  |  |
| ЗИОСАБ-2000 |  |  |

      - Система теплоснабжения от котельной ООО «СТС»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: пер. 2-й Минский 6. На рисунке ниже представлен графический вид расположения источника тепловой энергии.

Рисунок 32 – Расположение источника тепловой энергии – котельная ООО «СТС»

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления и горячего водоснабжения потребителей.

В таблице ниже, представлено основное генерирующее оборудование источника тепловой энергии.

Таблица 50 – Основное оборудование котельной ООО «СТС»

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| Vitoplex-200 SX2 1950 | 91,8 | 93,0 |
| Vitoplex-200 SX2 1600 | 91,5 |  |
| Vitoplex-200 SX2 1600 | 91,6 |  |
| Vitoplex-200 SX2 700 | 92,0 |  |

      - Система теплоснабжения от котельной Ивановская база хранения ресурсов - филиал ФКУ «ЦОУМТС МВД России»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул. Окуловой 74б. На рисунке ниже представлен графический вид расположения источника тепловой энергии.

Рисунок 33 – Расположение источника тепловой энергии – котельная ИБХР - филиал ФКУ «ЦОУМТС МВД России»

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления и горячего водоснабжения потребителей.

В таблице ниже, представлено основное генерирующее оборудование источника тепловой энергии.

Таблица 51 – Основное оборудование котельной ИБХР - филиал ФКУ «ЦОУМТС МВД России»

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| ДЕ-6,5-14 | 89,05 | 90,0 |
| ДЕ-6,5-14 |  |  |

Система теплоснабжения от котельной АО «ИСМА»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул. Силикатная 52

Рисунок 34 – Расположение источника тепловой энергии -

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода.

В таблице ниже, представлено основное генерирующее оборудование источника тепловой энергии.

Таблица 52 – Основное оборудование котельной АО «ИСМА»

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| ДКВР 2,5/13 | 86,90 | 93,0 |
| ДКВР 2,5/13 |  | 93,0 |
| ДКВР 2,5/13 |  | 93,0 |

      - Система теплоснабжения от котельной ООО «ТЭС»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул. 23 Линия 18. На рисунке ниже представлен графический вид расположения источника тепловой энергии.

Рисунок 35 – Расположение источника тепловой энергии – котельная ООО «ТЭС»

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления и горячего водоснабжения потребителей. На котельной ООО «ТЭС» в 2017-2018 годах проведена реконструкция с увеличением установленной мощности.

В таблице ниже, представлено основное генерирующее оборудование источника тепловой энергии.

Таблица 53 – Основное оборудование котельной ООО «ТЭС»

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| Vitomax-100 уст. №1 | 91,6% | 93,0 |
| Vitomax-100 уст. №2 | 91,75% | 93,0 |
| Vitoplex-300 уст. №3 | 91,63% | 93,0 |
| Vitoplex-300 уст. №4 | 91,58% | 93,0 |
| Vitomax-100 уст. №5 | 91,32% | 93,0 |

      - Система теплоснабжения от котельной ООО «РесурсЭнерго»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул. Минская 3. На рисунке ниже представлен графический вид расположения источника тепловой энергии.

Рисунок 36 – Расположение источника тепловой энергии – котельная АО «РесурсЭнерго»

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода.

В таблице ниже, представлено основное генерирующее оборудование источника тепловой энергии.

Таблица 54 – Основное оборудование котельной АО «РесурсЭнерго»

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| ДЕ-16-14 | 90,12% | 90,0 |
| ДЕ-25-14 | 90,05% |  |
| ДЕ-25-14 | 90,15% |  |

      - Система теплоснабжения от котельной ООО «Ивановская энергетическая компания-1»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: пер. Гаражный 4. На рисунке ниже представлен графический вид расположения источника тепловой энергии.

Рисунок 37 – Расположение источника тепловой энергии – котельная АО «Ивановская энергетическая компания-1»

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления потребителей.

В таблице ниже, представлено основное генерирующее оборудование источника тепловой энергии.

Таблица 55 – Основное оборудование котельной АО «Ивановская энергетическая компания-1»

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| REX 62 ICI Caldaie | 92 | 92,0 |
| REX 62 ICI Caldaie | 92 |  |

      - Система теплоснабжения от котельной ООО «Альянс-Профи»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул. Поляковой 8. На рисунке ниже представлен графический вид расположения источника тепловой энергии.

Рисунок 38 – Расположение источника тепловой энергии – котельная ООО «Альянс-Профи»

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода.

В таблице ниже, представлено основное генерирующее оборудование источника тепловой энергии.

Таблица 56 – Основное оборудование котельной ООО «Альянс-Профи»

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте, % | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| ДКВР 10/13 | 86,9 | 90,0 |
| ДКВР 10/13 | 86,6 |  |
| ДКВР 10/13 | 88,3 |  |
| ДКВР 10/13 | консервация |  |

      - Система теплоснабжения от котельной Северная Дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД".

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул. 3-я Чайковского 10. На рисунке ниже представлен графический вид расположения источника тепловой энергии.

Рисунок 39 – Расположение источника тепловой энергии – котельная РЖД

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии, двух ЦТП (для приготовления горячей воды) и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода.

В таблице ниже, представлено основное генерирующее оборудование источника тепловой энергии.

Таблица 57 – Основное оборудование котельной РЖД

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| ДКВР -10-13 | 90,634 | 90,0 |
| ДКВР -10-13 | 90,632 |  |
| ДКВР-10-13 | 91,426 |  |
| ДЕ-25-14 | 91,46 |  |

      - Система теплоснабжения от котельной ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (котельная № 42)

Источник теплоснабжения расположен по адресу: м. Балино, Автодоровская 3.

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода.

В таблице ниже, представлено основное генерирующее оборудование источника тепловой энергии.

Таблица 58 – Основное оборудование котельной ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (котельная № 42)

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| ДЕ-10/14 ГМ | 92,26 | 90,0 |
| ДЕ-25/14 ГМ | 91,32 |  |

      - Система теплоснабжения от котельной АО «Газпромнефть-Терминал»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул.  Завокзальная 4а. На рисунке ниже представлен графический вид расположения источника тепловой энергии.

Рисунок 40 – Расположение источника тепловой энергии – котельная АО «Газпромнефть-Терминал»

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода.

В таблице ниже, представлено основное генерирующее оборудование источника тепловой энергии.

Таблица 59 – Основное оборудование котельной АО «Газпромнефть-Терминал»

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| VITOPLEX 200 | 94,0 | 93,0 |
| VITOPLEX 200 | 94,0 |  |

      - Система теплоснабжения от котельной АО «Ивановоглавснаб»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул. Суздальская 16а. На рисунке ниже представлен графический вид расположения источника тепловой энергии.

Рисунок 41 – Расположение источника тепловой энергии – котельная АО «Ивановоглавснаб»

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода.

В таблице ниже, представлено основное генерирующее оборудование источника тепловой энергии.

Таблица 60 – Основное оборудование котельной АО «Ивановоглавснаб»

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| ДКВР 4/13 №2 | 85,0 | 90,0 |
| ДКВР 10/13 №3 | 87,6 |  |
| ДКВР 10/13 №4 | 87,6 |  |

      - Система теплоснабжения от котельной филиала "Ивэнерго" ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (ул. Суздальская)

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул. Суздальская 3б. На рисунке ниже представлен графический вид расположения источника тепловой энергии.

Рисунок 42 – Расположение источника тепловой энергии – котельная МРСК (ул. Суздальская)

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления потребителей.

В таблице ниже, представлено основное генерирующее оборудование источника тепловой энергии.

Таблица 61 – Основное оборудование котельной МРСК (ул. Суздальская)

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| GT-339 | информация отсутствует | 93,0 |
| GT-339 |  |  |

      - Система теплоснабжения от котельной филиала "Ивэнерго" ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (ул. Нарвская)

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул. Нарвская 2. На рисунке ниже представлен графический вид расположения источника тепловой энергии.

Рисунок 43 – Расположение источника тепловой энергии – котельная МРСК (ул. Нарвская)

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления потребителей.

В таблице ниже, представлено основное генерирующее оборудование источника тепловой энергии.

Таблица 62 – Основное оборудование котельной МРСК (ул. Нарвская)

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| ЭПЗ-250 | информация отсутствует | 92,0 |
| ЭПЗ-250 |  |  |

      - Система теплоснабжения котельной АО «Владгазкомпания»

ООО "Декоративные культуры" одна котельная, расположена в м-н Новая Ильинка, другая котельная на ул. Революционная, д. 26, корп. 1. На рисунке ниже представлен графический вид расположения источника тепловой энергии.

Котельная на ул. Революционная, д. 26: данная котельная введена в эксплуатацию в 2015 году.

Рисунок 44 – Расположение источника тепловой энергии – котельная АО «Владгазкомпания» ул. Революционная, д. 26, корп. 1

В таблице ниже, представлено основное генерирующее оборудование источника тепловой энергии.

Таблица 63 – Основное оборудование котельной АО «Владгазкомпания» ул. Революционная, д. 26, корп. 1

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| ул. Дальний Тупик 8 |  |  |
| Vitoplex 100 PV1 уст №1 | 90,35 | 93,0 |
| Vitoplex 100 PV1 уст №2 | 90,02 |  |

Котельная, расположенная в м-н Новая Ильинка, котельная введена в эксплуатацию в 2012 году.

На рисунке ниже представлен графический вид расположения источника тепловой энергии.

Рисунок 45 – Расположение источника тепловой энергии - АО «Владгазкомпания» м-н Новая Ильинка

В таблице ниже, представлено основное генерирующее оборудование источника тепловой энергии.

Таблица 64 – Основное оборудование котельной АО «Владгазкомпания» м-н Новая Ильинка

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| Vitoplex 100 PV1 уст №1 | 89,95 | 93,0 |
| Vitoplex 100 PV1 уст №2 | 89,95 |  |

      - Система теплоснабжения котельной АО «Водоканал»

Источник теплоснабжения расположен по адресу: ул. 1-я Водопроводная, 47. На рисунке ниже представлен графический вид расположения источника тепловой энергии.

Рисунок 46 – Расположение источника тепловой энергии – котельная АО «Водоканал»

Данная централизованная система теплоснабжения представляет собой совокупность источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок потребителей, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве теплоносителя применяется горячая вода, которая используется для отопления и горячего водоснабжения потребителей.

В таблице ниже, представлено основное генерирующее оборудование источника тепловой энергии.

Наличие резервного источника электропитания - две взаиморезервируемые КЛ-0,4 кВ, тип КЛ - ВВГнг 4*16 кв. мм, 2*76 м.

Таблица 65 – Основное оборудование котельной АО «Водоканал»

| Марка установленного в котельной котла | Средний КПД котлов по режимной карте | Нормативный КПД, % |
| --- | --- | --- |
| Viessman Vitocrossal 300 | 96,29 | 98,0 |
| Viessman Vitocrossal 300 | 96,34 | 98,0 |

Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

В таблице ниже представлены сведения об установленной мощности источников тепловой энергии.

Таблица 66 – Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Установленная мощность источника, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| ЕТО №1 |  | 490,75 |
| Котельные АО «ИвГТЭ» |  | 139,63 |
| 1 | котельная №2 | 1,17 |
| 2 | котельная №3 | 0,95 |
| 3 | котельная №10 | 0,67 |
| 4 | котельная №17 | 0,95 |
| 5 | котельная №18 | 1,72 |
| 6 | котельная №19 | 8,00 |
| 7 | котельная №23 | 21,90 |
| 8 | котельная №24 | 0,76 |
| 9 | котельная №25 | 1,83 |
| 10 | котельная №30 | 2,01 |
| 11 | котельная №31 | 4,68 |
| 12 | котельная №33 | 7,74 |
| 13 | котельная №35 | 2,13 |
| 14 | котельная №37 | 78,40 |
| 15 | котельная №39 | 0,39 |
| 16 | котельная №41 | 0,88 |
| 17 | котельная №43 | 0,34 |
| 18 | котельная №44 | 1,63 |
| 19 | котельная №45 | 1,72 |
| 20 | котельная №46 | 1,76 |
| Котельные, от которых АО «ИвГТЭ» осуществляет транспортировку тепловой энергии |  | 315,65 |
| 21 | Котельная АО «Железобетон» | 26,00 |
| 22 | Котельная АО «ИСМА» | 3,00 |
| 23 | Котельная АО «Ивстройкерамика» | 16,00 |
| 24 | Котельная АО «Ивхимпром» | 27,63 |
| 25 | Котельная ООО «ТЭС» | 14,47 |
| 26 | Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | 8,58 |
| 27 | Котельная ГОЦ (Городской оздоровительный центр) г. Иваново | 1,05 |
| 28 | Котельная РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению) | 36,50 |
| 29 | Котельная ООО «Альянс-Профи» | 19,92 |
| 30 | Котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1» | 1,06 |
| 31 | Котельная ООО «Альфа» | 13,58 |
| 32 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 37,00 |
| 33 | Котельная ООО «СТС» | 4,61 |
| 34 | Котельная ООО «ТДЛ Энерго» | 34,81 |
| 35 | Котельная МРСК ул. Суздальская 3б | 0,52 |
| 36 | Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | 15,90 |
| 37 | Котельная № 33 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 5,10 |
| 38 | Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 14,07 |
| 39 | Котельная АО «Водоканал» | 1,90 |
| 40 | Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | 33,95 |
| Котельные ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» |  | 8,00 |
| 41 | Котельная № 10 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 4,20 |
| 42 | Котельная № 11 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 3,80 |
| Котельные АО «Владгазкомпания» |  | 4,03 |
| 43 | АО «Владгазкомпания» – ул. Революционная 26, корп. 1 | 2,26 |
| 44 | АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8 | 1,77 |
| Котельные ООО «Август Т» |  | 5,76 |
| 45 | ООО «Август Т» - ул. Дюковская 25 | 1,89 |
| 46 | ООО «Август Т» - ул. Кузнецова, 67Б | 1,29 |
| 47 | ООО «Август Т» - мкр. Видный, д.4 | 2,58 |
| Котельные МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») |  | 0,53 |
| 48 | Котельная МРСК ул. Нарвская 2 | 0,53 |
| Котельные ОАО «Ивановоглавснаб» |  | 16,80 |
| 49 | Котельная ОАО «Ивановоглавснаб» | 16,80 |
| Котельные ООО «Газпромнефть-Терминал» |  | 0,34 |
| 50 | Котельная ООО «Газпромнефть-Терминал» | 0,34 |
| ЕТО №2 |  | 0,43 |
| 51 | Котельная АО «ПСК» | 0,43 |
| ЕТО №3 |  | 5,16 |
| 52 | Котельная МЧС (ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия») | 5,16 |
| ЕТО №4 |  | 1,93 |
| 53 | Котельная ООО «Гринвилль тепло» | 1,93 |
| ЕТО №5 |  | 3,16 |
| 54 | Котельная НТК (ЗАО «Новая тепловая компания») | 3,16 |
| ЕТО №6 |  | 1,20 |
| 55 | Котельная ООО «Нордекс» | 1,20 |
| Итого |  | 502,63 |

Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г. №276) вводит следующие понятия:

«Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.)».

В таблице ниже представлены сведения об располагаемой мощности источников тепловой энергии.

Таблица 67 – Располагаемая тепловая мощность источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Располагаемая мощность источника, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| ЕТО №1 |  | 490,75 |
| Котельные АО «ИвГТЭ» |  | 139,63 |
| 1 | котельная №2 | 1,17 |
| 2 | котельная №3 | 0,95 |
| 3 | котельная №10 | 0,67 |
| 4 | котельная №17 | 0,95 |
| 5 | котельная №18 | 1,72 |
| 6 | котельная №19 | 8,00 |
| 7 | котельная №23 | 21,90 |
| 8 | котельная №24 | 0,76 |
| 9 | котельная №25 | 1,83 |
| 10 | котельная №30 | 2,01 |
| 11 | котельная №31 | 4,68 |
| 12 | котельная №33 | 7,74 |
| 13 | котельная №35 | 2,13 |
| 14 | котельная №37 | 78,40 |
| 15 | котельная №39 | 0,39 |
| 16 | котельная №41 | 0,88 |
| 17 | котельная №43 | 0,34 |
| 18 | котельная №44 | 1,63 |
| 19 | котельная №45 | 1,72 |
| 20 | котельная №46 | 1,76 |
| Котельные, от которых АО «ИвГТЭ» осуществляет транспортировку тепловой энергии |  | 315,65 |
| 21 | Котельная АО «Железобетон» | 26,00 |
| 22 | Котельная АО «ИСМА» | 3,00 |
| 23 | Котельная АО «Ивстройкерамика» | 16,00 |
| 24 | Котельная АО «Ивхимпром» | 27,63 |
| 25 | Котельная ООО «ТЭС» | 14,47 |
| 26 | Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | 8,58 |
| 27 | Котельная ГОЦ (Городской оздоровительный центр) г. Иваново | 1,05 |
| 28 | Котельная РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению) | 36,50 |
| 29 | Котельная ООО «Альянс-Профи» | 19,92 |
| 30 | Котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1» | 1,06 |
| 31 | Котельная ООО «Альфа» | 13,58 |
| 32 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 37,00 |
| 33 | Котельная ООО «СТС» | 4,61 |
| 34 | Котельная ООО «ТДЛ Энерго» | 34,81 |
| 35 | Котельная МРСК ул. Суздальская 3б | 0,52 |
| 36 | Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | 15,90 |
| 37 | Котельная № 33 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 5,10 |
| 38 | Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 14,07 |
| 39 | Котельная АО «Водоканал» | 1,90 |
| 40 | Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | 33,95 |
| Котельные ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» |  | 8,00 |
| 41 | Котельная № 10 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 4,20 |
| 42 | Котельная № 11 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 3,80 |
| Котельные АО «Владгазкомпания» |  | 4,03 |
| 43 | АО «Владгазкомпания» – ул. Революционная 26, корп. 1 | 2,26 |
| 44 | АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8 | 1,77 |
| Котельные ООО «Август Т» |  | 5,76 |
| 45 | ООО «Август Т» - ул. Дюковская 25 | 1,89 |
| 46 | ООО «Август Т» - ул. Кузнецова, 67Б | 1,29 |
| 47 | ООО «Август Т» - мкр. Видный, д.4 | 2,58 |
| Котельные МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») |  | 0,53 |
| 48 | Котельная МРСК ул. Нарвская 2 | 0,53 |
| Котельные ОАО «Ивановоглавснаб» |  | 16,80 |
| 49 | Котельная ОАО «Ивановоглавснаб» | 16,80 |
| Котельные ООО «Газпромнефть-Терминал» |  | 0,34 |
| 50 | Котельная ООО «Газпромнефть-Терминал» | 0,34 |
| ЕТО №2 |  | 0,43 |
| 51 | Котельная АО «ПСК» | 0,43 |
| ЕТО №3 |  | 5,16 |
| 52 | Котельная МЧС (ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия») | 5,16 |
| ЕТО №4 |  | 1,93 |
| 53 | Котельная ООО «Гринвилль тепло» | 1,93 |
| ЕТО №5 |  | 3,16 |
| 54 | Котельная НТК (ЗАО «Новая тепловая компания») | 3,16 |
| ЕТО №6 |  | 1,20 |
| 55 | Котельная ООО «Нордекс» | 1,20 |
| Итого |  | 502,63 |

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности «нетто»

Расчетное потребление тепловой мощности по источникам комбинированной выработки на территории города Иваново и соответствующая тепловая мощность нетто для городских ТЭЦ представлены в таблицах.

Таблица 68 – Потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность «нетто»

| № п/п | Наименование теплоисточника | Собственные нужды, Гкал/ч | Хозяйственные нужды (источника), Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 |  | 8,023 | 3,049 | 470,010 |
| Котельные АО «ИвГТЭ» |  | 1,683 | 0,230 | 124,020 |
| 1 | котельная №2 | 0,014 | 0,000 | 1,150 |
| 2 | котельная №3 | 0,015 | 0,000 | 1,870 |
| 3 | котельная №10 | 0,171 | 0,000 | 0,830 |
| 4 | котельная №17 | 0,028 | 0,000 | - |
| 5 | котельная №18 | 0,033 | 0,000 | 1,690 |
| 6 | котельная №19 | 0,067 | 0,000 | 7,860 |
| 7 | котельная №23 | 0,153 | 0,000 | 21,510 |
| 8 | котельная №24 | 0,028 | 0,000 | 1,690 |
| 9 | котельная №25 | 0,013 | 0,000 | 1,800 |
| 10 | котельная №30 | 0,018 | 0,000 | 1,970 |
| 11 | котельная №31 | 0,042 | 0,000 | 4,600 |
| 12 | котельная №33 | 0,091 | 0,000 | 7,600 |
| 13 | котельная №35 | 0,025 | 0,000 | 2,090 |
| 14 | котельная №37 | 0,906 | 0,000 | 62,770 |
| 15 | котельная №39 | 0,003 | 0,000 | 0,380 |
| 16 | котельная №41 | 0,013 | 0,000 | 0,860 |
| 17 | котельная №43 | 0,003 | 0,000 | 0,330 |
| 18 | котельная №44 | 0,019 | 0,222 | 1,600 |
| 19 | котельная №45 | 0,011 | 0,000 | 1,690 |
| 20 | котельная №46 | 0,030 | 0,000 | 1,730 |
| Котельные, от которых АО «ИвГТЭ» осуществляет транспортировку тепловой энергии |  | 5,730 | 2,550 | 312,840 |
| 21 | Котельная АО «Железобетон» | 0,600 | 0,267 | 32,750 |
| 22 | Котельная АО «ИСМА» | 0,050 | 0,024 | 2,950 |
| 23 | Котельная АО «Ивстройкерамика» | 0,300 | 0,133 | 16,300 |
| 24 | Котельная АО «Ивхимпром» | 0,460 | 0,205 | 25,110 |
| 25 | Котельная ООО «ТЭС» | 0,210 | 0,095 | 11,620 |
| 26 | Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | 0,150 | 0,069 | 8,430 |
| 27 | Котельная ГОЦ (Городской оздоровительный центр) г. Иваново | 0,020 | 0,008 | 1,030 |
| 28 | Котельная РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению) | 0,660 | 0,292 | 35,840 |
| 29 | Котельная ООО «Альянс-Профи» | 0,360 | 0,159 | 19,560 |
| 30 | Котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1» | 0,020 | 0,008 | 0,940 |
| 31 | Котельная ООО «Альфа» | 0,240 | 0,109 | 13,340 |
| 32 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 0,670 | 0,296 | 36,330 |
| 33 | Котельная ООО «СТС» | 0,080 | 0,037 | 4,530 |
| 34 | Котельная ООО «ТДЛ Энерго» | 0,630 | 0,278 | 34,180 |
| 35 | Котельная МРСК ул. Суздальская 3б | 0,010 | 0,004 | 0,510 |
| 36 | Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | 0,290 | 0,127 | 15,610 |
| 37 | Котельная № 33 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 0,090 | 0,041 | 5,010 |
| 38 | Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 0,250 | 0,113 | 13,820 |
| 39 | Котельная АО «Водоканал» | 0,030 | 0,014 | 1,740 |
| 40 | Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | 0,610 | 0,271 | 33,240 |
| Котельные ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» |  | 0,150 | 0,064 | 7,850 |
| 41 | Котельная № 10 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 0,080 | 0,034 | 4,120 |
| 42 | Котельная № 11 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 0,070 | 0,030 | 3,730 |
| Котельные АО «Владгазкомпания» |  | 0,070 | 0,032 | 3,960 |
| 43 | АО «Владгазкомпания» – ул. Революционная 26, корп. 1 | 0,040 | 0,018 | 2,220 |
| 44 | АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8 | 0,030 | 0,014 | 1,740 |
| Котельные ООО «Август Т» |  | 0,070 | 0,032 | 3,980 |
| 45 | ООО «Август Т» - ул. Дюковская 25 | 0,010 | 0,006 | 0,780 |
| 46 | ООО «Август Т» - ул. Кузнецова, 67Б | 0,020 | 0,007 | 0,840 |
| 47 | ООО «Август Т» - мкр. Видный, д.4 | 0,040 | 0,019 | 2,360 |
| Котельные МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») |  | 0,010 | 0,004 | 0,520 |
| 48 | Котельная МРСК ул. Нарвская 2 | 0,010 | 0,004 | 0,520 |
| Котельные ОАО «Ивановоглавснаб» |  | 0,300 | 0,134 | 16,500 |
| 49 | Котельная ОАО «Ивановоглавснаб» | 0,300 | 0,134 | 16,500 |
| Котельные ООО «Газпромнефть-Терминал» |  | 0,010 | 0,003 | 0,340 |
| 50 | Котельная ООО «Газпромнефть-Терминал» | 0,010 | 0,003 | 0,340 |
| ЕТО №2 |  | 0,010 | 0,003 | 0,420 |
| 51 | Котельная АО «ПСК» | 0,010 | 0,003 | 0,420 |
| ЕТО №3 |  | 0,090 | 0,041 | 5,070 |
| 52 | Котельная МЧС (ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия») | 0,090 | 0,041 | 5,070 |
| ЕТО №4 |  | 0,030 | 0,015 | 1,900 |
| 53 | Котельная ООО «Гринвилль тепло» | 0,030 | 0,015 | 1,900 |
| ЕТО №5 |  | 0,060 | 0,025 | 3,100 |
| 54 | Котельная НТК (ЗАО «Новая тепловая компания») | 0,060 | 0,025 | 3,100 |
| ЕТО №6 |  | 0,020 | 0,010 | 1,180 |
| 55 | Котельная ООО «Нордекс» | 0,020 | 0,010 | 1,180 |

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса представлены в таблице ниже.

Таблица 69 – Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса основного оборудования котельных

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс |  | Индивидуальный ресурс |  | Наработка на 2021, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | расчетный срок службы, ч | год достижения | индивидуальный ресурс, ч | год достижения (разреш. срок) |  |
| 1 | Котельная №2 | Минск1 | 1985 | 175200 | 2005 | н/д | 2028 | 134 346 |
| 2 | Котельная №2 | Минск1 | 1985 | 175200 | 2005 | н/д | 2028 | 68 950 |
| 3 | Котельная №2 | De Dietrich DTG 230-12 Eco NOx DIE-MATIC m3 | 2019 | 175200 | 2039 | н/д | н/д | 14 131 |
| 4 | Котельная №3 | Универсал-6 | 1980 | 175200 | 2000 | н/д | 2028 | 172 800 |
| 5 | Котельная №3 | Универсал-6 | 1980 | 175200 | 2000 | н/д | 2028 | 111 890 |
| 6 | Котельная №3 | Универсал-6 | 1980 | 175200 | 2000 | н/д | 2028 | 114 765 |
| 7 | Котельная №10 | Универсал-6 | 1984 | 175200 | 2004 | н/д | 2028 | 90 820 |
| 8 | Котельная №10 | Универсал-6 | 1984 | 175200 | 2004 | н/д | 2028 | 103 680 |
| 9 | Котельная №10 | BAXJ LUNA Duo-tec МР1.90 | 2020 | 175200 | 2004 | н/д | 2028 | н/д |
| 10 | Котельная №17 | Универсал-6 | 1987 | 175200 | 2007 | н/д | 2028 | 173 760 |
| 11 | Котельная №17 | Универсал-6 | 1987 | 175200 | 2007 | н/д | 2028 | 146 980 |
| 12 | Котельная №17 | Универсал-6 | 1987 | 175200 | 2007 | н/д | 2028 | 152 875 |
| 13 | Котельная №18 | Геффен МВ1.2-500 | 2019 | 175200 | 2039 | н/д | н/д | 13 680 |
| 14 | Котельная №18 | Геффен МВ1.2-500 | 2019 | 175200 | 2039 | н/д | н/д | 10 800 |
| 15 | Котельная №19 | КВ-Г -4,65 | 1992 | 175200 | 2012 | н/д | 2024 | 55 500 |
| 16 | Котельная №19 | КВ-Г -4,65 | 1992 | 175200 | 2012 | н/д | 2024 | 36 150 |
| 17 | Котельная №23 | ТВГ-4Р | 1971 | 175200 | 1991 | н/д | 2028 | 8 128 |
| 18 | Котельная №23 | ТВГ-4Р | 1972 | 175200 | 1992 | н/д | 2028 | 59 900 |
| 19 | Котельная №23 | ТВГ-4Р | 1973 | 175200 | 1993 | н/д | 2028 | 108 100 |
| 20 | Котельная №23 | ТВГ-4Р | 1975 | 175200 | 1995 | н/д | 2028 | 154 000 |
| 21 | Котельная №23 | ДКВр10-13 | 1976 | 175200 | 1996 | н/д | 2028 | 176 000 |
| 22 | Котельная №24 | Геффен MB2.1-220 | 2021 | 175200 | 2041 | н/д | н/д | н/д |
| 23 | Котельная №24 | Геффен MB2.1-220 | 2021 | 175200 | 2041 | н/д | н/д | н/д |
| 24 | Котельная №24 | Геффен MB2.1-220 | 2021 | 175200 | 2041 | н/д | н/д | н/д |
| 25 | Котельная №24 | Геффен MB2.1-220 | 2021 | 175200 | 2041 | н/д | н/д | н/д |
| 26 | Котельная №25 | МЗК-7АГ-1 | 1981 | 175200 | 2001 | н/д | 2024 | 59 380 |
| 27 | Котельная №25 | МЗК-7АГ-1 | 1981 | 175200 | 2001 | н/д | 2024 | 189 785 |
| 28 | Котельная №25 | МЗК-7АГ-1 | 1981 | 175200 | 2001 | н/д | 2024 | 188 755 |
| 29 | Котельная №30 | Vitoplex 100, PV1 | 2016 | 175200 | 2036 | н/д | н/д | 13 321 |
| 30 | Котельная №30 | Vitoplex 100, PV1 | 2016 | 175200 | 2036 | н/д | н/д | 9 654 |
| 31 | Котельная №30 | Vitodens 200-W | 2016 | 175200 | 2036 | н/д | н/д | 4 023 |
| 32 | Котельная №31 | Энергия-3 | 1975 | 175200 | 1995 | н/д | 2028 | 91 430 |
| 33 | Котельная №31 | Энергия-3 | 1975 | 175200 | 1995 | н/д | 2028 | 82 150 |
| 34 | Котельная №31 | Энергия-3 | 1975 | 175200 | 1995 | н/д | 2028 | 81 975 |
| 35 | Котельная №31 | Энергия-3 | 1974 | 175200 | 1994 | н/д | 2028 | 203 550 |
| 36 | Котельная №31 | Энергия-3 | 1975 | 175200 | 1995 | н/д | 2028 | 183 980 |
| 37 | Котельная №31 | Энергия-3 | 1974 | 175200 | 1994 | н/д | 2028 | 78 620 |
| 38 | Котельная №31 | Энергия-3 | 1979 | 175200 | 1999 | н/д | 2028 | 77 020 |
| 39 | Котельная №31 | Энергия-3 | 1979 | 175200 | 1999 | н/д | 2028 | 75 430 |
| 40 | Котельная №33 | Братск-1Г | 1986 | 175200 | 2006 | н/д | 2028 | 97 920 |
| 41 | Котельная №33 | Братск-1Г | 1986 | 175200 | 2006 | н/д | 2028 | 151 850 |
| 42 | Котельная №33 | Братск-1Г | 1986 | 175200 | 2006 | н/д | 2028 | 172 360 |
| 43 | Котельная №33 | Братск-1Г | 1986 | 175200 | 2006 | н/д | 2028 | 171 460 |
| 44 | Котельная №33 | Братск-1Г | 1986 | 175200 | 2006 | н/д | 2028 | 150 880 |
| 45 | Котельная №33 | Братск-1Г | 1986 | 175200 | 2006 | н/д | 2028 | 173 380 |
| 46 | Котельная №33 | Братск-1Г | 1986 | 175200 | 2006 | н/д | 2028 | 98 960 |
| 47 | Котельная №33 | Братск-1Г | 1986 | 175200 | 2006 | н/д | 2028 | 97 430 |
| 48 | Котельная №33 | Факел-Г | 2004 | 175200 | 2024 | н/д | н/д | 23 040 |
| 49 | Котельная №35 | Минск1 | 1965 | 175200 | 1985 | н/д | 2028 | 339 714 |
| 50 | Котельная №35 | Минск1 | 1965 | 175200 | 1985 | н/д | 2028 | 119 340 |
| 51 | Котельная №35 | Энергия-3 | 1965 | 175200 | 1985 | н/д | 2028 | 141 480 |
| 52 | Котельная №35 | Минск1 | 1965 | 175200 | 1985 | н/д | 2028 | 293 922 |
| 53 | Котельная №37 | ДКВр10-13 | 1973 | 175200 | 1993 | н/д | 2023 | 196 319 |
| 54 | Котельная №37 | ДКВр10-13 | 1973 | 175200 | 1993 | н/д | н/д | н/д |
| 55 | Котельная №37 | ДКВр10-13 | 1973 | 175200 | 1993 | н/д | 2025 | 115 620 |
| 56 | Котельная №37 | ДКВр10-13 | 1973 | 175200 | 1993 | н/д | н/д | н/д |
| 57 | Котельная №37 | ДЕ25/14 | 1987 | 175200 | 2007 | н/д | 2023 | 133 914 |
| 58 | Котельная №37 | ДЕ25/14 | 1987 | 175200 | 2007 | н/д | н/д | н/д |
| 59 | Котельная №37 | ДЕ25/14 | 1987 | 175200 | 2007 | н/д | 2023 | 121 902 |
| 60 | Котельная №37 | ДЕ25/14 | 1987 | 175200 | 2007 | н/д | 2023 | 48 741 |
| 61 | Котельная №39 | Vitoplex 300 | 2011 | 175200 | 2031 | н/д | н/д | 29 817 |
| 62 | Котельная №39 | Vitoplex 300 | 2011 | 175200 | 2031 | н/д | н/д | 21 798 |
| 63 | Котельная №41 | КВГ-0,63-95 | 2004 | 175200 | 2024 | н/д | н/д | 8 880 |
| 64 | Котельная №41 | КВ-ГМ-0,4-95 | 2004 | 175200 | 2024 | н/д | н/д | 82 102 |
| 65 | Котельная №43 | Хопер-100А | 2006 | 175200 | 2026 | н/д | н/д | 17 960 |
| 66 | Котельная №43 | Хопер-100А | 2006 | 175200 | 2026 | н/д | н/д | 17 360 |
| 67 | Котельная №43 | Хопер-100А | 2006 | 175200 | 2026 | н/д | н/д | 16 850 |
| 68 | Котельная №43 | Хопер-100А | 2006 | 175200 | 2026 | н/д | н/д | 15 553 |
| 69 | Котельная №44 | Vitoplex 100, PV1 | 2011 | 175200 | 2031 | н/д | н/д | 30 993 |
| 70 | Котельная №44 | Vitoplex 100, PV1 | 2012 | 175200 | 2032 | н/д | н/д | 22 391 |
| 71 | Котельная №45 | Факел-Г | 1994 | 175200 | 2014 | н/д | 2028 | 66 510 |
| 72 | Котельная №45 | Факел-Г | 1994 | 175200 | 2014 | н/д | 2028 | 65 720 |
| 73 | Котельная №46 | Vitoplex 100, PV1 | 2015 | 175200 | 2035 | н/д | н/д | 28 430 |
| 74 | Котельная №46 | Vitoplex 100, PV1 | 2015 | 175200 | 2035 | н/д | н/д | 8 853 |
| 75 | Котельная №46 | Vitoplex 100, PV1 | 2015 | 175200 | 2035 | н/д | н/д | 13 371 |
| 76 | Котельная АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8 | Vitoplex 100 PV1 | 2011 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 77 | Котельная АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8 | Vitoplex 100 PV1 | 2011 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 78 | Котельная АО «Владгазкомпания» – ул. Революционная 26, корп. 1 | Vitoplex 100 PV1 | 2013 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 79 | Котельная АО «Владгазкомпания» – ул. Революционная 26, корп. 1 | Vitoplex 100 PV1 | 2013 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 80 | Котельная АО «Владгазкомпания» – ул. Революционная 26, корп. 1 | Vitoplex 100 PV1 | 2013 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 81 | Котельная АО «Водоканал» | Viessmann Vitocrossal 300 модель CR3B | 2016 | 131400 | 2031 | н/д |  | 10 596 |
| 82 | Котельная АО «Водоканал» | Viessmann Vitocrossal 300 модель CR3B | 2016 | 131400 | 2031 | н/д |  | 10 596 |
| 83 | Котельная НТК | ДЕ-25/14 ГМ | 1980 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 84 | Котельная НТК | ДЕ-25/14 ГМ | 1980 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 85 | Котельная НТК | ДЕ-25/14 ГМ | 1980 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 86 | Котельная ОАО «Ивановоглавснаб» | ДКВР-4-13 | 1980 | 105120,00 | 2000 | 21024,00 | 2024 | 75 584 |
| 87 | Котельная ОАО «Ивановоглавснаб» | ДКВР-10-13 | 1984 | 105120,00 | 2004 | 21024,00 | 2024 | 65 170 |
| 88 | Котельная ОАО «Ивановоглавснаб» | ДКВР-10-13 | 1984 | 105120,00 | 2004 | 21024,00 | 2024 | 63 072 |
| 89 | Котельная ООО «СТС» | Vissmann vitoplex 200 SX2 | 2010 | н/д | 2030 | н/д | 2030 | н/д |
| 90 | Котельная ООО «СТС» | Vissmann vitoplex 200 SX2 | 2010 | н/д | 2030 | н/д | 2030 | н/д |
| 91 | Котельная ООО «СТС» | Vissmann vitoplex 200 SX2 | 2010 | н/д | 2030 | н/д | 2030 | н/д |
| 92 | Котельная ООО «СТС» | Vissmann vitoplex 200 SX2 | 2010 | н/д | 2030 | н/д | 2030 | н/д |
| 93 | Котельная ООО «ТЭС» | Vitоmax 100 LW | 2017 | 20 лет | 2037 | н/д | 2037 | 12490 |
| 94 | Котельная ООО «ТЭС» | Vitоmax 100 LW | 2017 | 20 лет | 2037 | н/д | 2037 | 9893 |
| 95 | Котельная ООО «ТЭС» | Vitoplex-300 | 2013 | 20 лет | 2033 | н/д | 2033 | 17054 |
| 96 | Котельная ООО «ТЭС» | Vitoplex-300 | 2013 | 20 лет | 2033 | н/д | 2033 | 8855 |
| 97 | Котельная ООО «ТЭС» | Vitоmax 100 LW | 2017 | 20 лет | 2037 | н/д | 2037 | 9850 |
| 98 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | ДЕ-16/14ГМ | 1987 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 99 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | ДЕ-25/14ГМ | 1987 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 100 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | ДЕ-25/14ГМ | 1987 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Основной задачей регулирования отпуска тепловой энергии в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного сезона внешних климатических условиях и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения, при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.

Регулирование отпуска тепловой энергии в виде горячей воды осуществляется качественно. Качественное регулирование предполагает изменение температуры теплоносителя без изменения расхода.

Информация о температурных графиках отпуска тепловой энергии с источников теплоснабжения представлена далее в таблице.

Таблица 70 –Информация о температурных графиках отпуска тепловой энергии с источников теплоснабжения

| Наименование источника теплоснабжения | Температурный график отпуска тепловой энергии |
| --- | --- |
| Котельная № 2 АО «ИвГТЭ» | Отопление - 95/70 ⁰С ГВС - 61/58 ⁰С |
| Котельная № 3 АО «ИвГТЭ» | Отопление - 95/70 ⁰С ГВС - 62/53 ⁰С |
| Котельная № 17 АО «ИвГТЭ» | Отопление - 95/70 ⁰С ГВС - 61/54 ⁰С |
| Котельная № 10 АО «ИвГТЭ» | Отопление - 95/70 ⁰С ГВС - 61/59 ⁰С |
| Котельная № 18 АО «ИвГТЭ» | 95/70 ⁰С точка излома 65 ⁰С |
| Котельная № 19 АО «ИвГТЭ» | 130/70 с точкой излома 60 ⁰С, открытый водоразбор |
| Котельная № 23 АО «ИвГТЭ» | 105/70 ⁰С |
| Котельная № 24 АО «ИвГТЭ» | Отопление - 95/70 ⁰С ГВС - 61/59 ⁰С |
| Котельная № 25 АО «ИвГТЭ» | Отопление - 95/70 ⁰С ГВС - 62/56 ⁰С |
| Котельная № 30 АО «ИвГТЭ» | Отопление - 95/70 ⁰С ГВС - 61/59 ⁰С |
| Котельная № 31 АО «ИвГТЭ» | Отопление - 95/70 ⁰С ГВС - 61/52 ⁰С |
| Котельная № 33 АО «ИвГТЭ» | Отопление - 105/70 ⁰С ГВС - 65/55 ⁰С |
| Котельная № 35 АО «ИвГТЭ» | ГВС - 65/50 ⁰С |
| Котельная № 37 АО «ИвГТЭ» | 105/70 с точкой излома 63 ⁰С, открытый водоразбор |
| Котельная № 39 АО «ИвГТЭ» | 95/70 ⁰С |
| Котельная № 41 АО «ИвГТЭ» | Отопление - 95/70 ⁰С ГВС - 61/59 ⁰С |
| Котельная № 43 АО «ИвГТЭ» | 95/70 ⁰С |
| Котельная № 44 АО «ИвГТЭ» | 95/70 ⁰С |
| Котельная № 45 АО «ИвГТЭ» | 95/70 ⁰С |
| Котельная № 46 АО «ИвГТЭ» | Отопление - 95/70 ⁰С ГВС - 60/55 ⁰С |
| котельная АО «Ивхимпром» | 95/70 ⁰С точка излома 65 ⁰С |

Среднегодовая загрузка оборудования

В таблице ниже приведены данные о структуре фактической выработке тепловой энергии от ТЭЦ г. Иваново.

Таблица 71 –Коэффициенты использования установленной тепловой мощности в зоне деятельности источников тепловой энергии

| Наименование источника теплоснабжения | Среднегодовая загрузка, % |
| --- | --- |
| котельная № 2 АО «ИвГТЭ» | 36,7 |
| котельная № 3 АО «ИвГТЭ» | 92,6 |
| котельная № 10 АО «ИвГТЭ» | 59,8 |
| котельная № 17 АО «ИвГТЭ» | 62,6 |
| котельная № 18 АО «ИвГТЭ» | 89,7 |
| котельная № 19 АО «ИвГТЭ» | 31,7 |
| котельная № 23 АО «ИвГТЭ» | 80,5 |
| котельная № 24 АО «ИвГТЭ» | 100,0 |
| котельная № 25 АО «ИвГТЭ» | 14,8 |
| котельная № 30 АО «ИвГТЭ» | 68,9 |
| котельная № 31 АО «ИвГТЭ» | 68,4 |
| котельная № 33 АО «ИвГТЭ» | 76,1 |
| котельная № 35 АО «ИвГТЭ» | 30,4 |
| котельная № 37 АО «ИвГТЭ» | 57,8 |
| котельная № 39 АО «ИвГТЭ» | 72,9 |
| котельная № 41 АО «ИвГТЭ» | 63,4 |
| котельная № 43 АО «ИвГТЭ» | 54,8 |
| котельная № 44 АО «ИвГТЭ» | 99,2 |
| котельная № 45 АО «ИвГТЭ» | 25,9 |
| котельная № 46 АО «ИвГТЭ» | 95,3 |
| котельная АО «Железобетон» | 51,35 |
| котельная АО «Ивстройкерамика» | 43,94 |
| котельная ООО «ТДЛ Энерго» | 36,26 |
| котельная АО «Ивхимпром» | 16,36 |
| котельная ООО «Теплоснаб-2010» | 29,23 |
| котельная ООО «Альфа» | 55,60 |
| котельная ФГБОУ ВО "ИГЭУ" | 44,05 |
| котельная ОАО «СТС» | 75,25 |
| котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | 58,93 |
| котельная АО «ИСМА» | - |
| Котельная ООО «ТЭС» | 100,00 |
| котельная ООО «РесурсЭнерго» | 53,72 |
| котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1» | 90,57 |
| котельная ООО «Альянс-Профи» | 39,72 |
| котельная Северной Дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" | 88,29 |
| котельная ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (котельная № 42) | 39,66 |
| котельная АО «Газпромнефть-Терминал» | 97,38 |
| котельная АО «Ивановоглавснаб» | 31,89 |
| котельная филиала "Ивэнерго" ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (ул. Суздальская) | 65,12 |
| котельная филиала "Ивэнерго" ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (ул. Нарвская) | 12,07 |
| котельная АО «Водоканал» | 40,88 |
| котельная АО «Владгазкомпания» Новая Ильинка | 19,47 |
| котельная ООО «РесурсЭнерго» | 45,92 |

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет тепловой энергии, отпускаемой с источников, ведется с помощью коммерческих приборов учета, оборудованных системами передачи сигналов по системам телеизмерений. Узлы и средства учета тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 72 – Узлы и средства учета тепловой энергии от ТЭЦ города Иваново

| Наименование источника теплоснабжения | Наличие приборов учета т.э. |
| --- | --- |
| котельная № 2 АО «ИвГТЭ» | Тепловычислитель СПТ-961 (2шт) на базе ультразвуковых расходомера СУР97 и электромагнитных расходомеров ПРЭМ-2 |
| котельная № 3 АО «ИвГТЭ» | Тепловычислитель СПТ961.2 на базе ультразвуковых расходомеров US800 и электромагнитных расходомеров ПРЭМ-2 |
| котельная № 17 АО «ИвГТЭ» | Тепловычислитель СПТ961.2 на базе ультразвуковых расходомеров US800 и электромагнитных расходомеров ПРЭМ-2 |
| котельная № 10 АО «ИвГТЭ» | Тепловычислитель СПТ961.2 на базе ультразвуковых расходомеров US800 и электромагнитных расходомеров ПРЭМ-2 |
| котельная № 18 АО «ИвГТЭ» | Тепловычислитель СПТ961.2 на базе ультразвуковых расходомеров US800 и электромагнитных расходомеров ПРЭМ-2 |
| котельная № 19 АО «ИвГТЭ» | На ж/дом по ул.Собинова - тепловычислитель ВКТ-5 на базе электромагнитных расходомеров ПРЭМ-2; на НИИ "МиД"- тепловычислитель ВКТ-5 на базе ультразвуковых US-800 (ВКТ-5 1 штука) |
| котельная № 23 АО «ИвГТЭ» | Тепловычислитель СПТ961.2 на базе ультразвуковых расходомеров US800 и электромагнитных расходомеров ПРЭМ-2 |
| котельная № 24 АО «ИвГТЭ» | Тепловычислитель СПТ-961 на базе ультразвуковых расходомеров СУР97 и электромагнитных расходомеров ПРЭМ -2 |
| котельная № 25 АО «ИвГТЭ» | Тепловычислитель СПТ961.2 на базе ультразвуковых расходомеров US800 и электромагнитных расходомеров ПРЭМ-2 |
| котельная № 30 АО «ИвГТЭ» | Тепловычислитель СПТ961.2 на базе ультразвуковых расходомеров US800 и электромагнитных расходомеров ПРЭМ-2 |
| котельная № 31 АО «ИвГТЭ» | Тепловычислитель СПТ961.2 на базе ультразвуковых расходомеров US800 и электромагнитных расходомеров ПРЭМ-2 |
| котельная № 33 АО «ИвГТЭ» | Тепловычислитель (2 контура-1 шт.) СПТ961.2 на базе ультразвуковых расходомеров US800 и электромагнитных расходомеров ПРЭМ-2 |
| котельная № 35 АО «ИвГТЭ» | Тепловычислитель СПТ961.2 на базе электромагнитных расходомеров ПРЭМ |
| котельная № 37 АО «ИвГТЭ» | Тепловычислитель СПТ961.2 на базе ультразвукового расходомера US-800-500 |
| котельная № 39 АО «ИвГТЭ» | Тепловычислитель ВКТ-5 на базе электромагнитных расходомеров ПРЭМ-2 |
| котельная № 41 АО «ИвГТЭ» | Тепловычислитель ВКТ-7 (2 шт.) на базе электромагнитных расходомеров ПРЭМ-2 (вывод №1 и №2) |
| котельная № 43 АО «ИвГТЭ» | Теплосчетчик (расходомер-счетчик) КМ5-1 |
| котельная № 44 АО «ИвГТЭ» | Тепловычислитель ВКТ-5 на базе ультразвуковых расходомеров US 800 (2 вывода) |
| котельная № 45 АО «ИвГТЭ» | Тепловычислитель СПТ961.2 на базе ультразвуковых расходомеров US800 и электромагнитных расходомеров ПРЭМ-2 |
| котельная № 46 АО «ИвГТЭ» | Тепловычислитель СПТ961.2 на базе ультразвуковых расходомеров US800 и электромагнитных расходомеров ПРЭМ-2 (2 вывода) |
| котельная АО «Железобетон» | нет данных |
| котельная АО «Ивстройкерамика» | есть |
| котельная ООО «ТДЛ Энерго» | есть |
| котельная АО «Ивхимпром» | есть |
| котельная ООО «Теплоснаб-2010» | есть |
| котельная ООО «Альфа» | есть |
| котельная ФГБОУ ВО "ИГЭУ" | нет данных |
| котельная ООО «СТС» | нет данных |
| котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | есть |
| котельная АО «ИСМА» | нет |
| Котельная ООО «ТЭС» | есть |
| котельная ООО «РесурсЭнерго» | нет данных |
| котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1» | есть |
| котельная ООО «Альянс-Профи» | есть |
| котельная Северной Дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" | нет данных |
| котельная ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (котельная № 42) | нет данных |
| котельная АО «Газпромнефть-Терминал» | нет данных |
| котельная АО «Ивановоглавснаб» | нет |
| котельная филиала "Ивэнерго" ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (ул. Суздальская) | есть |
| котельная филиала "Ивэнерго" ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (ул. Нарвская) | нет |
| котельная АО «Водоканал» | есть |
| котельная АО «Владгазкомпания» | есть |
| котельная ООО «ТЭС» | есть |
| котельная ООО «РесурсЭнерго» | есть |

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Технологические нарушения, произошедшие на электростанциях за рассматриваемый период, не приводили к ограничению отпуска тепловой энергии и снижению качества теплоносителя. После выяснения причин в сжатые сроки принимались меры для устранения нарушений и дальнейшее восстановление заданного режима.

Таблица 73 – Таблица П7.1. Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов ИвТЭЦ-2 в зоне деятельности ЕТО-1 за 2020 год

| N п.п. | Прекращение теплоснабжения | Восстановление теплоснабжения | Причина прекращения | Режим теплоснабжения | Недоотпуск тепла, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нет | - | - | - | 0 |
| 2 | нет | - | - | - | 0 |

Таблица 74 – Таблица П7.1. Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов ИвТЭЦ -3 в зоне деятельности ЕТО-1 за 2020 год

| N п.п. | Прекращение теплоснабжения | Восстановление теплоснабжения | Причина прекращения | Режим теплоснабжения | Недоотпуск тепла, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нет | - | - | - | 0 |
| 2 | нет | - | - | - | 0 |

Таблица 75 – Таблица П7.1. Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО 2-6 за 2020 год

| N п.п. | Прекращение теплоснабжения | Восстановление теплоснабжения | Причина прекращения | Режим теплоснабжения | Недоотпуск тепла, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нет | - | - | - | 0 |
| 2 | нет | - | - | - | 0 |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии г. Иваново ни одной из теплоснабжающих организаций по состоянию на начало 2021 г. не выдавались.

Тепловые сети, сооружения на них

Описание изменений технических характеристик тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, произошли следующие изменения технических характеристик тепловых сетей и сооружений на них:

- Изменение объемов и материальных характеристик тепловых сетей за счет прироста тепловой нагрузки;

- За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения в 2021 г. Филиалом «Владимирский» ПАО «Т Плюс» выполнен ряд мероприятий по реконструкции тепловых сетей (5244,65 метра в двухтрубном исчислении).

- За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения в 2021 г. АО «ИвГТЭ» выполнен ряд мероприятий по реконструкции тепловых сетей (274 метра в двухтрубном исчислении).

Таблица 76 – Список реконструированных и вновь проложенных участков тепловых сетей за базовый 2021 г

| Наименование | Тип прокладки. Вид изоляции. | Источник тепловой энергии | Условный диаметр, мм | Длина трубопроводов в двухтрубном исчислении L, м | Материальная характеристика в двухтрубном исчислении Dн×L, м2 | год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |
| Участок тепловой сети от Д19 до Д19.2 (мкр. ДСК) | Подземная канальная | ТЭЦ-3 | 1020 | 508 | 518,16 | 2021 |
| Участок тепловой сети от Д90 до Д91 ( ул. 5-ая Коляновская) | Подземная бесканальная | ТЭЦ-3 | 630 | 240 | 151,2 | 2021 |
| Участок тепловой сети от Е6 до Е8 ( мкр. ТЭЦ-3) | Подземная канальная | ТЭЦ-3 | 820 | 666 | 546,12 | 2021 |
| Участок тепловой сети от А8 до А9 ( 1-ая Запрудная) | Подземная канальная | ТЭЦ-2 | 630 | 224 | 141,12 | 2021 |
| Участок тепловой сети от В9 до А3.12 (ул. Лакина) | Подземная канальная | ТЭЦ-2 | 219 | 50 | 10,95 | 2021 |
| Участок тепловой сети от Е25 до Е26 (мкр. Сухово-Дерябихский) | Подземная канальная | ТЭЦ-3 | 720 | 510 | 367,2 | 2021 |
| Участок тепловой сети от А9 до А9/1 (1-ая Запрудная) | Подземная канальная | ТЭЦ-2 | 630 | 182 | 114,66 | 2021 |
| Участок тепловой сети от Е14 до Е16 (г. Кохма) | Подземная канальная/надземная на низких опорах | ТЭЦ-3 | 720 | 186 | 133,92 | 2021 |
| Участок тепловой сети от Е9 до Е11 (мкр. ТЭЦ-3) | Подземная канальная | ТЭЦ-3 | 820 | 360 | 295,2 | 2021 |
| Участок тепловой сети от В106 до В109 (ул. Кузнецова) | Подземная канальная | ТЭЦ-2 | 426 | 461 | 196,39 | 2021 |
| Участок тепловой сети от Е8 до Е9 (мкр. ТЭЦ-3) | Подземная канальная | ТЭЦ-3 | 820 | 357,25 | 292,95 | 2021 |
| Участок тепловой сети от Д50 до Д51 (пр-кт Строителей) | Подземная канальная | ТЭЦ-3 | 530 | 270 | 143,1 | 2021 |
| Участок тепловой сети от Д51 до Д52 (пр-кт Строителей) | Подземная канальная | ТЭЦ-3 | 530 | 468 | 248,04 | 2021 |
| Участок тепловой сети от ТК3 до ТК4 ( ул. Карьерная) | Подземная канальная | ТЭЦ-2 | 630 | 40 | 25,2 | 2021 |
| Участок тепловой сети от В89 до В116 (ул. Герцена) | Подземная канальная | ТЭЦ-2 | 426 | 150 | 63,9 | 2021 |
| Участок тепловой сети от В114 до В116 (ул. Герцена) | Подземная канальная | ТЭЦ-2 | 426 | 324 | 138,02 | 2021 |
| Участок тепловой сети от В114 до В112/1 (ул. Герцена) | Подземная канальная | ТЭЦ-2 | 426 | 248,4 | 105,82 | 2021 |
| Итого Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  |  |  | 5244,65 | 3491,95 |  |
| АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участка тепловой сети от ТК-2 до дома культуры (Минская,5) | подземная канальная | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 89/57 | 11 | 1,606 | 2021 |
| Реконструкция участка тепловой сети от ТК-5 до дома 5 по улице 2-ая Минская | подземная канальная | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 89 | 6 | 0,534 | 2021 |
| Реконструкция участка теплотрассы от ТК-6 до здания 7А по улице 2-й Минской (магазин) | подземная канальная | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 57 | 18 | 1,026 | 2021 |
| Реконструкция участка тепловой сети от ТК-15 до дома 2 по улице 2-ая Минская | подземная канальная | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 76 | 26 | 1,976 | 2021 |
| Реконструкция участка тепловой сети от ТК-15 до ТК-16 | подземная канальная | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 133/57 | 55 | 10,45 | 2021 |
| Реконструкция участка тепловой сети от ТК-16 до дома 2в по улице 2-ая Минская | подземная канальная | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 76/57 | 81 | 10,773 | 2021 |
| Реконструкция участка тепловой сети от ТК-25 до дома 9 по улице 2-ая Минская | подземная канальная | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 76/57 | 19 | 2,527 | 2021 |
| Реконструкция участка тепловой сети от ТК-25 до дома 7 по улице 2-ая Минская | подземная канальная | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 76/57 | 12 | 1,596 | 2021 |
| Реконструкция участка тепловой сети от ТК8 до ТК27 | подземная канальная | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 108/108 | 40 | 8,64 | 2021 |
| Реконструкция участка тепловой сети от ТК-27 до дома 15 по улице 2-ая Минская | подземная канальная | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 76/57 | 6 | 0,798 | 2021 |
| Итого АО «ИвГТЭ» |  |  |  | 274,00 | 39,93 |  |
| Итого |  |  |  | 5518,65 | 3531,88 |  |

Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Структура тепловых сетей ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3 (Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс»)

Тепловые сети ИвТЭЦ-2 имеют технологические связи с зоной теплоснабжения ИвТЭЦ-3. Зона действия двух ТЭЦ покрывает более 80% всей тепловой нагрузки города, что делает рассматриваемый узел особо значимым и базовым для всего города Иваново, а также определяет значительное влияние его развития для использования существующего потенциала мощности как для целей резервирования (надежности), так и управления мощностным распределением, способствующими расширению потребительских зон, обеспеченных тепловой энергией, вырабатываемой в комбинированном цикле (повышения эффективности).

Отпуск тепла с ИвТЭЦ-2 осуществляется по трем тепловыводам: «А», «В», и «С». Тепловывод «А» (2Ду=600 мм) работает на нужды теплоснабжения потребителей тепловой зоны Октябрьского района. Тепловывод «В» (2Ду=700 мм) работает на нужды теплоснабжения потребителей тепловой зоны Октябрьского и Фрунзенского районов. Тепловывод «С» (2Ду=600 мм) работает на нужды теплоснабжения потребителей тепловой зоны Октябрьского и Советского районов. Схема тепломагистралей, подключенных к тепловыводам: «А», «В», «С» - многокольцевая, что связано с поэтапным сооружением тепловых сетей и необходимостью резервирования.

В теплорайоне ИвТЭЦ-2 разность геодезических отметок местности, на которой расположены тепловые сети, достигает 30 м, причем ТЭЦ расположена на отметке 100 м. С целью поддержания определенных располагаемых напоров (∆Н = 15÷20 м) у потребителей в теплорайоне функционируют повысительные насосные станции ПНС-1, ПНС-5 и ПНС-8. Указанные насосные станции установлены на подающих тепломагистралях (ПНС-1, ПНС-5 на тепломагистрали «А»; ПНС-8 на тепломагистрали «С») и поддерживают заданное давление в напорном коллекторе насосов с целью увеличения располагаемого напора.

В летний период выработка тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения осуществляется от ИвТЭЦ-2 с полным остановом ИвТЭЦ-3:

Отпуск тепла с ИвТЭЦ-3 осуществляется по двум тепловыводам: «ИвТЭЦ-3 D» и «ИвТЭЦ-3 E». Тепловывод «ИвТЭЦ-3 D» (2Ду=900 мм) работает на нужды теплоснабжения потребителей тепловой зоны Ленинского и Фрунзенского районов. Тепловывод «ИвТЭЦ-3 E» (Ду=800 мм; Ду=700 мм) работает на нужды теплоснабжения потребителей тепловой зоны Ленинского район. Схема тепломагистралей, подключенных к тепловыводу «ИвТЭЦ-3 D» - многокольцевая, что связано с поэтапным сооружением тепловых сетей и необходимостью резервирования. Схема тепломагистралей, подключенных к тепловыводу «ИвТЭЦ-3 E» - радиально-тупиковая

В теплорайоне ИвТЭЦ-3 разность геодезических отметок местности, на которой расположены тепловые сети, достигает 30 м, причем ТЭЦ расположена на отметке 120 м. С целью поддержания допустимых давлений в обратном трубопроводе (Р2 ≤ 6 атм.) и определенных располагаемых напоров (∆Н = 15÷20 м) у потребителей в теплорайоне функционирует понизительно-повысительная насосная станция ПНС-7. Указанная насосная станция установлена на подающей и обратной тепломагистрали (на тепломагистрали «ИвТЭЦ-3 D») и поддерживают заданное давление в напорном коллекторе насосов с целью увеличения располагаемого напора, а также выполняют функцию защиты систем теплоснабжения потребителей, подключенных по зависимым схемам, не имеющих проектных защитных устройств.

Структура тепловых сетей котельной №2 АО «ИвГТЭ». Отпуск тепла от котельной №2 осуществляется по тепловыводам:

- отопление - 2Ду=150 мм;

- ГВС – 2Ду = 70 мм.

По основной тепломагистрали и распределительным тепловым сетям, теплоноситель поступает к детскому дому и потребителям жилого района по Даниловскому шоссе. Схема включения тепловых сетей – радиально-тупиковая

Структура тепловых сетей котельной №3 АО «ИвГТЭ». Отпуск тепла от котельной №3 осуществляется по по тепловыводам:

- отопление - 2Ду=100 мм;

- ГВС – 2Ду = 80 мм.

По основной тепломагистрали и распределительным тепловым сетям, теплоноситель поступает к потребителям жилого района по ул. Плесская. Схема включения тепловых сетей – радиально-тупиковая.

Структура тепловых сетей котельной №10 АО «ИвГТЭ». Отпуск тепла от котельной №10 осуществляется по тепловыводам:

- отопление - 2Ду=100 мм;

- ГВС – 2Ду = 50 мм.

По основной тепломагистрали и распределительным тепловым сетям, теплоноситель поступает к потребителю: Ивановский кожно-венерологический диспансер по ул. Детская. Схема включения тепловых сетей – радиально-тупиковая.

Структура тепловых сетей котельной №17 АО «ИвГТЭ». Отпуск тепла от котельной №17 осуществляется по тепловыводам:

- отопление - 2Ду=150 мм;

- ГВС – 2Ду = 50 мм.

По основной тепломагистрали и распределительным тепловым сетям, теплоноситель поступает к потребителю: Дом-интернат ветеранов труда по ул. 3-я Плесская. Схема включения тепловых сетей – радиально-тупиковая.

Структура тепловых сетей котельной №18 АО «ИвГТЭ». Отпуск тепла от котельной №18 осуществляется по тепловыводу 2Ду=200 мм. По основной тепломагистрали и распределительным тепловым сетям, теплоноситель поступает к потребителю: Ивановский колледж сферы услуг по ул. Свободы. Схема включения тепловых сетей – радиально-тупиковая.

Структура тепловых сетей котельной №19 АО «ИвГТЭ». Отпуск тепла от котельной №19 осуществляется по тепловыводам:

- отопление - 2Ду=250 мм; 2Ду=200 мм

По основной тепломагистрали и распределительным тепловым сетям, теплоноситель поступает к потребителю: НИИ материнства и детства по ул. Победы. Схема включения тепловых сетей – радиально-тупиковая.

Структура тепловых сетей котельной №23 АО «ИвГТЭ». Отпуск тепла от котельной №23 осуществляется по двум тепловыводам 2Ду=350 мм. По основной тепломагистрали и распределительным тепловым сетям, теплоноситель поступает к потребителям микрорайона Сортировка. Схема включения тепловых сетей – радиально-тупиковая с возможностью работать на общее кольцо.

Структура тепловых сетей котельной №24 АО «ИвГТЭ». Отпуск тепла от котельной №24 осуществляется по тепловыводам:

- отопление - 2Ду=150 мм; 2Ду=100 мм;

- ГВС – 70/50 мм.

По основной тепломагистрали и распределительным тепловым сетям, теплоноситель поступает к потребителю: детский сад №17 по ул. Носова. Схема включения тепловых сетей – радиально-тупиковая.

Структура тепловых сетей котельной №25 АО «ИвГТЭ». Отпуск тепла от котельной №25 осуществляется по тепловыводам:

- отопление - 2Ду=150 мм

- ГВС - 2Ду=70 мм.

По основной тепломагистрали и распределительным тепловым сетям, теплоноситель поступает к потребителю: средняя школа №43 по ул. Героя Советского Союза Сахарова, 23, Ивановский промышленно-экономический колледж по ул. Героя Советского Союза Сахарова, 46. Схема включения тепловых сетей – радиально-тупиковая.

Структура тепловых сетей котельной №30 АО «ИвГТЭ». Отпуск тепла от котельной №30 осуществляется по тепловыводам:

- отопление - 2Ду=150 мм

- ГВС - 2Ду=50 мм.

По основным тепломагистрали и распределительным тепловым сетям, теплоноситель поступает к потребителям: детский сад №98 по пер. Березниковский, 6, Фармацевтический колледж по пер. Березниковский, 4, средняя школа №54 по ул. Володиной, 9, а также на жилые дома. Схема включения тепловых сетей – радиально-тупиковая.

Структура тепловых сетей котельной №31 АО «ИвГТЭ». Отпуск тепла от котельной №31 осуществляется по тепловыводам:

- отопление - 2Ду=250 мм

- ГВС - 2Ду=150/80 мм.

По основной тепломагистрали и распределительным тепловым сетям, теплоноситель поступает к потребителям на жилые дома по улицам: Красных Зорь, Лебедева-Кумача, 1-я, 2-я Невские, Шевченко. Схема включения тепловых сетей – радиально-тупиковая.

Структура тепловых сетей котельной №33 АО «ИвГТЭ». Отпуск тепла от котельной №33 осуществляется по тепловыводам:

- отопление - 2Ду=200 мм; 2Ду=150 мм; 2Ду=100 мм;

- ГВС - 2Ду=100 мм; 2Ду=70 мм.

По основной тепломагистрали и распределительным тепловым сетям, теплоноситель поступает к потребителям на жилые дома и потребителей бюджетной сферы по улицам: Авдотьинская, Доковская, 2-я Ключевая. Схема включения тепловых сетей – радиально-тупиковая.

Структура тепловых сетей котельной №35 АО «ИвГТЭ». Отпуск тепла от котельной №35 осуществляется по тепловыводу 2Ду=250 мм. По основной тепломагистрали и распределительным тепловым сетям, теплоноситель поступает к потребителям на жилые дома и потребителей бюджетной сферы по улицам: 2-я, 3-я Лагерные, 5-я, 7-я, 10-я, 12-я, Санаторные, Маршала Жаворонкова, Павла Большевикова. Схема включения тепловых сетей – радиально-тупиковая.

Структура тепловых сетей котельной №37 АО «ИвГТЭ». Отпуск тепла от котельной №37 осуществляется по тепловыводу 2Ду=500 мм. По основной тепломагистрали и распределительным тепловым сетям, теплоноситель поступает к потребителям на жилые дома, потребителей бюджетной сферы, а также потребителям, относящимся к категории прочие по улицам: Полка Нормандия-Неман, 14-е почтовое отделение, 4-я деревенская, Степана Халтурина, Балахнина, Спортивная, Коллективная. Также котельная снабжает тепловой энергией потребителей территории аэродрома Иваново (Северный). Схема включения тепловых сетей – радиально-тупиковая.

Структура тепловых сетей котельной №39 АО «ИвГТЭ». Отпуск тепла от котельной №39 осуществляется по тепловыводу 2Ду=70 мм. По основной тепломагистрали и распределительным тепловым сетям, теплоноситель поступает к потребителям: средняя школа №10 в микрорайоне Горино. Схема включения тепловых сетей – радиально-тупиковая.

Структура тепловых сетей котельной №41 АО «ИвГТЭ». Отпуск тепла от котельной №41 осуществляется по тепловыводам:

- отопление - 2Ду=100 мм

- ГВС - 2Ду=50 мм.

По основной тепломагистрали и распределительным тепловым сетям, теплоноситель поступает к потребителю: средняя школа №29 по ул. Героя Советского Союза Сахарова, 56. Схема включения тепловых сетей – радиально-тупиковая.

Структура тепловых сетей котельной №43 АО «ИвГТЭ». Отпуск тепла от котельной №43 осуществляется по тепловыводу 2Ду=100 мм. По основной тепломагистрали и распределительным тепловым сетям, теплоноситель поступает к потребителю: средняя школа №24 по ул. 9-я линия. Схема включения тепловых сетей – радиально-тупиковая.

Структура тепловых сетей котельной №44 АО «ИвГТЭ». Отпуск тепла от котельной №44 осуществляется по тепловыводам:

- отопление - 2Ду=100 мм; 2Ду=80 мм; 2Ду=50 мм;.

По основной тепломагистрали и распределительным тепловым сетям, теплоноситель поступает к потребителям по улицам: 1-я Завокзальная, пл. Вокзальная. Схема включения тепловых сетей – радиально-тупиковая.

Структура тепловых сетей котельной №45 АО «ИвГТЭ». Отпуск тепла от котельной №45 осуществляется по тепловыводу 2Ду=100 мм. По основной тепломагистрали и распределительным тепловым сетям, теплоноситель поступает к потребителям по улицам: Красных Зорь. Схема включения тепловых сетей – радиально-тупиковая.

Структура тепловых сетей котельной №46 АО «ИвГТЭ». Отпуск тепла от котельной №46 осуществляется по тепловыводам:

- отопление - 2Ду=100 мм

- ГВС - 2Ду=50 мм.

По основной тепломагистрали и распределительным тепловым сетям, теплоноситель поступает к потребителям по улицам: Красных Зорь. Схема включения тепловых сетей – радиально-тупиковая.

Структура тепловых сетей котельной АО «Железобетон». Отпуск тепла от котельной осуществляется по тепловыводу 2Ду=250 мм. По распределительным тепловым сетям теплоноситель поступает к потребителям по пер. Торфяной, пер. Силикатный, 13-я Березниковская. Схема включения тепловых сетей – радиально-тупиковая.

Структура тепловых сетей котельной АО «ИСМА». Отпуск тепла от котельной осуществляется по тепловыводу 2Ду=150 мм. По распределительным тепловым сетям теплоноситель поступает к потребителям по ул: 23-я линия. Схема включения тепловых сетей – радиально-тупиковая.

Структура тепловых сетей котельной АО «Ивстройкерамика». Отпуск тепла от котельной осуществляется по тепловыводу 2Ду=150 мм. По распределительным тепловым сетям теплоноситель поступает к потребителям по ул: Минская, Петрозаводская. Схема включения тепловых сетей – радиально-тупиковая.

Структура тепловых сетей котельной АО «Ивхимпром». Отпуск тепла от котельной осуществляется по тепловыводу 2Ду=150 мм. По распределительным тепловым сетям теплоноситель поступает к ЦТП и потребителям по ул: Кузнецова, Героя Советского Союза Сахарова. Схема включения тепловых сетей – радиально-тупиковая.

Структура тепловых сетей котельной ООО «ТЭС». Отпуск тепла от котельной осуществляется по тепловым сетям ЗАО «УП ЖКХ» по тепловыводу 2Ду=250 мм. По распределительным тепловым сетям теплоноситель поступает к потребителям по ул: 19-я, 23-я линия, Бакинский пр-д, Шахтинский пр-д. Схема включения тепловых сетей – радиально-тупиковая.

Структура тепловых сетей котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России». Отпуск тепла от котельной осуществляется по тепловыводу 2Ду=200 мм. По распределительным тепловым сетям теплоноситель поступает к потребителям по ул: Окуловой. Схема включения тепловых сетей – радиально-тупиковая.

Структура тепловых сетей котельной ГОЦ (Городской оздоровительный центр) г. Иваново. Отпуск тепла от котельной осуществляется по тепловыводу 2Ду=50 мм. По распределительным тепловым сетям теплоноситель поступает к потребителям по ул: Победы. Схема включения тепловых сетей – радиально-тупиковая.

Структура тепловых сетей котельной РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению). Отпуск тепла от котельной осуществляется по тепловыводу 2Ду=250 мм. По распределительным тепловым сетям теплоноситель поступает к потребителям микрорайона Сортировка. Схема включения тепловых сетей – радиально-тупиковая.

Структура тепловых сетей котельной ООО «Альянс-Профи». Отпуск тепла от котельной осуществляется по тепловыводу 2Ду=200 мм. По распределительным тепловым сетям теплоноситель поступает к потребителям по улицам: Рабфаковская, Кузнецова, Котовского, Поляковой. Схема включения тепловых сетей – радиально-тупиковая.

Структура тепловых сетей котельной ООО «Ивановская энергетическая компания-1». Отпуск тепла от котельной осуществляется по тепловыводу 2Ду=70 мм. По распределительным тепловым сетям теплоноситель поступает к потребителям по улицам: пер. Гаражный. Схема включения тепловых сетей – радиально-тупиковая.

Структура тепловых сетей котельной ООО «Альфа». Отпуск тепла от котельной осуществляется по тепловыводу 2Ду=250 мм. По распределительным тепловым сетям теплоноситель поступает к потребителям по улицам: Революционная, Дюковская. Схема включения тепловых сетей – радиально-тупиковая.

Структура тепловых сетей котельной ООО «РесурсЭнерго». Отпуск тепла от котельной осуществляется по тепловыводу 2Ду=200 мм. По распределительным тепловым сетям теплоноситель поступает к потребителям по улицам: Минская, Апрельская. Схема включения тепловых сетей – радиально-тупиковая.

Структура тепловых сетей котельной ООО «СТС». Отпуск тепла от котельной осуществляется по тепловыводу 2Ду=250 мм. По распределительным тепловым сетям теплоноситель поступает к потребителям по улицам: Попова, 5-я Парковская. Схема включения тепловых сетей – радиально-тупиковая.

Структура тепловых сетей котельной ООО «ТДЛ Энерго». Отпуск тепла от котельной осуществляется по тепловыводу 2Ду=300 мм. По распределительным тепловым сетям теплоноситель поступает к потребителям по улицам: 2-я, 3-я Лагерные, 5-я, 7-я, 10-я, 12-я, Санаторные, Маршала Жаворонкова, Павла Большевикова. Схема включения тепловых сетей – радиально-тупиковая.

Структура тепловых сетей котельной МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья»). Отпуск тепла от котельной осуществляется по тепловыводу 2Ду=70 мм. По распределительным тепловым сетям теплоноситель поступает к потребителям по улицам: Суздальская. Схема включения тепловых сетей – радиально-тупиковая.

Структура тепловых сетей котельной ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»). Отпуск тепла от котельной осуществляется по тепловыводу 2Ду=300 мм. По распределительным тепловым сетям теплоноситель поступает к потребителям по улицам: Рабфаковская, Лебедева-Кумача. Схема включения тепловых сетей – радиально-тупиковая.

Структура тепловых сетей котельной № 33 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России»). Отпуск тепла от котельной осуществляется по тепловыводу 2Ду=100 мм. По распределительным тепловым сетям теплоноситель поступает к потребителям по улицам: Парижской Коммуны. Схема включения тепловых сетей – радиально-тупиковая.

Структура тепловых сетей котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России»). Отпуск тепла от котельной осуществляется по тепловыводу 2Ду=200 мм. По распределительным тепловым сетям теплоноситель поступает к потребителям по улицам: 1-я Балинская, Автодоровская, 2-я Талицкая. Схема включения тепловых сетей – радиально-тупиковая.

Структура тепловых сетей котельной АО «Водоканал». Отпуск тепла от котельной осуществляется по тепловыводу 2Ду=150 мм. По распределительным тепловым сетям теплоноситель поступает к потребителям по улицам: Водопроводная, Революционная. Схема включения тепловых сетей – радиально-тупиковая.

Структура тепловых сетей котельной ООО «Теплоснаб-2010». Отпуск тепла от котельной осуществляется по тепловыводу 2Ду=300 мм. По распределительным тепловым сетям теплоноситель поступает к потребителям по улицам: Окуловой, 11-я, 12-я Сосневская. Схема включения тепловых сетей – радиально-тупиковая.

Структура тепловых сетей котельной № 10 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России»). Отпуск тепла от котельной осуществляется по тепловыводу 2Ду=300 мм. По распределительным тепловым сетям теплоноситель поступает к потребителям по улицам: Окуловой, 11-я, 12-я Сосневская. Схема включения тепловых сетей – радиально-тупиковая.

Информации по тепловым сетям в системах теплоснабжения 43-51 зоны ЕТО №01, а также в зонах ЕТО №№02-06 не предоставлено и в разделе 3 текущей Главы 1 не рассматриваются.

Электронные и бумажные схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии представлены на рисунке ниже.

Рисунок 47 – Схемы тепловых сетей в зонах действия источников г. Иваново

Поадресная привязка энергоисточников централизованного теплоснабжения представлена в таблице ниже.

Таблица 77 – Поадресная привязка энергоисточников централизованного теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес | № ЕТО | ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 |  |  |  |  |
| ТЭЦ Филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |
| 1 | ИвТЭЦ-2 | ул. Суворова, 76 | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 2 | ИвТЭЦ-3 | мкр. ТЭЦ-3 | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| Котельные АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |
| 3 | котельная № 2 | ул. Окуловой 77 | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 4 | котельная № 3 | ул. Хвойная 2 | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 5 | котельная № 10 | ул. Детская 2/7 | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 6 | котельная № 17 | ул. 5-я Снежная 3 | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 7 | котельная № 18 | м. Афанасово, ул. Свободы 1 | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 8 | котельная № 19 | ул. Шувандиной 111 | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 9 | котельная № 23 | ул. Садовского 7 | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 10 | котельная № 24 | ул. Носова 49 | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 11 | котельная № 25 | ул. Нежданского 19 | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 12 | котельная № 30 | ул. Володиной 7а | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 13 | котельная № 31 | ул. Лебедева-Кумача 10б | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 14 | котельная № 33 | Авдотьинская 20а | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 15 | котельная № 35 | ул. Жаворонкова 40 | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 16 | котельная № 37 | ул. Полка Нормандии Неман 103 | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 17 | котельная № 39 | м.Горино, 2-я Ягодная 31 | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 18 | котельная № 41 | Сахарова 56 строение 1 | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 19 | котельная № 43 | ул.9-я Линия 1/26 (литер А1) | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 20 | котельная № 44 | ул. 1-я Завокзальная 24 | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 21 | котельная № 45 | ул. Красных зорь 28 | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 22 | котельная № 46 | ул. Красных зорь 50 | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| Котельные, от которых АО «ИвГТЭ» осуществляет транспортировку тепловой энергии |  |  |  |  |
| 23 | Котельная АО «Железобетон» | ул. 13-я Березниковская 1 | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 24 | Котельная АО «ИСМА» | ул. Силикатная 52 | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 25 | Котельная АО «Ивстройкерамика» | ул. 3-я Петразаводская 20 | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 26 | Котельная АО «Ивхимпром» | ул. Кузнецова, 116 | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 27 | Котельная ООО «ТЭС» | ул. 23 Линия 18 | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 28 | Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | ул. Окуловой 74б | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 29 | Котельная ГОЦ (Городской оздоровительный центр) г. Иваново | ул. Победы 40а | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 30 | Котельная РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению) | ул. 3-я Чайковского 11 | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 31 | Котельная ООО «Альянс-Профи» | ул. Поляковой 8 | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 32 | Котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1» | пер.Гаражный 4 | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 33 | Котельная ООО «Альфа» | ул. Революционная 78г | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 34 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | ул. Минская 3 | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 35 | Котельная ООО «СТС» | пер. 2-й Минский 6 | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 36 | Котельная ООО «ТДЛ Энерго» | ул. Павла Большевикова 27 | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 37 | Котельная МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») | ул. Суздальская 3б | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 38 | Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | ул. Рабфаковская 34 | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 39 | Котельная № 33 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | ул. Красных Зорь 61 | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 40 | Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | м.Балино, Автодоровская 3 | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 41 | Котельная АО «Водоканал» | ул. 1-я Водопроводная 47 | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 42 | Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | ул. Окуловой 61 | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| Котельные ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» |  |  |  |  |
| 43 | Котельная № 10 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | ул. Окуловой 84 | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 44 | Котельная № 11 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | ул. Смольная 10 | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| Котельные АО «Владгазкомпания» |  |  |  |  |
| 45 | АО «Владгазкомпания» – ул. Революционная 26, корп. 1 | ул. Революционная 26, корп. 1 | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 46 | АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8 | ул. Дальний Тупик 8 | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| Котельные ООО «Август Т» |  |  |  |  |
| 47 | ООО «Август Т» - ул. Дюковская 25 | ул. Дюковская 25 | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 48 | ООО «Август Т» - ул. Кузнецова, 67Б | ул. Кузнецова, 67Б | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| 49 | ООО «Август Т» - мкр. Видный, д.4 | мкр. Видный, д.4 | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| Котельные МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») |  |  |  |  |
| 50 | МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») | ул. Нарвская 2 | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| Котельные ОАО «Ивановоглавснаб» |  |  |  |  |
| 51 | Котельная ОАО «Ивановоглавснаб» | ул. Суздальская 16а | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| Котельные ООО «Газпромнефть-Терминал» |  |  |  |  |
| 52 | Котельная ООО «Газпромнефть-Терминал» | ул. Завокзальная 4а | 1 | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |
| ЕТО №2 |  |  |  |  |
| 53 | Котельная АО «ПСК» | м.Минеево, Кранекс 17 | 2 | АО «ПСК» |
| ЕТО №3 |  |  |  |  |
| 54 | Котельная МЧС (ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия») | проспект Строителей 33 | 3 | ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия» |
| ЕТО №4 |  |  |  |  |
| 55 | Котельная ООО «Гринвилль тепло» | ул. Окуловой 73 | 4 | ООО «Гринвилль тепло» |
| ЕТО №5 |  |  |  |  |
| 56 | Котельная НТК (ЗАО «Новая тепловая компания») | ул. Дзержинского 39 | 5 | ООО «Тепловые системы» |
| ЕТО №6 |  |  |  |  |
| 57 | Котельная ООО «Нордекс» | ул. Третьего Интернационала, 28 | 6 | ООО «Квартал» |

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки

Технологические параметры тепловых сетей по каждому участку, включая материальную характеристику, в разрезе источников определены согласно электронной модели системы теплоснабжения г. Иваново. Тип компенсирующих устройств тепловой сети учтен в сумме коэффициентов местных сопротивлениях каждого участка. Как правило, используется П-образная и Г-образная компенсация температурных удлинений; в черте плотной городской застройки используются сильфонные компенсаторы. В местах прокладки тепловых сетей преобладают суглинистые почвы, которые характеризуются минимальными подвижками, поэтому критерий наименее надежных участков связан только с годом начала эксплуатации трубопровода и строительных конструкций. В местах, где уровень стояния грунтовых вод выше уровня дна канала теплотрассы используется дренаж, позволяющий отводить избыточную влагу от тепловых сетей.

Таблица 78 – Общая характеристика магистральных тепловых сетей ТСО в зонах деятельности ЕТО г. Иваново (П11.1 МУ)

| Условный диаметр, мм | Протяженность в 1-трубном исчислении, м | Материальная характеристика, м² |
| --- | --- | --- |
| ЕТО: | №001 - Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  |
| ТСО: | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  |
| 350 | 0,00 | 0 |
| 400 | 16 209,2 | 6905 |
| 450 | 0,00 | 0 |
| 500 | 41 651,18 | 22075 |
| 600 | 34 124,58 | 21498 |
| 700 | 8 463,30 | 6094 |
| 800 | 11 848,93 | 9716 |
| 900 | 8 015,90 | 7375 |
| 1000 | 7 724,00 | 7878 |
| 1200 | 0,00 | 0 |
| 1400 | 0,00 | 0 |
| Итого по Филиалу «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 128 037,09 | 81 542 |
| ТСО: | АО «ИвГТЭ» |  |
| 350 | 1 325,20 | 463,82 |
| 400 | 5 214,20 | 2 085,68 |
| 450 | 610,00 | 274,50 |
| 500 | 66,40 | 33,20 |
| 600 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 0,00 | 0,00 |
| 800 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 0,00 | 0,00 |
| 1200 | 0,00 | 0,00 |
| 1400 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по АО «ИвГТЭ» | 7 215,80 | 2 857,20 |
| ТСО: | ЗАО «ИвТБС» |  |
| 350 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 184,40 | 73,76 |
| 450 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 0,00 | 0,00 |
| 800 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 0,00 | 0,00 |
| 1200 | 0,00 | 0,00 |
| 1400 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЗАО «ИвТБС» | 184,40 | 73,76 |
| ТСО: | ЗАО «ИвТБС» |  |
| 350 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 184,40 | 73,76 |
| 450 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 0,00 | 0,00 |
| 800 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | 0,00 | 0,00 |
| 1200 | 0,00 | 0,00 |
| 1400 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЗАО «ИвТБС» | 184,40 | 73,76 |
| 350 | 1 325,20 | 463,82 |
| 400 | 21 221,20 | 8 488,48 |
| 450 | 610,00 | 274,50 |
| 500 | 41 717,58 | 20 858,79 |
| 600 | 34 124,58 | 20 474,75 |
| 700 | 8 463,30 | 5 924,31 |
| 800 | 11 848,93 | 9 479,14 |
| 900 | 8 015,90 | 7 214,31 |
| 1000 | 7 724,00 | 7 724,00 |
| 1200 | 0,00 | 0,00 |
| 1400 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №001 - Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 135 050,69 | 80 902,10 |
| ЕТО: | №002 - АО «ПСК» |  |
| 350 | 0,00 | 0 |
| 400 | 0,00 | 0 |
| 450 | 0,00 | 0 |
| 500 | 0,00 | 0 |
| 600 | 0,00 | 0 |
| 700 | 0,00 | 0 |
| 800 | 0,00 | 0 |
| 900 | 0,00 | 0 |
| 1000 | 0,00 | 0 |
| 1200 | 0,00 | 0 |
| 1400 | 0,00 | 0 |
| Итого по ЕТО №002 - АО «ПСК» | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО: | №003 - ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия» |  |
| 350 | 0,00 | 0 |
| 400 | 0,00 | 0 |
| 450 | 0,00 | 0 |
| 500 | 0,00 | 0 |
| 600 | 0,00 | 0 |
| 700 | 0,00 | 0 |
| 800 | 0,00 | 0 |
| 900 | 0,00 | 0 |
| 1000 | 0,00 | 0 |
| 1200 | 0,00 | 0 |
| 1400 | 0,00 | 0 |
| Итого по ЕТО №003 - ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия» | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО: | №004 - ООО «Гринвилль тепло» |  |
| 350 | 0,00 | 0 |
| 400 | 0,00 | 0 |
| 450 | 0,00 | 0 |
| 500 | 0,00 | 0 |
| 600 | 0,00 | 0 |
| 700 | 0,00 | 0 |
| 800 | 0,00 | 0 |
| 900 | 0,00 | 0 |
| 1000 | 0,00 | 0 |
| 1200 | 0,00 | 0 |
| 1400 | 0,00 | 0 |
| Итого по ЕТО №004 - ООО «Гринвилль тепло» | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО: | №005 - ЗАО «Новая тепловая компания» |  |
| 350 | 0,00 | 0 |
| 400 | 0,00 | 0 |
| 450 | 0,00 | 0 |
| 500 | 0,00 | 0 |
| 600 | 0,00 | 0 |
| 700 | 0,00 | 0 |
| 800 | 0,00 | 0 |
| 900 | 0,00 | 0 |
| 1000 | 0,00 | 0 |
| 1200 | 0,00 | 0 |
| 1400 | 0,00 | 0 |
| Итого по ЕТО №005 - ЗАО «Новая тепловая компания» | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО: | №006 - ООО «Квартал» |  |
| 350 | 0,00 | 0 |
| 400 | 0,00 | 0 |
| 450 | 0,00 | 0 |
| 500 | 0,00 | 0 |
| 600 | 0,00 | 0 |
| 700 | 0,00 | 0 |
| 800 | 0,00 | 0 |
| 900 | 0,00 | 0 |
| 1000 | 0,00 | 0 |
| 1200 | 0,00 | 0 |
| 1400 | 0,00 | 0 |
| Итого по ЕТО №006 - ООО «Квартал» | 0,00 | 0,00 |
| 350 | 1 325,20 | 463,82 |
| 400 | 21 221,20 | 8 488,48 |
| 450 | 610,00 | 274,50 |
| 500 | 41 717,58 | 20 858,79 |
| 600 | 34 124,58 | 20 474,75 |
| 700 | 8 463,30 | 5 924,31 |
| 800 | 11 848,93 | 9 479,14 |
| 900 | 8 015,90 | 7 214,31 |
| 1000 | 7 724,00 | 7 724,00 |
| 1200 | 0,00 | 0,00 |
| 1400 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г. Иваново | 135 050,69 | 80 902,10 |

Таблица 79 – Общая характеристика распределительных тепловых сетей ТСО в зонах деятельности ЕТО г. Иваново (П11.3 МУ)

| Условный диаметр, мм | Протяженность в 1-трубном исчислении, м | Материальная характеристика, м² |
| --- | --- | --- |
| ЕТО: | №001 - Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  |
| ТСО: | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  |
| 20 | 0,00 | 0,0 |
| 25 | 0,00 | 0,0 |
| 32 | 0,00 | 0,0 |
| 40 | 0,00 | 0,0 |
| 50 | 0,00 | 0,0 |
| 63 | 0,00 | 0,0 |
| 70 | 0,00 | 0,0 |
| 80 | 0,00 | 0,0 |
| 90 | 0,00 | 0,0 |
| 100 | 389,86 | 42,0 |
| 110 | 0,00 | 0,0 |
| 125 | 583,74 | 78,0 |
| 150 | 1 083,76 | 172 |
| 175 | 0,00 | 0,0 |
| 200 | 6 592,08 | 1444 |
| 250 | 929,20 | 254 |
| 300 | 14 821,39 | 4817 |
| Итого по Филиалу «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 24 400,03 | 6806 |
| ТСО: | АО «ИвГТЭ» |  |
| 20 | 953,1 | 19,062 |
| 25 | 1 516,1 | 37,9 |
| 32 | 2 494,5 | 79,824 |
| 40 | 3 279,5 | 131,18 |
| 50 | 88 250,2 | 4 412,51 |
| 63 | 3 319,6 | 209,13 |
| 70 | 68 217 | 4 775,19 |
| 80 | 84 551,9 | 6 764,15 |
| 90 | 1 350 | 121,5 |
| 100 | 130 299,4 | 13 029,94 |
| 110 | 2 826,2 | 310,88 |
| 125 | 25 493 | 3 186,62 |
| 150 | 110 397,8 | 16 559,67 |
| 175 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 64 792,7 | 12 958,54 |
| 250 | 13 790,20 | 3 447,55 |
| 300 | 34 915,20 | 10 474,56 |
| Итого по АО «ИвГТЭ» | 636 446,40 | 76 518,21 |
| ТСО: | ЗАО «ИвТБС» |  |
| 20 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 37,97 | 3,04 |
| 90 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 895,33 | 89,53 |
| 110 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | 577,70 | 72,21 |
| 150 | 819,60 | 122,94 |
| 175 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 1 301,95 | 260,39 |
| 250 | 935,90 | 233,98 |
| 300 | 489,10 | 146,73 |
| Итого по ЗАО «ИвТБС» | 5 057,55 | 928,82 |
| ТСО: | ООО «Энергосетьком» |  |
| 20 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 414,50 | 82,9 |
| 250 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ООО «Энергосетьком» | 414,50 | 82,90 |
| ТСО: | ООО «Ивановская областная типография - ИОТ» |  |
| 20 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 66,00 | 3,30 |
| 63 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 100,00 | 7,00 |
| 80 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ООО «Ивановская областная типография - ИОТ» | 166,00 | 10,30 |
| 20 | 953,1 | 19,062 |
| 25 | 1 516,1 | 37,9 |
| 32 | 2 494,5 | 79,824 |
| 40 | 3 279,5 | 131,18 |
| 50 | 88 316,2 | 4 415,81 |
| 63 | 3 319,6 | 209,13 |
| 70 | 68 317 | 4 782,19 |
| 80 | 84 589,87 | 6 767,19 |
| 90 | 1 350 | 121,5 |
| 100 | 131 584,59 | 13 158,47 |
| 110 | 2 826,2 | 310,88 |
| 125 | 26 654,44 | 3 331,83 |
| 150 | 112 301,16 | 16 845,21 |
| 175 | 0 | 0 |
| 200 | 73 101,23 | 14 620,23 |
| 250 | 15 655,3 | 3 913,83 |
| 300 | 50 796,69 | 14 856,69 |
| Итого по ЕТО №001 - Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 667 055,48 | 83 600,93 |
| ЕТО: | №002 - АО «ПСК» |  |
| 20 | 0,00 | 0,0 |
| 25 | 0,00 | 0,0 |
| 32 | 0,00 | 0,0 |
| 40 | 0,00 | 0,0 |
| 50 | 0,00 | 0,0 |
| 63 | 0,00 | 0,0 |
| 70 | 0,00 | 0,0 |
| 80 | 0,00 | 0,0 |
| 90 | 0,00 | 0,0 |
| 100 | 0,00 | 0,0 |
| 110 | 0,00 | 0,0 |
| 125 | 0,00 | 0,0 |
| 150 | 0,00 | 0,0 |
| 175 | 0,00 | 0,0 |
| 200 | 0,00 | 0,0 |
| 250 | 0,00 | 0,0 |
| 300 | 0,00 | 0,0 |
| Итого по ЕТО №002 - АО «ПСК» | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО: | №003 - ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия» |  |
| 20 | 0,00 | 0,0 |
| 25 | 0,00 | 0,0 |
| 32 | 0,00 | 0,0 |
| 40 | 0,00 | 0,0 |
| 50 | 0,00 | 0,0 |
| 63 | 0,00 | 0,0 |
| 70 | 0,00 | 0,0 |
| 80 | 0,00 | 0,0 |
| 90 | 0,00 | 0,0 |
| 100 | 0,00 | 0,0 |
| 110 | 0,00 | 0,0 |
| 125 | 0,00 | 0,0 |
| 150 | 0,00 | 0,0 |
| 175 | 0,00 | 0,0 |
| 200 | 0,00 | 0,0 |
| 250 | 0,00 | 0,0 |
| 300 | 0,00 | 0,0 |
| Итого по ЕТО №003 - ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия» | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО: | №004 - ООО «Гринвилль тепло» |  |
| 20 | 0,00 | 0,0 |
| 25 | 0,00 | 0,0 |
| 32 | 0,00 | 0,0 |
| 40 | 0,00 | 0,0 |
| 50 | 0,00 | 0,0 |
| 63 | 0,00 | 0,0 |
| 70 | 0,00 | 0,0 |
| 80 | 0,00 | 0,0 |
| 90 | 0,00 | 0,0 |
| 100 | 0,00 | 0,0 |
| 110 | 0,00 | 0,0 |
| 125 | 0,00 | 0,0 |
| 150 | 0,00 | 0,0 |
| 175 | 0,00 | 0,0 |
| 200 | 0,00 | 0,0 |
| 250 | 0,00 | 0,0 |
| 300 | 0,00 | 0,0 |
| Итого по ЕТО №004 - ООО «Гринвилль тепло» | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО: | №005 - ЗАО «Новая тепловая компания» |  |
| 20 | 0,00 | 0,0 |
| 25 | 0,00 | 0,0 |
| 32 | 0,00 | 0,0 |
| 40 | 0,00 | 0,0 |
| 50 | 0,00 | 0,0 |
| 63 | 0,00 | 0,0 |
| 70 | 0,00 | 0,0 |
| 80 | 0,00 | 0,0 |
| 90 | 0,00 | 0,0 |
| 100 | 0,00 | 0,0 |
| 110 | 0,00 | 0,0 |
| 125 | 0,00 | 0,0 |
| 150 | 0,00 | 0,0 |
| 175 | 0,00 | 0,0 |
| 200 | 0,00 | 0,0 |
| 250 | 0,00 | 0,0 |
| 300 | 0,00 | 0,0 |
| Итого по ЕТО №005 - ЗАО «Новая тепловая компания» | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО: | №006 - ООО «Квартал» |  |
| 20 | 0,00 | 0,0 |
| 25 | 0,00 | 0,0 |
| 32 | 0,00 | 0,0 |
| 40 | 0,00 | 0,0 |
| 50 | 0,00 | 0,0 |
| 63 | 0,00 | 0,0 |
| 70 | 0,00 | 0,0 |
| 80 | 0,00 | 0,0 |
| 90 | 0,00 | 0,0 |
| 100 | 0,00 | 0,0 |
| 110 | 0,00 | 0,0 |
| 125 | 0,00 | 0,0 |
| 150 | 0,00 | 0,0 |
| 175 | 0,00 | 0,0 |
| 200 | 0,00 | 0,0 |
| 250 | 0,00 | 0,0 |
| 300 | 0,00 | 0,0 |
| Итого по ЕТО №006 - ООО «Квартал» | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 953,1 | 19,062 |
| 25 | 1 516,1 | 37,9 |
| 32 | 2 494,5 | 79,824 |
| 40 | 3 279,5 | 131,18 |
| 50 | 88 316,2 | 4 415,81 |
| 63 | 3 319,6 | 209,13 |
| 70 | 68 317 | 4 782,19 |
| 80 | 84 589,87 | 6 767,19 |
| 90 | 1 350 | 121,5 |
| 100 | 131 584,59 | 13 158,47 |
| 110 | 2 826,2 | 310,88 |
| 125 | 26 654,44 | 3 331,83 |
| 150 | 112 301,16 | 16 845,21 |
| 175 | 0 | 0 |
| 200 | 73 101,23 | 14 620,23 |
| 250 | 15 655,3 | 3 913,83 |
| 300 | 50 796,69 | 14 856,69 |
| Итого по г. Иваново | 667 055,48 | 83 600,93 |

Таблица 80 – Общая характеристика распределительных сетей ГВС ТСО в зонах деятельности ЕТО г. Иваново (П11.4 МУ)

| Условный диаметр, мм | Протяженность в 1-трубном исчислении, м | Материальная характеристика, м² |
| --- | --- | --- |
| ЕТО: | №001 - Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  |
| ТСО: | АО «ИвГТЭ» |  |
| 20 | 796,5 | 15,93 |
| 25 | 1135,9 | 28,4 |
| 32 | 1485,2 | 47,53 |
| 40 | 1486,4 | 59,46 |
| 50 | 15582,3 | 779,11 |
| 63 | 1857,8 | 117,04 |
| 70 | 7147,4 | 500,32 |
| 80 | 5789,4 | 463,15 |
| 90 | 238,6 | 21,47 |
| 100 | 6133,4 | 613,34 |
| 110 | 336 | 36,96 |
| 125 | 277,5 | 34,69 |
| 150 | 1342,2 | 201,33 |
| 175 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 104,5 | 20,90 |
| 250 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №001 - Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 43 713,10 | 2 939,63 |
| ЕТО: | №002 - АО «ПСК» |  |
| 20 | 0,00 | 0,0 |
| 25 | 0,00 | 0,0 |
| 32 | 0,00 | 0,0 |
| 40 | 0,00 | 0,0 |
| 50 | 0,00 | 0,0 |
| 63 | 0,00 | 0,0 |
| 70 | 0,00 | 0,0 |
| 80 | 0,00 | 0,0 |
| 90 | 0,00 | 0,0 |
| 100 | 0,00 | 0,0 |
| 110 | 0,00 | 0,0 |
| 125 | 0,00 | 0,0 |
| 150 | 0,00 | 0,0 |
| 175 | 0,00 | 0,0 |
| 200 | 0,00 | 0,0 |
| 250 | 0,00 | 0,0 |
| 300 | 0,00 | 0,0 |
| Итого по ЕТО №002 - АО «ПСК» | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО: | №003 - ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия» |  |
| 20 | 0,00 | 0,0 |
| 25 | 0,00 | 0,0 |
| 32 | 0,00 | 0,0 |
| 40 | 0,00 | 0,0 |
| 50 | 0,00 | 0,0 |
| 63 | 0,00 | 0,0 |
| 70 | 0,00 | 0,0 |
| 80 | 0,00 | 0,0 |
| 90 | 0,00 | 0,0 |
| 100 | 0,00 | 0,0 |
| 110 | 0,00 | 0,0 |
| 125 | 0,00 | 0,0 |
| 150 | 0,00 | 0,0 |
| 175 | 0,00 | 0,0 |
| 200 | 0,00 | 0,0 |
| 250 | 0,00 | 0,0 |
| 300 | 0,00 | 0,0 |
| Итого по ЕТО №003 - ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия» | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО: | №004 - ООО «Гринвилль тепло» |  |
| 20 | 0,00 | 0,0 |
| 25 | 0,00 | 0,0 |
| 32 | 0,00 | 0,0 |
| 40 | 0,00 | 0,0 |
| 50 | 0,00 | 0,0 |
| 63 | 0,00 | 0,0 |
| 70 | 0,00 | 0,0 |
| 80 | 0,00 | 0,0 |
| 90 | 0,00 | 0,0 |
| 100 | 0,00 | 0,0 |
| 110 | 0,00 | 0,0 |
| 125 | 0,00 | 0,0 |
| 150 | 0,00 | 0,0 |
| 175 | 0,00 | 0,0 |
| 200 | 0,00 | 0,0 |
| 250 | 0,00 | 0,0 |
| 300 | 0,00 | 0,0 |
| Итого по ЕТО №004 - ООО «Гринвилль тепло» | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО: | №005 - ЗАО «Новая тепловая компания» |  |
| 20 | 0,00 | 0,0 |
| 25 | 0,00 | 0,0 |
| 32 | 0,00 | 0,0 |
| 40 | 0,00 | 0,0 |
| 50 | 0,00 | 0,0 |
| 63 | 0,00 | 0,0 |
| 70 | 0,00 | 0,0 |
| 80 | 0,00 | 0,0 |
| 90 | 0,00 | 0,0 |
| 100 | 0,00 | 0,0 |
| 110 | 0,00 | 0,0 |
| 125 | 0,00 | 0,0 |
| 150 | 0,00 | 0,0 |
| 175 | 0,00 | 0,0 |
| 200 | 0,00 | 0,0 |
| 250 | 0,00 | 0,0 |
| 300 | 0,00 | 0,0 |
| Итого по ЕТО №005 - ЗАО «Новая тепловая компания» | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО: | №006 - ООО «Квартал» |  |
| 20 | 0,00 | 0,0 |
| 25 | 0,00 | 0,0 |
| 32 | 0,00 | 0,0 |
| 40 | 0,00 | 0,0 |
| 50 | 0,00 | 0,0 |
| 63 | 0,00 | 0,0 |
| 70 | 0,00 | 0,0 |
| 80 | 0,00 | 0,0 |
| 90 | 0,00 | 0,0 |
| 100 | 0,00 | 0,0 |
| 110 | 0,00 | 0,0 |
| 125 | 0,00 | 0,0 |
| 150 | 0,00 | 0,0 |
| 175 | 0,00 | 0,0 |
| 200 | 0,00 | 0,0 |
| 250 | 0,00 | 0,0 |
| 300 | 0,00 | 0,0 |
| Итого по ЕТО №006 - ООО «Квартал» | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 796,5 | 15,93 |
| 25 | 1135,9 | 28,4 |
| 32 | 1485,2 | 47,53 |
| 40 | 1486,4 | 59,46 |
| 50 | 15582,3 | 779,11 |
| 63 | 1857,8 | 117,04 |
| 70 | 7147,4 | 500,32 |
| 80 | 5789,4 | 463,15 |
| 90 | 238,6 | 21,47 |
| 100 | 6133,4 | 613,34 |
| 110 | 336 | 36,96 |
| 125 | 277,5 | 34,69 |
| 150 | 1342,2 | 201,33 |
| 175 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 104,5 | 20,90 |
| 250 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г. Иваново | 43 713,10 | 2 939,63 |

Разделение магистральных, распределительных тепловых сетей и сетей ГВС по способу прокладки представлено в таблицах ниже.

Таблица 81 – Способы прокладки магистральных тепловых сетей ТСО в зоне деятельности ЕТО (П11.2 МУ)

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в 1-трубном исчислении, м | Материальная характеристика, м² |
| --- | --- | --- |
| ЕТО: | №001 - Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  |
| ТСО: | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  |
| Надземная | 39 461,80 | 27 453,86 |
| Канальная | 85 022,29 | 52 471 |
| Бесканальная | 3 553,00 | 1 617,01 |
| Помещения | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Филиалу «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 128 037,09 | 81 542 |
| ТСО: | АО «ИвГТЭ» |  |
| Надземная | 2 579,80 | 1 063,02 |
| Канальная | 4 636,00 | 1 794,18 |
| Бесканальная | 0,00 | 0,00 |
| Помещения | 0,00 | 0,00 |
| Итого по АО «ИвГТЭ» | 7 215,80 | 2 857,2 |
| ТСО: | ЗАО «ИвТБС» |  |
| Надземная | 0,00 | 0,00 |
| Канальная | 184,40 | 73,76 |
| Бесканальная | 0,00 | 0,00 |
| Помещения | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЗАО «ИвТБС» | 184,40 | 73,76 |
| Надземная | 42 041,60 | 28 516,88 |
| Канальная | 89 272,40 | 54 095,37 |
| Бесканальная | 3 553,00 | 1 617,01 |
| Помещения | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №001 - Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 134 867,00 | 84 229,26 |
| ЕТО: | №002 - АО «ПСК» |  |
| Надземная | 0,00 | 0,00 |
| Канальная | 0,00 | 0,00 |
| Бесканальная | 0,00 | 0,00 |
| Помещения | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №002 - АО «ПСК» | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО: | №003 - ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия» |  |
| Надземная | 0,00 | 0,00 |
| Канальная | 0,00 | 0,00 |
| Бесканальная | 0,00 | 0,00 |
| Помещения | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №003 - ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия» | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО: | №004 - ООО «Гринвилль тепло» |  |
| Надземная | 0,00 | 0,00 |
| Канальная | 0,00 | 0,00 |
| Бесканальная | 0,00 | 0,00 |
| Помещения | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №004 - ООО «Гринвилль тепло» | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО: | №005 - ЗАО «Новая тепловая компания» |  |
| Надземная | 0,00 | 0,00 |
| Канальная | 0,00 | 0,00 |
| Бесканальная | 0,00 | 0,00 |
| Помещения | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №005 - ЗАО «Новая тепловая компания» | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО: | №006 - ООО «Квартал» |  |
| Надземная | 0,00 | 0,00 |
| Канальная | 0,00 | 0,00 |
| Бесканальная | 0,00 | 0,00 |
| Помещения | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №006 - ООО «Квартал» | 0,00 | 0,00 |
| Надземная | 42 041,60 | 28 516,88 |
| Канальная | 89 272,40 | 54 095,37 |
| Бесканальная | 3 553,00 | 1 617,01 |
| Помещения | 0,00 | 0,00 |
| Итого по г. Иваново | 134 867,00 | 84 229,26 |

Таблица 82 – Способы прокладки распределительных тепловых сетей ТСО в зоне деятельности ЕТО

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в 1-трубном исчислении, м | Материальная характеристика, м² |
| --- | --- | --- |
| ЕТО: | №001 - Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  |
| ТСО: | Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  |
| Надземная | 4 313,10 | 1 200,85 |
| Канальная | 17 255,63 | 5020 |
| Бесканальная | 2 831,30 | 585,32 |
| Помещения | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Филиалу «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 24 400,03 | 6806 |
| ТСО: | АО «ИвГТЭ» |  |
| Надземная | 86 402,8 | 10 589,93 |
| Канальная | 522 029,1 | 62 920,79 |
| Бесканальная | 15 091,8 | 1 702,574 |
| Помещения | 12 922,8 | 1 304,93 |
| Итого по АО «ИвГТЭ» | 636 446,5 | 76 518,23 |
| ТСО: | ЗАО «ИвТБС» |  |
| Надземная | 0,00 | 0,00 |
| Канальная | 5 057,55 | 928,82 |
| Бесканальная | 0,00 | 0,00 |
| Помещения | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЗАО «ИвТБС» | 5 057,55 | 928,82 |
| ТСО: | ООО «Энергосетьком» |  |
| Надземная | 0,00 | 0,00 |
| Канальная | 414,50 | 82,90 |
| Бесканальная | 0,00 | 0,00 |
| Помещения | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ООО «Энергосетьком» | 414,50 | 82,90 |
| ТСО: | ООО «Ивановская областная типография - ИОТ» |  |
| Надземная | 0,00 | 0,00 |
| Канальная | 166,00 | 10,30 |
| Бесканальная | 0,00 | 0,00 |
| Помещения | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ООО «Ивановская областная типография - ИОТ» | 166,00 | 10,30 |
| Надземная | 79 798,20 | 11 974,32 |
| Канальная | 521 068,45 | 72 663,03 |
| Бесканальная | 15 916,30 | 2 273,41 |
| Помещения | 10 916,60 | 1 236,97 |
| Итого по ЕТО №001 - Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 627 699,55 | 88 147,72 |
| ЕТО: | №002 - АО «ПСК» |  |
| Надземная | 0,00 | 0,00 |
| Канальная | 0,00 | 0,00 |
| Бесканальная | 0,00 | 0,00 |
| Помещения | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №002 - АО «ПСК» | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО: | №003 - ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия» |  |
| Надземная | 0,00 | 0,00 |
| Канальная | 0,00 | 0,00 |
| Бесканальная | 0,00 | 0,00 |
| Помещения | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №003 - ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия» | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО: | №004 - ООО «Гринвилль тепло» |  |
| Надземная | 0,00 | 0,00 |
| Канальная | 0,00 | 0,00 |
| Бесканальная | 0,00 | 0,00 |
| Помещения | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №004 - ООО «Гринвилль тепло» | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО: | №005 - ЗАО «Новая тепловая компания» |  |
| Надземная | 0,00 | 0,00 |
| Канальная | 0,00 | 0,00 |
| Бесканальная | 0,00 | 0,00 |
| Помещения | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №005 - ЗАО «Новая тепловая компания» | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО: | №006 - ООО «Квартал» |  |
| Надземная | 0,00 | 0,00 |
| Канальная | 0,00 | 0,00 |
| Бесканальная | 0,00 | 0,00 |
| Помещения | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №006 - ООО «Квартал» | 0,00 | 0,00 |
| Надземная | 79 798,20 | 11 974,32 |
| Канальная | 521 068,45 | 72 663,03 |
| Бесканальная | 15 916,30 | 2 273,41 |
| Помещения | 10 916,60 | 1 236,97 |
| Итого по г. Иваново | 627 699,55 | 88 147,72 |

Таблица 83 – Способы прокладки сетей ГВС ТСО в зоне деятельности ЕТО

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в 1-трубном исчислении, м | Материальная характеристика, м² |
| --- | --- | --- |
| ЕТО: | №001 - Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  |
| ТСО: | АО «ИвГТЭ» |  |
| Надземная | 10 881,70 | 673,1592 |
| Канальная | 28786,40 | 1 951,208 |
| Бесканальная | 2 038,80 | 130,6493 |
| Помещения | 2 006,20 | 184,6118 |
| Итого по ЕТО №001 - Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» | 43 713,10 | 2 939,628 |
| ЕТО: | №002 - АО «ПСК» |  |
| Надземная | 0,00 | 0,00 |
| Канальная | 0,00 | 0,00 |
| Бесканальная | 0,00 | 0,00 |
| Помещения | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №002 - АО «ПСК» | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО: | №003 - ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия» |  |
| Надземная | 0,00 | 0,00 |
| Канальная | 0,00 | 0,00 |
| Бесканальная | 0,00 | 0,00 |
| Помещения | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №003 - ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия» | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО: | №004 - ООО «Гринвилль тепло» |  |
| Надземная | 0,00 | 0,00 |
| Канальная | 0,00 | 0,00 |
| Бесканальная | 0,00 | 0,00 |
| Помещения | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №004 - ООО «Гринвилль тепло» | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО: | №005 - ЗАО «Новая тепловая компания» |  |
| Надземная | 0,00 | 0,00 |
| Канальная | 0,00 | 0,00 |
| Бесканальная | 0,00 | 0,00 |
| Помещения | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №005 - ЗАО «Новая тепловая компания» | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО: | №006 - ООО «Квартал» |  |
| Надземная | 0,00 | 0,00 |
| Канальная | 0,00 | 0,00 |
| Бесканальная | 0,00 | 0,00 |
| Помещения | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ЕТО №006 - ООО «Квартал» | 0,00 | 0,00 |
| Надземная | 10 881,70 | 673,1592 |
| Канальная | 28786,40 | 1 951,208 |
| Бесканальная | 2 038,80 | 130,6493 |
| Помещения | 2 006,20 | 184,6118 |
| Итого по г. Иваново | 43 713,10 | 2 939,628 |

Таблица 84 – Зоны подтопления

| Перечень тепловых камер | Адрес | Тип сети | Среда подтопления |
| --- | --- | --- | --- |
| ЖДТ005; ЖДТ006 | ул. 3-я Чайковского, 6 | ТС | Грунтовые воды |
| D- 88. 19; D- 88. 17; D- 88. 07 | ул. Новосельская, 4 | ТС | Грунтовые воды |
| D- 88. 01 | ул.Новосельская, 12 | ТС | Грунтовые воды |
| D- 93. 09; D- 93. 11; D- 93. 23; D- 93. 25; D- 93. 35; D- 93. 37; D- 93. 39 | ул. 5-я Коляновская | ТС | Грунтовые воды |
| Д41.46; Д41.46/1 | ул. Панина, 22 | ТС | Грунтовые воды |
| Д41.34; Д41.38 | ул. 2-я Чапаева, 90 | ТС | Грунтовые воды |
| Д41.40; Д41.48; Д41.42; Д41.44 | ул. Куконковых, 92 | ТС | Грунтовые воды |
| Д19; Д19.01; Д19.05 | МКР ДСК, 3 | ТС | Грунтовые воды |
| С52.08; С52.06; С52.04/1; С52.02 | ул. 6 Меланжевая, 1а | ТС | Грунтовые воды |
| С43.26; С43.28 | ул. 5 Проезд, 19 | ТС | Грунтовые воды |

Перечень участков тепловых сетей, находящихся в концессии у АО «ИвГТЭ» приведен ниже в таблице.

Таблица 85 – Перечень участков тепловых сетей, находящихся в концессии у АО «ИвГТЭ»

| № п/п | Наименование участка | Наименование котельной | Диаметр (отопление), мм | Диаметр (ГВС), мм | Протяженность, м | Вид прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участок тепловой сети от забора ОАО "ИСЗ" до ТК-1 через ТК-0 (смотровая) | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 219 | 114 | 216 | надземная |
| 2 | Участок тепловой сети ТК-1 до дома 5а по улице Чехова (через Т-1.01) | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 76 | 32 | 47 | подземная канальная-от надземная-гвс |
| 3 | Участок тепловой сети ТК-1 до ТК-2 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 219 | 108 | 27 | подземная канальная-от надземная-гвс |
| 4 | Участок тепловой сети ТК-2 до ТК-3 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 219 | 108 | 118 | подземно-надземная |
| 5 | Участок тепловой сети ТК-3 до дома 5а по улице 2-ая Минская | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 108 | 57 | 14 | подземная канальная |
| 6 | Участок тепловой сети ТК-3 до ТК-4 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 219 | 108 | 12 | надземная |
| 7 | Участок тепловой сети ТК-4 до ТК-5 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 219 | 108 | 75 | надземная |
| 8 | Участок тепловой сети ТК-5 до ТК-6 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 219 | 108 | 65 | подземная канальная |
| 9 | Участок тепловой сети ТК-7 до ТК-25 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 89 | 76 | 35 | подземная канальная |
| 10 | Участок тепловой сети от ТК-В.102 до ТК-В.102а и до наружной стены здания МДОУ Детский сад №89 по ул.Лебедева-Кумача, д.1 | Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | 110 |  | 90 | подземная |
| 11 | Участок тепловой сети от ТК-2 до дома культуры (Минская,5) | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 89 | 57 | 11 | подземная канальная |
| 12 | Участок тепловой сети от ТК-5 до дома 5 по улице 2-ая Минская | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 89 |  | 6 | подземная канальная |
| 13 | Участок теплотрассы от ТК-6 до здания 7А по улице 2-й Минской (магазин) | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 57 |  | 18 | подземная канальная |
| 14 | Участок тепловой сети от ТК-15 до дома 2 по улице 2-ая Минская | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 76 |  | 26 | подземная канальная |
| 15 | Участок тепловой сети от ТК-15 до ТК-16 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 133 | 57 | 55 | подземная канальная |
| 16 | Участок тепловой сети от ТК-16 до дома 2в по улице 2-ая Минская | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 76 | 57 | 81 | подземная канальная |
| 17 | Участок тепловой сети от ТК-25 до дома 9 по улице 2-ая Минская | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 76 | 57 | 19 | подземная канальная |
| 18 | Участок тепловой сети от ТК-25 до дома 7 по улице 2-ая Минская | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 76 | 57 | 12 | подземная канальная |
| 19 | Участок тепловой сети от ТК8 до ТК27 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 108 | 108 | 40 | подземная канальная |
| 20 | Участок тепловой сети от ТК-27 до дома 15 по улице 2-ая Минская | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 76 | 57 | 6 | подземная канальная |
| 21 | Участок тепловой сети от ТК-15 до ТК-18 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 108 |  | 14 | подземная канальная |
| 22 | Участок тепловой сети от ТК-18 до дома 2а по улице 2-ая Минская | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 76 |  | 7 | подземная канальная |
| 23 | Участок тепловой сети от ТК-18 до ТК-19 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 108 |  | 19 | подземная канальная |
| 24 | Участок тепловой сети от ТК-19 до дома 4 по улице 2-ая Минская | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 76 |  | 20 | подземная канальная |
| 25 | Участок тепловой сети от ТК-19 до дома 4а по улице 2-ая Минская | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 76 |  | 5 | подземная канальная |
| 26 | Участок тепловой сети от ТК-9 до ТК-20 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 108 |  | 54 | подземная канальная |
| 27 | Участок тепловой сети от ТК-20 до дома 5 по 1-ому Минскому переулку | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 57 |  | 5 | подземная канальная |
| 28 | Участок тепловой сети от ТК-20 до ТК-21 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 108 |  | 70 | подземная канальная |
| 29 | Участок тепловой сети от ТК-21 до дома 3 по 1-ому Минскому переулку | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 57 |  | 9 | подземная канальная |
| 30 | Участок тепловой сети от ТК-21 до ТК-22 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 108 |  | 50 | подземная канальная |
| 31 | Участок тепловой сети от ТК-22 до дома 1 по 1-ому Минскому переулку | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 76 |  | 8 | подземная канальная |
| 32 | Участок тепловой сети от ТК-10 до ТК-10.01 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 219 | 57 | 40 | подземная канальная |
| 33 | Участок тепловой сети от ТК-24 до дома 2 по 1-ому Минскому переулку | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 76 |  | 26 | подземная канальная |
| 34 | Участок тепловой сети от ТК-14 до дома 3 по 2-ому Минскому переулку | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 57 |  | 34 | подземная канальная |
| 35 | Участок теплотрассы от tХП002 (забор ОАО "Ивхимпром") до Т01ХП | Котельная АО «Ивхимпром» | 219 |  | 69 | подземная канальная |
| 36 | Участок тепловой сети от ТК-16 до ТК-17 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 76 |  | 12 | подземная канальная |
| 37 | Участок тепловой сети от ТК-17 до дома 4б по улице Минская | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 76 |  | 5 | подземная канальная |
| 38 | Участок тепловой сети от ТК-17 до дома 4в по улице Минская | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 76 |  | 8 | подземная канальная |
| 39 | Участок тепловой сети от ТК10.01 до ТК11 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 159 | 76 | 35 | подземная канальная |
| 40 | Участок тепловой сети от врезки между тепловыми камерами (ТК10 и ТК11) от ТК-10.01 до ТК-23 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 57 |  | 16 | подземная канальная |
| 41 | Участок тепловой сети от ТК-23 до дома 6 по 1-ому Минскому переулку | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 57 |  | 15 | подземная канальная |
| 42 | Участок тепловой сети от ТК-23 до дома 8/8 по улице 2-ая Минская | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 57 |  | 12 | подземная канальная |
| 43 | Участок тепловой сети от ТК-11 до дома 10 по улице 2-ая Минская | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 57 |  | 13 | подземная канальная |
| 44 | Участок тепловой сети от ТК-26 до дома 12 по улице 2-ая Минская | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 57 |  | 12 | подземная канальная |
| 45 | Участок тепловой сети от ТК-26 до дома 9 по 2-ому Минскому переулку | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 57 |  | 20 | подземная канальная |
| 46 | Участок тепловой сети от ТК-13 до дома 2а по 1-ому Минскому переулку | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 57 |  | 15 | подземная канальная |
| 47 | Участок теплотрассы от В124 до дома 18 по улице Майорова | ИвТЭЦ-2 | 108 |  | 12 | подземная канальная |
| 48 | Участок теплотрассы от В-105.01 до дома 1 по улице Серафимовича (4 трубы) | Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | 108 | 57 | 9 | подземная канальная |
| 49 | Участок тепловой сети от ТК18 до дома 2а по улице Лебедева-Кумача (гараж) | Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | 108 | 57 | 21 | подземная канальная |
| 50 | Участок тепловой сети от ТК19 до дома 2а по улице Лебедева-Кумача (ЭОП) | Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | 108 | 57 | 17 | подземная канальная |
| 51 | Участок тепловой сети от ТК20 до дома 1 по улице Серафимовича (мебельный магазин) | Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | 57 |  | 8 | подземная канальная |
| 52 | Участок теплотрассы от дома 14А по улице Революционной до ТК17 | Котельная ООО «Альфа» | 89 |  | 15 | подземная канальная |
| 53 | Участок теплотрассы от тепловой камеры-1 до д.74 по улице Окуловой | Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | 89 | 57 | 7 | подземная канальная |
| 54 | Участок тепловой сети от ТК-24 до дома 4 по 1-ому Минскому переулку | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 76 |  | 19,1 | подземная канальная |
| 55 | Участок теплотрассы от Д39 до дома 24 по улице Панина | ИвТЭЦ-3 | 57 |  | 25 | подземная канальная |
| 56 | Участок теплотрассы от тепловой камеры К-5 до узла ул. Смирнова,105 | ИвТЭЦ-2 | 108 |  | 180 | надземная |
| 57 | Участок теплотрассы от ТК-20 до дома №5 корпус 7 по Институтскому проезду | Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | 108 |  | 64 | подземная |
| 58 | Участок теплотрассы от ТК17 до дома 12 по улице Революционной | Котельная ООО «Альфа» | 76 |  | 22 | подземная канальная |
| 59 | Участок теплотрассы от ТК-12 до д.53 по пр.Бакинский | Котельная ООО «ТЭС» | 76 | 57 | 12 | надземная |
| 60 | Участок теплотрассы от врезки у забора ЗАО "ИСМА" до ИСМА001 | Котельная АО «ИСМА» | 159 |  | 263 | подземная/надземная |
| 61 | Участок тепловой сети от забора ОАО "ИСЗ" до ТК-1 через ТК-0 (смотровая) | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 219 | 114 | 216 | надземная |
| 62 | Участок теплотрассы от В 102а до дома 60 по улице Парижской Коммуны | Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | 108 |  | 104 | подземная |
| 63 | Участок теплотрассы от ТК17 до дома 14 по улице Революционной | Котельная ООО «Альфа» | 89 |  | 6 | подземная канальная |
| 64 | Участок теплотрассы от врезки у забора ЗАО "ИСМА" до дома 61 по Бакинскому проезду | Котельная АО «ИСМА» | 108 |  | 121 | подземная/надземная |
| 65 | Участок теплотрассы от дома 68а по улице Окуловой до Т0ИСКОЖ003 и до дома 68 по улице Окуловой | Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | 76 |  | 37 | подземная |
| 66 | Участок тепловой сети от котельной ООО "Ивмебельбыт" до дома 95 по улице Рабфаковская | Котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1» | 76 |  | 48 | подземная |
| 67 | Участок теплотрассы от А25.20 до д.7 по ул Батурина | ИвТЭЦ-2 | 57 |  | 45 | подземная |
| 68 | Участок теплотрассы от ТК-15 до дома 3 по Институтскому проезду | Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | 76 |  | 75 | подземная канальная |
| 69 | Участок теплотрассы от В-102 до дома 2 по улице Лебедева-Кумача (4 трубы) | Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | 89 | 57 | 14 | подземная канальная |
| 70 | Участок теплотрассы от ИСМА001 до ИСМА002 | Котельная АО «ИСМА» | 108 |  | 174 | подземная |
| 71 | Участок теплотрассы от ИСМА002 до дома 14 по улице 23-я Линия | Котельная АО «ИСМА» | 108 |  | 21 | подземная |
| 72 | Участок теплотрассы от ИСМА003 до дома 92 по Бакинскому проезду | Котельная АО «ИСМА» | 108 |  | 55 | подземная |
| 73 | Участок теплотрассы от врезки у забора завода "Искож" до t0ИСКОЖ005 доТ0ИСКОЖ007 до Т0ИСКОЖ009 до дома 62 по улице Окуловой | Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | 89 |  | 227 | подземная/надземная |
| 74 | Участок тепловой сети от врезки у забора ЗАО "Ивановоискож" до t0ИСКОЖ011 | Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | 159 |  | 334 | надземная |
| 75 | Участок теплотрассы от ТК-14 до дома 1 по Институтскому проезду | Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | 57 |  | 55 | подземная канальная |
| 76 | Участок теплотрассы от ТК t0ИСКОЖ013 до Т015 до Т017 до Т019 до t021 до t023 и до д.82 по ул.Окуловой (д/с №6) и от t023 до д.82 (сети гвс от теплового пункта)" | Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | 76 | 40 | 408 | подземная/надземная |
| 77 | Участок теплотрассы от tХП001(задвижки на территории ОАО "Ивхимпром") до бойлерной | Котельная АО «Ивхимпром» | 159 |  | 10 | воздушная |
| 78 | Участок теплотрассы от Т01ХП до дома 124 по улице Кузнецова (2 корпус) 4 трубы | Котельная АО «Ивхимпром» | 159 | 57 | 13 | воздушная |
| 79 | Участок теплотрассы от Т02ХП до Т03ХП 4 трубы | Котельная АО «Ивхимпром» | 89 | 57 | 60 | подземная |
| 80 | Участок тепловой сети от ТК-3 до ТК-В.98 (переключение школы №35 по улице П.Коммуны, 60 на тепловые сети котельной ИвГЭУ по ул.Рабфаковская, д.34, от ТК3 до ТК5) | Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | 325 |  | 163 | подземная |
| 81 | Участок теплотрассы от тепловой камеры-2 до д.74А по улице Окуловой | Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | 76 | 57 | 79 | подземная канальная |
| 82 | Участок участка тепловой сети от ТК-2 до ТК-3 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 219 | 108 | 118 | подземно-надземная |
| 83 | Участок тепловой сети от ТК-3 до ТК-4 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 219 | 108 | 12 | надземная |
| 84 | Участок тепловой сети от ТК-14 до дома 5 по 2-ому Минскому переулку | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 89 |  | 14 | подземная канальная |
| 85 | Теплотрасса от ТК-3 до дома 3 по улице Суздальской | Котельная МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») | 57 |  | 21 | подземная канальная |
| 86 | Участок теплотрассы от врезки у забора ЗАО "Ивановоискож" до t0ИСКОЖ001 и до дома 68а по улице Окуловой | Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | 159 |  | 66 | подземная/надземная |
| 87 | Участок тепловой сети от ТК-11 до ТК-12 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 159 | 57 | 15 | подземная канальная |
| 88 | Участок тепловой сети от ТК-12 до ТК-26 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 89 |  | 26 | подземная канальная |
| 89 | Участок тепловой сети от ТК-13 до ТК-24 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 108 |  | 59 | подземная канальная |
| 90 | Участок тепловой сети от ТК-13 до ТК-14 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 159 | 57 | 36 | подземная канальная |
| 91 | Участок тепловой сети от котельной ООО "Ивмебельбыт" через ТК 1 до стены школы №55 (ул. Рабфаковская, 14) | Котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1» | 108 |  | 56 | подземная |
| 92 | Участок тепловой сети от ТК-4.0 до дома 7 по улице Минская | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 89 | 76 | 31 | подземная канальная |
| 93 | Участок тепловой сети от ТК-4.0 до дома 7 по улице Минская | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 89 | 57 | 15 | подземная канальная |
| 94 | Участок тепловой сети от ТК-6 до ТК-15 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 108 | 57 | 55 | подземная канальная |
| 95 | Участок тепловой сети от ТК-6 до ТК-7 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 219 | 89 | 74 | подземная |
| 96 | Участок теплотрассы от ТП-3 до ТП-4 по улице Типографская,6 (Ивановская обл.типография) | ИвТЭЦ-3 | 76 |  | 50 | воздушная |
| 97 | Участок теплотрассы от дома 124 по улице Кузнецова (2 корпус) до дома 124 по улице Кузнецова (3 корпус) 4 трубы | Котельная АО «Ивхимпром» | 108 | 76 | 5 | подземная |
| 98 | Участок теплотрассы от tXП004 до д.130/9 по ул.Кузнецова | Котельная АО «Ивхимпром» | 108 | 40 | 18 | воздушная |
| 99 | Участок теплотрассы от бывш. котельной №13 до дома 9 по улице Сахарова П.И. | Котельная АО «Ивхимпром» | 76 | 25 | 39 | подземная |
| 100 | Участок теплотрассы от дома 124 по улице Кузнецова (1 корпус) доТ02ХП 4 трубы и до дома 124 по улице Кузнецова (4 корп)4тр | Котельная АО «Ивхимпром» | 89 | 76 | 34 | подземная |
| 101 | Участок теплотрассы от Т01ХП до дома 124 по улице Кузнецова (1 корпус) 4 трубы | Котельная АО «Ивхимпром» | 108 | 89 | 14 | подземная |
| 102 | Участок теплотрассы от Т03ХП до tХП003 до дома 130/9 по улице Кузнецова (осн.знание) и от tХП003 до tХП004 | Котельная АО «Ивхимпром» | 108 | 57 | 93 | подземная/воздушная |
| 103 | Участок теплотрассы от ТК-8 до дома 36 по улице Рабфаковской | Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | 108 |  | 15 | подземная |
| 104 | участок тепловой сети от ТК16 до ТК17 | Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | 159 |  | 92 | подземная |
| 105 | теплотрассы от ТК-23 до дома 3 по улице Симонова | Котельная ООО «Альфа» | 89 |  | 75 | подземная |
| 106 | участка тепловой сети от точки врезки в существующую теплотрассу Т1 до ИСМА001/1 до точки врезки в существующую теплотрассу Т4 с измерительным участком | Котельная АО «ИСМА» | 159 |  | 78,3 | подземная |
| 107 | теплотрассы ГВС от бойлерной до дома 124 по улице Кузнецова (1 корпус) | Котельная АО «Ивхимпром» |  | 89 | 70,5 | подземная |
| 108 | участка тепловой сети от ТК10 до дома 29 по улице Рабфаковская | Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | 159 |  | 37 | подземная |
| 109 | теплотрассы от ТК-3 до д.3А по ул. Суздальская | Котельная МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») | 57 |  | 11 | подземная |
| 110 | теплотрассы от ТК-23 до дома 80 по улице Революционной | Котельная ООО «Альфа» | 57 |  | 15 | подземная |
| 111 | теплотрассы от бойлерной по территории ОАО "Ивхимпром" до tХП002 (забор ОАО "Ивхимпром") | Котельная АО «Ивхимпром» | 159 |  | 81,11 | подземная |
| 112 | участка тепловой сети от ТК-1 до ТК-2 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 219 | 108 | 27 | подземная |
| 113 | участка тепловой сети от ТК-5 до ТК-6 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 219 | 108 | 65 | подземная |
| 114 | теплотрассы от ТК-14 до дома 20 по улице 2-й Ключевой | Котельная ООО «Альфа» | 89 |  | 145,5 | подземная |
| 115 | теплотрассы от ТК-10 до ТК-12 | Котельная ООО «ТЭС» | 76 | 57 | 220 | подземная |
| 116 | участка тепловой сети от ТК1 до дома 12/95 по улице Рабфаковская | Котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1» | 57 |  | 135,2 | подземная |
| 117 | теплотрассы от ИСМА001 до ИСМА003 | Котельная АО «ИСМА» | 108 |  | 52 | подземная |
| 118 | участка тепловой сети от ТК-4 до ТК-5 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 219 | 108 | 75 | подземная |
| 119 | участка тепловой сети от ТК-7 до ТК-8 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 219 | 89/57 | 56 | подземная |
| 120 | участка тепловой сети от ТК t0ИСКОЖ011 до t013 до Т015 до Т017 до Т019 до t021 до t023 и до д.82 по ул.Окуловой (д/с №6) и от t023 до д.82 (сети гвс от теплового пункта) | Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | 159 |  | 771,9 | подземная |
| 121 | участка тепловой сети от ТК17 до ТК18 | Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | 219 | 110 | 43,9 | подземная |
| 122 | участка тепловой сети от ТК18 до ТК19 | Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | 219 | 110 | 93,5 | подземная |
| 123 | участка тепловой сети от ТК19 до ТК20 | Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | 219/159 | 50/100 | 42,5 | подземная |
| 124 | участка тепловой сети от теплового пункта котельной ГУ ИБХР МВД РФ до t0ИСКОЖ013 | Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | 89 | 40 | 59 | подземная |
| 125 | участка тепловой сети от ТК-9 до ТК-10 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 219 | 57 | 85 | подземная |
| 126 | участка тепловой сети от ТК-14 до школы №15 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 108 | 57 | 114 | подземная |
| 127 | теплотрассы ИСМА003 до дома 8а по улице 23-я Линия | Котельная АО «ИСМА» | 76 |  | 99,6 | подземная |
| 128 | участка тепловой сети от ТК-8 до ТК-9 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 219 | 89 | 30 | подземная |
| 129 | участка тепловой сети от ТК-27 до дома 13 по улице 2-ая Минская | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 89 | 65/50 | 58,5 | подземная |
| 130 | участка тепловой сети от ТК-12 до ТК-13 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 159 | 57 | 72 | подземная |
| Итого |  |  |  |  | 8057,51 |  |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

На трубопроводах тепловых сетей от источников тепловой энергии г. Иваново установлена секционирующая арматура (тип – в основном, стальные задвижки с ручным управлением на давление Ру=16 кгс/см2, по способу присоединения – фланцевые или приварные соединения).

Регулирующая арматура на тепловых сетях первого контура используется в насосных станциях.

Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

По данным, полученным от АО «ИвГТЭ», тепловые камеры, находящиеся на балансе данного предприятия, представлены в железобетонном и кирпичном исполнении. В тепловых камерах установлена необходимая стальная запорная арматура для секционирования тепловых сетей на участки, дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов и отключения ответвлений к потребителям тепловой энергии.

По данным, полученным от АО «ИвГТЭ», тепловые камеры выполнены из сборного железобетона состоят из трех элементов: верхнего (плиты перекрытия), среднего (ограждающие конструкции) и нижнего блоков (монолитное или железобетонное основание). Плиты перекрытия тепловых камер выполнены из железобетонных плит. Для обслуживания оборудования тепловых камер в плитах перекрытия имеются люки: не менее двух (при площади камер до 6 м) и не менее четырех (при площади камеры более 6 м) круглой формы. Ограждающие конструкции тепловых камер выполнены из железобетонных блоков ФБС, в редких случаях из силикатного кирпича с отверстиями для прокладки магистральных трубопроводов и врезок на потребителей тепловой энергии. Основание тепловых камер выполнены из монолитного железобетона или выложены железобетонными плитами. Все внешние поверхности ограждающих конструкций защищены от грунтовых вод гидроизоляцией

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Регулирование отпуска тепла качественное, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с прогнозируемой температурой наружного воздуха.

Ежегодно переутверждаются температурные графики отпуска тепла от источников.

Регулирование режима работы систем теплопотребления абонентов осуществляется по температурным графикам для потребителей, разработанных с учетом режима работы различных схем подключения.

Отпуск тепловой энергии от ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3 осуществляется по утвержденному графику 150-70°C.

Таблица 86 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график 150-70°C)

| Температура наружного воздуха, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем теплопроводе, °С | Нормативная температура теплоносителя на входе в ТФУ в обратном теплопроводе, °С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 60,0 | 39,13 |
| 7 | 60,0 | 38,59 |
| 6 | 62,2 | 39,37 |
| 5 | 64,9 | 40,42 |
| 4 | 67,6 | 41,45 |
| 3 | 70,2 | 42,46 |
| 2 | 72,8 | 43,46 |
| 1 | 75,5 | 44,44 |
| 0 | 78,1 | 45,42 |
| -1 | 80,7 | 46,37 |
| -2 | 83,2 | 47,32 |
| -3 | 85,8 | 48,26 |
| -4 | 88,4 | 49,19 |
| -5 | 90,9 | 50,10 |
| -6 | 93,5 | 51,01 |
| -7 | 96,0 | 51,91 |
| -8 | 98,5 | 52,80 |
| -9 | 101,0 | 53,68 |
| -10 | 103,5 | 54,56 |
| -11 | 106,0 | 55,42 |
| -12 | 108,5 | 56,28 |
| -13 | 111,0 | 57,14 |
| -14 | 113,5 | 57,98 |
| -15 | 116,0 | 58,82 |
| -16 | 118,4 | 59,66 |
| -17 | 120,9 | 60,48 |
| -18 | 123,3 | 61,30 |
| -19 | 125,8 | 62,12 |
| -20 | 128,2 | 62,93 |
| -21 | 130,7 | 63,73 |
| -22 | 133,1 | 64,53 |
| -23 | 135,5 | 65,33 |
| -24 | 138,0 | 66,12 |
| -25 | 140,4 | 66,90 |
| -26 | 142,8 | 67,68 |
| -27 | 145,2 | 68,46 |
| -28 | 147,6 | 69,23 |
| -29 | 150,0 | 70,00 |

Графики изменения температур теплоносителя выбраны на основании климатических параметров холодного времени года на территории г. Иваново согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» и справочных данных температуры воды, подаваемой в отопительную систему, и сетевой – в обратном трубопроводе.

На муниципальных котельных г. Иваново, в основном применяются температурные графики 105-70℃ и 95-70°C.

Для систем теплоснабжения на базе муниципальных и ведомственных котельных, работающих в соответствии с температурным графиком 95-70°C, принятый температурный график является оптимальным и технически обоснованным по следующим причинам:

- простота конструкций систем теплопотребления;

- приближенность потребителей к источникам тепловой энергии;

- малые подключенные нагрузки потребителей.

Котельные № 2, 3, 17, 10, 24, 25, 30, 31, 41, 43, 44, 45, 46 АО «ИвГТЭ», котельная АО «Железобетон», котельная АО «Ивстройкерамика», котельная ООО «Теплоснаб-2010», котельная ГОУ ВПО «Ивановский энергетический университет», котельная ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (котельная 42), котельная ОАО «СТС», котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России», котельная АО «ИСМА», Котельная ООО «ТЭС», котельная ООО «РесурсЭнерго», котельная АО «Газпромнефть-Терминал», котельная ОАО «Ивановоглавснаб»,  котельная филиала "Ивэнерго" ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (ул.Суздальская), котельная АО «Владгазкомпания» работают по температурному графику 95/70℃.

Котельные №№39,43,44,45 АО «ИвГТЭ», котельная АО «Водоканал» работают по температурному графику 95/70℃. Нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует. Тепловые сети котельной №46 АО «ИвГТЭ» работают на горячее водоснабжение по температурному графику 60/55℃

Таблица 87 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график 95/70℃.)

| Температура наружного воздуха, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем теплопроводе, °С | Нормативная температура теплоносителя на входе в ТФУ в обратном теплопроводе, °С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 43,3 | 37,2 |
| 7 | 44,9 | 38,3 |
| 6 | 46,5 | 39,4 |
| 5 | 48,1 | 40,4 |
| 4 | 49,6 | 41,4 |
| 3 | 51,1 | 42,5 |
| 2 | 52,6 | 43,5 |
| 1 | 54,1 | 44,4 |
| 0 | 55,6 | 45,4 |
| -1 | 57,1 | 46,4 |
| -2 | 58,5 | 47,3 |
| -3 | 60,0 | 48,3 |
| -4 | 61,4 | 49,2 |
| -5 | 62,9 | 50,1 |
| -6 | 64,3 | 51,0 |
| -7 | 65,7 | 51,9 |
| -8 | 67,1 | 52,8 |
| -9 | 68,5 | 53,7 |
| -10 | 69,9 | 54,6 |
| -11 | 71,2 | 55,4 |
| -12 | 72,6 | 56,3 |
| -13 | 74,0 | 57,1 |
| -14 | 75,3 | 58,0 |
| -15 | 76,7 | 58,8 |
| -16 | 78,0 | 59,7 |
| -17 | 79,4 | 60,5 |
| -18 | 80,7 | 61,3 |
| -19 | 82,0 | 62,1 |
| -20 | 83,3 | 62,9 |
| -21 | 84,7 | 63,7 |
| -22 | 86,0 | 64,5 |
| -23 | 87,3 | 65,3 |
| -24 | 88,6 | 66,1 |
| -25 | 89,9 | 66,9 |
| -26 | 91,2 | 67,7 |
| -27 | 92,4 | 68,5 |
| -28 | 93,7 | 69,2 |
| -29 | 95,0 | 70,0 |

Котельные №№23,33 АО «ИвГТЭ» работают по температурному графику 105/70℃. Тепловые сети котельной №33 АО «ИвГТЭ» работают на горячее водоснабжение по температурному графику 65/55℃. На котельной №23 АО «ИвГТЭ» ГВС отсутствует.

Таблица 88 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график 105/70℃)

| Температура наружного воздуха, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем теплопроводе, °С | Нормативная температура теплоносителя на входе в ТФУ в обратном теплопроводе, °С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 45,8 | 37,2 |
| 7 | 47,6 | 38,3 |
| 6 | 49,4 | 39,4 |
| 5 | 51,1 | 40,4 |
| 4 | 52,9 | 41,4 |
| 3 | 54,6 | 42,5 |
| 2 | 56,3 | 43,5 |
| 1 | 58,0 | 44,4 |
| 0 | 59,7 | 45,4 |
| -1 | 61,4 | 46,4 |
| -2 | 63,0 | 47,3 |
| -3 | 64,7 | 48,3 |
| -4 | 66,3 | 49,2 |
| -5 | 68,0 | 50,1 |
| -6 | 69,6 | 51,0 |
| -7 | 71,2 | 51,9 |
| -8 | 72,8 | 52,8 |
| -9 | 74,4 | 53,7 |
| -10 | 76,0 | 54,6 |
| -11 | 77,6 | 55,4 |
| -12 | 79,1 | 56,3 |
| -13 | 80,7 | 57,1 |
| -14 | 82,3 | 58,0 |
| -15 | 83,8 | 58,8 |
| -16 | 85,4 | 59,7 |
| -17 | 86,9 | 60,5 |
| -18 | 88,4 | 61,3 |
| -19 | 90,0 | 62,1 |
| -20 | 91,5 | 62,9 |
| -21 | 93,0 | 63,7 |
| -22 | 94,5 | 64,5 |
| -23 | 96,0 | 65,3 |
| -24 | 97,5 | 66,1 |
| -25 | 99,0 | 66,9 |
| -26 | 100,5 | 67,7 |
| -27 | 102,0 | 68,5 |
| -28 | 103,5 | 69,2 |
| -29 | 105,0 | 70,0 |

Котельные №№37 АО «ИвГТЭ» работает по температурному графику 105/70℃. Тепловые сети котельной №37 АО «ИвГТЭ» работают на горячее водоснабжение по открытой схеме, точка излома 63℃.

Таблица 89 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график 105/70℃, точка излома 63℃)

| Температура наружного воздуха, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем теплопроводе, °С | Нормативная температура теплоносителя на входе в ТФУ в обратном теплопроводе, °С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 63,0 | 50,5 |
| 7 | 63,0 | 50,2 |
| 6 | 63,0 | 49,9 |
| 5 | 63,0 | 49,5 |
| 4 | 63,0 | 49,2 |
| 3 | 63,0 | 48,9 |
| 2 | 63,0 | 48,6 |
| 1 | 63,0 | 48,2 |
| 0 | 63,0 | 47,9 |
| -1 | 63,0 | 47,6 |
| -2 | 63,0 | 47,3 |
| -3 | 64,7 | 48,3 |
| -4 | 66,3 | 49,2 |
| -5 | 68,0 | 50,1 |
| -6 | 69,6 | 51,0 |
| -7 | 71,2 | 51,9 |
| -8 | 72,8 | 52,8 |
| -9 | 74,4 | 53,7 |
| -10 | 76,0 | 54,6 |
| -11 | 77,6 | 55,4 |
| -12 | 79,1 | 56,3 |
| -13 | 80,7 | 57,1 |
| -14 | 82,3 | 58,0 |
| -15 | 83,8 | 58,8 |
| -16 | 85,4 | 59,7 |
| -17 | 86,9 | 60,5 |
| -18 | 88,4 | 61,3 |
| -19 | 90,0 | 62,1 |
| -20 | 91,5 | 62,9 |
| -21 | 93,0 | 63,7 |
| -22 | 94,5 | 64,5 |
| -23 | 96,0 | 65,3 |
| -24 | 97,5 | 66,1 |
| -25 | 99,0 | 66,9 |
| -26 | 100,5 | 67,7 |
| -27 | 102,0 | 68,5 |
| -28 | 103,5 | 69,2 |
| -29 | 105,0 | 70,0 |

Котельная №18 АО «ИвГТЭ» работает по температурному графику 95/70℃. Тепловые сети котельной №18 АО «ИвГТЭ» и котельной АО «Ивхимпром» работают с точкой излома 65℃.

Таблица 90 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график 95/70℃ с точкой излома 65℃)

| Температура наружного воздуха, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем теплопроводе, °С | Нормативная температура теплоносителя на входе в ТФУ в обратном теплопроводе, °С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 65,0 | 55,1 |
| 7 | 65,0 | 54,9 |
| 6 | 65,0 | 54,6 |
| 5 | 65,0 | 54,3 |
| 4 | 65,0 | 54,1 |
| 3 | 65,0 | 53,8 |
| 2 | 65,0 | 53,6 |
| 1 | 65,0 | 53,3 |
| 0 | 65,0 | 53,1 |
| -1 | 65,0 | 52,8 |
| -2 | 65,0 | 52,6 |
| -3 | 65,0 | 52,3 |
| -4 | 65,0 | 52,1 |
| -5 | 65,0 | 51,8 |
| -6 | 65,0 | 51,6 |
| -7 | 65,7 | 51,9 |
| -8 | 67,1 | 52,8 |
| -9 | 68,5 | 53,7 |
| -10 | 69,9 | 54,6 |
| -11 | 71,2 | 55,4 |
| -12 | 72,6 | 56,3 |
| -13 | 74,0 | 57,1 |
| -14 | 75,3 | 58,0 |
| -15 | 76,7 | 58,8 |
| -16 | 78,0 | 59,7 |
| -17 | 79,4 | 60,5 |
| -18 | 80,7 | 61,3 |
| -19 | 82,0 | 62,1 |
| -20 | 83,3 | 62,9 |
| -21 | 84,7 | 63,7 |
| -22 | 86,0 | 64,5 |
| -23 | 87,3 | 65,3 |
| -24 | 88,6 | 66,1 |
| -25 | 89,9 | 66,9 |
| -26 | 91,2 | 67,7 |
| -27 | 92,4 | 68,5 |
| -28 | 93,7 | 69,2 |
| -29 | 95,0 | 70,0 |

Котельная №19 АО «ИвГТЭ» работает по температурному графику 130/70℃. Тепловые сети котельной №19 АО «ИвГТЭ» работают с точкой излома 60℃.

Таблица 91 – Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (Утвержденный температурный график 130/70℃)

| Температура наружного воздуха, °С | Нормативная температура теплоносителя на выходе из ТФУ в подающем теплопроводе, °С | Нормативная температура теплоносителя на входе в ТФУ в обратном теплопроводе, °С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 60,0 | 42,6 |
| 7 | 60,0 | 42,1 |
| 6 | 60,0 | 41,7 |
| 5 | 60,0 | 41,2 |
| 4 | 61,0 | 41,4 |
| 3 | 63,3 | 42,5 |
| 2 | 65,5 | 43,5 |
| 1 | 67,7 | 44,4 |
| 0 | 69,9 | 45,4 |
| -1 | 72,1 | 46,4 |
| -2 | 74,3 | 47,3 |
| -3 | 76,4 | 48,3 |
| -4 | 78,6 | 49,2 |
| -5 | 80,7 | 50,1 |
| -6 | 82,8 | 51,0 |
| -7 | 85,0 | 51,9 |
| -8 | 87,1 | 52,8 |
| -9 | 89,2 | 53,7 |
| -10 | 91,3 | 54,6 |
| -11 | 93,4 | 55,4 |
| -12 | 95,5 | 56,3 |
| -13 | 97,5 | 57,1 |
| -14 | 99,6 | 58,0 |
| -15 | 101,7 | 58,8 |
| -16 | 103,7 | 59,7 |
| -17 | 105,8 | 60,5 |
| -18 | 107,8 | 61,3 |
| -19 | 109,9 | 62,1 |
| -20 | 111,9 | 62,9 |
| -21 | 113,9 | 63,7 |
| -22 | 116,0 | 64,5 |
| -23 | 118,0 | 65,3 |
| -24 | 120,0 | 66,1 |
| -25 | 122,0 | 66,9 |
| -26 | 124,0 | 67,7 |
| -27 | 126,0 | 68,5 |
| -28 | 128,0 | 69,2 |
| -29 | 130,0 | 70,0 |

Анализ обоснованности утвержденных в прошлых актуализациях схемы теплоснабжения нормативных значений температуры теплоносителя в тепловых сетях при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети заключается в сравнении утвержденных графиков с фактическими режимами теплопотребления, в анализе фактических режимов, идентификации фактических параметров теплопотребления и синтеза графиков регулирования, адаптированных к этим фактическим параметрам.

Анализ обоснованности существующих графиков регулирования и необходимость адаптации режимов централизованного отпуска тепловой энергии к фактическим параметрам теплопотребления являются чрезвычайно актуальными задачами, решение которых необходимо для повышения качества, надежности и энергоэффективности отечественных систем централизованного теплоснабжения. До настоящего времени эти задачи не имеют ни общепринятых методических решений, ни соответствующего программного обеспечения.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

В соответствии с п. 6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 г. №115):

«Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

- по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3%;

- по давлению в подающем трубопроводе ± 5%;

- по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/с м².

Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную графиком не более чем на +5%. Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется».

Графическое сравнение фактических температурных режимов отпуска тепла с сетевой водой от источников теплоснабжения г. Иваново с утвержденными графиками регулирования отпуска тепла выполнялось по данным учета за 2021 год (для ИвТЭЦ-2 – за 2020 – 2021 годы).

Результаты графического сравнения представлены ниже.

Рисунок 48 – Сравнение фактического и утвержденного температурного графика ИвТЭЦ-2 (Вывод А)

Рисунок 49 – Сравнение фактического и утвержденного температурного графика ИвТЭЦ-2 (Вывод В)

Рисунок 50 – Сравнение фактического и утвержденного температурного графика ИвТЭЦ-2 (Вывод С)

Рисунок 51 – Сравнение фактического и утвержденного температурного графика ИвТЭЦ-3 (Вывод D)

Рисунок 52 – Сравнение фактического и утвержденного температурного графика ИвТЭЦ-3 (Вывод E)

Рисунок 53 – Сравнение фактического и утвержденного температурного графика ИвТЭЦ-3 (Вывод F)

Рисунок 54 – Сравнение фактического и утвержденного температурного графика котельной №2

Рисунок 55 – Сравнение фактического и утвержденного температурного графика котельной №3

Рисунок 56 – Сравнение фактического и утвержденного температурного графика котельной №10

Рисунок 57 – Сравнение фактического и утвержденного температурного графика котельной №17

Рисунок 58 – Сравнение фактического и утвержденного температурного графика котельной №18

Рисунок 59 – Сравнение фактического и утвержденного температурного графика котельной №19

Рисунок 60 – Сравнение фактического и утвержденного температурного графика котельной №23

Рисунок 61 – Сравнение фактического и утвержденного температурного графика котельной №24

Рисунок 62 – Сравнение фактического и утвержденного температурного графика котельной №25

Рисунок 63 – Сравнение фактического и утвержденного температурного графика котельной №30

Рисунок 64 – Сравнение фактического и утвержденного температурного графика котельной №31

Рисунок 65 – Сравнение фактического и утвержденного температурного графика котельной №33

Рисунок 66 – Сравнение фактического и утвержденного температурного графика котельной №37

Рисунок 67 – Сравнение фактического и утвержденного температурного графика котельной №41

Рисунок 68 – Сравнение фактического и утвержденного температурного графика котельной №44

Рисунок 69 – Сравнение фактического и утвержденного температурного графика котельной №45

Рисунок 70 – Сравнение фактического и утвержденного температурного графика котельной №46

В диапазоне низких значений температуры наружного воздуха, по всем тепловыводам ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3 фактическая температура теплоносителя в подающем трубопроводе не превышает 115 °С. Фактическая срезка температурнрого графика начинается в районе около минус 15˚С. При этом общесистемных жалоб потребителей на некачественное теплоснабжение при более низких значениях температуры наружного воздуха не регистрируется (возникающие жалобы на низкую температуру в помещениях при наиболее низкой наружной температуре носят локальный характер, возникают у наиболее удаленных потребителей, с малым располагаемым напором на тепловых вводах, и должны устраняться не централизованным повышением температуры теплоносителя, а локальной наладкой потокораспределения в тепловых сетях).

Данный факт свидетельствует о том, что уровня температуры фактической срезки температурного графика в достаточно большом диапазоне температур наружного воздуха хватает для обеспечения нормативного спроса на тепловую энергию.

Что касается сравнения утверждённых графиков и фактических реализаций температурных режимов котельных АО «ИвГТЭ», то основные причины несоответствий здесь, как и в другтх системах централизованного теплоснабжения, заключены в несоответствии фактических параметров потребителей, сетей и оборудования проектным значениям, завышенные, - по сравнению с фактическими, - договорные нагрузки потребителей и разрегулировка гидравлических режимов.

Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Транспортировка тепла от источников до потребителей осуществляется по магистральным и распределительным тепловым сетям, общая протяжённость которых, с учётом квартальных сетей, составляет более 700 км в однотрубном исчислении. Для обеспечения транспортировки и создания необходимых гидравлических режимов, на магистральных тепловых сетях имеются 4 насосных станции. Гидравлический режим тепловых сетей небольших теплорайонов с равнинным рельефом местности обеспечивается оборудованием источников. Гидравлический режим тепловых сетей второго контура обеспечивается более 30 ЦТП.

Гидравлические режимы работы тепловых сетей от основных источников г. Иваново представлены в таблице ниже. Пьезометрические графики и расчетные параметры участков в разрезе теплоисточников представлены в Главе 3 «Электронная модель системы теплоснабжения».

Таблица 92 – Гидравлические режимы работы тепловых сетей от основных источников г. Иваново

| № п/п | Наименование теплоисточника | Температурный график работы тепловой сети, Тпр/Тобр, ℃ |  | контур отопления |  | Расход теплоносителя в тепловой сети контура отопления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Контур отопления | Контур ГВС | Давление теплоносителя в прямом трубопровооде, Рпр | Располагаемый напор, обеспечиваемый оборудованием котельной | Прямой трубопровод | Обратный трубопровод |
| ЕТО №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ Филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ИвТЭЦ-2 | 150/70 | 60/55 | 9,10 | 66,00 | 5300 | 5020 |
| 2 | ИвТЭЦ-3 | 150/70 | 60/55 | 9,10 | 79,00 | 6350 | 6080 |
| Котельные АО «ИвГТЭ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | котельная № 2 | 95/70 | 61/58 | 2,6 | 11 | 15,33 | 15,30 |
| 4 | котельная № 3 | 95/70 | 62/53 | 2,8 | 8 | 20,70 | 20,70 |
| 5 | котельная № 10 | 95/70 | 61/59 | 3,2 | 10 | 10,77 | 10,75 |
| 6 | котельная № 17 | 95/70 | 61/54 | 2,8 | 7 | 29,04 | 28,90 |
| 7 | котельная № 18 | 95/70 с точкой излома 65 |  | 4,1 | 20 | 59,92 | 59,80 |
| 8 | котельная № 19 | 130/70 с точкой излома 60 |  | 5,0 | 20 | 41,37 | 38,20 |
| 9 | котельная № 23 | 105/70 | нет гвс | 4,6 | 26 | 486,60 | 484,20 |
| 10 | котельная № 24 | 95/70 | 61/59 | 3,9 | 14 | 25,98 | 25,90 |
| 11 | котельная № 25 | 95/70 | 62/56 | 3,0 | 5 | 9,12 | 9,10 |
| 12 | котельная № 30 | 95/70 | 61/59 | 3,2 | 10 | 53,22 | 53,00 |
| 13 | котельная № 31 | 95/70 | 61/52 | 4,6 | 21 | 112,75 | 112,5 |
| 14 | котельная № 33 | 105/70 | 65/55 | 4,4 | 19 | 146,08 | 145,50 |
| 15 | котельная № 35 | --- | 65/50 | --- |  | --- | --- |
| 16 | котельная № 37 | 105/70 с точкой излома 63 |  | 6,5 | 40 | 1242,50 | 1193,50 |
| 17 | котельная № 39 | 95/70 | нет гвс | 4,0 | 20 | 11,22 | 11,20 |
| 18 | котельная № 41 | 95/70 | 61/59 | 4,5 | 11 | 21,25 | 21,20 |
| 19 | котельная № 43 | 95/70 | нет гвс | 2,2 | 4 | 7,33 | 7,32 |
| 20 | котельная № 44 | 95/70 | нет гвс | 4,5 | 25 | 45,84 | 45,70 |
| 21 | котельная № 45 | 95/70 | нет гвс | 3,4 | 10 | 15,94 | 15,90 |
| 22 | котельная № 46 | 95/70 | 60/55 | 5,0 | 25 | 54,76 | 54,60 |
| Котельные, от которых АО «ИвГТЭ» осуществляет транспортировку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Котельная АО «Железобетон» | 95/70 | 65 | 5,5 |  | 96,87 |  |
| 24 | Котельная АО «ИСМА» | 95/70 | нет | 5,5 |  | 37,2 |  |
| 25 | Котельная АО «Ивстройкерамика» | 95/70, нижнее спрямление 60 |  | 6,6 |  | 110,5 |  |
| 26 | Котельная АО «Ивхимпром» | 95/70, нижнее спрямление 65 | от ЦТП | 7,2 |  | 62,21 |  |
| 27 | Котельная ООО «ТЭС» | 95/70 | 65 | 4,5 |  | --- |  |
| 28 | Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | 95/70 | 65 | 4,6 |  | 19,2 |  |
| 29 | Котельная ГОЦ (Городской оздоровительный центр) г. Иваново | нет | 65 | --- |  |  |  |
| 30 | Котельная РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению) | 105/70, нижнее спрямление 65 | от ЦТП | 5,2 |  | 283,33 |  |
| 31 | Котельная ООО «Альянс-Профи» | 95/70 | нет | 5,8 |  | 182,6 |  |
| 32 | Котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1» | 95/70 | нет | 3,8 |  | 35,9 |  |
| 33 | Котельная ООО «Альфа» | 105/70, нижнее спрямление 60 | --- | 5,7 |  |  |  |
| 34 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 95/70 | 67 | 5,5 |  | 140,76 |  |
| 35 | Котельная ООО «СТС» | 95/70 | 65 | 4,7 |  | 79,22 |  |
| 36 | Котельная ООО «ТДЛ Энерго» | 105/70 | нет | 5,7 |  | 279,7 |  |
| 37 | Котельная МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») | 95/70 | нет | 3,5 |  | 3,12 |  |
| 38 | Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | 95/70, нижнее спрямление 65 |  | 4,7 |  | 117,2 |  |
| 39 | Котельная № 33 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 95/70 | нет | 4,8 |  | 5,2 |  |
| 40 | Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 105/70, нижнее спрямление 65 | --- | 6 |  | 78,5 |  |
| 41 | Котельная АО «Водоканал» | 95/70 | нет | 5,5 |  | 78,5 |  |
| 42 | Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | 95/70 | 65 | 5,4 |  | 24,94 |  |

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за 2017-2021 гг.

Сводная статистика отказов (инцидентов) на тепловых сетях системы теплоснабжения г. Иваново представлена в таблице ниже. Подробный анализ статистики отказов представлен в разделе 9.2.

Таблица 93 – Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей зоны действия источников тепловой энергии, в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций, за последние 5 лет (таблица П12.6 МУ)

| Год актуализации (разработки) | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИвТЭЦ-2, эксплуатирующая организация - Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,04 | 15,00 | 0,00 | 0,222 |
| 2018 | 0,07 | 13,20 | 0,00 | 0,201 |
| 2019 | 0,0737 | 13,20 | 0,00 | 0,161 |
| 2020 | 0,0295 | 10,50 | 0,00 | 0,203 |
| 2021 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| ИвТЭЦ-3, эксплуатирующая организация - Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,047 | 7,50 | 0,00 | 0,251 |
| 2018 | 0,071 | 9,67 | 0,00 | 0,269 |
| 2019 | 0,071 | 9,67 | 0,00 | 0,247 |
| 2020 | 0,083 | 9,86 | 0,00 | 0,242 |
| 2021 | 0,118 | 9,50 | 0,00 | 0,221 |
| котельная № 2, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| котельная № 3, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| котельная № 10, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| котельная № 17, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| котельная № 18, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| котельная № 19, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| котельная № 23, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| котельная № 24, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| котельная № 25, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| котельная № 30, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| котельная № 31, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| котельная № 33, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| котельная № 35, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| котельная № 37, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| котельная № 39, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| котельная № 41, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| котельная № 43, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| котельная № 44, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| котельная № 45, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| котельная № 46, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная АО «Железобетон», эксплуатирующая организация - АО «Железобетон», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная АО «ИСМА», эксплуатирующая организация - АО «ИСМА», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная АО «Ивстройкерамика», эксплуатирующая организация - АО «Ивстройкерамика», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная АО «Ивхимпром», эксплуатирующая организация - АО «Ивхимпром», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная ООО «ТЭС», эксплуатирующая организация - ООО «ТЭС», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России», эксплуатирующая организация - ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная ГОЦ (Городской оздоровительный центр) г. Иваново, эксплуатирующая организация - МП «Городской оздоровительный центр», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению), эксплуатирующая организация - РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению, ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная ООО «Альянс-Профи», эксплуатирующая организация - ООО «Альянс-Профи», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1», эксплуатирующая организация - ООО «Ивановская энергетическая компания-1», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная ООО «Альфа», эксплуатирующая организация - ООО «Альфа», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго», эксплуатирующая организация - ООО «РесурсЭнерго», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная ООО «СТС», эксплуатирующая организация - ООО «СТС», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная ООО «ТДЛ Энерго», эксплуатирующая организация - ООО «ТДЛ Энерго», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья»), эксплуатирующая организация - Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»), эксплуатирующая организация - ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная № 33 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России»), эксплуатирующая организация - ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России»), эксплуатирующая организация - ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная АО «Водоканал», эксплуатирующая организация - АО «Водоканал», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная ООО «Теплоснаб-2010», эксплуатирующая организация - ООО «Теплоснаб-2010», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная № 10 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России»), эксплуатирующая организация - ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная № 11 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России»), эксплуатирующая организация - ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| АО «Владгазкомпания» – ул. Революционная 26, корп. 1, эксплуатирующая организация - АО «Владгазкомпания», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8, эксплуатирующая организация - АО «Владгазкомпания», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| ООО «Август Т» - ул. Дюковская 25, эксплуатирующая организация - ООО «Август Т», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| ООО «Август Т» - ул. Кузнецова, 67Б, эксплуатирующая организация - ООО «Август Т», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья»), эксплуатирующая организация - Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная ОАО «Ивановоглавснаб» , эксплуатирующая организация - ОАО «Ивановоглавснаб» , ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная ООО «Газпромнефть-Терминал», эксплуатирующая организация - ООО «Газпромнефть-Терминал», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная АО «ПСК», эксплуатирующая организация - АО «ПСК», ЕТО №2 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная МЧС (ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия»), эксплуатирующая организация - ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия», ЕТО №3 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная ООО «Гринвилль тепло», эксплуатирующая организация - ООО «Гринвилль тепло», ЕТО №4 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная НТК (ЗАО «Новая тепловая компания»), эксплуатирующая организация - ЗАО «Новая тепловая компания», ЕТО №5 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная ООО «Нордекс», эксплуатирующая организация - ООО «Нордекс», ЕТО №6 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |

Таблица 94 –  Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающих организаций, за последние 5 лет (таблица П12.7 МУ)

| Год актуализации (разработки) | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,09 | 22,5 | 0,00 | 4,090 |
| 2018 | 0,14 | 22,9 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,14 | 22,9 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,11 | 20,4 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,12 | 9,5 | 0,00 | 0,000 |
| ЕТО №02 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,000 |
| ЕТО №03 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,000 |
| ЕТО №04 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,000 |
| ЕТО №05 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,000 |
| ЕТО №06 |  |  |  |  |
| 2017 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

Таблица 95 – Динамика изменения отказов и восстановлений в распределительных тепловых сетях зоны действия источников тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающих организаций, за последние 5 лет (таблица П12.8 МУ)

| Год актуализации (разработки) | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИвТЭЦ-2, эксплуатирующая организация - Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,20 | 10,35 | 0,00 | 0,222 |
| 2018 | 0,21 | 9,65 | 0,00 | 0,201 |
| 2019 | 0,15 | 10,05 | 0,00 | 0,161 |
| 2020 | 0,29 | 9,97 | 0,00 | 0,203 |
| 2021 | 0,29 | 9,97 | 0,00 | 0,247 |
| ИвТЭЦ-3, эксплуатирующая организация - Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,27 | 10,11 | 0,00 | 0,251 |
| 2018 | 0,28 | 9,78 | 0,00 | 0,269 |
| 2019 | 0,23 | 10,92 | 0,00 | 0,247 |
| 2020 | 0,38 | 10,20 | 0,00 | 0,242 |
| 2021 | 0,38 | 10,20 | 0,00 | 0,221 |
| котельная № 2, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,76 | 2,00 | 0,00 | 0,098 |
| 2018 | 0,76 | 2,00 | 0,00 | 0,098 |
| 2019 | 0,76 | 2,00 | 0,00 | 0,098 |
| 2020 | 0,76 | 7,00 | 0,00 | 0,344 |
| 2021 | 0,76 | 7,00 | 0,00 | 0,344 |
| котельная № 3, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,77 | 14,00 | 0,00 | 0,689 |
| 2018 | 1,28 | 9,80 | 0,00 | 0,402 |
| 2019 | 1,28 | 9,80 | 0,00 | 0,402 |
| 2020 | 1,28 | 5,60 | 0,00 | 0,230 |
| 2021 | 1,28 | 5,60 | 0,00 | 0,230 |
| котельная № 10, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 12,08 | 7,00 | 0,00 | 0,344 |
| 2018 | 18,13 | 6,25 | 0,00 | 0,308 |
| 2019 | 18,13 | 6,25 | 0,00 | 0,308 |
| 2020 | 18,13 | 11,33 | 0,00 | 0,558 |
| 2021 | 18,13 | 11,33 | 0,00 | 0,558 |
| котельная № 17, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| котельная № 18, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| котельная № 19, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| котельная № 23, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,08 | 16,00 | 0,00 | 0,787 |
| 2018 | 0,12 | 10,67 | 0,00 | 0,525 |
| 2019 | 0,12 | 10,67 | 0,00 | 0,525 |
| 2020 | 0,12 | 15,00 | 0,00 | 0,738 |
| 2021 | 0,12 | 15,00 | 0,00 | 0,738 |
| котельная № 24, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| котельная № 25, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 1,44 | 6,00 | 0,00 | 0,295 |
| 2019 | 1,44 | 6,00 | 0,00 | 0,295 |
| 2020 | 1,44 | 5,00 | 0,00 | 0,246 |
| 2021 | 1,44 | 5,00 | 0,00 | 0,246 |
| котельная № 30, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| котельная № 31, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 3,89 | 8,89 | 0,00 | 0,437 |
| 2018 | 6,05 | 11,21 | 0,00 | 0,454 |
| 2019 | 6,05 | 11,21 | 0,00 | 0,454 |
| 2020 | 6,05 | 11,07 | 0,00 | 0,449 |
| 2021 | 6,05 | 11,07 | 0,00 | 0,449 |
| котельная № 33, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,23 | 10,50 | 0,00 | 0,517 |
| 2018 | 0,23 | 13,50 | 0,00 | 0,664 |
| 2019 | 0,23 | 13,50 | 0,00 | 0,664 |
| 2020 | 0,23 | 6,00 | 0,00 | 0,295 |
| 2021 | 0,23 | 6,00 | 0,00 | 0,295 |
| котельная № 35, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 1,58 | 9,14 | 0,00 | 0,450 |
| 2018 | 2,93 | 9,38 | 0,00 | 0,429 |
| 2019 | 2,93 | 9,38 | 0,00 | 0,429 |
| 2020 | 2,93 | 9,77 | 0,00 | 0,446 |
| 2021 | 2,93 | 9,77 | 0,00 | 0,446 |
| котельная № 37, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,25 | 6,00 | 0,00 | 0,295 |
| 2018 | 0,28 | 10,00 | 0,00 | 0,443 |
| 2019 | 0,28 | 10,00 | 0,00 | 0,443 |
| 2020 | 0,28 | 8,89 | 0,00 | 0,394 |
| 2021 | 0,28 | 8,89 | 0,00 | 0,394 |
| котельная № 39, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| котельная № 41, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| котельная № 43, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| котельная № 44, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| котельная № 45, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| котельная № 46, эксплуатирующая организация - АО «ИвГТЭ», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная АО «Железобетон», эксплуатирующая организация - АО «Железобетон», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,32 | 7,00 | 0,00 | 0,172 |
| 2019 | 0,32 | 7,00 | 0,00 | 0,172 |
| 2020 | 0,32 | 7,50 | 0,00 | 0,185 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная АО «ИСМА», эксплуатирующая организация - АО «ИСМА», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная АО «Ивстройкерамика», эксплуатирующая организация - АО «Ивстройкерамика», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 1,47 | 10,50 | 0,00 | 0,344 |
| 2019 | 1,47 | 10,50 | 0,00 | 0,344 |
| 2020 | 1,47 | 14,00 | 0,00 | 0,459 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная АО «Ивхимпром», эксплуатирующая организация - АО «Ивхимпром», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная ООО «ТЭС», эксплуатирующая организация - ООО «ТЭС», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России», эксплуатирующая организация - ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная ГОЦ (Городской оздоровительный центр) г. Иваново, эксплуатирующая организация - МП «Городской оздоровительный центр», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению), эксплуатирующая организация - РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению, ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,24 | 10,00 | 0,00 | 0,492 |
| 2019 | 0,24 | 10,00 | 0,00 | 0,492 |
| 2020 | 0,24 | 10,00 | 0,00 | 0,492 |
| 2021 | 0,24 | 10,00 | 0,00 | 0,492 |
| Котельная ООО «Альянс-Профи», эксплуатирующая организация - ООО «Альянс-Профи», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,69 | 7,33 | 0,00 | 0,361 |
| 2019 | 0,69 | 7,33 | 0,00 | 0,361 |
| 2020 | 0,69 | 14,67 | 0,00 | 0,722 |
| 2021 | 0,69 | 14,67 | 0,00 | 0,722 |
| Котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1», эксплуатирующая организация - ООО «Ивановская энергетическая компания-1», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная ООО «Альфа», эксплуатирующая организация - ООО «Альфа», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго», эксплуатирующая организация - ООО «РесурсЭнерго», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,74 | 12,00 | 0,00 | 0,506 |
| 2019 | 0,74 | 12,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,74 | 13,17 | 0,00 | 0,555 |
| 2021 | 0,12 | 16,00 | 0,00 | 0,394 |
| Котельная ООО «СТС», эксплуатирующая организация - ООО «СТС», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная ООО «ТДЛ Энерго», эксплуатирующая организация - ООО «ТДЛ Энерго», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,37 | 13,20 | 0,00 | 0,649 |
| 2019 | 0,37 | 13,20 | 0,00 | 0,649 |
| 2020 | 0,37 | 11,80 | 0,00 | 0,581 |
| 2021 | 0,37 | 11,80 | 0,00 | 0,581 |
| Котельная МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья»), эксплуатирующая организация - Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»), эксплуатирующая организация - ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 1,06 | 11,00 | 0,00 | 0,325 |
| 2019 | 1,06 | 11,00 | 0,00 | 0,325 |
| 2020 | 1,06 | 7,00 | 0,00 | 0,207 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная № 33 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России»), эксплуатирующая организация - ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 6,52 | 15,00 | 0,00 | 0,738 |
| 2019 | 6,52 | 15,00 | 0,00 | 0,738 |
| 2020 | 6,52 | 6,00 | 0,00 | 0,295 |
| 2021 | 3,26 | 3,00 | 0,00 | 0,148 |
| Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России»), эксплуатирующая организация - ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная АО «Водоканал», эксплуатирующая организация - АО «Водоканал», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная ООО «Теплоснаб-2010», эксплуатирующая организация - ООО «Теплоснаб-2010», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,34 | 4,50 | 0,00 | 0,111 |
| 2019 | 0,34 | 4,50 | 0,00 | 0,111 |
| 2020 | 0,34 | 13,00 | 0,00 | 0,320 |
| 2021 | 0,34 | 13,00 | 0,00 | 0,640 |
| Котельная № 10 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России»), эксплуатирующая организация - ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная № 11 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России»), эксплуатирующая организация - ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| АО «Владгазкомпания» – ул. Революционная 26, корп. 1, эксплуатирующая организация - АО «Владгазкомпания», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8, эксплуатирующая организация - АО «Владгазкомпания», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| ООО «Август Т» - ул. Дюковская 25, эксплуатирующая организация - ООО «Август Т», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| ООО «Август Т» - ул. Кузнецова, 67Б, эксплуатирующая организация - ООО «Август Т», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья»), эксплуатирующая организация - Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная ОАО «Ивановоглавснаб» , эксплуатирующая организация - ОАО «Ивановоглавснаб» , ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная ООО «Газпромнефть-Терминал», эксплуатирующая организация - ООО «Газпромнефть-Терминал», ЕТО №1 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная АО «ПСК», эксплуатирующая организация - АО «ПСК», ЕТО №2 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная МЧС (ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия»), эксплуатирующая организация - ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия», ЕТО №3 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная ООО «Гринвилль тепло», эксплуатирующая организация - ООО «Гринвилль тепло», ЕТО №4 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная НТК (ЗАО «Новая тепловая компания»), эксплуатирующая организация - ЗАО «Новая тепловая компания», ЕТО №5 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Котельная ООО «Нордекс», эксплуатирующая организация - ООО «Нордекс», ЕТО №6 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |

Таблица 96 – Динамика изменения отказов и восстановлений в распределительных тепловых сетях в зоне деятельности единой теплоснабжающих организаций, за последние 5 лет (таблица П12.9 МУ)

| Год актуализации (разработки) | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 |  |  |  |  |
| 2017 | 20,11 | 93,99 | 0,00 | 4,090 |
| 2018 | 43,47 | 188,78 | 0,00 | 7,786 |
| 2019 | 43,36 | 190,32 | 0,00 | 7,218 |
| 2020 | 43,65 | 196,96 | 0,00 | 7,959 |
| 2021 | 36,92 | 168,30 | 0,00 | 7,143 |
| ЕТО №02 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| ЕТО №03 |  |  |  |  |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| ЕТО №04 |  |  |  |  |
| 2017 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ЕТО №05 |  |  |  |  |
| 2017 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| ЕТО №06 |  |  |  |  |
| 2017 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

Статистика восстановления (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за 2017-2021 гг.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения с момента обнаружения, идентификации дефекта, подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и представлены в таблице ниже.

Таблица 97 – Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |
| 1200-1400 | До 54 |

Таблица 98 – Динамика теплоснабжения котельных в зоне деятельности единых теплоснабжающих организаций (изменение количества прекращений подачи тепловой энергии потребителям), за последние 5 лет (таблица П10.6 МУ)

| Год | Количество прекращений | Среднее время восстановления, ч | Средний недоотпуск тепла на одно прекращение теплоснабжения, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 |  |  |  |
| 2017 | 286 | 1,10 | 0,054 |
| 2018 | 367 | 1,00 | 0,038 |
| 2019 | 358 | 1,00 | 0,038 |
| 2020 | 475 | 0,76 | 0,026 |
| 2021 | 438 | 0,76 | 0,026 |
| ЕТО №02 |  |  |  |
| 2017 | 0 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0,00 | 0,000 |
| ЕТО №03 |  |  |  |
| 2017 | 0 | 0,00 | 0,000 |
| 2018 | 0 | 0,00 | 0,000 |
| 2019 | 0 | 0,00 | 0,000 |
| 2020 | 0 | 0,00 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0,00 | 0,000 |
| ЕТО №04 |  |  |  |
| 2017 | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 2018 | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 2019 | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 2020 | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0,0 | 0,000 |
| ЕТО №05 |  |  |  |
| 2017 | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 2018 | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 2019 | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 2020 | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0,0 | 0,000 |
| ЕТО №06 |  |  |  |
| 2017 | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 2018 | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 2019 | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 2020 | 0 | 0,0 | 0,000 |
| 2021 | 0 | 0,0 | 0,000 |

В целом по г. Иваново время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Методы оценки состояния тепловых сетей:

- Метод акустической эмиссии.

- Метод магнитной памяти металла.

- Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора.

- Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне.

- Метод акустической диагностики.

- Опрессовка на прочность повышенным давлением.

- Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли.

В действующих условиях организации города Иваново проводит работы по поддержанию надежности тепловых сетей на основании метода - опрессовка повышенным давлением.

1.Эксплуатационные испытания:

Гидравлические испытания на плотность и прочность – проводятся силами эксплуатирующей организации ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов. Испытания проводятся согласно требований ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. По результатам испытаний выявляются дефектные участки не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется график ремонтных работ по устранению дефектов. Перед выполнением ремонта производится дефектация поврежденного участка с вырезкой образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения. По результатам дефектации определяется объем ремонта.

2. Регламентные работы:

Контрольные шурфовки – проводятся силами эксплуатирующей или подрядной организации ежегодно по графику в межотопительный период с целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных конструкций. Контрольные шурфовки проводятся согласно Методических указаний по проведению шурфовок в тепловых сетях (МУ 34-70-149-86). В контрольных шурфах производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии, производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции, оценивается состояние строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ.

2.1. Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии -  проводится силами эксплуатирующей организации с целью определения скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых сетей с помощью индикаторов коррозии.  Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии производится в соответствии с Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) (РД 153-34.0-20.507-98). На основании обработки результатов лабораторных анализов определяется степень интенсивности (скорость) внутренней коррозии мм/год. На участках тепловых сетей, где выявлена сильная или аварийная коррозия проводится обследование с целью определения мест, вызывающих рост концентрации растворенных в воде газов (подсосы, неплотности подогревателей горячей воды) с последующим устранением. Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды.

2.2. Техническое освидетельствование – проводится эксплуатирующей организацией в части наружного осмотра и гидравлических испытаний и специализированной организацией в части технического диагностирования:

- наружный осмотр - ежегодно;

- гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после монтажа или ремонта, связанного со сваркой;

- техническое диагностирование - по истечении назначенного срока службы

(визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая толщинометрия, магнитопорошковый контроль, механические испытания).

Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

1. Процедура ремонтов.

1.1. Ремонт оборудования тепловых сетей производится в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

1.2. Работы по текущему ремонту проводятся ежегодно по окончанию отопительного сезона, график проведения работ уточняется на основании результатов проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность.

1.3. Капитальный ремонт проводится в соответствии с утвержденным годовым  графиком ремонта. Мероприятия по капитальному ремонту планируются исходя из фактического состояния сетей, на основании анализа технического состояния оборудования по актам осмотра трубопроводов в шурфе (контрольные шурфы), аварийных актов и т.п. Учитывая техническое состояние оборудования тепловых сетей, работы по капитальному ремонту планируются ежегодно.

Испытания проводятся по отдельным магистралям согласно утвержденной программы.

2. Испытания тепловых сетей на максимальную температуру планируется проводить

с периодичностью 1 раз в 5 лет.

Режим испытаний определяется утвержденной программой – давление в трубопроводах тепловой сети, скорость подъема температуры теплоносителя, максимальная температура в подающем трубопроводе, время выдерживания максимального температурного режима.

С учетом температурного графика испытания проводились на температуру срезки – 110 °С. Испытания проводятся в соответствии с «Методическими указаниями по испытанию тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя» (РД 153-34.1-20.329-2001).

Испытания на максимальную температуру на тепловых сетях Филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» были проведены 10.08.2020г.

2.1. Испытания на гидравлические потери проводятся в соответствии с требованиями ПТЭ 1 раз в 5 лет. Режим испытаний на гидравлические потери определяется утвержденной программой, разработанной в соответствии с требованиями «Методических указаний по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери» (РД 34.20.519-97). Испытания проводятся на 3-х режимах: статическом и двух динамических. Результаты испытаний используются для гидравлических расчетов.

Испытания на гидравлические потери на тепловых сетях Филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» были проведены 19.05.2019г

2.2. Испытания на тепловые потери проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет. Режим испытаний рассчитывается после выбора испытываемого участка тепловой сети и отражается в программах испытаний (рабочей и технической). Испытания проводятся согласно «Методическим указаниям по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97).

Испытания на тепловые потери на тепловых сетях Филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» были проведены в период с 13.05 по 18.05.2019г

3. Проведение испытаний тепловых сетей

3.1. Гидравлические испытания на плотность и прочность проводятся в межотопительный период согласно утвержденной программы. На тепловых сетях Филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» испытания были проведены в период с мая по август 2021 г.

3.2. Испытания тепловых сетей на максимальную температуру планируется проводить

с периодичностью 1 раз в 5 лет.

Режим испытаний определяется утвержденной программой – давление в трубопроводах тепловой сети, скорость подъема температуры теплоносителя, максимальная температура в подающем трубопроводе, время выдерживания максимального температурного режима.

Испытания проводятся в соответствии с «Методическими указаниями по испытанию тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя» (РД 153-34.1-20.329-2001).

3.3. Испытания на гидравлические потери проводятся в соответствии с требованиями ПТЭ 1 раз в 5 лет. Режим испытаний на гидравлические потери определяется утвержденной программой, разработанной в соответствии с требованиями «Методических указаний по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери» (РД 34.20.519-97).

3.4. Испытания на тепловые потери проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет. Режим испытаний рассчитывается после выбора испытываемого участка тепловой сети и отражается в программах испытаний (рабочей и технической). Испытания проводятся согласно «Методическим указаниям по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97).

Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности теплосети после повреждения составляет 5 часов  и  зависит  от диаметра трубопровода.

Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Технологические потери при передаче тепловой энергии складывается из технически обоснованных значений нормативных энергетических характеристик по следующим показателям работы оборудования тепловых сетей и систем теплоснабжения:

- Потери и затраты теплоносителя;

- Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции, а также с потерями и затратами теплоносителей;

- Удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей и единицу отпущенной потребителям тепловой энергии;

- Разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах при заданных температурах сетевой воды в подающих трубопроводах);

- Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии.

Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей и нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии применяются при проведении объективного анализа работы теплосетевого оборудования, в том числе при выполнении энергетических обследований тепловых сетей и систем теплоснабжения, планировании и определении тарифов на отпускаемую потребителям тепловую энергию и на услуги по ее передаче, а также обосновании в договорах теплоснабжения (на пользование тепловой энергией), на оказание услуг по передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, показателей качества тепловой энергии и режимов теплопотребления, при коммерческом учете тепловой энергии.

Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов при передаче тепловой энергии, устанавливаемые на период регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность) и на услуги по передаче тепловой энергии (мощности), разрабатываются для каждой тепловой сети независимо от величины присоединенной к ней расчетной тепловой нагрузки.

Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов, устанавливаемые на предстоящий период регулирования тарифа на тепловую энергию (мощности) и на услуги по передаче тепловой энергии (мощности), (далее - нормативы технологических затрат при передаче тепловой энергии) разрабатываются по следующим показателям:

- Потери тепловой энергии в водяных и паровых тепловых сетях через теплоизоляционные конструкции и с потерями и затратами теплоносителя;

- Потери и затраты теплоносителя;

- Затраты электроэнергии при передаче тепловой энергии.

Нормативы технологических затрат при передаче тепловой энергии для водяных тепловых сетей с присоединенной расчетной тепловой нагрузкой 50 Гкал/ч (58 МВт тепловых) и выше разрабатываются на основе утвержденных в установленном порядке нормативных энергетических характеристик.

Энергетические характеристики систем транспорта тепловой энергии (тепловых сетей) представляют комплекс показателей, предназначенных для анализа состояния оборудования тепловых сетей и режимов работы системы теплоснабжения, в зависимости от номинальных и исходно-номинальных значений технико-экономических показателей его работы в абсолютном, удельном или относительном исчислении от нагрузки или других норм образующих показателей при фиксированных значениях внешних факторов. Внешние факторы обусловлены объективными обстоятельствами (в частности, температурой окружающей среды), оказывающими влияние на экономичность работы оборудования, значения которых не зависят от деятельности производственного персонала эксплуатирующей организации и подрядных ремонтных организаций. Фиксированные значения внешних факторов при разработке энергетических характеристик принимаются близкими к среднегодовым, а также методически обусловленными для выполнения соответствующих расчетов.

Энергетическая характеристика тепловой сети по показателю "потери сетевой воды" устанавливает зависимость технически обоснованных потерь теплоносителя на транспорт и распределение тепловой энергии от источника до потребителей (в пределах балансовой принадлежности эксплуатирующей организации) от характеристик и режима работы системы теплоснабжения.

Энергетическая характеристика тепловой сети по показателю «тепловые потери» устанавливает зависимость технологических затрат тепловой энергии на ее транспорт и распределение от источника тепловой энергии до границы балансовой принадлежности тепловых сетей от температурного режима работы тепловых сетей и внешних климатических факторов при заданной схеме и конструктивных характеристиках тепловых сетей.

Режимные характеристики тепловых сетей, а именно энергетические характеристики по показателям «удельный расход сетевой воды» и «разность температур воды в подающем и обратном трубопроводах», устанавливают зависимости нормативных значений указанных показателей от температуры наружного воздуха, стабильные при неизменном состоянии системы теплоснабжения в условиях соблюдения нормативной температуры сетевой воды в подающем трубопроводе и нормативной разности давлений сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах на выводах источника тепловой энергии.

Гидравлическая энергетическая характеристика тепловой сети (энергетическая характеристика по показателю «удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии») устанавливает зависимость от температуры наружного воздуха нормативного значения каждого из указанных показателей, стабильная при неизменном состоянии системы теплоснабжения в условиях соблюдения нормативной температуры сетевой воды в подающем трубопроводе и нормативной разности давлений сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах на выводах источника тепловой энергии.

Потребителям, подключенным к распределительным тепловым сетям, имеющим на своем балансе участки трубопроводов тепловых сетей от границы балансовой принадлежности с теплоснабжающей организацией до прибора учета тепловой энергии и теплоносителя, в расчет отпущенной тепловой энергии включают тепловые потери по данным участкам, в том числе с учетом потерь на участке теплоносителя с утечками. При расчете данных потерь теплоснабжающая организация руководствуется:

- Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя");

- договорами на теплоснабжение и Правилами содержания общедомового имущества в многоквартирном доме (утв. Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 (ред. от 09.07.2016)) - в части определения границ расчетного участка трубопровода;

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», температурный график работы тепловой сети, фактические температуры наружного воздуха - в части установления параметров работы расчетного участка трубопровода;

- Акт осмотра состояния тепловой изоляции трубопроводов на балансе у абонента (при необходимости) – в части установления фактического состояния изоляции трубопровода;

- СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», СО 153-34.20.523(3)-2003 «Методические указания по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «тепловые потери»», утверждённые Приказом Министерства энергетики РФ от 30.06.2003г №278 и СО 153-34.20.523(4)-2003 «Методические указания по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды»», утверждённые Приказом Министерства энергетики РФ от 30.06.2003г №278 – в части расчета тепловых потерь на участке.

- Приказ Министерства Энергетики Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. N 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

Нормативы технологических потерь (затрат) при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя и электроэнергии, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) ПАО «Т Плюс», АО «ИвГТЭ» на 2022 г. представлена в таблице ниже. Информация по другим ТСО не предоставлена в установленном порядке.

Таблица 99 – Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности)

| № п/п | Наименование теплоисточника | Норматив технологических потерь при передаче ТЭ, Гкал |
| --- | --- | --- |
| ЕТО №1 |  |  |
| ТЭЦ Филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  |  |
| 1 | ИвТЭЦ-2 | 123741,7 |
| 1.1. | Магистральные сети (Филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс») | 59790,7 |
| 1.2. | Распределительные сети (АО «ИвГТЭ») | 64809,08 |
| 2 | ИвТЭЦ-3 | 189257,1 |
| 2.1. | Магистральные сети (Филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс») | 126473,3 |
| 2.2. | Распределительные сети (АО «ИвГТЭ») | 61956,81 |
| ИТОГО по СЦТ на базе ТЭЦ Филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  |  |
| Котельные АО «ИвГТЭ» |  |  |
| 3 | котельная № 2 | 206,698 |
| 4 | котельная № 3 | 553,80452 |
| 5 | котельная № 10 | ─ |
| 6 | котельная № 17 | 488,00148 |
| 7 | котельная № 18 | 239,718 |
| 8 | котельная № 19 | 275,672 |
| 9 | котельная № 23 | 4639,987 |
| 10 | котельная № 24 | 223,421 |
| 11 | котельная № 25 | 121,493 |
| 12 | котельная № 30 | 259,342 |
| 13 | котельная № 31 | 354,278 |
| 14 | котельная № 33 | 1761,882 |
| 15 | котельная № 35 | 1068,907 |
| 16 | котельная № 37 | 10883,038 |
| 17 | котельная № 39 | 99,606 |
| 18 | котельная № 41 | 119,427 |
| 19 | котельная № 43 | ─ |
| 20 | котельная № 44 | 113,438 |
| 21 | котельная № 45 | 32,619 |
| 22 | котельная № 46 | 334,955 |
| Котельные, от которых АО «ИвГТЭ» осуществляет транспортировку тепловой энергии |  |  |
| 23 | Котельная АО «Железобетон» | 1677,972 |
| 24 | Котельная АО «ИСМА» | 373,849 |
| 25 | Котельная АО «Ивстройкерамика» | 632,22 |
| 26 | Котельная АО «Ивхимпром» | 246,131 |
| 27 | Котельная ООО «ТЭС» | 2335,5 |
| 28 | Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | 224,29 |
| 29 | Котельная ГОЦ (Городской оздоровительный центр) г. Иваново | 253,389 |
| 30 | Котельная РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению) | 5635,45 |
| 31 | Котельная ООО «Альянс-Профи» | 599,26 |
| 32 | Котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1» | 60,476 |
| 33 | Котельная ООО «Альфа» | 162,928 |
| 34 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 1530,8 |
| 35 | Котельная ООО «СТС» | 721,283 |
| 36 | Котельная ООО «ТДЛ Энерго» | 3153,298 |
| 37 | Котельная МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») | 4,629 |
| 38 | Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | 934,936 |
| 39 | Котельная № 33 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 57,979 |
| 40 | Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 1719,522 |
| 41 | Котельная АО «Водоканал» | 222,209 |
| 42 | Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | 825,839 |
| Котельные ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» |  |  |
| 43 | Котельная № 10 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 350,0 |
| 44 | Котельная № 11 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 350,0 |
| Котельные АО «Владгазкомпания» |  |  |
| 45 | АО «Владгазкомпания» – ул. Революционная 26, корп. 1 | 164,0 |
| 46 | АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8 | 164,0 |
| Котельные ООО «Август Т» |  |  |
| 47 | ООО «Август Т» - ул. Дюковская 25 | 175,0 |
| 48 | ООО «Август Т» - ул. Кузнецова, 67Б | 165,0 |
| 49 | ООО «Август Т» - мкр. Видный, д.4 | 135,0 |
| Котельные МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») |  |  |
| 50 | МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») | 15,0 |
| Котельные ОАО «Ивановоглавснаб» |  |  |
| 51 | Котельная ОАО «Ивановоглавснаб» | 2326,8 |
| Котельные ООО «Газпромнефть-Терминал» |  |  |
| 52 | Котельная ООО «Газпромнефть-Терминал» | 143,0 |
| ИТОГО ЕТО №1 |  |  |
| ЕТО №2 |  |  |
| 53 | Котельная АО «ПСК» | 175,0 |
| ЕТО №3 |  |  |
| 54 | Котельная МЧС (ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия») | 295,0 |
| ЕТО №4 |  |  |
| 55 | Котельная ООО «Гринвилль тепло» | 455,0 |
| ЕТО №5 |  |  |
| 56 | Котельная НТК (ЗАО «Новая тепловая компания») | 170,1 |
| ЕТО №6 |  |  |
| 57 | Котельная ООО «Нордекс» | 565,2 |

Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Согласно ПТЭТЭ (п.6.2.32) в организациях, эксплуатирующих тепловые сети, испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери должны проводится 1 раз в 5 лет.

По результатам испытаний разрабатываются энергетические характеристики систем транспорта тепловой энергии по показателям «Потери сетевой воды», «Тепловые потери», «Удельный расход сетевой воды», «Разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах», «Удельный расход электроэнергии».

Согласно Приказа №325 от 30.12.2008г., ежегодно производится расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии с последующим их утверждением в Минэнерго РФ.

В соответствии с утвержденными нормативами производится ежемесячный перерасчет нормативных тепловых потерь по нормативным среднегодовым часовым тепловым потерям через теплоизоляционные конструкции при среднемесячных условиях работы тепловой сети согласно Методике определения фактических потерь.

Данные по количеству отпущенной тепловой энергии, температуре сетевой воды, величине подпитки, температуре холодной воды предоставляется ежемесячно источником теплоты в форме Акта приема-передачи отпущенной тепловой энергии с приложением распечаток с приборов КУТЭ по каждому тепловыводу.

Фактические потери тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям от источников основных ТСО за 2017-2021 гг. представлены в таблицах ниже.

Таблица 100 – Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО, тыс. Гкал (П12.2 МУ)

| Год | Нормативные потери тепловой энергии, Гкал |  |  | Фактические потери тепловой энергии, Гкал | Всего фактические потери тепловой энергии в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Магистральные тепловые сети | Распределительные тепловые сети | Всего |  |  |
| ЕТО №1 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 222449,5 | 165729 | 388178,5 | 407442,2 | 16,30% |
| 2018 | 192868,2 | 167960 | 360828,2 | 359130,6 | 15,90% |
| 2019 | 206184,6 | 168624,4 | 374808,9 | 381143 | 16,00% |
| 2020 | 187195,3 | 171059,7 | 358255 | 351015,2 | 15,70% |
| 2021 | 186264,0 | 174156,1 | 360420,1 | 374801,3 | 15,70% |
| ИвТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 71406,3 | 62115,4 | 133521,7 | 190288,2 | 15,10% |
| 2018 | 61910,7 | 62742,9 | 124653,6 | 164983,7 | 14,70% |
| 2019 | 66185,2 | 63376,6 | 129561,9 | 176374,8 | 14,80% |
| 2020 | 60089,7 | 63631,2 | 123720,9 | 160131 | 14,50% |
| 2021 | 59790,8 | 63886,8 | 123677,6 | 170699,6 | 14,70% |
| ИвТЭЦ-3 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 151043,2 | 61537,6 | 212580,8 | 181123,5 | 15,20% |
| 2018 | 130957,5 | 61846,8 | 192804,3 | 157037,7 | 14,80% |
| 2019 | 139999,3 | 62157,6 | 202156,9 | 167880,2 | 14,90% |
| 2020 | 127105,6 | 62469,9 | 189575,5 | 152418,7 | 14,60% |
| 2021 | 126473,2 | 62783,8 | 189257,0 | 162478,3 | 14,70% |
| котельная №2 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  | 209,1 | 209,1 | 213,46 | 23,50% |
| 2018 |  | 209,1 | 209,1 | 210,89 | 23,10% |
| 2019 |  | 207,3 | 207,3 | 211,76 | 23,20% |
| 2020 |  | 206,7 | 206,7 | 192,11 | 22,90% |
| 2021 |  | 206,7 | 206,7 | 192,11 | 22,90% |
| котельная №3 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  | 583,7 | 583,7 | 407,4 | 37,40% |
| 2018 |  | 583,7 | 583,7 | 443,78 | 37,00% |
| 2019 |  | 557,3 | 557,3 | 446,51 | 37,10% |
| 2020 |  | 553,8 | 553,8 | 446,27 | 36,80% |
| 2021 |  | 559,9 | 559,9 | 449,84 | 36,80% |
| котельная №10 |  |  |  |  |  |
| 2017 | 0 | 68,4 | 68,4 | 73,51 | 12,50% |
| 2018 | 0 | 68,4 | 68,4 | 55,66 | 12,10% |
| 2019 | 0 | 59,9 | 59,9 | 65,52 | 12,20% |
| 2020 | 0 | 59,9 | 59,9 | 70,02 | 11,90% |
| 2021 |  | 60,6 | 60,6 | 70,58 | 11,90% |
| котельная №17 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  | 523,3 | 523,3 | 470,22 | 35,10% |
| 2018 |  | 523,3 | 523,3 | 513,17 | 34,70% |
| 2019 |  | 492,6 | 492,6 | 513,55 | 34,80% |
| 2020 |  | 488 | 488 | 565,87 | 34,50% |
| 2021 |  | 493,4 | 493,4 | 570,40 | 34,50% |
| котельная №18 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  | 311,5 | 311,5 | 221,82 | 6,90% |
| 2018 |  | 311,5 | 311,5 | 249,14 | 6,50% |
| 2019 |  | 242,7 | 242,7 | 253,8 | 6,60% |
| 2020 |  | 239,7 | 239,7 | 248,87 | 6,30% |
| 2021 |  | 242,3 | 242,3 | 250,86 | 6,30% |
| котельная №19 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  | 283,4 | 283,4 | 279,12 | 5,30% |
| 2018 |  | 283,4 | 283,4 | 279,76 | 4,90% |
| 2019 |  | 273,1 | 273,1 | 268,81 | 5,00% |
| 2020 |  | 275,6 | 275,6 | 282,32 | 4,70% |
| 2021 |  | 278,6 | 278,6 | 284,58 | 4,70% |
| котельная №23 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  | 4819,2 | 4819,2 | 4840,75 | 14,50% |
| 2018 |  | 4819,2 | 4819,2 | 4782,79 | 14,10% |
| 2019 |  | 4693,4 | 4693,4 | 4738,47 | 14,20% |
| 2020 |  | 4640 | 4640 | 4840,76 | 13,90% |
| 2021 |  | 4691,0 | 4691,0 | 4879,49 | 13,90% |
| котельная №24 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  | 208,8 | 208,8 | 159,23 | 13,00% |
| 2018 |  | 208,8 | 208,8 | 118,67 | 12,60% |
| 2019 |  | 210,9 | 210,9 | 90,38 | 12,70% |
| 2020 |  | 223,4 | 223,4 | 182,7 | 12,40% |
| 2021 |  | 225,9 | 225,9 | 184,16 | 12,40% |
| котельная №25 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  | 123,5 | 123,5 | 90,77 | 24,40% |
| 2018 |  | 123,5 | 123,5 | 90,05 | 24,00% |
| 2019 |  | 121,8 | 121,8 | 111,55 | 24,10% |
| 2020 |  | 121,5 | 121,5 | 117,49 | 23,80% |
| 2021 |  | 122,8 | 122,8 | 118,43 | 23,80% |
| котельная №30 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  | 254,4 | 254,4 | 264,48 | 11,50% |
| 2018 |  | 254,4 | 254,4 | 251,26 | 11,10% |
| 2019 |  | 261,2 | 261,2 | 249,41 | 11,20% |
| 2020 |  | 259,3 | 259,3 | 253,37 | 10,90% |
| 2021 |  | 262,2 | 262,2 | 255,40 | 10,90% |
| котельная №31 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  | 360,7 | 360,7 | 344,02 | 4,50% |
| 2018 |  | 360,7 | 360,7 | 342,83 | 4,10% |
| 2019 |  | 355,4 | 355,4 | 340 | 4,20% |
| 2020 |  | 354,3 | 354,3 | 344,95 | 3,90% |
| 2021 |  | 358,2 | 358,2 | 347,71 | 3,90% |
| котельная №33 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  | 1873,4 | 1873,4 | 1871,29 | 13,30% |
| 2018 |  | 1873,4 | 1873,4 | 1872,79 | 12,90% |
| 2019 |  | 1819,7 | 1819,7 | 1789,73 | 13,00% |
| 2020 |  | 1761,9 | 1761,9 | 1823,76 | 12,70% |
| 2021 |  | 1781,3 | 1781,3 | 1838,35 | 12,70% |
| котельная №35 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2018 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2019 |  | 527,1 | 527,1 | 467,01 | 27,30% |
| 2020 |  | 1068,9 | 1068,9 | 987,8 | 27,00% |
| 2021 |  | 1080,7 | 1080,7 | 995,70 | 27,00% |
| котельная №37 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  | 11243,9 | 11243,9 | 11127,9 | 11,10% |
| 2018 |  | 11243,9 | 11243,9 | 11558,54 | 10,70% |
| 2019 |  | 10990 | 10990 | 11216,56 | 10,80% |
| 2020 |  | 10883 | 10883 | 11251,41 | 10,50% |
| 2021 |  | 11002,7 | 11002,7 | 11341,42 | 10,50% |
| котельная №39 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  | 103,2 | 103,2 | 98,81 | 15,10% |
| 2018 |  | 103,2 | 103,2 | 86,33 | 14,70% |
| 2019 |  | 100,9 | 100,9 | 88,12 | 14,80% |
| 2020 |  | 99,6 | 99,6 | 93,88 | 14,50% |
| 2021 |  | 100,7 | 100,7 | 94,63 | 14,50% |
| котельная №41 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  | 115,4 | 115,4 | 72,4 | 7,10% |
| 2018 |  | 115,4 | 115,4 | 71,02 | 6,70% |
| 2019 |  | 119,8 | 119,8 | 67,85 | 6,80% |
| 2020 |  | 119,4 | 119,4 | 64,09 | 6,51% |
| 2021 |  | 120,7 | 120,7 | 64,60 | 6,51% |
| котельная №43 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  | 5,6 | 5,6 | 6,44 | 2,90% |
| 2018 |  | 5,6 | 5,6 | 6,14 | 2,50% |
| 2019 |  | 5,6 | 5,6 | 5,69 | 2,60% |
| 2020 |  | 5,7 | 5,7 | 5,94 | 2,30% |
| 2021 |  | 5,8 | 5,8 | 5,99 | 2,30% |
| котельная №44 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  | 118,4 | 118,4 | 110,09 | 4,80% |
| 2018 |  | 118,4 | 118,4 | 110,89 | 4,40% |
| 2019 |  | 114,5 | 114,5 | 102,99 | 4,50% |
| 2020 |  | 113,4 | 113,4 | 104,64 | 4,20% |
| 2021 |  | 114,6 | 114,6 | 105,48 | 4,20% |
| котельная №45 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  | 35,4 | 35,4 | 39,73 | 4,80% |
| 2018 |  | 35,4 | 35,4 | 27,38 | 4,40% |
| 2019 |  | 32,3 | 32,3 | 26,14 | 4,50% |
| 2020 |  | 32,6 | 32,6 | 23,41 | 4,20% |
| 2021 |  | 33,0 | 33,0 | 23,60 | 4,20% |
| котельная №46 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  | 309,9 | 309,9 | 0 | 0,00% |
| 2018 |  | 309,9 | 309,9 | 313,75 | 11,80% |
| 2019 |  | 326,6 | 326,6 | 306,71 | 11,90% |
| 2020 |  | 335 | 335 | 335,99 | 11,60% |
| 2021 |  | 338,7 | 338,7 | 338,68 | 11,60% |
| Котельная АО «Железобетон» |  |  |  |  |  |
| 2017 |  | 1588,9 | 1588,9 | 780,3 | 11,00% |
| 2018 |  | 1642,1 | 1642,1 | 806,5 | 10,60% |
| 2019 |  | 1630,6 | 1630,6 | 800,8 | 10,70% |
| 2020 |  | 1707,4 | 1707,4 | 838,6 | 10,40% |
| 2021 |  | 1726,2 | 1726,2 | 845,31 | 10,40% |
| Котельная АО «ИСМА» |  |  |  |  |  |
| 2017 |  | 353,9 | 353,9 | 255,3 | 15,10% |
| 2018 |  | 365,8 | 365,8 | 263,9 | 14,70% |
| 2019 |  | 363,2 | 363,2 | 262 | 14,80% |
| 2020 |  | 380,4 | 380,4 | 274,36 | 14,50% |
| 2021 |  | 384,6 | 384,6 | 276,55 | 14,50% |
| Котельная АО «Ивстройкерамика» |  |  |  |  |  |
| 2017 |  | 598,6 | 598,6 | 525,7 | 8,00% |
| 2018 |  | 618,7 | 618,7 | 543,3 | 7,60% |
| 2019 |  | 614,3 | 614,3 | 539,5 | 7,70% |
| 2020 |  | 643,3 | 643,3 | 564,951 | 7,40% |
| 2021 |  | 650,4 | 650,4 | 569,47 | 7,40% |
| Котельная АО «Ивхимпром» |  |  |  |  |  |
| 2017 |  | 233 | 233 | 169,8 | 4,40% |
| 2018 |  | 240,8 | 240,8 | 175,5 | 4,00% |
| 2019 |  | 239,1 | 239,1 | 174,3 | 4,10% |
| 2020 |  | 250,4 | 250,4 | 182,478 | 3,80% |
| 2021 |  | 253,2 | 253,2 | 183,94 | 3,80% |
| Котельная ООО «ТЭС» |  |  |  |  |  |
| 2017 |  | 2328 | 2328 | 2310,4 | 12,30% |
| 2018 |  | 2331,3 | 2331,3 | 2313,1 | 11,90% |
| 2019 |  | 2330,6 | 2330,6 | 2312,5 | 12,00% |
| 2020 |  | 2335,5 | 2335,5 | 2316,5 | 11,70% |
| 2021 |  | 2361,2 | 2361,2 | 2335,03 | 11,70% |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» |  |  |  |  |  |
| 2017 |  | 212,4 | 212,4 | 166 | 11,00% |
| 2018 |  | 219,5 | 219,5 | 171,5 | 10,60% |
| 2019 |  | 218 | 218 | 170,3 | 10,70% |
| 2020 |  | 228,2 | 228,2 | 178,357 | 10,40% |
| 2021 |  | 230,7 | 230,7 | 179,78 | 10,40% |
| Котельная ГОЦ (Городской оздоровительный центр) г. Иваново |  |  |  |  |  |
| 2017 |  | 239,9 | 239,9 | 163,9 | 20,10% |
| 2018 |  | 248 | 248 | 169,4 | 19,70% |
| 2019 |  | 246,2 | 246,2 | 168,2 | 19,80% |
| 2020 |  | 257,8 | 257,8 | 176,17 | 19,50% |
| 2021 |  | 260,6 | 260,6 | 177,58 | 19,50% |
| Котельная РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению) |  |  |  |  |  |
| 2017 |  | 5336,2 | 5336,2 | 3539,7 | 13,50% |
| 2018 |  | 5515 | 5515 | 3658,3 | 13,10% |
| 2019 |  | 5476,3 | 5476,3 | 3632,6 | 13,20% |
| 2020 |  | 5734,4 | 5734,4 | 3803,842 | 12,90% |
| 2021 |  | 5797,5 | 5797,5 | 3834,27 | 12,90% |
| Котельная ООО «Альянс-Профи» |  |  |  |  |  |
| 2017 |  | 567,5 | 567,5 | 556,6 | 6,20% |
| 2018 |  | 586,5 | 586,5 | 575,3 | 5,80% |
| 2019 |  | 582,4 | 582,4 | 571,3 | 5,90% |
| 2020 |  | 609,8 | 609,8 | 598,182 | 5,60% |
| 2021 |  | 616,5 | 616,5 | 602,97 | 5,60% |
| Котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1» |  |  |  |  |  |
| 2017 |  | 57,3 | 57,3 | 45,2 | 5,40% |
| 2018 |  | 59,2 | 59,2 | 46,7 | 5,00% |
| 2019 |  | 58,8 | 58,8 | 46,4 | 5,10% |
| 2020 |  | 61,6 | 61,6 | 48,558 | 4,80% |
| 2021 |  | 62,3 | 62,3 | 48,95 | 4,80% |
| Котельная ООО «Альфа» |  |  |  |  |  |
| 2017 |  | 154,2 | 154,2 | 57,8 | 11,90% |
| 2018 |  | 159,4 | 159,4 | 59,8 | 11,50% |
| 2019 |  | 158,3 | 158,3 | 59,3 | 11,60% |
| 2020 |  | 165,8 | 165,8 | 62,14 | 11,30% |
| 2021 |  | 167,6 | 167,6 | 62,64 | 11,30% |
| Котельная ООО «РесурсЭнерго» |  |  |  |  |  |
| 2017 |  | 1258,5 | 1258,5 | 865,2 | 2,50% |
| 2018 |  | 1300,7 | 1300,7 | 894,1 | 2,50% |
| 2019 |  | 1432 | 1432 | 1432 | 2,50% |
| 2020 |  | 1530,8 | 1530,8 | 1530,8 | 2,90% |
| 2021 |  | 1547,6 | 1547,6 | 1543,05 | 2,90% |
| Котельная ООО «СТС» |  |  |  |  |  |
| 2017 |  | 683 | 683 | 411,1 | 10,50% |
| 2018 |  | 705,9 | 705,9 | 424,9 | 10,10% |
| 2019 |  | 700,9 | 700,9 | 421,9 | 10,20% |
| 2020 |  | 734 | 734 | 441,809 | 9,90% |
| 2021 |  | 742,1 | 742,1 | 445,34 | 9,90% |
| Котельная ООО «ТДЛ Энерго» |  |  |  |  |  |
| 2017 |  | 2985,8 | 2985,8 | 1544,2 | 8,30% |
| 2018 |  | 3085,9 | 3085,9 | 1595,9 | 7,90% |
| 2019 |  | 3064,2 | 3064,2 | 1584,7 | 8,00% |
| 2020 |  | 3208,6 | 3208,6 | 1659,413 | 7,70% |
| 2021 |  | 3243,9 | 3243,9 | 1672,69 | 7,70% |
| Котельная МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») |  |  |  |  |  |
| 2017 |  | 4,4 | 4,4 | 5,6 | 4,40% |
| 2018 |  | 4,5 | 4,5 | 5,8 | 4,00% |
| 2019 |  | 4,5 | 4,5 | 5,8 | 4,10% |
| 2020 |  | 4,7 | 4,7 | 6,04 | 3,80% |
| 2021 |  | 4,8 | 4,8 | 6,09 | 3,80% |
| Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») |  |  |  |  |  |
| 2017 |  | 885,2 | 885,2 | 550 | 6,10% |
| 2018 |  | 914,9 | 914,9 | 568,4 | 5,70% |
| 2019 |  | 908,5 | 908,5 | 564,4 | 5,80% |
| 2020 |  | 951,3 | 951,3 | 591,011 | 5,50% |
| 2021 |  | 961,8 | 961,8 | 595,74 | 5,50% |
| Котельная № 33 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  |  |  |
| 2017 |  | 54,9 | 54,9 | 41,7 | 15,70% |
| 2018 |  | 56,8 | 56,8 | 43,1 | 15,30% |
| 2019 |  | 56,4 | 56,4 | 42,8 | 15,40% |
| 2020 |  | 59 | 59 | 44,795 | 15,10% |
| 2021 |  | 59,6 | 59,6 | 45,15 | 15,10% |
| Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  |  |  |
| 2017 |  | 1628,2 | 1628,2 | 1168,5 | 18,30% |
| 2018 |  | 1682,7 | 1682,7 | 1207,6 | 17,90% |
| 2019 |  | 1670,9 | 1670,9 | 1199,1 | 18,00% |
| 2020 |  | 1749,7 | 1749,7 | 1255,668 | 17,70% |
| 2021 |  | 1768,9 | 1768,9 | 1265,71 | 17,70% |
| Котельная АО «Водоканал» |  |  |  |  |  |
| 2017 |  | 210,4 | 210,4 | 163,8 | 9,00% |
| 2018 |  | 217,4 | 217,4 | 169,3 | 8,60% |
| 2019 |  | 215,9 | 215,9 | 168,1 | 8,70% |
| 2020 |  | 226,1 | 226,1 | 176 | 8,42% |
| 2021 |  | 228,6 | 228,6 | 177,41 | 8,42% |
| Котельная ООО «Теплоснаб-2010» |  |  |  |  |  |
| 2017 |  | 782 | 782 | 782 | 10,70% |
| 2018 |  | 808,2 | 808,2 | 808,2 | 10,30% |
| 2019 |  | 802,5 | 802,5 | 802,5 | 10,40% |
| 2020 |  | 840,3 | 840,3 | 840,3 | 10,10% |
| 2021 |  | 849,5 | 849,5 | 847,02 | 10,10% |
| Котельная № 10 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  |  |  |
| 2017 |  | 350 | 350 | 352,6 | 13,50% |
| 2018 |  | 350 | 350 | 350,5 | 13,10% |
| 2019 |  | 350 | 350 | 353,5 | 13,20% |
| 2020 |  | 350 | 350 | 355,3 | 12,90% |
| 2021 |  | 353,9 | 353,9 | 358,14 | 12,90% |
| Котельная № 11 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») |  |  |  |  |  |
| 2017 |  | 350 | 350 | 352,6 | 13,50% |
| 2018 |  | 350 | 350 | 350,5 | 13,10% |
| 2019 |  | 350 | 350 | 353,5 | 13,20% |
| 2020 |  | 350 | 350 | 355,3 | 12,90% |
| 2021 |  | 353,9 | 353,9 | 358,14 | 12,90% |
| АО «Владгазкомпания» – ул. Революционная 26, корп. 1 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  | 164 | 164 | 163,2 | 11,90% |
| 2018 |  | 164 | 164 | 163,6 | 11,50% |
| 2019 |  | 164 | 164 | 162,5 | 11,60% |
| 2020 |  | 164 | 164 | 160,7 | 11,30% |
| 2021 |  | 165,8 | 165,8 | 161,99 | 11,30% |
| АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  | 164 | 164 | 163,2 | 11,90% |
| 2018 |  | 164 | 164 | 163,6 | 11,50% |
| 2019 |  | 164 | 164 | 162,5 | 11,60% |
| 2020 |  | 164 | 164 | 160,7 | 11,30% |
| 2021 |  | 165,8 | 165,8 | 161,99 | 11,30% |
| ООО «Август Т» - ул. Дюковская 25 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  | 175 | 175 | 174,1 | 10,50% |
| 2018 |  | 175 | 175 | 174,6 | 10,10% |
| 2019 |  | 175 | 175 | 173,4 | 10,20% |
| 2020 |  | 175 | 175 | 171,5 | 9,90% |
| 2021 |  | 176,9 | 176,9 | 172,87 | 9,90% |
| ООО «Август Т» - ул. Кузнецова, 67Б |  |  |  |  |  |
| 2017 |  | 165 | 165 | 164,2 | 8,30% |
| 2018 |  | 165 | 165 | 164,6 | 7,90% |
| 2019 |  | 165 | 165 | 163,5 | 8,00% |
| 2020 |  | 165 | 165 | 161,7 | 7,70% |
| 2021 |  | 166,8 | 166,8 | 162,99 | 7,70% |
| ООО «Август Т» - мкр. Видный, д.4 |  |  |  |  |  |
| 2017 |  | 135 | 135 | 134,3 | 10,50% |
| 2018 |  | 135 | 135 | 134,7 | 10,10% |
| 2019 |  | 135 | 135 | 133,8 | 10,20% |
| 2020 |  | 135 | 135 | 132,3 | 9,90% |
| 2021 |  | 136,5 | 136,5 | 133,36 | 9,90% |
| МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») |  |  |  |  |  |
| 2017 |  | 175 | 175 | 176,3 | 12,30% |
| 2018 |  | 175 | 175 | 175,3 | 11,90% |
| 2019 |  | 175 | 175 | 176,8 | 12,00% |
| 2020 |  | 175 | 175 | 177,6 | 11,70% |
| 2021 |  | 176,9 | 176,9 | 179,02 | 11,70% |
| Котельная ОАО «Ивановоглавснаб» |  |  |  |  |  |
| 2017 |  | 1629,3 | 1629,3 | 1641,5 | 12,30% |
| 2018 |  | 1629,3 | 1629,3 | 1631,7 | 11,90% |
| 2019 |  | 1629,3 | 1629,3 | 1645,5 | 12,00% |
| 2020 |  | 1629,3 | 1629,3 | 1653,7 | 11,70% |
| 2021 |  | 1647,2 | 1647,2 | 1666,93 | 11,70% |
| Котельная ООО «Газпромнефть-Терминал» |  |  |  |  |  |
| 2017 |  | 143 | 143 | 142,3 | 15,10% |
| 2018 |  | 143 | 143 | 142,6 | 14,70% |
| 2019 |  | 143 | 143 | 141,7 | 14,80% |
| 2020 |  | 143 | 143 | 140,1 | 14,50% |
| 2021 |  | 144,6 | 144,6 | 141,22 | 14,50% |
| Котельная АО «ПСК» |  |  |  |  |  |
| 2017 |  | 175 | 175 | 174,1 | 10,50% |
| 2018 |  | 175 | 175 | 174,6 | 10,10% |
| 2019 |  | 175 | 175 | 173,4 | 10,20% |
| 2020 |  | 175 | 175 | 171,5 | 9,90% |
| 2021 |  | 176,9 | 176,9 | 172,87 | 9,90% |
| Котельная МЧС (ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия») |  |  |  |  |  |
| 2017 |  | 295 | 295 | 297,2 | 13,30% |
| 2018 |  | 295 | 295 | 295,4 | 12,90% |
| 2019 |  | 295 | 295 | 298 | 13,00% |
| 2020 |  | 295 | 295 | 299,4 | 12,70% |
| 2021 |  | 298,2 | 298,2 | 301,80 | 12,70% |
| Котельная ООО «Гринвилль тепло» |  |  |  |  |  |
| 2017 |  | 455 | 455 | 452,7 | 11,00% |
| 2018 |  | 455 | 455 | 453,9 | 10,60% |
| 2019 |  | 455 | 455 | 450,9 | 10,70% |
| 2020 |  | 455 | 455 | 445,9 | 10,40% |
| 2021 |  | 460,0 | 460,0 | 449,47 | 10,40% |
| Котельная НТК (ЗАО «Новая тепловая компания») |  |  |  |  |  |
| 2017 |  | 170,1 | 170,1 | 169,2 | 12,50% |
| 2018 |  | 170,1 | 170,1 | 169,7 | 12,10% |
| 2019 |  | 170,1 | 170,1 | 168,6 | 12,20% |
| 2020 |  | 170,1 | 170,1 | 166,7 | 11,90% |
| 2021 |  | 172,0 | 172,0 | 168,03 | 11,90% |
| Котельная ООО «Нордекс» |  |  |  |  |  |
| 2017 |  | 565,2 | 565,2 | 562,4 | 13,00% |
| 2018 |  | 565,2 | 565,2 | 563,8 | 12,60% |
| 2019 |  | 565,2 | 565,2 | 560,2 | 12,70% |
| 2020 |  | 565,2 | 565,2 | 553,9 | 12,40% |
| 2021 |  | 571,4 | 571,4 | 558,33 | 12,40% |

Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, находящимся в концессии у АО «ИвГТЭ» составляют 2835 Гкал/год (3,6% от полезного отпуска тепловой энергии).

Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, находящимся в концессии у АО «ИвГТЭ» составляют 2785 тыс. м3/год.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Системы отопления потребителей в зависимости от давления и температуры теплоносителя присоединяются непосредственно, по зависимой схеме, либо по независимой схеме.

Системы горячего водоснабжения присоединяются непосредственно (в открытой системе теплоснабжения) и независимо (в закрытой системе теплоснабжения), через водонагреватели, включенные по двухступенчатой последовательной, двухступенчатой смешанной или параллельной схеме.

Рисунок 71 – Схема ЦТП (ИТП) с двухступенчатой последовательной схемой подключения ГВС и с насосным смешиванием СО и СВ

Рисунок 72 – Схема ЦТП (ИТП) с двухступенчатой последовательной схемой подключения ГВС с элеваторным присоединением СО и СВ

Рисунок 73 – Схема ЦТП (ИТП) с двухступенчатой последовательной схемой подключения ГВС и независимым присоединением СО и СВ

Рисунок 74 – Схема ЦТП (ИТП) с двухступенчатой смешанной схемой подключения ГВС и независимым присоединением СО и СВ

В зоне теплоснабжения остальных источников применяется непосредственное присоединение систем отопления и различные схемы включения подогревателей ГВС. Это определяет график отпуска тепловой энергии потребителям 105-70 ºС или 95-70 ºС.

Рисунок 75 – Схема ЦТП (ИТП) с двухступенчатой последовательной схемой подключения ГВС и зависимым присоединением СО и СВ

Рисунок 76 – Схема ЦТП (ИТП) с параллельным подключением подогревателей ГВС и непосредственным присоединением СО

Рисунок 77 – Схема ЦТП (ИТП) с параллельным подключением подогревателя ГВС с элеваторным присоединением СО

Рисунок 78 – Схема ЦТП (ИТП) с параллельным подключением подогревателя ГВС и насосным смешением СО

В зоне теплоснабжения котельных ВК Кислотные дачи, ВК Новые Ляды, ВК НПО Искра, подогреватели ГВС частично отсутствуют, так как система теплоснабжения открытая.

Рисунок 79 – Схема ЦТП (ИТП) с открытым водоразбором и установленным регулятором температуры на систему горячего водоснабжения

Рисунок 80 – Схема ЦТП (ИТП) с насосом смешения на подающем трубопроводе

Рисунок 81 – Схема ЦТП (ИТП) с элеваторным присоединением СО

Рисунок 82 – Схема ЦТП (ИТП) с насосом смешения на перемычке

Информация о количестве и мощности ИТП, доле потребителей, присоединенных к тепловым сетям через ИТП и по схеме с непосредственным отбором теплоносителя на нужды ГВС, а также информация о количестве и мощности ЦТП представлена в таблицах ниже.

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Общее количество потребителей, подключенных к централизованным системам теплоснабжения на территории МО г. Иваново составляет 2493 дома, из них общедомовые приборы учета тепловой энергии установлены, по отоплению более 50% зданиях; по горячему водоснабжения – 25% зданиях

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Диспетчеризация осуществляется единой круглосуточной местной диспетчерской службой. Которые напрямую взаимодействуют с аварийно-восстановительными службами при возникновении и ликвидации аварий на источниках теплоснабжения, тепловых сетях и системах теплопотребления потребителей.

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Уровень автоматизации ПНС, находящихся на балансе Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» представлен в таблице ниже.

Таблица 101 – Уровень автоматизации ПНС, находящихся на балансе Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс»

| № п/п | Наименование ЦТП/НС | Адрес | Перечень установленного оборудования (с указанием марок оборудования) | Год ввода оборудования в эксплуатацию | Износ, % (данные бухгалтерии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПНС-1 | г. Иваново, пер. Темный, д. 17 | Шкаф автоматики и диспетчеризации ШАД, датчики температуры Danfos MBT , преобразователи НПСИ-ПМ , датчики давления Danfos MBS | 2018 | 0% |
| 2 | ПНС-5 | г. Иваново, пер. Подгорный | Шкаф автоматики и диспетчеризации ШАД, датчики температуры Danfos MBT , преобразователь НПСИ-ПМ , датчики давления Danfos MBS | 2018 | 0% |
| 3 | ПНС-7 | г. Иваново, Кохомское шоссе | Шкаф автоматики и диспетчеризации ШАД, шкаф управления насосами – ШУН, преобразователь частоты VedaDrive 6кВ 630 кВт, преобразователь частоты VedaDrive 6кВ 800 кВт, датчики температуры Danfos MBT, датчики давления Danfos MBS, преобразователь НПСИ-ПМ | 2018 | 0% |
| 4 | ПНС-8 | г. Иваново, ул. Рыбинская | Шкаф автоматики и диспетчеризации ШАД, шкафы управления насосом ШУН, датчики давления Danfos MBS, датчики температуры Danfos MB, преобразователи НПСИ-ПМ | 2018 | 0% |
| 5 | ПНС-4 | г. Иваново, ул. Рыбинская | Не оборудовано автоматизацией | - | - |

Уровень автоматизации ЦТП, находящихся на балансе ООО «Альянс-Профи»  представлен в таблице ниже.

Таблица 102 – Уровень автоматизации ЦТП, находящихся на балансе ООО «Альянс-Профи»

| № п. | Наименование ЦТП/НС | Адрес | Перечень установленного оборудования (с указанием марок оборудования) | Год ввода оборудования в эксплуатацию | Износ, % (данные бухгалтерии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральный тепловой пункт | ул. Поляковой д.8 | 1. Преобразователь частоты для нагрузки насосного типа EI-Р7012 | 2012 | аренда |
|  |  |  | 2. Векторный преобразователь частоты со встроенным PLC-контроллером Е2-8300 | 2011 | аренда |
|  |  |  | 3.Устройство контроля уровня трехканальное САУ-М6 | 2014 | аренда |

Уровень автоматизации ЦТП, находящихся на балансе ООО «Теплоснаб-2010»  представлен в таблице ниже.

Таблица 103 – Уровень автоматизации ЦТП, находящихся на балансе ООО «Теплоснаб-2010»

| № п. | наименование ЦТП/НС | Адрес | Перечень установленного оборудования (с указанием марок оборудования) | Год ввода оборудования в эксплуатацию | Износ, % (данные бухгалтерии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловой пункт | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой , 61, Литер А11 | 2-ходовой регулирующий клапан (регулирование температуры ГВС) | 2016г. | 60 |
| 2 | Бойлерная | 153020, г. Иваново, ул. Окуловой , 61, Литер А11 | 2-ходовой регулирующий клапан (регулирование температуры в сети отопления) | 2016г. | 55 |

Информация о тепловых пунктах, находящихся на балансе АО «ИвГТЭ» представлена в таблице ниже.

Таблица 104 – Информация о тепловых пунктах, находящихся на балансе АО «ИвГТЭ»

| Наименование оборудования | Характеристики тепловой энергоустановки или теплопровода |  |  |  |  | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Параметры работы | Кол-во (шт) | Мощность эл. двиг. | Производительность (Гкал/час, т/час) | Пропускная способность (т/час) |  |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ВВП 16-325-4000Р | 1,0МПа; 150 0С. | 1 |  |  | 167 | ЦТП №1, ул. Лежневская, 154 |
| ВВП 14-273-4000Р | 1,0МПа; 150 0С. | 1 |  |  | 120,89 |  |
| ВВП 14-273-4000Р | 1,0МПа; 150 0С. | 1 |  |  | 120,89 |  |
| ПТ «РИДАН» НН№42 | 1,0МПа; 150 0С. | 1 |  |  | 167,31 |  |
| ТР 65-410/2 А | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 56 |  |  |
| ТР 100-480/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 30 | 150 |  |  |
| GRUNDFOS TP 50-540/2 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 11 |  |  |  |
| К 160/20 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 22 | 160 |  |  |
| К 160/20 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 22 | 160 |  |  |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  | Н/Ст № 2, ул. Гарелина, 1а |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  |  |
| КМ 80-50-200 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 15 | 50 |  | Н/ст №6, ул. Белороссова, 2 |
| КМ 80-50-200 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 15 | 50 |  |  |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  |  |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  |  |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  | Н/ст №10, ул. Бубнова, 47 |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  |  |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  | Н/ст №13, ул Ермака, 43 |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  |  |
| КМ 100-65-200 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 30 | 100 |  | Н/ст №14, ул.Лазарева, 6 |
| КМ 160/20 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 22 | 160 |  |  |
| К 160/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 30 | 160 |  | Н/ст №18, ул. Лежневская, 209 |
| К 290/30а | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 30 | 290 |  |  |
| КМ 100-65-200 | 0,6 МПа; 85 0С. | 1 | 30 | 100 |  | Н/ст №19, ул. Косарева, 9 |
| КМ 100-65-200 | 0,6 МПа; 85 0С. | 1 | 30 | 100 |  |  |
| ВВП 08-114-4000Р | 1,0МПа; 150 0С. | 1 |  |  | 21,5 | ЦТП №21, ул. Велижская, 10 |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  |  |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  |  |
| ТР 32-320/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 2,2 | 16 |  |  |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 45 |  |  |
| К 90/20 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 90 |  | Н/ст №22, ул. Станкостроителей, 6 |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 11 | 45 |  |  |
| К 90/20 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 90 |  |  |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  | Н/ст №28, пр.Текстильщиков, 58 |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  |  |
| К 90/20 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 90 |  | Н/ст №31, ул.Лежневская, 115 |
| К 90/20 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 90 |  |  |
| ВВП 14-273-4000Р | 1,0МПа; 150 0С. | 1 |  |  | 120,89 | ЦТП №33, Кохомское ш.,17 |
| ВВП 14-273-4000Р | 1,0МПа; 150 0С. | 1 |  |  | 120,89 | ЦТП №33, Кохомское ш.,17 |
| GRUNDFOS TP 80-34/4 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 11 | 91 |  |  |
| К 160/30а | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 22 | 160 |  |  |
| VILO IL-E 80/ 190-18,5/2-R1 | 0,6 МПа; 120 0С. | 1 | 18,5 | 110 |  |  |
| ТРЕ 80-520/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 18,5 | 113 |  |  |
| ВВП 10-168-4000Р | 1,0МПа; 150 0С. | 1 |  |  | 41 | ЦТП №34, пр.Текстильщиков, 119 |
| КМ 65-50-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 5,5 | 25 |  |  |
| КМ 65-50-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 5,5 | 25 |  |  |
| КМ 65-50-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 5,5 | 25 |  |  |
| ТР 32-380/2 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 3 | 18,6 |  |  |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 5,5 | 20 |  | Н/ст №35, ул.Василевского, 12 |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  |  |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4,5 | 20 |  | Н/ст №36, ул.Кудряшова, 113а |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  |  |
| К 20/18 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 2,2 | 20 |  | Н/ст №38, ул.Кудряшова, 115 |
| К 20/18 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  |  |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  | Н/ст №39, пр.Текстильщиков, 72 |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  |  |
| ВВП 08-114-4000Р | 1,0МПа; 150 0С. | 1 |  |  | 21,5 | ЦТП №40, ул.Б.Хмельницкого, 9 |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 45 |  |  |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 45 |  |  |
| ТР 32-460/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 4 | 19,8 |  | ЦТП №40, ул.Б.Хмельницкого, 9 |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  |  |
| ВВП 10-168-4000Р | 1,0МПа; 150 0С. | 1 |  |  | 41 | ЦТП №41, ул.Велижская, 29 |
| ТР 32-320/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 2,2 | 16 |  |  |
| К 90/20 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 5,5 | 90 |  |  |
| К 65-50-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 5,5 | 25 |  |  |
| К 65-50-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 5,5 | 25 |  |  |
| ВВП 10-168-4000Р | 1,0МПа; 150 0С. | 1 |  |  | 41 | ЦТП №43, ул.Б.Хмельницкого,4 |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 11 | 45 |  |  |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 11 | 45 |  |  |
| ТР 32-380/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 3 | 18,6 |  |  |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  |  |
| ВВП 10-168-4000Р | 1,0МПа; 150 0С. | 1 |  |  | 41 | ЦТП №44, ул.т.Александрова, 7 |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  |  |
| ТР 32-460 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 4 | 19,8 |  |  |
| К 65-50-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 5,5 | 25 |  |  |
| К 65-50-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 5,5 | 25 |  |  |
| КМ 80-50-200 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 15 | 50 |  | Н/ст №45, ул.Хлебникова, 10 |
| ТР 65- 410/2 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 56 |  |  |
| КМ 80-50-200 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 15 | 50 |  |  |
| КМ 80-50-200 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 15 | 50 |  |  |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 45 |  | Н/ст №47, пр.Ленина, 69 |
| К 80-65-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 50 |  |  |
| К 100-80-160а | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 11 | 90 |  | Н/ст №48, ул.Мархлевского, 17 |
| К 100-80-160а | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 11 | 90 |  |  |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  |  |
| ВВП 12-219-4000Р | 1,0МПа; 150 0С. | 1 |  |  | 67,6 | ЦТП №49, мк. р-н ДСК, 5 |
| К 65-50-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 5,5 | 25 |  |  |
| К 65-50-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 5,5 | 25 |  |  |
| К 65-50-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 25 |  |  |
| ТР 65-410/2 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 56 |  |  |
| ВВП 10-168-4000Р | 1,0МПа; 150 0С. | 1 |  |  | 41 | ЦТП №50, ул.Зелёная, 36 |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  |  |
| ТР 32-320/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 2,2 | 16 |  |  |
| К 65-50-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 5,5 | 25 |  |  |
| К 65-50-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 5,5 | 25 |  |  |
| ВВП 10-168-4000Р | 1,0МПа; 150 0С. | 1 |  |  | 41 | ЦТП №51, пр.Текстильщиков, 48 |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  |  |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  |  |
| ТР 32-320/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 2,2 | 16 |  |  |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 45 |  |  |
| ВВП 14-273-4000Р | 1,0МПа; 150 0С. | 1 |  |  | 120,89 | ЦТП №52, ул.Куконковых, 148 |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 45 |  |  |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 45 |  |  |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 45 |  |  |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 45 |  |  |
| ВВП 08-114-4000Р | 1,0МПа; 150 0С. | 1 |  |  | 21,5 | ЦТП №53, ул.Лежневская, 159 |
| ТР 32-320/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 2,2 | 16 |  |  |
| ВК 4/24 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 8 |  |  |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  |  |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  |  |
| К 90/35 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 15 | 90 |  | Н/ст №54, 14-й Проезд, 8а (ул.1-я Меланжевая, 5а) |
| К 90/35 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 15 | 90 |  |  |
| К 45-30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 45 |  |  |
| ВВП 08-114-4000Р | 1,0МПа; 150 0С. | 1 |  |  | 21,5 | ЦТП №55, ул.1-я Полевая, 32 |
| К 65-50-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 5,5 | 25 |  |  |
| ТР 32-380/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 3 | 18,6 |  |  |
| К 65-50-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 5,5 | 25 |  |  |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 45 |  | Н/ст №56, 9-й Проезд, 56 |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 45 |  |  |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 5,5 | 20 |  |  |
| CR 10-4 AN-A-E | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 1,5 | 10 |  |  |
| К 290/18а | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 18,5 | 290 |  | Н/Ст №58, ул.Б.Хмельницкого,30 |
| К 160/20 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 15 | 160 |  |  |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 45 |  |  |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 45 |  |  |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 45 |  | Н/Ст №59, ул.Шошина, 15 |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 45 |  |  |
| К 65-50-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 5,5 | 25 |  | Н/Ст №60, ул.Шошина, 13а |
| К 65-50-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 5,5 | 25 |  |  |
| ЭРИДАН ННН 14 | 1,0МПа; 150 0С. | 1 |  | 5,5 |  | ЦТП №61, ул.Суворова, 38 |
| ВВП 12-219-4000-Р | 1,0МПа; 150 0С | 1 |  | 67,59 |  |  |
| ТР 32-320/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 2,2 | 16,1 |  |  |
| К 65-50-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 5,5 | 25 |  |  |
| К 45/55а | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 11 | 45 |  |  |
| К 45/55а | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 11 | 45 |  |  |
| К 45/55а | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 15 | 40 |  | Н/Ст №63, ул.Громобоя, 23 |
| К 45/55а | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 11 | 40 |  |  |
| К 65-50-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 5,5 | 25 |  | Н/Ст №64, ул.Станко, 36 |
| ТР 32-380/2 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 2,2 | 16,1 |  |  |
| К 80-50-200 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 15 | 50 |  |  |
| К 80-50-200 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 15 | 50 |  |  |
| К 80-65-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 50 |  | Н/Ст №65, ул.Б.Воробьёвская, 26 (ул.Городская, 7) |
| К 80-65-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 50 |  |  |
| ВВП 10-168-4000Р | 1,0МПа; 150 0С. | 1 |  |  | 41 | ЦТП №66, ул.Володарского, 1 |
| К 80-65-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 50 |  |  |
| ТР 32-320/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 2,2 | 16 |  |  |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 45 |  |  |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 45 |  |  |
| ВВП 14-273-4000Р | 1,0МПа; 150 0С. | 1 |  |  | 120,9 | ЦТП №68, ул.Лежневская, 166 |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 45 |  |  |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 45 |  |  |
| ТР 32-320/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 2,2 | 16 |  |  |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 45 |  |  |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 45 |  |  |
| К 100 -65-200а | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 18,5 | 90 |  | Н/Ст №69, ул.Велижская, 72 |
| К 100 -65-200а | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 18,5 | 90 |  |  |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 45 |  | Н/Ст №74, ул.Кудряшова, 80 |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 45 |  |  |
| К 100 -80-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 15 | 100 |  |  |
| К 160/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 30 | 160 |  |  |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 45 |  | Н/Ст №75, ул.1-я Полевая, 38 |
| К 100 -80-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 15 | 100 |  |  |
| ВВП 04-76-4000Р | 1,0МПа; 150 0С. | 1 |  |  | 7,76 | ЦТП №76, ул.Ташкентская, 88б |
| ТР 32-380/2 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 3 | 18,6 |  |  |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  |  |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 45 |  |  |
| К 90/20 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 90 |  |  |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  | Н/Ст №77, ул.Володарского, 40 |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  |  |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 45 |  | Н/Ст №78, ул.Фролова, 28 |
| К 80-50-200а | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 11 | 45 |  |  |
| К 45/30а | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 5,5 | 35 |  |  |
| TP 32-380/2 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 3,0 | 18,6 |  |  |
| К 100-65-200 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 30 | 100 |  | Н/Ст №80, ул.Кузнецова, 54 |
| К 100-65-200 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 30 | 100 |  |  |
| К 80-65-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 50 |  |  |
| К 80-65-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 50 |  |  |
| ТР 65-410/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 7,5 | 56 |  | ЦТП №83, ул.Шошина, 2 |
| ТР 65-410/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 7,5 | 56 |  |  |
| ТР 65-410/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 7,5 | 56 |  |  |
| ТРЕ 50-160/2(S) | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 1,1 | 23 |  |  |
| ТРЕ 50-160/2(S) | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 1,1 | 23 |  |  |
| ВВП 10-168-4000Р | 1,0МПа; 150 0С. | 1 |  |  | 41 | ЦТП №87, ул.Куконковых, 144 |
| ТР 65-410/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 7,5 | 56 |  |  |
| КМ 80-65-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 50 |  |  |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 50 |  |  |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 50 |  | ЦТП №87, ул.Куконковых, 144 |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 50 |  | Н/Ст №89, ул.Лежневская, 157 |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 50 |  |  |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 50 |  |  |
| ТР 32-320/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 2,2 | 16 |  |  |
| КМ 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  | Н/Ст №90, 10-й проезд, 20 |
| КМ 20/30 | 0,6 МПа; 85 0С. | 1 | 4 | 20 |  |  |
| КМ 8/18 | 0,6 МПа; 85 0С. | 1 | 2,2 | 8 |  |  |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 85 0С. | 1 | 5,5 | 50 |  | Н/Ст №99, ул.Ташкентская, 20 |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 5,5 | 50 |  |  |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 50 |  | Н/Ст №100, ул.Ташкентская, 42 |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 50 |  |  |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 45 |  | Н/Ст №105, ул.Сакко, 37 |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 45 |  |  |
| ТР 32-580/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 5,5 | 22,8 |  |  |
| К 45/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 7,5 | 45 |  |  |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  | Н/Ст №107, ул.Дзержинского, 2 |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  |  |
| ВВП 12-219-4000Р | 1,0МПа; 150 0С. | 1 |  |  | 68 | ЦТП №114, ул.Шубиных, 16в |
| К 65-50-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 5,5 | 25 |  |  |
| К 65-50-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 5,5 | 25 |  |  |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4 | 20 |  |  |
| ТР 32-320/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 2,2 | 16 |  |  |
| ТР 32-80/4 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 0,25 | 7,4 |  | ЦТП №115, ул.Лежневская, 201 |
| ТР 32-80/4 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 0,25 | 7,4 |  |  |
| ПТР M10-BFG | 1,0МПа; 150 0С. | 1 |  |  | 36.3 | ЦТП №116, ул.Куконковых, 152 |
| КМ 65-50-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 5,5 | 25 |  |  |
| ТР 50-430/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 5,5 | 35 |  |  |
| КМ 65-50-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 5,5 | 25 |  |  |
| КМ 65-50-160 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 5,5 | 25 |  |  |
| ТРD 65-180/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 1,5 | 32 |  | ЦТП №118, ул.Динамовская, 2 |
| ТРD 65-180/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 1,5 | 32 |  |  |
| LР 50-125/132 | 0,6 Мпа; 140 0С. | 1 | 1,1 | 11 |  |  |
| UPS(D) 40-60/2F | 0,6 Мпа; 140 0С. | 1 | 0.28 | 10 |  | ЦТП №119, ул.3-я Южная, 35а |
| UPS(D) 40-60/2F | 0,6 Мпа; 140 0С. | 1 | 0.28 | 10 |  |  |
| UPS 40-180/2F | 0,6 Мпа; 140 0С | 1 | 0,77 | 12 |  |  |
| ТР 50-430/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 5,5 | 35 |  | ЦТП №120, ул.1-я Полевая, 87 |
| ТР 50-430/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 5,5 | 35 |  |  |
| ТР 50-430/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 5,5 | 35 |  |  |
| UPS 40/120F | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 0,47 | 18 |  | ЦТП №121, 10-й Проезд, 51 |
| UPS 40/120F | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 0,47 | 18 |  |  |
| UPS 25/120F | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 0,235 | 3,5 |  |  |
| ТР 50-290/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 3 | 25,2 |  |  |
| ТР 50-290/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 3 | 25,2 |  |  |
| ТР 50-240/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 2,2 | 24,1 |  | ЦТП №123, 5-й Проезд, 19 |
| ТР 50-240/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 2,2 | 24,1 |  |  |
| ТР 50-240/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 2,2 | 24,1 |  |  |
| UPS(D) 40/120F | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 0,47 | 18 |  |  |
| UPS(D) 40/120F | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 0,47 | 18 |  |  |
| ТР 50-290/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 3 | 27,4 |  | ЦТП №124, ул.4-я Сосневская, 94 |
| ТР 50-290/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 3 | 27,4 |  |  |
| ТР 50-290/2 | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 3 | 27,4 |  |  |
| UPS(D) 32/120F | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 0,38 | 15,5 |  |  |
| UPS(D) 32/120F | 0,6 МПа; 140 0С. | 1 | 0,38 | 15,5 |  |  |
| К 20/30 | 0,6 МПа; 105 0С. | 1 | 4,0 | 20 |  | ЦТП. Ул. Кузнецова, 124 |
| LP 65-125/128 | 0,6 МПа; 140 0С | 1 | 3,0 | 37 |  |  |
| К 80-50-200 | 0,6 МПа; 105 0С | 1 | 15 | 50 |  |  |
| К 80-50-200 | 0,6 МПа; 105 0С | 1 | 15 | 50 |  |  |
| ПТР НН№21 | 0,6 МПа; 140 0С | 1 |  |  |  |  |
| 2 CR 10-6 | 0,6 МПа; 105 0С | 1 | 2,2 | 10 |  | ЦТП. Ул. Свободы, 41 |
| 2 CR 10-6 | 0,6 МПа; 105 0С | 1 | 2,2 | 10 |  |  |
| ТР 40-300/2 | 0,6 МПа; 140 0С | 1 | 3,0 | 27,3 |  |  |
| ТР 40-300/2 | 0,6 МПа; 140 0С | 1 | 3,0 | 27,3 |  |  |
| 2 CR 15-5 | 0,6 МПа; 140 0С | 1 | 4,0 | 17 |  |  |
| 2 CR 15-5 | 0,6 МПа; 140 0С | 1 | 4,0 | 17 |  |  |
| ПТР NORD NT | 0,6 МПа; 140 0С | 1 |  | 0,9 |  |  |

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от превышения давления отсутствует.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

В соответствии с п.6 ст.15 ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и, которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

В соответствии с п. 5 статьи 8 Федерального закона «О водоснабжении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ, «…в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам … со дня подписания с органом местного самоуправления передаточного акта указанных объектов…».

Перечень тепловых сетей, зарегистрированных, как бесхозяйные объекты, представлен ниже в таблице. Протяженность тепловых сетей и сетей ГВС, зарегистрированных как бесхозяйные, составляет 3 232,1 м в двухтрубном исчислении.

Таблица 105 – Перечень бесхозяйных тепловых сетей

| № п/п | Наименование тепловых сетей | Диаметр, мм | Протяженность, м.к. | Вид прокладки | Эксплуатирующая организация | №нормативного Акта | Обоснование выбора эксплуатирующей организацией |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участок тепловой сети, проходящий от тепловой камеры А-11.12 до дома 47 по ул.Смирнова | 89 | 48 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1037 от 23.07.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 2 | Участок тепловой сети, проходящий от тепловой камеры А-72.21 до дома 4 по ул.1-й Минеевской | 133 | 5,8 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1037 от 23.07.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 3 | Участок тепловой сети, проходящий от тепловой камеры А-72.29 до дома 25 по ул.Фрунзе | 108 | 11,4 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1037 от 23.07.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 4 | Участок тепловой сети, проходящий от тепловой камеры В-94.01 до дома 2 по пер.1-му Рабфаковскому | 108 | 84,6 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1037 от 23.07.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 5 | Участок тепловой сети, проходящий от тепловой камеры Д-45.03 до дома 12 в микрорайоне 30 | 57 | 13 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1037 от 23.07.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 6 | Участок тепловой сети, проходящий от тепловой камеры Д-63.18 до дома 110 по ул.Ташкентская | 108 | 51,4 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1037 от 23.07.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 7 | Участок тепловой сети, проходящий от тепловой камеры В-107.05 до дома 6 по ул.Красных Зорь | 45 | 37 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1037 от 23.07.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 8 | Транзитный участок тепловых сетей, проходящий от теплового ввода дома 27 по ул.Летчика Захарова через подвальное помещение до стены в сторону домов 13 и 15 ул.Летчика Захарова | 159 | 121,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1038 от 23.07.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 89 | 2,5 | подвальная |  |  |  |
| 9 | Транзитный участок тепловых сетей, проходящий от теплового ввода дома 15 поКохомскому шоссе через подвальное помещение в сторону нежилого помещения (поликлиники) и в сторону домов 17А по Кохомскому шоссе | 57 | 14 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1038 от 23.07.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 108 | 81,1 | подвальная |  |  |  |
| 10 | Транзитный участок тепловых сетей, проходящий через подвальное помещение дома 26 по ул.Б.Воробьевской в сторону здания насосной станции, расположенной по адресу: г.Иваново, ул.Городская, д.7 | 219 | 11,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1136 от 05.08.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 11 | Транзитные тепловые сети, проходящие от теплового ввода многоквартирного жилого дома 4 по ул.Стрелковой в сторону нежилого здания 6 по ул.Стрелковой до врезки В-4.06(1) в подвальном помещении жилого дома 4 по ул.Стрелковой | 57 | 2,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1167 от 08.08.2019г | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 12 | участок теплотрассы от Д-45.32 до наружной стены жилого дома 21 в микрорайоне 30 | 76 | 63 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1766 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 13 | участок теплотрассы от Д-41.28 до наружной стены дома 53 по пр.Строителей | 108 | 111 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1766 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 14 | участок теплотрассы от Д-49.12 до наружной стены дома 42А по пр.Текстильщиков | 89 | 26,7 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1766 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 15 | участок теплотрассы от наружной стены жилого дома 8 по пл.Революции до наружной стены дома 30 по ул.10 Августа | 57 | 8 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1766 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 16 | участок теплотрассы от Т033033 до наружной стены дома 26А по ул.Авдотьинской | 57х2от 32х2гвс | 3,5 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1766 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 17 | участок теплотрассы от С-13.64 до наружной стены дома 53 по ул.Арсения | 76 | 20,7 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1766 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 18 | участок теплотрассы от В-24.64 до наружной стены жилого дома 30А по ул.Б.Хмельницкого | 89 | 5,2 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1766 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 19 | участок теплотрассы от наружной стены дома 16 по ул.Диановых до наружной стены жилого дома 18 по ул.Диановых | 57 | 45,5 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1766 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 20 | участок теплотрассы от наружной стены дома 5 по ул.Комсомольской до наружной стены жилого дома 7 по ул.Комсомольской | 76 | 45 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1766 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 21 | участок теплотрассы от ТК Д-93.45 до наружной сте-ны дома 125 по ул. Кудряшова | 76 | 12,5 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1766 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 22 | участок теплотрассы от ТК В-120.06 до наружной стены жилого дома 46 по ул. Лежневской | 63/125 | 76 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1766 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 23 | участок теплотрассы от наружной стены жилого дома 10 по ул. Московской до наружной стены дома 12 по ул. Московской | 57 | 8,5 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1766 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 24 | участок теплотрассы от А-62.75 до наружной стены жилого дома 77 по ул. Полка Нормандия-Неман | 89 | 17,5 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1766 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 25 | участок теплотрассы от наружной стены дома 12 по 2-й ул. Торфмаша до наружной стены жилого дома 10 по 2-й ул. Торфмаша | 57 | 16 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1766 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 26 | участок теплотрассы от наружной стены дома 6/7 по 2-й ул. Торфмаша до наружной стены жилого дома 4 по 2-й ул. Торфмаша | 57х2от 32х1гвс | 14 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1766 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 27 | участок теплотрассы от наружной стены дома 8 по ул. Фрунзе до наружной стены жилого дома 12 по ул. Фрунзе | 25 | 32 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1766 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 28 | участок теплотрассы от наружной стены дома 17 по ул. Фрунзе до наружной стены жилого дома 19 по ул. Фрунзе | 57 | 41,5 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1766 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 29 | участок теплотрассы от ТК А-72.07 до насосной стан-ции | 159 | 85 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1766 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 30 | участок теплотрассы от ТК D-14.14 до наружной стены жилого дома 18 по Кохомскому шоссе | 76х2от 76,89х2гвс | 81,5 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1766 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 31 | от теплового ввода дома 31 по улице Крутицкой через подвальное помещение до стены в сторону дома 33 по улице Крутицкой | 76 | 11,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 57 | 5,4 |  |  |  |  |
| 32 | от теплового ввода дома 30 по улице 10 Августа через подвальное помещение до стены в сторону дома 32 по улице 10 Августа | 57 | 20 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 33 | от теплового ввода дома 32 по улице 10 Августа через подвальное помещение до стены в сторону дома 34 по улице 10 Августа | 63 | 10 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 34 | от теплового ввода дома 2 по улице Андрианова через подвальное помещение до стены в сторону дома 1 по улице Международной | 108 | 1,6 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 89 | 1,3 |  |  |  |  |
|  |  | 76 | 15,1 |  |  |  |  |
| 35 | от теплового ввода дома 18 по улице Октябрьской через подвальное помещение до стены в сторону дома 16 по улице Ок-тябрьской | 89 | 36,6 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 36 | от теплового ввода дома 16 по улице Октябрьской через под-вальное помещение до стены в сторону дома 14 по улице Ок-тябрьской, | 76 | 5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 89 | 24,5 |  |  |  |  |
| 37 | от теплового ввода дома 14 по улице Октябрьской через под-вальное помещение до стены в сторону тепловой камеры А-38.10 | 108 | 1,2 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 89 | 19 |  |  |  |  |
| 38 | от теплового ввода дома 30 по улице Карла Маркса через под-вальное помещение до стены в сторону дома 28 по улице Карла Маркса | 108 | 9,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 39 | от теплового ввода дома 102 по проспекту Ленина через под-вальное помещение до стены в сторону тепловой камеры А-43.04 | 159 | 14 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 40 | от теплового ввода дома 10/68 по улице Октябрьской через под-вальное помещение до стены в сторону дома 12 по улице Ок-тябрьской | 76 | 0,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 57 | 4 |  |  |  |  |
| 41 | от теплового ввода дома 10 по улице Земляной через подвальное помещение до стены в сторону тепловой камеры А-45.07 | 76 | 18,1 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 89 | 7,5 |  |  |  |  |
| 42 | от теплового ввода дома 11/2 по улице Фрунзе через подвальное помещение до стены в сторону тепловой камеры А-68.01 | 159 | 12,3 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 43 | от теплового ввода дома 10А по улице 2-й Торфмаша через под-вальное помещение до стены в сторону дома 17А по улице Фрунзе | 89 | 2 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 57 | 13,3 |  |  |  |  |
| 44 | от теплового ввода дома 5А по улице Кольчугинской через под-вальное помещение до стены в сторону дома 16 по переулку Минеевскому и в сторону дома 10а по улице Кольчугинской | 108 | 5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 76 | 5,2 |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 35,8 |  |  |  |  |
| 45 | от теплового ввода дома 9А по улице Зверева через подвальное помещение до стены в сторону дома 9 по улице Зверева | 57 | 12,6 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 46 | от теплового ввода дома 21 по улице Мархлевского через под-вальное помещение до стены в сторону дома 36 по улице Кузне-цова | 89 | 14,1 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 47 | от теплового ввода дома 57 по улице Кузнецова через подваль-ное помещение до стены в сторону дома 55 по улице Кузнецова | 89 | 38,9 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 48 | от теплового ввода дома 24 по улице 3-ей Нагорной через под-вальное помещение до стены в сторону дома 25 по улице 2-й Нагорной | 89 | 27,7 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 49 | от теплового ввода дома 6 по улице Строительной через под-вальное помещение до стены в сторону тепловой камеры В-115.07 | 108 | 14,4 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 50 | от теплового ввода дома 16 по улице Кавалерийской через под-вальное помещение до стены в сторону тепловой камеры D-33.013 | 219 | 39 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 51 | от теплового ввода дома 34 по улице Благова через подвальное помещение до стены в сторону дома 32 по улице Благова | 76/89 | 12 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 52 | от теплового ввода дома 7 по улице Радищева через подвальное помещение до стены в сторону дома 17 по улице Павленко | 76 | 13,1 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 53 | от теплового ввода дома 5 по улице Суворова через подвальное помещение до стены в сторону дома 5/42 по улице Суворова | 76 | 0,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 57 | 0,5 |  |  |  |  |
| 54 | от теплового ввода дома 44А по улице Пролетарской через под-вальное помещение до стены в сторону дома 15 по переулку Коммунальному, дома 9А улице Суворова, дома 44 по улице Пролетарской | 108 | 44,7 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 76 | 74 |  |  |  |  |
| 55 | от теплового ввода дома 37 по улице Сакко через подвальное помещение до стены в сторону насосной станции по улице Сакко у дома 37 | 159 | 17,8 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 56 | от теплового ввода дома 28 по улице Поэта Ноздрина через под-вальное помещение до стены в сторону дома 26 по улице Поэта Ноздрина | 57 | 2,6 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 57 | от теплового ввода дома 4 по переулку Фигурному через под-вальное помещение до стены в сторону тепловой камеры С-33.02 | 108 | 13,3 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 58 | от теплового ввода дома 128 по улице 4-й Сосневской через подвальное помещение до стены в сторону дома 16 по 10-му Проезду | 108 | 11,8 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 59 | от теплового ввода дома 16 по 10-му Проезду через подвальное помещение до стены в сторону тепловой камеры С-43.06/1 | 108 | 15,6 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 60 | от теплового ввода дома 9 по 8-му Проезду через подвальное помещение до стены в сторону дома 90 по улице Каравайковой | 114 | 71 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 61 | от теплового ввода дома 141 по улице Каравайковой через под-вальное помещение до стены в сторону дома 137 по улице Кара-вайковой | 133 | 53,4 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 62 | от теплового ввода дома 137 по улице Каравайковой через под-вальное помещение до стены в сторону дома 139 по улице Кара-вайковой и в сторону тепловой камеры С-47.02 | 108 | 62,9 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 57 | 9,8 |  |  |  |  |
| 63 | от теплового ввода дома 7 по 15-му Проезду через подвальное помещение до стены в сторону дома 5 по 15-му Проезду и в сто-рону тепловой камеры С-49.27 | 57 | 20 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 219 | 13 |  |  |  |  |
| 64 | от теплового ввода дома 7 по 15-му Проезду со стороны тепло-вой камеры С-49.27 через подвальное помещение до стены в сторону тепловой камеры С-49.29 | 108 | 12,8 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 65 | от теплового ввода дома 10 по 14-му Проезду через подвальное помещение до стены в сторону тепловой камеры С-49.33 | 108 | 15 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 66 | от теплового ввода дома 4 в микрорайоне ТЭЦ-3 через подваль-ное помещение до стены в сторону дома 14 в микрорайоне ТЭЦ-3 | 89 | 11,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 67 | от теплового ввода дома 21 по Кохомскому шоссе через под-вальное помещение до стены в сторону домов 21А, 25 по Ко-хомскому шоссе и в сторону тепловой камеры Д-14.10 | 159х2от,159/114х2гвс | 239,8 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 89х4 | 7 |  |  |  |  |
| 68 | от теплового ввода дома 17 по Кохомскому шоссе через под-вальное помещение до стены в сторону дома 16 по Кохомскому шоссе | 159х2от, 159/114х2 гвс | 59,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 69 | от теплового ввода дома 107 по улице Кудряшова через под-вальное помещение до стены в сторону дома 105 по улице Куд-ряшова | 76 | 13,2 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 70 | от теплового ввода дома 109 по улице Кудряшова через под-вальное помещение до стены в сторону дома 111 по улице Куд-ряшова | 76 | 9,2 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 71 | от теплового ввода дома 111А по улице Кудряшова через под-вальное помещение до стены в сторону тепловой камеры D-52.16 | 219 | 13,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 72 | от теплового ввода дома 8 по улице Кирякиных через подвальное помещение до стены в сторону дома 6 по улице Кирякиных | 108 | 15 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 76 | 35 |  |  |  |  |
| 73 | от теплового ввода дома 3 по улице Воронина через подвальное помещение до стены в сторону тепловой камеры D-66.57 | 108 | 11,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 74 | от теплового ввода дома 44 по улице Родниковская через под-вальное помещение до стены в сторону дома 42 по улице Родни-ковской | 57 | 5,6 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 76 | 5,1 |  |  |  |  |
|  |  | 89 | 1,5 |  |  |  |  |
| 75 | от теплового ввода дома 54 по проспекту Строителей через под-вальное помещение до стены в сторону дома 54А по проспекту Строителей | 57 | 10,8 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 76 | от теплового ввода дома 100 по улице Кудряшова через под-вальное помещение до стены в сторону дома 119 по проспекту Текстильщиков | 108 | 19,9 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 77 | от теплового ввода дома 84 по улице Кудряшова через подваль-ное помещение до стены в сторону дома 19 по улице Диановых | 89 | 18 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 78 | от теплового ввода дома 175А по улице Лежневской через под-вальное помещение до стены в сторону тепловой камеры D-121.32 | 159 | 9,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 133 | 3,5 |  |  |  |  |
|  |  | 89 | 1 |  |  |  |  |
| 79 | от теплового ввода дома 111 по улице Лежневской через под-вальное помещение до стены в сторону дома 113 по улице Леж-невской | 76 | 11,1 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 80 | от теплового ввода дома 83А по улице Ташкентской через под-вальное помещение до стены в сторону дома 83В по улице Таш-кентской | 76 | 1 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 57 | 10,5 |  |  |  |  |
| 81 | от теплового ввода дома 154 по улице Лежневской через под-вальное помещение до стены в сторону домов 152А и 156 по улице Лежневской | 159х2от,159/108х2гвс | 73 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 108х2от,159/108х2гвс | 7,5 |  |  |  |  |
|  |  | 159х2от, 108х2гвс | 5,4 |  |  |  |  |
| 82 | от теплового ввода дома 156 по улице Лежневской через под-вальное помещение до стены в сторону дома 158 по улице Леж-невской | 219х2от,159/108х2гвс | 10,1 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 159х2от,159/108х2гвс | 4 |  |  |  |  |
| 83 | от теплового ввода дома 158 по улице Лежневской через под-вальное помещение до стены в сторону дома 160 по улице Леж-невской | 159х2от 159/108х2гвс | 93,4 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 84 | от теплового ввода дома 201Б по улице Лежневской через под-вальное помещение до стены в сторону дома 201В по улице Лежневской | 57 | 26 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 85 | от теплового ввода дома 16 по улице Диановых через подваль-ное помещение до стены в сторону дома 18 по улице Диановых | 57 | 3,5 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 86 | от теплового ввода дома 6/7 по улице 2-й Торфмаша через под-вальное помещение до стены в сторону дома 4 по улице 2-й Тор-фмаша | 76 | 8,2 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 57 | 21,1 |  |  |  |  |
| 87 | от теплового ввода дома 12 по улице 2-й Торфмаша через под-вальное помещение до стены в сторону дома 10 по улице 2-й Торфмаша | 108 | 6,4 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 57 | 23 |  |  |  |  |
| 88 | от теплового ввода дома 10 по улице Лебедева-Кумача через подвальное помещение до стены в сторону дома 12 по улице Лебедева-Кумача | 76х2от 57,38гвс,в т.ч.15,9м57х1пр.,3,3м57х1обр+12,6м 38х1обр | 15,9 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 89 | от теплового ввода дома 4 по переулку Шевченко через под-вальное помещение до стены в сторону дома 45 по улице Красных Зорь | 159х2от 108пр.гвс 57обр.гвс | 17 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 90 | от теплового ввода дома 90 по улице 1-й Водопроводной через подвальное помещение до стены в сторону дома 90А по улице 1-й Водопроводной | 89 | 5,2 | подвальная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №1767 от 12.11.2019 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 57 | 5 |  |  |  |  |
| 91 | участок тепловых сетей от дома 56 до дома 58 по улице 1-й Балинской | 108 | 14,3 | надземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №566 от 21.05.2020 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 92 | участок тепловых сетей от дома 32А до дома 32 по улице Громобоя | 76 | 33 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново№20 от 15.01.2021 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 93 | участок тепловой сети от тепловой камеры Д-168.11 до тепловой камеры Д-168.57 | 108 | 51 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №295 от 12.03.2021 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 94 | участок тепловой сети от тепловой камеры Д-168.57 до д.52/1 лит.Б (гараж) по ул.Постышева | 45 | 2,5 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №295 от 12.03.2021 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 95 | участок тепловой сети от тепловой камеры Д-168.57 до d-168.011 | 89 | 33,2 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №295 от 12.03.2021 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 96 | участок тепловой сети от d-168.011 до д.52/1 по ул.Постышева | 57 | 20 | надземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №295 от 12.03.2021 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 97 | участок тепловой сети от д.52/1 по ул.Постышева до д.46 по ул.Постышева | 76 | 57,2 | надземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №295 от 12.03.2021 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
|  |  | 76 | 0,5 | подземная |  |  |  |
| 98 | участок тепловой сети от д.46 по ул.Постышева до д.46 лит.В (гараж) по ул.Постышева | 57 | 49 | надземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №295 от 12.03.2021 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 99 | от здания суда по улице Мархлевского, дом 33 до тепловой камеры В-111.06 | 76 | 15,7 | надземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №693 от 09.06.2021 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 100 | от гаража до здания суда по улице Мархлевского, дом 33 | 32 | 9 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №693 от 09.06.2021 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |
| 101 | от административного здания до гаража по улице Пушкина, дом 27/3 | 57 | 23 | подземная | АО "ИвГТЭ" | Постановление Администрации г.Иваново №693 от 09.06.2021 | Участок имеет технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ИвГТЭ» |

Данные энергетических характеристик тепловых сетей

Согласно требованиям «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (СО 153-34.20.501-2003) для тепловых сетей должны составляться показатели функционирования - энергетические характеристики (режимные и энергетические).

К режимным энергетическим характеристикам тепловых сетей относятся такие показатели, как:

— среднечасовой расход сетевой воды в подающем трубопроводе, отнесенный к единице расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей (удельный расход сетевой воды);

– разность температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах или температура сетевой воды в обратном трубопроводе (при заданной температуре сетевой воды в подающем трубопроводе).

К энергетическим характеристикам тепловых сетей относятся следующие показатели:

—тепловые потери (тепловая энергетическая характеристика);

—удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии (гидравлическая энергетическая характеристика);

—потери (затраты) сетевой воды.

Энергетические характеристики должны разрабатываться для каждой системы транспорта и распределения тепловой энергии с суммарной присоединенной расчетной тепловой нагрузкой 10 Гкал/ч и более на основании «Методических указаний по составлению энергетических характеристик для систем транспорта по показателям…» (СО 153-34.20.523-2003 части 1 - 4).

Энергетические характеристики тепловых сетей предназначены для анализа состояния оборудования тепловых сетей и режимов работы систем теплоснабжения, а также для оценки эффективности мероприятий, проводимых организациями, эксплуатирующими тепловые сети, в целях повышения уровня эксплуатации систем теплоснабжения.

Энергетические характеристики позволяют определить нормируемые показатели работы системы теплоснабжения за прошедший отчетный период.

Нормируемое значение каждого из показателей определяется на основании режимов работы системы теплоснабжения, соответствующих принятому графику центрального регулирования отпуска тепловой энергии в ней (графику температур сетевой воды в подающем трубопроводе) и расчетным значениям давлений сетевой воды в трубопроводах на выводах источников тепловой энергии.

Нормируемые значения показателей режима системы теплоснабжения определяются при фактических значениях температуры наружного воздуха с учетом фактических значений температуры сетевой воды в подающем трубопроводе, имевших место на протяжении прошедшего отчетного периода.

Фактические значения показателей режима системы теплоснабжения определяются на основании показаний контрольно-измерительных приборов источника тепловой энергии и насосных станций за прошедший отчетный период, с помощью которых находятся температура и расход сетевой воды на источнике тепловой энергии    и расход электроэнергии на насосных станциях.

Технический уровень эксплуатации систем теплоснабжения и оборудования тепловой сети определяется сопоставлением соответствующих фактических  показателей их работы с нормативными за отчетный период.

Организация, эксплуатирующая тепловые  сети, периодически не реже 1 раза в год должна проводить сопоставление нормативных энергетических характеристик, выявлять резервы тепловой и электрической энергии и сетевой воды, разрабатывать мероприятия по повышению эффективности работы тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом.

Организация, эксплуатирующая тепловые сети, на основе экономической эффективности разработанных мероприятий и сроков их выполнения для каждого последующего года в течение 5 лет после разработки (пересмотра) энергетических характеристик устанавливает задание по степени использования резерва по показателям, для которых выявлены несоответствия нормативных и фактических значений.

Энергетические характеристики тепловых сетей организациями, эксплуатирующими тепловые сети, не разрабатывались, кроме ПАО «Т Плюс». ПАО «Т Плюс» предоставляет энергетические характеристики в орган тарифного регулирования.

Зоны действия источников тепловой энергии

Описание изменений в зонах действия источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменение зон теплоснабжения за 2020 г. связано с подключением новых потребителей, источник теплоснабжения которых определен базовым проектом. Как правило, потребители тепловой энергии, введенные в эксплуатацию в 2020 г., расположены в границах существующих кварталов – уплотнительная застройка.

Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Система теплоснабжения от ИвТЭЦ-2

Зона действия:

Рисунок 83 –Зона действия ИвТЭЦ-2

Система теплоснабжения от ИвТЭЦ-3

Зона действия:

Рисунок 84 –Зона действия ИвТЭЦ-3

Система теплоснабжения от котельной № 2 АО «ИвГТЭ»

Зона  действия:

Рисунок 85 –Зона действия котельной №2

Система теплоснабжения от котельных № 3 и 17 АО «ИвГТЭ»

Зона действия:

Рисунок 86 –Зона действия котельной №3

Система теплоснабжения от котельной № 10  АО «ИвГТЭ»

Рисунок 87 –Зона действия котельной №10

Система теплоснабжения от котельной № 18  АО «ИвГТЭ»

Зона действия:

Рисунок 88 –Зона действия котельной №18

Система теплоснабжения от котельной № 19 АО «ИвГТЭ»

Зона действия:

Рисунок 89 –Зона действия котельной №19

Система теплоснабжения от котельной № 23  АО «ИвГТЭ»

Зона действия:

Рисунок 90 –Зона действия котельной №23

Система теплоснабжения от котельной № 24  АО «ИвГТЭ»

Зона действия:

Рисунок 91 –Зона действия котельной №24

Система теплоснабжения от котельной № 25  АО «ИвГТЭ»

Зона действия:

Рисунок 92 –Зона действия котельной №25

Система теплоснабжения от котельной № 30  АО «ИвГТЭ»

Зона действия:

Рисунок 93 –Зона действия котельной №30

Система теплоснабжения от котельной № 31  АО «ИвГТЭ»

Зона действия:

Рисунок 94 –Зона действия котельной №31

Система теплоснабжения от котельной № 33  АО «ИвГТЭ»

Зона действия:

Рисунок 95 –Зона действия котельной №33

Система теплоснабжения от котельной № 35  АО «ИвГТЭ» и котельной ООО «ТДЛ Энерго»

Зона действия:

Рисунок 96 –Зона действия котельной №35 АО «ИвГТЭ» и котельной ООО «ТДЛ Энерго

Система теплоснабжения от котельной № 37 АО «ИвГТЭ»

Зона действия:

Рисунок 97 –Зона действия котельной №37

Система теплоснабжения от котельной № 39  АО «ИвГТЭ»

Зона действия:

Рисунок 98 –Зона действия котельной №39

Система теплоснабжения от котельной № 41 АО «ИвГТЭ»

Зона действия:

Рисунок 99 –Зона действия котельной №41

Система теплоснабжения от котельной № 44 АО «ИвГТЭ»

Зона действия:

Рисунок 100 –Зона действия котельной №44

Система теплоснабжения от котельной № 45 АО «ИвГТЭ»

Зона действия:

Рисунок 101 –Зона действия котельной №45

Система теплоснабжения от котельной № 46 АО «ИвГТЭ»

Зона действия:

Рисунок 102 –Зона действия котельной №46

Система теплоснабжения от котельной АО «Железобетон»

Зона действия:

Рисунок 103 –Зона действия котельной АО «Железобетон»

Система теплоснабжения от котельной АО «Ивстройкерамика»

Зона действия:

Рисунок 104 –Зона действия котельной АО «Ивстройкерамика»

Система теплоснабжения от котельной ОАО «Ивхимпром»

Зона действия:

Рисунок 105 –Зона действия котельной ОАО «Ивхимпром»

Система теплоснабжения от котельной ООО «Теплоснаб-2010» и котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»

Зона действия:

Рисунок 106 –Зона действия котельной ООО «Теплоснаб-2010» и котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»

Система теплоснабжения от котельной ООО «Альфа»

Зона действия:

Рисунок 107 –Зона действия котельной ООО «Альфа»

Система теплоснабжения от котельной ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»)

Зона действия:

Рисунок 108 –Зона действия котельной ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»)

Система теплоснабжения от котельной № 33 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России»)

Зона действия:

Рисунок 109 –Зона действия котельной № 33 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России»)

Система теплоснабжения от котельной ОАО «СТС»

Зона действия:

Рисунок 110 –Зона действия котельной ОАО «СТС»

Система теплоснабжения от котельной АО «ИСМА»

Зона действия:

Рисунок 111 –Зона действия котельной АО «ИСМА»

Система теплоснабжения от котельной ООО «ТЭС»

Зона действия:

Рисунок 112 –Зона действия котельной ООО «ТЭС»

Система теплоснабжения от котельной ООО «РесурсЭнерго»

Зона действия:

Рисунок 113 –Зона действия котельной ООО «РесурсЭнерго»

Система теплоснабжения от котельной ООО «Ивановская энергетическая компания-1»

Зона действия:

Рисунок 114 –Зона действия котельной ООО «Ивановская энергетическая компания-1»

Система теплоснабжения от котельной ООО «Альянс-Профи»

Зона действия:

Рисунок 115 –Зона действия котельной ООО «Альянс-Профи»

Система теплоснабжения от котельной ОАО «РЖД»  (Северной дирекции по тепловодоснабжению)

Зона действия:

Рисунок 116 –Зона действия котельной ОАО «РЖД»  (Северной дирекции по тепловодоснабжению)

Система теплоснабжения от котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России»)

Зона действия:

Рисунок 117 –Зона действия котельной № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России»)

Система теплоснабжения от котельной АО «Газпромнефть-Терминал»

Зона действия:

Рисунок 118 –Зона действия котельной АО «Газпромнефть-Терминал»

Система теплоснабжения от котельной МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») ул. Суздальская 3б

Зона действия:

Рисунок 119 –Зона действия котельной МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») ул. Суздальская 3б

Система теплоснабжения от котельной МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») (ул. Нарвская)

Зона действия:

Рисунок 120 –Зона действия котельной МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») ул. Нарвская

Система теплоснабжения от котельной АО «Водоканал»

Зона действия:

Рисунок 121 –Зона действия котельной АО «Водоканал»

Перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии приведен в таблице ниже:

Таблица 106 - Перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии

| ИвТЭЦ-2 | ИвТЭЦ-3 |
| --- | --- |
| Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | - |
| Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | - |
|  | Котельная ООО «ТДЛ Энерго» |

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

  - Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции ПП РФ от 16.03.2019 г. №276):

«…ж) "элемент территориального деления " - территория поселения, городского округа или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».

Структура присоединенной тепловой нагрузки города Иваново представлена ниже на графике.

Рисунок 122 – Структура присоединенной тепловой нагрузки города Иваново

Как видно на диаграмме более 75% присоединенной нагрузки приходится на зону централизованного теплоснабжения (на ИвТЭЦ-2, ИвТЭЦ-3). На котельные находящиеся на балансе у АО «ИвГТЭ приходится 7% присоединенной нагрузки и на производственно-отопительные котельные приходится 17% нагрузки.

Ниже в таблице и графике представлены расчетные присоединенные нагрузки к источникам тепловой и комбинированной выработки.

Таблица 107 – Расчетные присоединенные нагрузки к источникам тепловой и комбинированной выработки

| № п/п | Наименование теплоисточника | Потребление тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- |
| ЕТО №1 |  | 3 027 297,4 |
| ТЭЦ Филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  | 2 437 277,0 |
| 1 | ИвТЭЦ-2 | 2 437 277,0 |
| 2 | ИвТЭЦ-3 |  |
| Котельные АО «ИвГТЭ» |  | 195 081,5 |
| 3 | котельная №2 | 838,8 |
| 4 | котельная №3 | 1 213,9 |
| 5 | котельная №10 | 587,5 |
| 6 | котельная №17 | 1 642,8 |
| 7 | котельная №18 | 3 984,9 |
| 8 | котельная №19 | 6 056,5 |
| 9 | котельная №23 | 34 764,6 |
| 10 | котельная №24 | 1 469,8 |
| 11 | котельная №25 | 493,8 |
| 12 | котельная №30 | 2 335,2 |
| 13 | котельная №31 | 8 782,4 |
| 14 | котельная №33 | 14 331,2 |
| 15 | котельная №35 | 3 661,3 |
| 16 | котельная №37 | 107 078,2 |
| 17 | котельная №39 | 646,0 |
| 18 | котельная №41 | 984,9 |
| 19 | котельная №43 | 259,7 |
| 20 | котельная №44 | 2 504,8 |
| 21 | котельная №45 | 559,6 |
| 22 | котельная №46 | 2 885,6 |
| Котельные, от которых АО «ИвГТЭ» осуществляет транспортировку тепловой энергии |  | 369 263,9 |
| 23 | Котельная АО «Железобетон» | 27 193,9 |
| 24 | Котельная АО «ИСМА» | 6 784,0 |
| 25 | Котельная АО «Ивстройкерамика» | 10 735,0 |
| 26 | Котельная АО «Ивхимпром» | 5 769,0 |
| 27 | Котельная ООО «ТЭС» | 20 214,6 |
| 28 | Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | 8 868,7 |
| 29 | Котельная ГОЦ (Городской оздоровительный центр) г. Иваново | 2 226,6 |
| 30 | Котельная РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению) | 53 724,0 |
| 31 | Котельная ООО «Альянс-Профи» | 17 091,0 |
| 32 | Котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1» | 1 620,0 |
| 33 | Котельная ООО «Альфа» | 25 307,6 |
| 34 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 63 440,9 |
| 35 | Котельная ООО «СТС» | 5 973,0 |
| 36 | Котельная ООО «ТДЛ Энерго» | 36 748,8 |
| 37 | Котельная МРСК ул. Суздальская 3б | 687,3 |
| 38 | Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | 24 099,0 |
| 39 | Котельная № 33 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 15 755,5 |
| 40 | Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 13 092,0 |
| 41 | Котельная АО «Водоканал» | 4 006,6 |
| 42 | Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | 25 926,4 |
| Котельные ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» |  | 3 989,0 |
| 43 | Котельная № 10 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 2 311,6 |
| 44 | Котельная № 11 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 1 677,4 |
| Котельные АО «Владгазкомпания» |  | 5 895,0 |
| 45 | АО «Владгазкомпания» – ул. Революционная 26, корп. 1 | 2 265,0 |
| 46 | АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8 | 3 630,0 |
| Котельные ООО «Август Т» |  | 6 499,5 |
| 47 | ООО «Август Т» - ул. Дюковская 25 | 1 427,6 |
| 48 | ООО «Август Т» - ул. Кузнецова, 67Б | 2 530,1 |
| 49 | ООО «Август Т» - мкр. Видный, д.4 | 2 541,8 |
| Котельные МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») |  | 320,6 |
| 50 | Котельная МРСК ул. Нарвская 2 | 320,6 |
| Котельные ОАО «Ивановоглавснаб» |  | 8 252,2 |
| 51 | Котельная ОАО «Ивановоглавснаб» | 8 252,2 |
| Котельные ООО «Газпромнефть-Терминал» |  | 718,7 |
| 52 | Котельная ООО «Газпромнефть-Терминал» | 718,7 |
| ЕТО №2 |  | 21 077,0 |
| 53 | Котельная АО «ПСК» | 21 077,0 |
| ЕТО №3 |  | 7 992,0 |
| 54 | Котельная МЧС (ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия») | 7 992,0 |
| ЕТО №4 |  | 2 707,6 |
| 55 | Котельная ООО «Гринвилль тепло» | 2 707,6 |
| ЕТО №5 |  | 56 054,7 |
| 56 | Котельная НТК (ЗАО «Новая тепловая компания») | 56 054,7 |
| ЕТО №6 |  | 1 922,7 |
| 57 | Котельная ООО «Нордекс» | 1 922,7 |
| Итого |  | 3 117 051,4 |

  - Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

В соответствии с п. 2 ч. 1 Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г. №276):

«…к) "расчетная тепловая нагрузка" - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха…».

Как показывает опыт разработки и актуализации Схем теплоснабжения, расчетная тепловая нагрузка на коллекторах котельных составляет 70÷90% от суммы договорных величин нагрузок потребителей и нормативных потерь тепловой мощности в тепловых сетях.

Таблица 108 – Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах теплоисточников, полученные на основании анализа данных приборов учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, за базовый период актуализации

| № п/п | Наименование теплоисточника | Расчетная нагрузка на коллекторах в горячей воде, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| ЕТО №1 |  | 888,6 |  |
| ТЭЦ Филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  | 629,9 |  |
| 1 | ИвТЭЦ-2 | 313,23 |  |
| 2 | ИвТЭЦ-3 | 316,62 |  |
| Котельные АО «ИвГТЭ» |  | 86,26 |  |
| 3 | котельная №2 АО «ИвГТЭ» | 0,43 |  |
| 4 | котельная №3 АО «ИвГТЭ» | 0,88 |  |
| 5 | котельная №10 АО «ИвГТЭ» | 0,4 |  |
| 6 | котельная №17 АО «ИвГТЭ» | 0,59 |  |
| 7 | котельная №18 АО «ИвГТЭ» | 1,54 |  |
| 8 | котельная №19 АО «ИвГТЭ» | 2,54 |  |
| 9 | котельная №23 АО «ИвГТЭ» | 17,64 |  |
| 10 | котельная №24 АО «ИвГТЭ» | 0,76 |  |
| 11 | котельная №25 АО «ИвГТЭ» | 0,27 |  |
| 12 | котельная №30 АО «ИвГТЭ» | 1,39 |  |
| 13 | котельная №31 АО «ИвГТЭ» | 3,2 |  |
| 14 | котельная №33 АО «ИвГТЭ» | 5,89 |  |
| 15 | котельная №35 АО «ИвГТЭ» | 0,65 |  |
| 16 | котельная №37 АО «ИвГТЭ» | 45,32 |  |
| 17 | котельная №39 АО «ИвГТЭ» | 0,28 |  |
| 18 | котельная №41 АО «ИвГТЭ» | 0,56 |  |
| 19 | котельная №43 АО «ИвГТЭ» | 0,19 |  |
| 20 | котельная №44 АО «ИвГТЭ» | 1,62 |  |
| 21 | котельная №45 АО «ИвГТЭ» | 0,45 |  |
| 22 | котельная №46 АО «ИвГТЭ» | 1,68 |  |
| Котельные, от которых АО «ИвГТЭ» осуществляет транспортировку тепловой энергии |  | 153,5 |  |
| 23 | Котельная АО «Железобетон» | 15,49 |  |
| 24 | Котельная АО «ИСМА» | 2,833 |  |
| 25 | Котельная АО «Ивстройкерамика» | 7,273 |  |
| 26 | Котельная АО «Ивхимпром» | 4,23 |  |
| 27 | Котельная ООО «ТЭС» | 9,283 |  |
| 28 | Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | 3,386 |  |
| 29 | Котельная ГОЦ (Городской оздоровительный центр) г. Иваново | 0,285 |  |
| 30 | Котельная РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению) | 31,538 |  |
| 31 | Котельная ООО «Альянс-Профи» | 10,839 |  |
| 32 | Котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1» | 0,583 |  |
| 33 | Котельная ООО «Альфа» | 7,61 |  |
| 34 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 17,439 |  |
| 35 | Котельная ООО «СТС» | 3,333 |  |
| 36 | Котельная ООО «ТДЛ Энерго» | 12,582 |  |
| 37 | Котельная МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») | 0,309 |  |
| 38 | Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | 6,486 |  |
| 39 | Котельная № 33 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 1,322 |  |
| 40 | Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 5,422 |  |
| 41 | Котельная АО «Водоканал» | 1,1134 |  |
| 42 | Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | 12,11 |  |
| Котельные ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» |  | 5,1 |  |
| 43 | Котельная № 10 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 2,689 |  |
| 44 | Котельная № 11 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 2,449 |  |
| Котельные АО «Владгазкомпания» |  | 2,9 |  |
| 45 | АО «Владгазкомпания» – ул. Революционная 26, корп. 1 | 1,618 |  |
| 46 | АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8 | 1,299 |  |
| Котельные ООО «Август Т» |  | 4,5 |  |
| 47 | ООО «Август Т» - ул. Дюковская 25 | 0,559 |  |
| 48 | ООО «Август Т» - ул. Кузнецова, 67Б | 1,322 |  |
| 49 | ООО «Август Т» - мкр. Видный, д.4 | 2,571 |  |
| Котельные МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») |  | 0,0 |  |
| 50 | МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») ул. Нарвская 2 | 0,046 |  |
| Котельные ОАО «Ивановоглавснаб» |  | 6,2 |  |
| 51 | Котельная ОАО «Ивановоглавснаб» | 6,172 |  |
| Котельные ООО «Газпромнефть-Терминал» |  | 0,3 |  |
| 52 | Котельная ООО «Газпромнефть-Терминал» | 0,331 |  |
| ЕТО №2 |  | 0,3 |  |
| 53 | Котельная АО «ПСК» | 0,338 |  |
| ЕТО №3 |  | 3,2 |  |
| 54 | Котельная МЧС (ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия») | 3,237 |  |
| ЕТО №4 |  | 1,4 |  |
| 55 | Котельная ООО «Гринвилль тепло» | 1,366 |  |
| ЕТО №5 |  | 1,4 |  |
| 56 | Котельная НТК (ЗАО «Новая тепловая компания») | 1,39 |  |
| ЕТО №6 |  | 0,9 |  |
| 57 | Котельная ООО «Нордекс» | 0,872 |  |
| Итого |  | 895,8 |  |

  - Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Случаев применения для отопления жилых помещений в многоквартирных домах индивидуальных квартирных источников тепловой энергии зарегистрировано не было.

В силу требований п.15 Статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

Настоящая схема теплоснабжения не предусматривает перехода многоквартирных домов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения, на отопление жилых помещений с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

  - Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Величина потребления тепловой энергии представлена в п. 5.1.

  - Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

    - Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление

Норматив теплопотребления по отоплению показывает необходимое количество тепловой энергии, Гкал, затрачиваемой на отопление 1 м2 общей площади жилого помещения в зависимости от года постройки и этажности многоквартирного жилого дома. При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях определяется с учетом повышающих коэффициентов.

Ниже в таблице приведены нормативы отопления в многоквартирных и жилых домах с централизованными системами теплоснабжения при отсутствии приборов учета на территории городского округа город Иваново (утв. Постановлением Администрации г. Иванова от 21.12.2009 N 1341 (с изм. от 04.09.2020) "О нормативах на отопление многоквартирных домов и жилых домов жилищного фонда города Иванова" (вместе с "Нормативами на отопление для многоквартирных домов и жилых домов жилищного фонда города Иванова, не оборудованных приборами учета")).

Таблица 109 – Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях многоквартирных (жилых) домов, расположенных на территории Ивановской области, рассчитанные на 8 месяцев отопительного периода

| Этажность | Материал стен | Норматив, Гкал/кв. м |
| --- | --- | --- |
| кирпичные дома |  |  |
| 1 |  | 0,02770 |
| 2 |  | 0,02720 |
| 3 |  | 0,01771 |
| 4 - 6 |  | 0,01528 |
| 7 - 10 |  | 0,01455 |
| свыше 10 |  | 0,01351 |
| панельные дома |  |  |
| 2 |  | 0,02589 |
| 3 |  | 0,01640 |
| 4 - 6 |  | 0,01494 |
| 7 - 10 |  | 0,01509 |
| свыше 10 |  | 0,01478 |
| деревянные дома |  |  |
| 1 |  | 0,02749 |
| 2 |  | 0,02627 |
| 3 |  | 0,01587 |
| дома пониженной капитальности |  |  |
| 1 |  | 0,02749 |
| 2 |  | 0,02576 |

*Расчет произведен методом аналогов.

    - Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на горячее водоснабжение

Ниже в таблице приведены нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Ивановской области, определенные расчетным методом, утвержденные Постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области №244-н/1 от 29.12.2018 г.

Таблица 110 – Базовые нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению в жилых помещениях для г. Иваново

| № п/п | Конструктивные особенности многоквартирных и жилых домов | Единица измерения | Норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с наружной сетью горячего водоснабжения | без наружной сети горячего водоснабжения |
| 1 | В закрытой системе горячего водоснабжения |  |  |  |
| 1.1 | С неизолированными стояками и полотенцесушителями | Гкал/куб. м | 0,0677 | 0,0652 |
| 1.2 | С неизолированными стояками и без полотенцесушителей | Гкал/куб. м | 0,0627 | 0,0602 |
| 1.3 | С изолированными стояками и полотенцесушителями | Гкал/куб. м | 0,0627 | 0,0602 |
| 1.4 | С изолированными стояками и без полотенцесушителей | Гкал/куб. м | 0,0577 | 0,0552 |
| 2 | В открытой системе горячего водоснабжения |  |  |  |
| 2.1 | С неизолированными стояками и полотенцесушителями | Гкал/куб. м | 0,0677 | 0,0652 |
| 2.2 | С неизолированными стояками и без полотенцесушителей | Гкал/куб. м | 0,0627 | 0,0602 |
| 2.3 | С изолированными стояками и полотенцесушителями | Гкал/куб. м | 0,0627 | 0,0602 |
| 2.4 | С изолированными стояками и без полотенцесушителей | Гкал/куб. м | 0,0577 | 0,0552 |

  - Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Выполненный для определения базового спроса на тепловую энергию статистический анализ фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов источников централизованного теплоснабжения показал, что фактическая отпускаемая в тепловые сети величина тепловой энергии, пересчитанная на расчётное значение температуры наружного воздуха минус 35ºC, существенно ниже суммы договорных нагрузок потребителей и расчётных значений тепловых потерь.

Указанное обстоятельство чрезвычайно важно для разработки схемы теплоснабжения, кардинальным образом влияя на планируемые мероприятия по развитию источников теплоснабжения и тепловых сетей (принятие в расчёт договорных, но реально не достигаемых нагрузок может на порядок увеличить капитальные затраты на эти мероприятия, которые окажутся невостребованными). Расхождение, как можно предположить, обусловлено методическими погрешностями при расчёте проектных тепловых нагрузок, методическими погрешностями расчёта по укрупнённым показателям (объемам, площадям отапливаемых зданий). Снижение фактических нагрузок по сравнению с договорными величинами отчасти вызвано и тем, что некоторые потребители, относящиеся к категории промышленных, отключили часть своих теплопотребляющих установок, сохранив прежнюю договорную нагрузку.

Необходимо отметить, что массовые жалобы потребителей на недостаточное количество подаваемой теплоты в городе отсутствуют. Возникающие жалобы связаны с локальными проблемами зон и отапливаемых объектов, а не с систематическим снижением проектного температурного графика централизованного отпуска теплоты 150/70, что даёт право заключить, что фактический, заниженный по сравнению с договорным, отпуск теплоты, оцененный по приборам учёта на коллекторах источников, в целом соответствует фактическим потребностям.

Методология определения и величины расчетных тепловых нагрузок конечных потребителей представлены в разделе 5.3.

В таблице ниже представлено сравнение величины расчетной нагрузки и фактической потребности в тепловой мощности конечных потребителей, по зоне действия каждого источника тепловой энергии и каждой ЕТО.

Поскольку к источникам комбинированной выработки подключена наибольшая часть потребителей города, именно разница в расчетной и договорной нагрузке ТЭЦ предопределяет разницу в целом по городу.

Таблица 111 – Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Фактическая нагрузка на коллекторах в горячей воде, Гкал/ч | Договорная нагрузка на коллекторах в горячей воде, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 |  | 888,63 | 1 244,71 |  |
| ТЭЦ Филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» |  | 629,85 | 948,55 |  |
| 1 | ИвТЭЦ-2 | 313,23 | 480,30 |  |
| 2 | ИвТЭЦ-3 | 316,62 | 468,25 |  |
| Котельные АО «ИвГТЭ» |  | 86,26 | 103,52 |  |
| 3 | котельная №2 | 0,43 | 0,51 |  |
| 4 | котельная №3 | 0,88 | 1,05 |  |
| 5 | котельная №10 | 0,40 | 0,48 |  |
| 6 | котельная №17 | 0,59 | 0,71 |  |
| 7 | котельная №18 | 1,54 | 1,85 |  |
| 8 | котельная №19 | 2,54 | 3,04 |  |
| 9 | котельная №23 | 17,64 | 21,17 |  |
| 10 | котельная №24 | 0,76 | 0,91 |  |
| 11 | котельная №25 | 0,27 | 0,33 |  |
| 12 | котельная №30 | 1,39 | 1,66 |  |
| 13 | котельная №31 | 3,20 | 3,84 |  |
| 14 | котельная №33 | 5,89 | 7,07 |  |
| 15 | котельная №35 | 0,65 | 0,78 |  |
| 16 | котельная №37 | 45,32 | 54,38 |  |
| 17 | котельная №39 | 0,28 | 0,34 |  |
| 18 | котельная №41 | 0,56 | 0,67 |  |
| 19 | котельная №43 | 0,19 | 0,23 |  |
| 20 | котельная №44 | 1,62 | 1,95 |  |
| 21 | котельная №45 | 0,45 | 0,54 |  |
| 22 | котельная №46 | 1,68 | 2,02 |  |
| Котельные, от которых АО «ИвГТЭ» осуществляет транспортировку тепловой энергии |  | 153,47 | 173,35 |  |
| 23 | Котельная АО «Железобетон» | 15,49 | 18,12 |  |
| 24 | Котельная АО «ИСМА» | 2,83 | 3,16 |  |
| 25 | Котельная АО «Ивстройкерамика» | 7,27 | 8,19 |  |
| 26 | Котельная АО «Ивхимпром» | 4,23 | 4,94 |  |
| 27 | Котельная ООО «ТЭС» | 9,28 | 10,81 |  |
| 28 | Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | 3,39 | 3,86 |  |
| 29 | Котельная ГОЦ (Городской оздоровительный центр) г. Иваново | 0,29 | 0,74 |  |
| 30 | Котельная РЖД (Северная дирекция по тепловодоснабжению) | 31,54 | 34,75 |  |
| 31 | Котельная ООО «Альянс-Профи» | 10,84 | 12,34 |  |
| 32 | Котельная ООО «Ивановская энергетическая компания-1» | 0,58 | 0,66 |  |
| 33 | Котельная ООО «Альфа» | 7,61 | 8,87 |  |
| 34 | Котельная ООО «РесурсЭнерго» | 17,44 | 19,88 |  |
| 35 | Котельная ООО «СТС» | 3,33 | 3,65 |  |
| 36 | Котельная ООО «ТДЛ Энерго» | 12,58 | 13,78 |  |
| 37 | Котельная МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») | 0,31 | 0,36 |  |
| 38 | Котельная ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет») | 6,49 | 7,25 |  |
| 39 | Котельная № 33 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 1,32 | 1,52 |  |
| 40 | Котельная № 42 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 5,42 | 5,63 |  |
| 41 | Котельная АО «Водоканал» | 1,11 | 1,11 |  |
| 42 | Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | 12,11 | 13,72 |  |
| Котельные ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России» |  | 5,14 | 5,62 |  |
| 43 | Котельная № 10 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 2,69 | 2,95 |  |
| 44 | Котельная № 11 (ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России») | 2,45 | 2,67 |  |
| Котельные АО «Владгазкомпания» |  | 2,92 | 2,83 |  |
| 45 | АО «Владгазкомпания» – ул. Революционная 26, корп. 1 | 1,62 | 1,59 |  |
| 46 | АО «Владгазкомпания» – ул. Дальний Тупик 8 | 1,30 | 1,24 |  |
| Котельные ООО «Август Т» |  | 4,45 | 4,10 |  |
| 47 | ООО «Август Т» - ул. Дюковская 25 | 0,56 | 0,56 |  |
| 48 | ООО «Август Т» - ул. Кузнецова, 67Б | 1,32 | 0,60 |  |
| 49 | ООО «Август Т» - мкр. Видный, д.4 | 2,57 | 2,94 |  |
| Котельные МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») |  | 0,05 | 0,05 |  |
| 50 | МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья») | 0,05 | 0,05 |  |
| Котельные ОАО «Ивановоглавснаб» |  | 6,17 | 6,30 |  |
| 51 | Котельная ОАО «Ивановоглавснаб» | 6,17 | 6,30 |  |
| Котельные ООО «Газпромнефть-Терминал» |  | 0,33 | 0,39 |  |
| 52 | Котельная ООО «Газпромнефть-Терминал» | 0,33 | 0,39 |  |
| ЕТО №2 |  | 0,34 | 0,30 |  |
| 53 | Котельная АО «ПСК» | 0,34 | 0,30 |  |
| ЕТО №3 |  | 3,24 | 3,62 |  |
| 54 | Котельная МЧС (ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия») | 3,24 | 3,62 |  |
| ЕТО №4 |  | 1,37 | 1,36 |  |
| 55 | Котельная ООО «Гринвилль тепло» | 1,37 | 1,36 |  |
| ЕТО №5 |  | 1,39 | 2,22 |  |
| 56 | Котельная НТК (ЗАО «Новая тепловая компания») | 1,39 | 2,22 |  |
| ЕТО №6 |  | 0,87 | 0,84 |  |
| 57 | Котельная ООО «Нордекс» | 0,87 | 0,84 |  |
| Итого |  | 895,84 | 1 253,05 |  |