|  | Схема теплоснабжения в административных границах города Иваново на период до 2035 года Обосновывающие материалы Глава 5 мастер-план развития систем теплоснабжения |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень таблиц	6

Перечень рисунков	7

1.	Общие положения	8

2.	Описание изменений в плане развития систем теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	9

3.	Базовые принципы разработки Мастер-плана	12

3.1	Базовые решения, предусмотренные проектом актуализации Схемы теплоснабжения	12

3.2	Варианты развития, представленные в актуализированном проекте Схемы теплоснабжения на 2022 г.	12

4.	Решение по распределению нагрузок в зоне котельных г. Иваново (ЕТО-1)	16

4.1	Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной ООО «ТДЛ-Энерго»	17

4.2	Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»	21

4.3	Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной ООО «Альянс-Профи»	29

4.4	Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельных №31 АО «ИвГТЭ», №45 АО «ИвГТЭ», ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»)	34

4.5	Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной №37 АО «ИвГТЭ»	39

4.6	Решение по оптимизации теплоснабжения объекта Детский сад №19	41

# Перечень таблиц

Таблица 2.1 - Анализ изменений по вариантным решениям развития систем теплоснабжения	8

Таблица 3.1 – Решения по распределению нагрузок в зоне котельных г. Иваново	13

Таблица 4.1 – Решение по распределению нагрузок в зоне котельных г. Иваново (ЕТО-1)	14

Таблица 4.2 – Сравнение сценариев реализации мероприятия - решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной ООО «ТДЛ Энерго»	18

Таблица 4.3 – Сравнение сценариев реализации мероприятия - решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»	26

Таблица 4.4 – Сравнение сценариев реализации мероприятия - решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной ООО «Альянс-Профи»	31

Таблица 4.5 – Сравнение сценариев реализации мероприятия - решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельных №31, №45, ИГЭУ	36

# Перечень рисунков

Рисунок 4.1 – Мероприятия переключения потребителей котельной ООО «ТДЛ Энерго» на ИвТЭЦ-3	15

Рисунок 4.2 – Путь для построения пьезометрического графика	участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону действия котельной ООО «ТДЛ Энерго»	15

Рисунок 4.3 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону действия котельной ООО «ТДЛ Энерго	16

Рисунок 4.4 – Мероприятия переключения потребителей котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и котельной ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2	19

Рисунок 4.5 – Путь для построения пьезометрического графика	участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону действия котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»	19

Рисунок 4.6 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону действия котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»	20

Рисунок 4.7 – Мероприятия переключения потребителей котельной ООО «Теплоснаб-2010» на котельную ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»	22

Рисунок 4.8 – Путь для построения пьезометрического графика	участка тепловой сети от котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» в зону котельной ООО «Теплоснаб-2010»	23

Рисунок 4.9 – Пьезометрический график участка тепловой сети от котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» в зону котельной ООО «Теплоснаб-2010»	24

Рисунок 4.10 – Мероприятия переключения потребителей котельной ООО «Альянс-Профи» на ИвТЭЦ-2	27

Рисунок 4.11 – Путь для построения пьезометрического графика	участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону действия котельной ООО «Альянс-Профи»	28

Рисунок 4.12 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону действия котельной ООО «Альянс-Профи»	29

Рисунок 4.13 – Мероприятия переключения потребителей котельных №31, №45, ИГЭУ на ИвТЭЦ-2 (новой котельной 400 Гкал/ч) со строительством участков сети и трех ЦТП	32

Рисунок 4.14 – Путь для построения пьезометрического графика	участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону действия котельной №31	33

Рисунок 4.15 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону действия котельной №31	34

Рисунок 4.16 – Мероприятия по переключению нагрузки ГВС в межотопительный период с котельной ИвГТЭ №37 на контур ИвТЭЦ-2 в МОП 2022 года	37

Рисунок 4.17 – Решение по оптимизации теплоснабжения объекта Детский сад №19»	38

Общие положения

Мастер-план развития систем теплоснабжения выполняется для формирования варианта развития систем теплоснабжения МО ГО город Иваново, на основе утвержденной схемы теплоснабжения и с учетом изменений в планах развития МО ГО город Иваново. Разработка варианта развития систем теплоснабжения, включенного в мастер-план, базируется на условии надежного и эффективного обеспечения спроса на тепловую мощность и тепловую энергию существующих и перспективных потребителей, определенных в соответствии с прогнозом развития строительных фондов города Иваново.

Описание изменений в плане развития систем теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В таблице 2.1 представлены сведения по изменению состава вариантных решений по новому проекту.

Также представлены основания для рассмотрения дополнительных мероприятий по повышению эффективности работы системы теплоснабжения на базе источников тепловой энергии.

Таблица 2.1 - Анализ изменений по вариантным решениям развития систем теплоснабжения

| Раздел базовой версии | Суть раздела | Вариантные решения | Изменение, решение | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Часть 1. Сутевые изменения относительно решений по вариантам развития, распределение нагрузок в зоне ЕТО-1 |  |  |  |  |
| 5 | Замещение ИвТЭЦ-2 водогрейной котельной | - Сценарий 1. Строительство котельной на территории ИвТЭЦ-2 на полную расчетную нагрузку существующей зоны ИвТЭЦ -2 с учетом нагрузки перспективной застройки - Сценарий 2. Переключение на ИвТЭЦ-3 по возможности большей зоны от существующей зоны теплоснабжения ИвТЭЦ-2 для повышения эффективной загрузки ИвТЭЦ-3 (в настоящее время – недогружена) и, соответственно, строительство котельной на территории ИвТЭЦ-2 на меньшую, по сравнению с вариантом 1, нагрузку. - Сценарий 3. Переключение на ИвТЭЦ-3 по возможности большей зоны от существующей зоны теплоснабжения ИвТЭЦ-2 для повышения эффективной загрузки ИвТЭЦ-3 (в настоящее время – недогружена) и, соответственно, строительство котельной на территории ИвТЭЦ-2 на меньшую, по сравнению с вариантом 1, нагрузку. | Исключен | Мероприятие по выводу из эксплуатации ИвТЭЦ-2 согласно сценарию 1 подтверждено собственником - Филиалом «Владимирский» ПАО «Т Плюс» и запланировано к реализации |
| Часть 2. Распределение нагрузок в зоне котельных г. Иваново (ЕТО-1) |  |  |  |  |
| 5 | Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | Сценарий 1. Переключение потребителей от котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» на теплоснабжение от ИвТЭЦ-2. Сценарий 2. Строительство новой котельной в зоне действия существующих источников, предлагаемых для переключения Сценарий 3. Перевод нагрузки Теплоснаб-2010 на котельную ИБХР с реконструкцией котельной ИБХР в части увеличения мощности | Актуализирован | Добавлен альтернативный вариант с переводом нагрузки Теплоснаб-2010 на котельную ИБХР с реконструкцией котельной ИБХР в части увеличения мощности |
| 5 | Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной ООО «ТЭС» и котельной ООО «ИСМА» | Сценарий 1. Переключение потребителей от котельной ООО «ИСМА» на теплоснабжение от котельной ООО «ТЭС». Сценарий 2. Строительство новой котельной в зоне действия источника тепловой энергии «ИСМА» | Исключен | Принят вариант со строительством новой БМК в районе 1-й ул. Мебельщиков в 2023 году в безальтернативном порядке. Описание переключения приведено в Главе 7 обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения |
| 5 | Решение по Котельной МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья»), ул. Нарвская 2 | Схемой теплоснабжения предлагается решение вопроса расселением дома. При невозможности расселения при очередной актуализации может быть рассмотрена возможность установки на стену дома котла наружного исполнения. | Сохранен | 1) Предложение Администрации г. Иваново 2) Жалобы на качество теплоснабжения от жильцов отапливаемого жилого дома по ул. Нарвская, 3 |
| 5 | Решение по оптимизации теплоснабжения объекта Детский сад №19 | Детский сад №19 подключен по ГВС по прямому трубопроводу (без обратного) трубопроводу, длина трубопровода составляет 420 м, на данном участке больше нет потребителей, при низких температурах происходит промерзание за время выходного дня (нет водоразбора). Сценарий 1. Прокладка обратного трубопровода – 420 м. Сценарий 2. Строительство новой БМК | Сохранен | 1) Предложение ЗАО «УП ЖКХ» 2) Жалобы на качество теплоснабжения |
| - | Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной ООО «ТДЛ-Энерго» | Сценарий 1. Переключение потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП; Сценарий 2. Сохранение существующей схемы теплоснабжения от котельной ООО «ТДЛ-Энерго». | Добавлен |  |
| - | Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной ООО «Альянс-Профи» | Сценарий 1. Перевод потребителей ООО "Альянс-Профи" на источники ПАО «Т Плюс» (на новую котельную 400 Гкал/ч) со строительством участков сети и ЦТП. Вывод котельной ООО "Альянс-Профи" из схемы теплоснабжения г. Иваново; Сценарий 2. Сохранение существующей схемы теплоснабжения от котельной ООО "Альянс-Профи". | Добавлен |  |
| - | Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельных №31, 45, ИГЭУ | Сценарий 1. Перевод потребителей котельных №31, №45, ИГЭУ на ИвТЭЦ-2 (новой котельной 400 Гкал/ч) со строительством участков сети и трех ЦТП. Вывод котельных АО «ИвГТЭ» №31, №45 и ИГЭУ из схемы теплоснабжения г. Иваново; Сценарий 2. Сохранение существующих зон действия источников тепловой энергии, поддержание оборудования в работоспособном состоянии. | Добавлен |  |

Базовые принципы разработки Мастер-плана

  - Базовые решения, предусмотренные проектом актуализации Схемы теплоснабжения

Мастер-план разработан для обоснования принципиальных решений по перспективной загрузке источников теплоснабжения города Иваново, оптимального перераспределения существующих и перспективных зон теплоснабжения, закладываемых в основу предложений по строительству и реконструкции источников (приведены в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии») и тепловых сетей (приведены в Главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»).

Перспективы строительства и реконструкции источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии приняты на базе:

- решений по строительству генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. N 823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 43, ст. 5073; 2013, N 33, ст. 4392; 2014, N 9, ст. 907; 2015, N 5, ст. 827; N 8, ст. 1175; 2018, N 34, ст. 5483);

- решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;

- решений по строительству, реконструкции и (или) модернизации генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в договорах поставки мощности;

- принятых региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

- предложений по передаче тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки, при наличии резерва тепловых мощностей установленных турбоагрегатов;

- предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации магистральных теплопроводов для обеспечения возможности регулирования загрузки существующих и перспективных источников комбинированной выработки.

  - Варианты развития, представленные в актуализированном проекте Схемы теплоснабжения на 2022 г.

Схема теплоснабжения г. Иваново представляет собой стратегический документ, с каждым годом приобретающий все большее значение для теплоснабжающих организаций и жителей города.

Особенностями схемы теплоснабжения являются:

- низкие тарифы на тепловую энергию в сравнении с другими городами и регионами, что обусловлено, прежде всего, минимальной ценой газа;

- существенные темпы застройки, что обусловлено привлекательностью города для жилья, а также развитой общественно-деловой застройкой, которая развивается ежегодно.

С учетом указанных особенностей сформированы следующие вопросы развития систем теплоснабжения, рассматриваемые при актуализации Схемы теплоснабжения на 2023 год. Преимущественно в вариантах рассматриваются вопросы распределения нагрузок между системами теплоснабжения.

- Решение по замещению ИвТЭЦ-2 водогрейной котельной.

Сценарий 1. Строительство котельной на территории ИвТЭЦ-2 на полную расчетную нагрузку существующей зоны ИвТЭЦ -2 с учетом нагрузки перспективной застройки.

При разработке Варианта 1 также должны быть выявлена зона (зоны) ИвТЭЦ-2, пограничная с ИвТЭЦ-3, где располагаемый напор у потребителей приблизительно совпадает с располагаемым напором соседних потребителей ИвТЭЦ-3. В случае возможного беззатратного переключения такой зоны на ИвТЭЦ-3, такое переключение следует рассматривать как безальтернативное для всех вариантов.

В Варианте 1 новая котельная на площадке ИвТЭЦ-2 и ИвТЭЦ-3 в отопительный сезон работают раздельно - каждая на свою зону. В межотопительный период вся нагрузка ГВС зоны новой котельной покрывается за счет открытых перемычек (существуют) из зоны ИвТЭЦ-3.

Сценарий 2. Переключение на ИвТЭЦ-3 по возможности большей зоны от существующей зоны теплоснабжения ИвТЭЦ-2 для повышения эффективной загрузки ИвТЭЦ-3 (в настоящее время – недогружена) и, соответственно, строительство котельной на территории ИвТЭЦ-2 на меньшую, по сравнению с вариантом 1, нагрузку.

Поскольку предварительные оценки показали необходимость значительных инвестиций в сетевой строительство при переключении на ИвТЭЦ-3 значительной доли существующей нагрузки ИвТЭЦ-2, компенсировать значительные инвестиции в реализацию этого «затратного» варианта предполагается за счет увеличения операционной эффективности Ив-ТЭЦ-3, большая загрузка которой позволяет увеличить выработку электроэнергии в экономичном теплофикационном режиме, а также некоторого снижения капитальных вложений в строительство новой котельной.

В этом варианте, как и в Варианте 1, новая котельная и ИвТЭЦ-3 в отопительный сезон работают раздельно - каждая на свою зону. В межотопительный период вся нагрузка ГВС зоны новой котельной покрывается за счет открытых перемычек (существуют) из зоны ИвТЭЦ-3.

Сценарий 3. Отказ от строительства на территории ИвТЭЦ-2 отопительной котельной за счет прокладки от ИвТЭЦ-3 до ИвТЭЦ-2 транзитной магистрали повышенной надежности, покрывающей всю выбывающую тепловую мощность ИвТЭЦ-2 (располагаемой тепловой мощности ИвТЭЦ-3 для этого достаточно). Строительство насосно-повысительной станции, обеспечивающей гидравлический режим в зоне ИвТЭЦ-2 и возврат теплоносителя на ИвТЭЦ-3.

В этом варианте к ИвТЭЦ-3 подключена вся система централизованного теплоснабжения г. Иваново, что позволит в дальнейшем сосредоточить инвестиции на ИвТЭЦ-3 как единой «точке роста». Эффективность Варианта 3 обеспечивается значительным увеличением операционной эффективности ИвТЭЦ-3 при снижении требований к параметрам режима транзитной магистрали (отсутствием гидравлической связанности с «попутными» потребителями).

Для обеспечения подпитки тепловой сети водой из городского водопровода (ТУ выданы) на площадке ИвТЭЦ-2 во всех трех вариантах предполагается осуществление деаэрации подпиточной воды. Таким образом, в варианте 3 предусматривается строительство цеха деаэрации (котлы для производства тепловой энергии для вакуумной деаэрации, деаэратор, подпиточные насосы, баки аккумуляторы)

В утверждённой схеме теплоснабжения принят и реализуется в настоящее время сценарий 1, предусматривающий строительство котельной на территории ИвТЭЦ-2 на полную расчетную нагрузку существующей зоны ИвТЭЦ-2 с учетом нагрузки перспективной застройки.

- Решения по распределению нагрузок в зоне котельных г. Иваново.

Настоящей схемой теплоснабжения предлагается к реализации:

Таблица 3.1 – Решения по распределению нагрузок в зоне котельных г. Иваново

| № п/п | Предлагаемое мероприятие | Вариантные решения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной ООО «ТДЛ-Энерго» | Сценарий 1. Переключение потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП; |
|  |  | Сценарий 2. Сохранение существующей схемы теплоснабжения от котельной ООО «ТДЛ-Энерго». |
| 2 | Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | Сценарий 1. Переключение потребителей от котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» на теплоснабжение от ИвТЭЦ-2; |
|  |  | Сценарий 2. Строительство новой котельной в зоне действия существующих источников, предлагаемых для переключения. |
|  |  | Сценарий 3. Перевод нагрузки Теплоснаб-2010 на котельную ИБХР с реконструкцией котельной ИБХР в части увеличения мощности |
| 3 | Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной ООО «Альянс-Профи» | Сценарий 1. Перевод потребителей ООО "Альянс-Профи" на источники ПАО «Т Плюс» (на новую котельную 400 Гкал/ч) со строительством участков сети и ЦТП. Вывод котельной ООО "Альянс-Профи" из схемы теплоснабжения г. Иваново; |
|  |  | Сценарий 2. Сохранение существующей схемы теплоснабжения от котельной ООО "Альянс-Профи". |
| 4 | Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельных №31, 45, ИГЭУ | Сценарий 1. Перевод потребителей котельных №31, №45, ИГЭУ на ИвТЭЦ-2 (новую котельную 400 Гкал/ч) со строительством участков сети и трех ЦТП. Вывод котельных АО «ИвГТЭ» №31, №45 и ИГЭУ из схемы теплоснабжения г. Иваново; |
|  |  | Сценарий 2. Сохранение существующих зон действия источников тепловой энергии, поддержание оборудования в работоспособном состоянии. |
| 5 | Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной ИвГТЭ №37 | Сценарий 1. Переключение нагрузки ГВС в межотопительный период с котельной ИвГТЭ №37 на контур ИвТЭЦ-2 в МОП 2022 года. Уменьшение нагрузки ГВС котельной ИвГТЭ №37 на 2,6 Гкал/ч в МОП; |
|  |  | Сценарий 2. Сохранение нагрузки ГВС в межотопительный период на котельной ИвГТЭ №37. |
| 6 | Решение по Котельной МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья»), ул. Нарвская 2 | Схемой теплоснабжения предлагается решение вопроса расселением дома. При невозможности расселения при очередной актуализации может быть рассмотрена возможность установки на стену дома котла наружного исполнения. |
| 7 | Решение по оптимизации теплоснабжения объекта Детский сад №19 | Детский сад №19 подключен по ГВС по прямому трубопроводу (без обратного) трубопроводу, длина трубопровода составляет 420 м, на данном участке больше нет потребителей, при низких температурах происходит промерзание за время выходного дня (нет водоразбора). |
|  |  | Сценарий 1. Прокладка обратного трубопровода – 420 м; |
|  |  | Сценарий 2. Строительство новой БМК. |

.

Решение по распределению нагрузок в зоне котельных г. Иваново (ЕТО-1)

Разработчиком предложено 7 мероприятий по перераспределению тепловых нагрузок между котельными г. Иваново:

Таблица 4.1 – Решение по распределению нагрузок в зоне котельных г. Иваново (ЕТО-1)

| № п/п | Предлагаемое мероприятие | Вариантные решения | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной ООО «ТДЛ-Энерго» | Сценарий 1. Переключение потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП; | 2023 |
|  |  | Сценарий 2. Сохранение существующей схемы теплоснабжения от котельной ООО «ТДЛ-Энерго». |  |
| 2 | Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | Сценарий 1. Переключение потребителей от котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» на теплоснабжение от ИвТЭЦ-2; | 2023 |
|  |  | Сценарий 2. Строительство новой котельной в зоне действия существующих источников, предлагаемых для переключения. |  |
|  |  | Сценарий 3. Перевод нагрузки Теплоснаб-2010 на котельную ИБХР с реконструкцией котельной ИБХР в части увеличения мощности |  |
| 3 | Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной ООО «Альянс-Профи» | Сценарий 1. Перевод потребителей ООО "Альянс-Профи" на источники ПАО «Т Плюс» (на новую котельную 400 Гкал/ч) со строительством участков сети и ЦТП. Вывод котельной ООО "Альянс-Профи" из схемы теплоснабжения г. Иваново; | 2024-2025 |
|  |  | Сценарий 2. Сохранение существующей схемы теплоснабжения от котельной ООО "Альянс-Профи". |  |
| 4 | Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельных №31, 45, ИГЭУ | Сценарий 1. Перевод потребителей котельных №31, №45, ИГЭУ на ИвТЭЦ-2 (новую котельную 400 Гкал/ч) со строительством участков сети и трех ЦТП. Вывод котельных АО «ИвГТЭ» №31, №45 и ИГЭУ из схемы теплоснабжения г. Иваново; | 2024-2025 |
|  |  | Сценарий 2. Сохранение существующих зон действия источников тепловой энергии, поддержание оборудования в работоспособном состоянии. |  |
| 5 | Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной ИвГТЭ №37 | Сценарий 1. Переключение нагрузки ГВС в межотопительный период с котельной ИвГТЭ №37 на контур ИвТЭЦ-2 в МОП 2022 года. Уменьшение нагрузки ГВС котельной ИвГТЭ №37 на 2,6 Гкал/ч в МОП; | 2022 |
|  |  | Сценарий 2. Сохранение нагрузки ГВС в межотопительный период на котельной ИвГТЭ №37. |  |
| 6 | Решение по Котельной МРСК (Филиал «Ивэнерго» ПАО МРСК Центра и Приволжья»), ул. Нарвская 2 | Схемой теплоснабжения предлагается решение вопроса расселением дома. При невозможности расселения при очередной актуализации может быть рассмотрена возможность установки на стену дома котла наружного исполнения. |  |
| 7 | Решение по оптимизации теплоснабжения объекта Детский сад №19 | Детский сад №19 подключен по ГВС по прямому трубопроводу (без обратного) трубопроводу, длина трубопровода составляет 420 м, на данном участке больше нет потребителей, при низких температурах происходит промерзание за время выходного дня (нет водоразбора). | 2023 |
|  |  | Сценарий 1. Прокладка обратного трубопровода – 420 м; |  |
|  |  | Сценарий 2. Строительство новой БМК. |  |

  - Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной ООО «ТДЛ-Энерго»

Схемой теплоснабжения, в зоне действия источника тепловой энергии ООО «ТДЛ Энерго» предлагается к реализации:

- Сценарий 1 - мероприятия по переводу потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на работу от ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП, вывод котельной ООО «ТДЛ-Энерго» из схемы теплоснабжения г. Иваново;

- Сценарий 2 - Сохранение существующей схемы теплоснабжения от котельной ООО «ТДЛ-Энерго».

Для переключения потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на работу от ИвТЭЦ-3 требуется выполнение следующих мероприятий:

- Строительство участка тепловой сети от новой тепловой камеры в районе D-11 до ЦТП ТДЛ протяженностью 1450 м диаметром 2Ду 300 мм для подключения котельной ООО «ТДЛ Энерго».

- Строительство участка тепловой сети от ЦТП ТДЛ до существующей тепловой камеры на тепловых сетях котельной ООО «ТДЛ Энерго» протяженностью 10 м диаметром 2Ду 300 мм.

- Строительство ЦТП ТДЛ с понижением температурного графика для переключения потребителей котельной ООО «ТДЛ Энерго» на ИвТЭЦ-3.

В графическом виде мероприятия приведены ниже.

Рисунок 4.1 – Мероприятия переключения потребителей котельной ООО «ТДЛ Энерго» на ИвТЭЦ-3

Рисунок 4.2 – Путь для построения пьезометрического графика	участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону действия котельной ООО «ТДЛ Энерго»

Рисунок 4.3 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-3 в зону действия котельной ООО «ТДЛ Энерго

В таблице ниже, представлено сравнение сценариев развития систем теплоснабжения.

Таблица 4.2 – Сравнение сценариев реализации мероприятия - решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной ООО «ТДЛ Энерго»

| Наименование | Сценарий 1 | Сценарий 2 |
| --- | --- | --- |
| Краткое описание мероприятия | Переключение потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП | Сохранение существующей схемы теплоснабжения от котельной ООО «ТДЛ-Энерго» |
| # Подключенная нагрузка к источнику ТЭ, Гкал/ч | # 11,78 |  |
| # Котельная ООО «ТДЛ Энерго» | # 11,78 |  |
| # Стоимость тепловой энергии от существующего источника, руб./Гкал |  |  |
| # Котельная ООО «ТДЛ Энерго» | # 2 406,81 |  |
| # ПАО "Т плюс" | # 1 187,15 |  |
| # Полезный отпуск от существующего источника ТЭ, Гкал | # 36 748,76 |  |
| # Котельная ООО «ТДЛ Энерго» | # 36 748,76 |  |
| # Ежегодные затраты на работу ИТЭ, тыс. руб. | # 43 626,29 | # 88 447,29 |
| # Котельная ООО «ТДЛ Энерго» | # 0,00 | # 88 447,29 |
| # ПАО "Т плюс" | # 43 626,29 | # 0,00 |
| # Стоимость строительства тепловых сетей, тыс. руб. | # 127 370,88 | # 0,00 |
| # подключение от ТЭЦ-3, стоимость мероприятий по переключению | # 127 370,88 | # 0,00 |
| # Итого затраты на реализацию проекта, тыс. руб. | # 127 370,88 | # 0,00 |
| # Срок окупаемости инвестиций, лет | # 2,8 | # 0,0 |

Расчеты показали, что сценарий №1 оптимизации распределения нагрузок в районе котельной ООО «ТДЛ Энерго» имеет короткий срок простой окупаемости инвестиций, и является более дешевым (1187,15 руб/Гкал против 2406,81 руб/Гкал) для потребителя.

Схемой к реализации принимается сценарий 1 - перевод потребителей ООО «ТДЛ-Энерго» на ИвТЭЦ-3 со строительством участка сети и ЦТП.

  - Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»

В 2017 году ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» направило в адрес Администрации г. Иваново уведомление о выводе из эксплуатации собственной котельной в связи с экономической нецелесообразностью ее использования.

В 2019 году с участием руководства Ивановской базы хранения ресурсов (филиал) федерального казенного учреждения «ЦОУМТС» МВД России было принято решение о целесообразности передачи котельной Ивановской базы хранения ресурсов (филиал) федерального казенного учреждения «ЦОУМТС МВД России» в муниципальную собственность.

Проектом актуализации схемы теплоснабжения предлагается:

- Сценарий 1 - переключение котельных ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2 (новую котельную 400 Гкал/ч) путем строительства двух участков тепловой сети, а также строительство ЦТП для снижения параметров теплоносителя.

- Сценарий 2 - строительство новой котельной в зоне действия существующих источников, предлагаемых для переключения;

- Сценарий 3 - перевод нагрузки котельной ООО «Теплоснаб-2010» на котельную ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» с реконструкцией котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» в части увеличения мощности.

Сценарий 1

Для переключения котельных ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2 требуется выполнение следующих мероприятий:

- строительство участка тепловой сети 2Ду 150 мм протяженностью 150 м для переключения потребителей котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и котельной ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2;

- строительство участка тепловой сети 2Ду 200 мм протяженностью 650 м для переключения потребителей котельной ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2;

- реконструкция участка тепловой сети с увеличением диаметра с 2Ду 300 на 2Ду 400 протяженностью 880 м

- строительство ЦТП с понижением температурного графика для переключения потребителей котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и котельной ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2

В графическом виде мероприятия приведены ниже.

Рисунок 4.4 – Мероприятия переключения потребителей котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и котельной ООО «Теплоснаб-2010» на ИвТЭЦ-2

Рисунок 4.5 – Путь для построения пьезометрического графика	участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону действия котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»

Рисунок 4.6 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону действия котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»

Сценарий 2

Для переключения котельных ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и ООО «Теплоснаб-2010» на новую котельную требуется выполнение следующих мероприятий:

- строительство участка тепловой сети 2Ду 150 мм протяженностью 150 м для переключения потребителей котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и котельной ООО «Теплоснаб-2010» на новую котельную;

- Строительство новой котельной для переключения потребителей существующих источников: котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и котельной ООО «Теплоснаб-2010».

Сценарий 3

Для переключения нагрузки котельной ООО «Теплоснаб-2010» на котельную ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» требуется выполнение следующих мероприятий:

- строительство участка тепловой сети 2Ду 300 мм протяженностью 150 м для переключения потребителей котельной ООО «Теплоснаб-2010» на котельную ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»;

- реконструкция участка тепловой сети отопления с 2Ду 150 мм на 2Ду 300 мм протяженностью 924 м для переключения потребителей существующих источников: котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» и котельной ООО «Теплоснаб-2010»;

- строительство участка тепловой сети ГВС 2Ду 100 мм протяженностью 1074 м для переключения потребителей котельной ООО «Теплоснаб-2010» на котельную ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»;

- реконструкция котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» с увеличением мощности и строительством дополнительной дымовой трубы.

В графическом виде мероприятия приведены ниже:

Рисунок 4.7 – Мероприятия переключения потребителей котельной ООО «Теплоснаб-2010» на котельную ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»

Рисунок 4.8 – Путь для построения пьезометрического графика	участка тепловой сети от котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» в зону котельной ООО «Теплоснаб-2010»

Рисунок 4.9 – Пьезометрический график участка тепловой сети от котельной ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» в зону котельной ООО «Теплоснаб-2010»

В таблице ниже представлено сравнение сценариев развития систем теплоснабжения

Таблица 4.3 – Сравнение сценариев реализации мероприятия - решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России»

| Наименование | Сценарий 1 | Сценарий 2 | Сценарий 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое описание мероприятия | Переключение потребителей от котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» на теплоснабжение от ИвТЭЦ-2 | Строительство новой котельной в зоне действия существующих источников, предлагаемых для переключения | Перевод нагрузки Теплоснаб-2010 на котельную ИБХР с реконструкцией котельной ИБХР в части увеличения мощности |
| # Подключенная нагрузка к источнику ТЭ, Гкал/ч | # 15,02 |  |  |
| # Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | # 11,72 |  |  |
| # Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | # 3,30 |  |  |
| # Стоимость тепловой энергии от существующего источника, руб./Гкал |  |  |  |
| # Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | # 2 189,19 |  |  |
| # Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | # 1 904,09 |  |  |
| # ПАО "Т плюс" | # 1 187,15 |  |  |
| # Новая котельная | # 1 698,44 |  |  |
| # Полезный отпуск от существующего источника ТЭ, Гкал | # 34 795,10 |  |  |
| # Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | # 25 926,40 |  |  |
| # Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | # 8 868,70 |  |  |
| # Ежегодные затраты на работу ИТЭ, тыс. руб. |  |  |  |
| # Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | # 56 757,82 |  |  |
| # Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» | # 16 886,76 |  | # 66 252,83 |
| # ПАО "Т плюс" | # 47 503,05 |  |  |
| # Новая котельная |  | # 59 097,22 |  |
| # Стоимость строительства/реконструкции источника тепловой энергии, тыс. руб. | # 0,00 | # 96 153,60 | # 16 560,00 |
| # Котельная ООО «Теплоснаб-2010» | # 0,00 | # 96 153,60 | # 16 560,00 |
| # Котельная ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» |  |  |  |
| # Стоимость строительства тепловых сетей, тыс. руб. | # 110 713,87 | # 49 612,57 | # 55 125,07 |
| # Итого затраты на реализацию проекта, тыс. руб. | # 110 713,87 | # 145 766,17 | # 71 685,07 |
| # Срок окупаемости инвестиций, лет | # 12,0 | # 10,0 | # 9,7 |

Расчеты показали, что наиболее выгодным с точки зрения оптимизации распределения нагрузок в районе котельных ООО «Теплоснаб-2010» и ИБХР ФКУ «ЦОУМТС МВД России» с точки зрения простой окупаемости инвестиций является сценарий 3 - Перевод нагрузки Теплоснаб-2010 на котельную ИБХР с реконструкцией котельной ИБХР в части увеличения мощности.

  - Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной ООО «Альянс-Профи»

Схемой теплоснабжения, в зоне действия источника тепловой энергии ООО «Альянс-Профи» предлагается к реализации:

- Сценарий 1 - Перевод потребителей ООО "Альянс-Профи" на источники ПАО «Т Плюс» (на новую котельную 400 Гкал/ч) со строительством участков сети и ЦТП. Вывод котельной ООО "Альянс-Профи" из схемы теплоснабжения г. Иваново;

- Сценарий 2 - Сохранение существующей схемы теплоснабжения от котельной ООО "Альянс-Профи".

Для переключения потребителей ООО «Альянс-Профи» на работу от ИвТЭЦ-2 (новая котельная 400 Гкал/ч) требуется выполнение следующих мероприятий:

- Строительство участка тепловой сети от B-82 до ЦТП Альянс-Профи протяженностью 1090 м диаметром 2Ду 200 мм для подключения котельной ООО «Альянс-Профи»;

- Строительство участка тепловой сети от ЦТП Альянс-Профи до существующей тепловой камеры на тепловых сетях котельной ООО «Альянс-Профи» протяженностью 30 м диаметром 2Ду 200 мм;

- Строительство ЦТП Альянс-Профи с понижением температурного графика для переключения потребителей котельной ООО «Альянс-Профи» на ИвТЭЦ-2.

В графическом виде мероприятия приведены ниже.

Рисунок 4.10 – Мероприятия переключения потребителей котельной ООО «Альянс-Профи» на ИвТЭЦ-2

Рисунок 4.11 – Путь для построения пьезометрического графика	участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону действия котельной ООО «Альянс-Профи»

Рисунок 4.12 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону действия котельной ООО «Альянс-Профи»

В таблице ниже, представлено сравнение сценариев развития систем теплоснабжения.

Таблица 4.4 – Сравнение сценариев реализации мероприятия - решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной ООО «Альянс-Профи»

| Наименование | Сценарий 1 | Сценарий 2 |
| --- | --- | --- |
| Краткое описание мероприятия | Перевод потребителей ООО "Альянс-Профи" на источники ПАО "Т Плюс" (на новую котельную 400 Гкал/ч) со строительством участков сети и ЦТП. Вывод котельной ООО "Альянс-Профи" из схемы теплоснабжения г. Иваново | Сохранение существующей схемы теплоснабжения от котельной ООО "Альянс-Профи" |
| # Подключенная нагрузка к источнику ТЭ, Гкал/ч | # 10,55 |  |
| # Котельная ООО «Альянс-Профи» | # 10,55 |  |
| # Стоимость тепловой энергии от существующего источника, руб./Гкал |  |  |
| # Котельная ООО «Альянс-Профи» | # 2 900,85 |  |
| # Новая котельная 400 Гкал | # 1 757,88 |  |
| # Полезный отпуск от существующего источника ТЭ, Гкал | # 17 091,00 |  |
| # Котельная ООО «Альянс-Профи» | # 17 091,00 |  |
| # Ежегодные затраты на работу ИТЭ, тыс. руб. | # 30 043,93 | # 49 578,43 |
| # Котельная ООО «Альянс-Профи» |  | # 49 578,43 |
| # Новая котельная 400 Гкал | # 30 043,93 |  |
| # Стоимость строительства/реконструкции источника тепловой энергии, тыс. руб. | # 0,00 | # 0,00 |
| # Котельная ООО «Альянс-Профи» | # 0,00 | # 0,00 |
| # Новая котельная 400 Гкал | # 0,00 | # 0,00 |
| # Стоимость строительства тепловых сетей, тыс. руб. | # 63 757,10 | # 0,00 |
| # Итого затраты на реализацию проекта, тыс. руб. | # 63 757,10 | # 0,00 |
| # Срок окупаемости инвестиций, лет | # 3,3 | # 0,0 |

Расчеты показали, что сценарий №1 оптимизации распределения нагрузок в районе котельной ООО «Альянс-Профи» имеет короткий срок простой окупаемости инвестиций, и является более дешевым (1757,88 руб/Гкал против 2900,85 руб/Гкал) для потребителя.

Схемой к реализации принимается сценарий 1 - Перевод потребителей ООО "Альянс-Профи" на источники ПАО «Т Плюс» (на новую котельную 400 Гкал/ч) со строительством участков сети и ЦТП.

  - Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельных №31 АО «ИвГТЭ», №45 АО «ИвГТЭ», ИГЭУ (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»)

Схемой теплоснабжения, в зоне действия источника тепловой энергии №31, №45, ИГЭУ предлагается к реализации:

- Сценарий 1 - Перевод потребителей котельных №31, №45, ИГЭУ на ИвТЭЦ-2 (новой котельной 400 Гкал/ч) со строительством участков сети и трех ЦТП. Вывод котельных АО «ИвГТЭ» №31, №45 и ИГЭУ из схемы теплоснабжения г. Иваново;

- Сценарий 2 - Сохранение существующих зон действия источников тепловой энергии, поддержание оборудования в работоспособном состоянии.

Для переключения потребителей котельных №31, №45, ИГЭУ на работу от ИвТЭЦ-2 (новая котельная 400 Гкал/ч) требуется выполнение следующих мероприятий:

- Строительство участка тепловой сети от D-98 до тепловой камеры - ответвление на котельную ИГЭУ протяженностью 550 м диаметром 2Ду 250 мм;

- Строительство участка тепловой сети до ЦТП ИГЭУ протяженностью 150 м диаметром 2Ду 250 мм;

- Строительство участка тепловой сети до тепловой камеры - ответвление на котельную №45 протяженностью 370 м диаметром 2Ду 200 мм;

- Строительство участка тепловой сети от тепловой камеры - ответвление на котельную №45 до ЦТП котельная №31 протяженностью 480 м диаметром 2Ду 200 мм;

- строительство ЦТП для котельной ИГЭУ;

- строительство ЦТП для котельной №31;

- строительство ЦТП для котельной №45.

В графическом виде мероприятия приведены ниже.

Рисунок 4.13 – Мероприятия переключения потребителей котельных №31, №45, ИГЭУ на ИвТЭЦ-2 (новой котельной 400 Гкал/ч) со строительством участков сети и трех ЦТП

Рисунок 4.14 – Путь для построения пьезометрического графика	участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону действия котельной №31

Рисунок 4.15 – Пьезометрический график участка тепловой сети от ИвТЭЦ-2 в зону действия котельной №31

В таблице ниже, представлено сравнение сценариев развития систем теплоснабжения.

Таблица 4.5 – Сравнение сценариев реализации мероприятия - решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельных №31, №45, ИГЭУ

| Наименование | Сценарий 1 | Сценарий 2 |
| --- | --- | --- |
| Краткое описание мероприятия | Перевод потребителей котельных №31, №45, ИГЭУ на ИвТЭЦ-2 (новой котельной 400 Гкал/ч) со строительством участков сети и трех ЦТП. Вывод котельных АО «ИвГТЭ» №31, №45 и ИГЭУ из схемы теплоснабжения г. Иваново; | Сохранение существующих зон действия источников тепловой энергии, поддержание оборудования в работоспособном состоянии. |
| Подключенная нагрузка к источнику ТЭ, Гкал/ч | 9,66 |  |
| котельная №31 АО «ИвГТЭ» | 3,07 |  |
| котельная №45 АО «ИвГТЭ» | 0,39 |  |
| Котельная ИГЭУ | 6,20 |  |
| Стоимость тепловой энергии от существующего источника, руб./Гкал |  |  |
| АО «ИвГТЭ» | 1 998,29 |  |
| ИГЭУ | 1 853,35 |  |
| ПАО «Т Плюс» | 1 187,15 |  |
| Полезный отпуск от существующего источника ТЭ, Гкал | 33 441,00 |  |
| котельная №31 АО «ИвГТЭ» | 8 782,40 |  |
| котельная №45 АО «ИвГТЭ» | 559,60 |  |
| Котельная ИГЭУ | 24 099,00 |  |
| Ежегодные затраты на работу ИТЭ, тыс. руб. | 39 699,48 | 63 331,91 |
| АО «ИвГТЭ» | 0,00 | 18 668,03 |
| ИГЭУ | 0,00 | 44 663,88 |
| ПАО «Т Плюс» | 39 699,48 |  |
| Стоимость строительства/реконструкции источника тепловой энергии, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| АО «ИвГТЭ» | 0,00 | 0,00 |
| ИГЭУ | 0,00 | 0,00 |
| ПАО «Т Плюс» | 0,00 |  |
| Стоимость строительства тепловых сетей, тыс. руб. | 158 593,00 | 0,00 |
| Итого затраты на реализацию проекта, тыс. руб. | 158 593,00 | 0,00 |
| Срок окупаемости инвестиций, лет | 11,2 | 0,0 |

Расчеты показали, что сценарий №1 оптимизации распределения нагрузок в районе котельных №31, №45, ИГЭУ имеет длительный срок простой окупаемости инвестиций (11,2 г.).

Схемой к реализации принимается сценарий 2 - Сохранение существующих зон действия источников тепловой энергии, поддержание оборудования в работоспособном состоянии.

  - Решение по оптимизации распределения нагрузок в районе котельной №37 АО «ИвГТЭ»

Схемой теплоснабжения, в зоне действия источника тепловой энергии №37 АО «ИвГТЭ» предлагается к реализации:

- Сценарий 1 - переключение нагрузки ГВС в межотопительный период с котельной ИвГТЭ №37 на контур ИвТЭЦ-2 в МОП 2022 года. Уменьшение нагрузки ГВС котельной ИвГТЭ №37 на 2,6 Гкал/ч в МОП;

- Сценарий 2 - сохранение нагрузки ГВС в межотопительный период на котельной ИвГТЭ №37.

Для переключения потребителей котельной ИвГТЭ №37 на работу от ИвТЭЦ-2 требуется собрать схему, с открытием задвижек и отключением котельной для подачи тепловой энергии в сети ИвГТЭ №37.

В межотопительный период предлагается переключение потребителей от котельной ИвГТЭ №37 на контур ИвТЭЦ-2 от т.к. А-60 и т.к. А-62. В тепловых камерах ПАО «Т Плюс» от ИвТЭЦ-2 существуют связи с сетями ИвГТЭ от котельной ИвГТЭ №37.

Рассматривается проект переключения в межотопительный период нагрузки ГВС с котельной ИвГТЭ №37 на сети ИвТЭЦ-2, переводимая нагрузка- 2,6 Гкал/ч, 9 110 Гкал/год в летний период 146 дней к существующей нагрузке ИвТЭЦ-2.

Капитальных вложений не требуется. Необходимо собрать схему, с открытием задвижек и отключением котельной для подачи тепловой энергии в сети ИвГТЭ №37.

В графическом виде мероприятия приведены ниже.

Рисунок 4.16 – Мероприятия по переключению нагрузки ГВС в межотопительный период с котельной ИвГТЭ №37 на контур ИвТЭЦ-2 в МОП 2022 года

К реализации предлагается сценарий 1 ввиду отсутствия капитальных затрат, а также дополнительной загрузке источника с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в межотопительный период.

  - Решение по оптимизации теплоснабжения объекта Детский сад №19

Детский сад №19 – подключен по ГВС только по прямому (без обратного) трубопроводу, длина составляет 420 м, на данном участке больше нет потребителей, в следствии этого, при низких температурах наружного воздуха, во время выходных дней, водоразбор отсутствует, появляется высокий риск замерзания трубопровода.

Схемой теплоснабжения предлагается к реализации 2 сценария решения проблемы с теплоснабжением объекта.

Сценарий 1. Прокладка обратного трубопровода (в существующем канале - 420 м), ориентировочные затраты составляют 7 140 тыс. руб. Рассматриваемый участок проходит под железной дорогой, что сильно усложняет его обслуживание.

Сценарий 2. Строительство модульной котельной в непосредственной близости к д/с №19, ориентировочные затраты составляют 16 млн. руб.

На рисунке ниже представлено ориентировочное месторасположение предлагаемой к строительству БМК, а также можно увидеть коридор прохождения рассматриваемого участка.

Рисунок 4.17 – Решение по оптимизации теплоснабжения объекта Детский сад №19»

Принимая во внимание трудности, связанные с обслуживанием и эксплуатацией вышеуказанного участка тепловой сети, а также социальную значимость объекта теплоснабжения, схемой теплоснабжения предлагается строительство новой БМК на территории детского сада №19.