## ТЭЦ-2
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.09.22 г. по 30.09.22 г. | [7 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки под. тр., м³/ч | Расход утечки обр. тр., м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки под. тр., м³ | Общий объем утечки обр. тр., м³ | Примечание
1 |  | C-14 (C-14 - Ноздрина 11) |  | 2.6 | 7.3 | 2022-05-31 | 0:00 | 2022-05-31 | 10:25 | 0 | 2.0408 | 10.4167 | 0 | 21.2586
2 |  | B-131.67 - B-131.69 |  | 2.5 | 4 | 2022-06-06 | 0:00 | 2022-06-06 | 20:25 | 0 | 0.60085 | 20.4167 | 0 | 12.2673
3 |  | B-24.30 (B-24.30 - Ташкентская 16) | 4.9 |  | 1 | 2022-06-09 | 0:00 | 2022-06-09 | 15:30 | 0.052574 | 0 | 15.5 | 0.8149 | 0
4 |  | A-30.30 (A-30.30 - Комсомольская 12) | 5.4 |  | 2.5 | 2022-06-24 | 0:00 | 2022-06-24 | 14:35 | 0.34494 | 0 | 14.5833 | 5.0304 | 0
5 |  | B-48 (B-48 - Ленина 25) |  | 2.6 |  |  |  | 2022-06-28 | 13:10 | 0 | 0 | 1073773.1667 | 0 | 0
6 |  | К1Т021 - К1Т022 | 4.9 |  | 5 | 2022-07-01 | 0:00 | 2022-07-01 | 22:00 | 1.3143 | 0 | 22 | 28.9157 | 0
7 |  | D-93.47/1 - Василевского 15 | 4.5 |  | 6 | 2022-07-04 | 0:00 | 2022-07-04 | 12:20 | 1.8138 | 0 | 12.3333 | 22.3698 | 0
8 |  | D-45.20 - D-45.22 | 4.8 |  | 5 | 2022-07-19 | 0:00 | 2022-07-19 | 12:25 | 1.3009 | 0 | 12.4167 | 16.1525 | 0
9 |  | D-111.02 - D-111.04 | 4.3 |  | 4.3 | 2022-07-28 | 0:00 | 2022-07-28 | 9:10 | 0.91063 | 0 | 9.1667 | 8.3475 | 0
10 |  | A-21.16 - A-21.20 | 5.3 |  | 4 | 2022-08-03 | 0:00 | 2022-08-03 | 16:50 | 0.87484 | 0 | 16.8333 | 14.7265 | 0
11 |  | A-19.18 - Пушкина 11/7 |  | 1.6 | 3.9 | 2022-08-05 | 0:00 | 2022-08-05 | 14:00 | 0 | 0.45694 | 14 | 0 | 6.3972 | в акте отк. В 14:00
12 |  | D-33.52 - Кавалерийская 58 |  | 2.9 | 3.1 | 2022-08-10 | 0:00 | 2022-08-10 | 15:50 | 0 | 0.38868 | 15.8333 | 0 | 6.1541
13 |  | D-129.01 - D-129.07 |  | 2.3 | 6.6 | 2022-08-15 | 0:00 | 2022-08-15 | 9:35 | 0 | 1.569 | 9.5833 | 0 | 15.0363
14 |  | B-53 - Громобоя 5/14 | 4.6 |  | 5 | 2022-08-15 | 0:00 | 2022-08-15 | 15:30 | 1.2735 | 0 | 15.5 | 19.7389 | 0
15 |  | D-52.56 (D-52.54 - D-52.56) | 5.3 |  | 1.5 | 2022-08-25 | 0:00 | 2022-08-25 | 14:25 | 0.12302 | 0 | 14.4167 | 1.7736 | 0
16 |  | D-47.07 - D-47.03 |  | 2.5 |  | 2022-08-24 | 0:00 | 2022-08-25 | 15:05 | 0 | 0 | 39.0833 | 0 | 0
17 |  | D-161.04 - Колесанова 5 | 5.4 |  | 4 | 2022-08-26 | 0:00 | 2022-08-26 | 13:09 | 0.88306 | 0 | 13.15 | 11.6122 | 0
18 |  | D-50.18 - D-50.16 |  | 2.5 | 5.8 | 2022-08-26 | 0:00 | 2022-09-01 | 9:45 | 0 | 1.2633 | 153.75 | 0 | 194.229
19 |  | B-112.36 - В-112.40 | 4.1 |  | 3.5 | 2022-09-01 | 0:00 | 2022-09-01 | 9:23 | 0.58912 | 0 | 9.3833 | 5.5279 | 0
20 |  | A-86.22 - а-86.22 | 5.2 | 2 | 1 | 2022-09-01 | 0:00 | 2022-09-01 | 18:50 | 0.054159 | 0.033588 | 18.8333 | 1.02 | 0.63258
21 |  | B-134.01 - B-134.91 | 4.3 |  | 2 | 2022-09-02 | 10:29 | 2022-09-02 | 10:30 | 0.197 | 0 | 0.016667 | 0.0032833 | 0 | при вкл.
22 |  | B-134.01 - B-134.91 |  | 2.3 | 1 | 2022-09-02 | 10:29 | 2022-09-02 | 10:30 | 0 | 0.036019 | 0.016667 | 0 | 0.00060032 | при вкл.
23 |  | D-125.10 - D-125.16 (D-125.08→D-125.10) | 4.5 |  | 1 | 2022-08-31 | 0:00 | 2022-09-05 | 9:30 | 0.050382 | 0 | 129.5 | 6.5245 | 0 | для Т+ обн.5.09
24 |  | Кохомское ш. 15 - Кохомское ш. 17а (D-18.28→Кохомское шоссе 15) | 4.6 |  | 2.8 | 2022-09-06 | 15:15 | 2022-09-06 | 15:40 | 0.39936 | 0 | 0.41667 | 0.1664 | 0 | обн. в г.и.
25 |  | D-18.42 - D-18.44 | 4.6 |  | 13.1 | 2022-09-07 | 0:00 | 2022-09-07 | 15:27 | 8.7417 | 0 | 15.45 | 135.0588 | 0 | см. акт осм. толщ. и ж. деф.
26 |  | C-10.02 - C-10.04 |  | 2 | 3 | 2022-09-08 | 0:00 | 2022-09-08 | 16:05 | 0 | 0.30229 | 16.0833 | 0 | 4.8619
27 |  | D-33.27 - D-33.29 |  | 2.9 | 6 | 2022-09-05 | 0:00 | 2022-09-09 | 9:15 | 0 | 1.456 | 105.25 | 0 | 153.2486
28 |  | K1T010 - К1Т011 | 5 |  | 20 | 2022-09-11 | 19:10 | 2022-09-11 | 19:40 | 21.2431 | 0 | 0.5 | 10.6216 | 0 | надземка
29 |  | C-21.23 - C-21.27 | 5.4 |  | 5 | 2022-09-14 | 0:00 | 2022-09-14 | 15:15 | 1.3798 | 0 | 15.25 | 21.0416 | 0
30 |  | D-5.26 - D-5.26/1 | 4 |  | 0.8 | 2022-09-15 | 0:00 | 2022-09-15 | 11:00 | 0.030401 | 0 | 11 | 0.33441 | 0
31 |  | D-52.40 - Кудряшова 123 |  | 2.6 | 5 | 2022-09-15 | 0:00 | 2022-09-15 | 12:12 | 0 | 0.95741 | 12.2 | 0 | 11.6804 | см. акт осм. толщ. и ж. деф.
32 |  | D-68.02 - Воронина 13 | 4.1 |  | 0.5 | 2022-09-05 | 0:00 | 2022-09-15 | 12:17 | 0.012023 | 0 | 252.2833 | 3.0331 | 0
33 |  | D-68.02 - Воронина 13 | 4.1 |  | 2 | 2022-09-16 | 13:09 | 2022-09-16 | 13:11 | 0.19236 | 0 | 0.033333 | 0.0064121 | 0 | при вкл.
34 |  | A-86.24 - А-86.22 |  | 1.6 | 0.5 | 2022-09-01 | 0:00 | 2022-09-17 | 10:12 | 0 | 0.0075106 | 394.2 | 0 | 2.9607
35 |  | C-21.25 - С-21.53 | 5.2 |  | 5 | 2022-09-17 | 0:00 | 2022-09-17 | 10:24 | 1.354 | 0 | 10.4 | 14.0815 | 0
36 |  | C-21.36 - С-21.42 |  | 2.1 | 5 | 2022-09-19 | 0:00 | 2022-09-19 | 9:30 | 0 | 0.86044 | 9.5 | 0 | 8.1742
37 |  | Московская 32а - Московская 32б | 2.6 |  | 1 | 2022-09-21 | 0:00 | 2022-09-21 | 13:42 | 0.038297 | 0 | 13.7 | 0.52466 | 0 | после эл. узла
38 |  | Московская 32а - Московская 32б | 2.6 |  | 1.5 | 2022-09-22 | 18:00 | 2022-09-22 | 20:05 | 0.086167 | 0 | 2.0833 | 0.17952 | 0 | при вкл. отоп.
39 |  | A-86.22 - Смирнова 15 | 6.2 |  | 1 | 2022-09-27 | 0:00 | 2022-09-27 | 11:45 | 0.059138 | 0 | 11.75 | 0.69487 | 0
40 |  | A-100.05 - Почтовая 6 | 5.8 |  | 1 | 2022-09-28 | 0:00 | 2022-09-28 | 11:00 | 0.057199 | 0 | 11 | 0.62919 | 0
41 |  | A-77 - А-76 | 5.6 |  | 4.1 | 2022-09-29 | 0:00 | 2022-09-29 | 9:48 | 0.94479 | 0 | 9.8 | 9.2589 | 0
42 |  | A-77 - А-76 | 5.6 |  | 3 | 2022-09-29 | 16:18 | 2022-09-30 | 9:40 | 0.50584 | 0 | 17.3667 | 8.7847 | 0 | при вкл.
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 44.8263 | 9.9729 |  | 346.9735 | 436.9015
|  | ИТОГО за месяц: | 836.9974
|  | в том числе под. тр.: | 378.8979
|  | в том числе обр. тр.: | 458.0995
"____"__________2022г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2022г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.09.22 г. по 30.09.22 г. | [9 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ |  | Вид работ | Дата откл. | Участок, направление | [5 empty] | Диаметр под. тр. | Диаметр обр. тр. | Длина | Метры куб.-е под. тр. | Метры куб.-е обр. тр. | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2022-05-31 | C-14 (C-14 - Ноздрина 11) | [6 empty] | 100 | 43 | 0 | 0.33771
2 |  | устр. повр. т/с | 2022-06-06 | B-131.67 - B-131.69 | [5 empty] | 100 |  | 31 | 0.24347 | 0
[10 empty] | 82 |  | 29 | 0.15314 | 0
3 |  | устр. повр. т/с | 2022-06-09 | B-24.30 (B-24.30 - Ташкентская 16) | [5 empty] | 82 |  | 12 | 0.06337 | 0
4 |  | устр. повр. т/с | 2022-06-14 | D-33.50 - Кавалерийская 56 | [5 empty] | 70 |  | 32 | 0.12315 | 0 | обн. и откл. в г.и.
5 |  | устр. повр. т/с | 2022-06-14 | D-33.46 - Текстильщиков 1а | [5 empty] | 51 |  | 35 | 0.071497 | 0 | обн. и откл. в г.и.
6 |  | устр. повр. т/с | 2022-06-24 | A-30.30 - Комсомольская 12 | [5 empty] | 82 |  | 25 | 0.13202 | 0
7 |  | устр. повр. т/с | 2022-06-27 | D-104.03 - Шубиных 20а | [5 empty] | 70 |  | 21 | 0.080815 | 0 | обн. и откл. в г.и.
8 |  | устр. повр. т/с | 2022-06-28 | B-48 (B-48 - Ленина 25) | [6 empty] | 100 | 70 | 0 | 0.54976
9 |  | устр. повр. т/с | 2022-07-01 | К1Т021 - К1Т022 | [5 empty] | 82 |  | 29 | 0.15314 | 0
10 |  | устр. повр. т/с | 2022-07-04 | D-93.47/1 - Василевского 15 | [5 empty] | 70 |  | 9 | 0.034635 | 0
11 |  | устр. повр. т/с | 2022-07-19 | D-43 - D-45.18 | [5 empty] | 207 |  | 253 | 8.5141 | 0
12 |  | устр. повр. т/с | 2022-07-19 | B-59.09 - Ермака 5а | [5 empty] | 100 | 100 | 34 | 0.26703 | 0.26703 | обн. и откл. в г.и. на Т1
13 |  | устр. повр. т/с | 2022-07-27 | D-109 - D-109.02 | [5 empty] | 100 | 100 | 105 | 0.82464 | 0.82464 | обн. и откл. в г.и.
14 |  | устр. повр. т/с | 2022-07-28 | D-111.02 - D-111.04 | [5 empty] | 100 |  | 26 | 0.2042 | 0
[10 empty] | 82 |  | 60 | 0.31685 | 0
15 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-03 | A-21.16 - A-21.20 | [5 empty] | 51 |  | 28 | 0.057197 | 0 | откл. Участок
16 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-05 | A-19.18 - Пушкина 11/7 | [5 empty] | 82 | 82 | 84 | 0.44359 | 0.44359
17 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-10 | D-33.52 - Кавалерийская 58 | [5 empty] | 70 |  | 44 | 0.16933 | 0
18 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-15 | D-129.01 - D-129.07 | [5 empty] | 150 |  | 23 | 0.40643 | 0
19 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-15 | B-53 - Громобоя 5/14 | [5 empty] | 70 |  | 45 | 0.17318 | 0
20 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-25 | D-52.56 (D-52.54 - D-52.56) | [5 empty] | 100 |  | 139 | 1.0917 | 0
21 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-25 | D-47.07 - D-47.03 | [6 empty] | 100 | 52 | 0 | 0.4084
22 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-26 | D-161.04 - Колесанова 5 | [5 empty] | 51 | 51 | 23 | 0.046983 | 0.046983 | обр. не писать для Т+
23 |  | устр. повр. т/с | 2022-09-01 | D-50.16 - D-50.18 | [6 empty] | 150 | 30 | 0 | 0.53013
[11 empty] | 125 | 55 | 0 | 0.67493
[11 empty] | 100 | 30 | 0 | 0.23561
24 |  | устр. повр. т/с | 2022-09-01 | B-112.36 - В-112.40 | [5 empty] | 150 | 150 | 157 | 2.7743 | 2.7743 | обр. не писать для Т+
[10 empty] | 108 | 108 | 54 | 0.49467 | 0.49467
25 |  | устр. повр. т/с | 2022-09-01 | A-86.22 - а-86.22 | [5 empty] | 51 | 51 | 104 | 0.21245 | 0.21245
26 |  | устр. повр. т/с | 2022-09-02 | B-134.01 - B-134.91 | [5 empty] | 150 | 150 | 36 | 0.63615 | 0.63615
[10 empty] | 125 | 125 | 52 | 0.63812 | 0.63812
27 |  | замена трубопровода | 2022-09-05 | D-50.16 - D-50.18 | [5 empty] | 150 |  | 30 | 0.53013 | 0
[10 empty] | 125 |  | 55 | 0.67493 | 0
[10 empty] | 100 |  | 30 | 0.23561 | 0
28 |  | устр. повр. т/с | 2022-09-05 | D-125.10 - D-125.16 | [5 empty] | 150 |  | 53 | 0.93656 | 0
29 |  | г.и. | 2022-09-06 | D-18→D-18.02 | [8 empty] | 4 | 4 | Т+:0.5 2
30 |  | устр. повр. т/с | 2022-09-06 | Кохомское ш. 15 - Кохомское ш. 17а (D-18.28→Кохомское ш. 15) | [5 empty] | 100 |  | 101 | 0.79323 | 0
31 |  | замена трубопровода | 2022-09-07 | D-125.10 - D-125.16 | [6 empty] | 150 | 53 | 0 | 0.93656
32 |  | устр. повр. т/с | 2022-09-07 | D-18.42 - D-18.44 | [5 empty] | 150 |  | 53 | 0.93656 | 0
33 |  | устр. повр. т/с | 2022-09-08 | C-10.02 - C-10.04 | [6 empty] | 70 | 5 | 0 | 0.019242
34 |  | устр. повр. т/с | 2022-09-09 | D-33.27 - D-33.29 | [6 empty] | 150 | 218 | 0 | 3.8523 | замена трубопровода
35 |  | устр. повр. т/с | 2022-09-11 | K1T010 - К1Т011 | [5 empty] | 82 | 82 | 56 | 0.29573 | 0.29573
36 |  | замена трубопровода | 2022-09-14 | A-19.39 - Крутицкая 27 | [5 empty] | 150 |  | 46 | 0.81286 | 0
37 |  | устр. повр. т/с | 2022-09-14 | C-21.23 - C-21.27 | [5 empty] | 150 |  | 32 | 0.56547 | 0
[10 empty] | 100 |  | 49 | 0.38483 | 0
38 |  | устр. повр. т/с | 2022-09-15 | D-5.26 - D-5.26/1 | [5 empty] | 82 |  | 146 | 0.77101 | 0
39 |  | устр. повр. т/с | 2022-09-15 | D-52.40 - Кудряшова 123 | [5 empty] | 70 | 70 | 30 | 0.11545 | 0.11545
40 |  | устр. повр. т/с | 2022-09-15 | D-68.02 - Воронина 13 | [5 empty] | 100 | 100 | 70 | 0.54976 | 0.54976
41 |  | устр. повр. т/с | 2022-09-16 | D-68.02 - Воронина 13 | [5 empty] | 100 |  | 70 | 0.54976 | 0
42 |  | устр. повр. т/с | 2022-09-17 | A-86.24 - А-86.22 | [6 empty] | 100 | 128 | 0 | 1.0053
43 |  | устр. повр. т/с | 2022-09-17 | C-21.25 - С-21.53 | [5 empty] | 51 |  | 64 | 0.13074 | 0
44 |  | устр. повр. т/с | 2022-09-19 | C-21.36 - С-21.42 | [6 empty] | 150 | 75 | 0 | 1.3253
45 |  | устр. повр. т/с | 2022-09-21 | Московская 32а - Московская 32б | [5 empty] | 40 | 40 | 19 | 0.023875 | 0.023875
46 |  | устр. повр. т/с | 2022-09-22 | Московская 32а - Московская 32б | [5 empty] | 40 |  | 19 | 0.023875 | 0
53 |  | устр. повр. т/с | 2022-09-27 | A-86.22 - Смирнова 15 | [5 empty] | 51 |  | 23 | 0.046983 | 0
54 |  | замена трубопровода | 2022-09-28 | B- 47.09(1) - Демидова 15 | [5 empty] | 100 |  | 50 | 0.39269 | 0
55 |  | устр. повр. т/с | 2022-09-28 | A-100.05 - Почтовая 6 | [5 empty] | 70 |  | 78 | 0.30017 | 0
56 |  | устр. повр. т/с | 2022-09-29 | A-77 - А-76 | [5 empty] | 82 |  | 50 | 0.26404 | 0
57 |  | устр. повр. т/с | 2022-09-29 | A-77 - А-76 | [5 empty] | 82 |  | 50 | 0.26404 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
|  | ИТОГО | [10 empty] | 31.9245 | 21.198
"____"__________2022г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2022г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________