## 2018
Номер котельной | Суммарные потери на тепловых сетях, паро и конденсатопроводах АО "ИвГТЭ",Гкал | Отпуск тепловой энергии | Расход электроэнергии,кВтч | Отпуск теплоносителя в теплосеть, м.куб. | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети, % | Выработка | Собственные и хоз нужны | Хоз нужды ТС | Полезный отпуск(Население) | Собственные нужды, % | Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, м.куб/Гкал | Расход газа,м3 | Расход газа, тут
2 | 210.89 | 1026.87 | 35301 | 1110 | 20.5372 | 1096.63 | 69.76 | _ | 815.98 | 6.7935 | 34.3773 | 1.081
3 | 443.78 | 1428.79 | 25893 | 1517 | 31.0598 | 1463.73 | 34.94 |  | 985.01 | 2.4454 | 18.1223 | 1.0617
10 | 55.66 | 670.58 | 17072 | 848 | 8.3003 | 778.41 | 107.83 |  | 614.92 | 16.0801 | 25.4586 | 1.2646
17 | 513.17 | 1744.73 | 46579 | 3536 | 29.4126 | 1826.48 | 81.75 |  | 1231.56 | 4.6855 | 26.697 | 2.0267
18 | 249.14 | 4052.82 | 46774 | 178 | 6.1473 | 4086.71 | 33.89 |  | 3803.68 | 0.83621 | 11.5411 | 0.04392
19 | 279.76 | 6610.91 | 267437 | 17991 | 4.2318 | 6698.67 | 87.76 |  | 6331.15 | 1.3275 | 40.4539 | 2.7214
20 | 0.16 | 28.42 | 535 | 43 | 0.56298 | 36.88 | 8.46 |  | 28.26 | 29.7678 | 18.8248 | 1.513
23 | 4782.79 | 38683.1 | 762121 | 16653 | 12.364 | 39230.09 | 584.59 |  | 33862.71 | 1.5112 | 19.7017 | 0.4305
24 | 118.67 | 1574.35 | 43712 | 1643 | 7.5377 | 1586.02 | 11.67 |  | 1455.68 | 0.74126 | 27.7651 | 1.0436
25 | 90.05 | 509.63 | 16305 | 1060 | 17.6697 | 578.41 | 68.78 |  | 419.58 | 13.4961 | 31.9938 | 2.0799
30 | 251.26 | 2683.01 | 92957 | 1567 | 9.3649 | 2755.47 | 72.46 |  | 2431.75 | 2.7007 | 34.6465 | 0.58405
31 | 342.83 | 9213.13 | 171537 | 35889 | 3.7211 | 9198.76 | -14.37 |  | 8870.3 | -0.15597 | 18.6188 | 3.8954
33 | 1872.79 | 15521.91 | 344914 | 29292 | 12.0655 | 15594.13 | 72.22 |  | 13649.12 | 0.46528 | 22.2211 | 1.8871
35 | 0 | 3552.58 | 116298 | 31895 | 0 | 3660.33 | 107.75 |  | 3552.58 | 3.033 | 32.7362 | 8.978
37 | 11558.54 | 111507.77 | 2560826 | 212781 | 10.3657 | 110660.54 | -847.23 |  | 99949.23 | -0.75979 | 22.9654 | 1.9082
39 | 86.33 | 688.08 | 20003 | 0 | 12.5465 | 661.81 | -26.27 |  | 601.75 | -3.8179 | 29.0707 | 0
41 | 71.02 | 1159.07 | 46900 | 867 | 6.1273 | 1168.22 | 9.15 |  | 1088.05 | 0.78943 | 40.4635 | 0.74801
43 | 6.14 | 297.21 | 12055 | 0 | 2.0659 | 288.55 | -8.66 |  | 291.07 | -2.9138 | 40.5605 | 0
44 | 110.89 | 2951.36 | 56209 | 420 | 3.7573 | 2966.63 | 377.9 |  | 2477.84 | 12.8043 | 19.0451 | 0.14231
45 | 27.38 | 803.76 | 19320 | 23 | 3.4065 | 822.09 | 18.33 |  | 776.38 | 2.2805 | 24.037 | 0.028616
46 | 313.75 | 3403.77 | 89746 | 4007 | 9.2177 | 3584.28 | 180.51 |  | 3090.02 | 5.3032 | 26.3666 | 1.1772
Итого |  | 208111.85 | 4792494 | 361320 |  | 208742.84 | 1031.22 |  |  | 0.49551 | 23.0285 | 1.7362 | 29927.759 | 34871.1835
Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | 1.7362
Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | 0.16756
0.16705

## 2019
Номер котельной | Суммарные потери на тепловых сетях, паро и конденсатопроводах АО "ИвГТЭ",Гкал | Отпуск тепловой энергии | Расход электроэнергии,кВтч | Отпуск теплоносителя в теплосеть, м.куб. | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети, % | Выработка,Гкал | Собственные и хоз нужны | Хоз нужды ТС | Полезный отпуск(Население) | Собственные нужды, % | Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, м.куб/Гкал
2 | 211.76 | 898.7 | 43096 | 921.413 | 23.5629 | 946.48 | 47.78 | _ | 686.94 | 5.3166 | 47.9537 | 1.0253
3 | 446.51 | 1141.9 | 23261 | 1129.5 | 39.1024 | 1196.1 | 54.2 |  | 695.39 | 4.7465 | 20.3704 | 0.98914
10 | 65.52 | 572.45 | 17245 | 907 | 11.4455 | 690.7 | 118.25 |  | 506.93 | 20.6568 | 30.1249 | 1.5844
17 | 513.55 | 1621.02 | 49920 | 3105 | 31.6807 | 1768.96 | 147.94 |  | 1107.47 | 9.1264 | 30.7954 | 1.9155
18 | 253.8 | 3969.81 | 58713 | 163 | 6.3933 | 3938.25 | -31.56 |  | 3716.01 | -0.795 | 14.7899 | 0.04106
19 | 268.81 | 5987.63 | 245139 | 19315 | 4.4894 | 6137.57 | 149.94 |  | 5718.82 | 2.5042 | 40.9409 | 3.2258
23 | 4738.47 | 34480.95 | 795463 | 20700 | 13.7423 | 34551.6 | 103 |  | 29710.13 | 0.29872 | 23.0696 | 0.60033
24 | 90.38 | 1393.88 | 46382 | 1397 | 6.4841 | 1410.25 | 16.37 |  | 1303.5 | 1.1744 | 33.2755 | 1.0022
25 | 111.55 | 468.5 | 16881 | 985 | 23.81 | 522.45 | 53.95 |  | 356.95 | 11.5155 | 36.032 | 2.1025
30 | 249.41 | 2402.53 | 95416 | 1604 | 10.3811 | 2430.76 | 28.23 |  | 2153.12 | 1.175 | 39.7148 | 0.66763
31 | 340 | 8701.34 | 170153 | 35901 | 3.9074 | 8651.82 | -49.52 |  | 8361.34 | -0.56911 | 19.5548 | 4.1259
33 | 1789.73 | 14258.96 | 354164 | 28297 | 12.5516 | 14282.05 | 23.09 |  | 12469.23 | 0.16193 | 24.838 | 1.9845
35 | 467.01 | 3737.16 | 114705 | 32039 | 12.4964 | 3721.25 | -15.91 |  | 3270.15 | -0.42572 | 30.6931 | 8.5731
37 | 11216.59 | 107943.23 | 2418239 | 227055 | 10.3912 | 108540.48 | 597.25 |  | 96726.64 | 0.5533 | 22.4029 | 2.1035
39 | 88.12 | 637.18 | 20170 | 1 | 13.8297 | 607.97 | -29.21 |  | 549.06 | -4.5843 | 31.6551 | 0.0015694
41 | 67.85 | 1020.83 | 47165 | 887 | 6.6466 | 1029.9 | 9.07 |  | 952.98 | 0.88849 | 46.2026 | 0.8689
43 | 5.69 | 251.61 | 10110 | 0 | 2.2614 | 244.31 | -7.3 |  | 245.92 | -2.9013 | 40.1812 | 0
44 | 102.99 | 2622.67 | 59255 | 305 | 3.9269 | 2636.36 | 321.24 |  | 2212.13 | 12.2486 | 22.5934 | 0.11629
45 | 26.14 | 642.66 | 16890 | 13 | 4.0675 | 663.01 | 20.35 |  | 616.52 | 3.1665 | 26.2814 | 0.020228
46 | 306.71 | 3053.03 | 88731 | 4132 | 10.0461 | 3211.47 | 158.44 |  | 2746.32 | 5.1896 | 29.0633 | 1.3534
Итого |  | 195806.04 | 4691098 | 378856.913 |  | 197181.74 | 1715.6 |  |  | 0.87617 | 23.9579 | 1.9349 | 26679.213 | 31087.3177
Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | 1.9349
Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | 0.15877
0.15766

## 2020
Номер котельной | Суммарные потери на тепловых сетях, паро и конденсатопроводах АО "ИвГТЭ",Гкал | Отпуск тепловой энергии | Расход электроэнергии,кВтч | Отпуск теплоносителя в теплосеть, м.куб. | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети, % | Выработка | Собственные и хоз нужны | Хоз нужды ТС | Полезный отпуск(Население) | Собственные нужды, % | Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, м.куб/Гкал
2 | 192.11 | 838.79 | 36841 | 399 | 22.9032 | 867.78 | 28.99 | _ | 646.68 | 3.4562 | 43.9216 | 0.47569
3 | 446.27 | 1213.89 | 25984 | 1420 | 36.7636 | 1297.25 | 83.36 |  | 767.62 | 6.8672 | 21.4056 | 1.1698
10 | 70.02 | 587.5 | 17049 | 905 | 11.9183 | 693.44 | 105.94 |  | 517.48 | 18.0323 | 29.0196 | 1.5404
17 | 565.87 | 1642.77 | 49611 | 3491 | 34.4461 | 1779.23 | 136.46 |  | 1076.9 | 8.3067 | 30.1996 | 2.1251
18 | 248.87 | 3984.85 | 66143.977 | 44 | 6.2454 | 3943.05 | -41.8 |  | 3735.98 | -1.049 | 16.5989 | 0.011042
19 | 282.32 | 6056.46 | 257200 | 19148 | 4.6615 | 6173.16 | 116.7 |  | 5774.14 | 1.9269 | 42.4671 | 3.1616
23 | 4840.76 | 34764.56 | 821928 | 15122 | 13.9244 | 34846.32 | 116.12 |  | 29889.44 | 0.33402 | 23.6427 | 0.43498
24 | 182.7 | 1469.82 | 46915 | 745 | 12.4301 | 1391.01 | -78.81 |  | 1287.12 | -5.3619 | 31.9189 | 0.50686
25 | 117.49 | 493.8 | 17560 | 973 | 23.793 | 531.66 | 37.86 |  | 376.31 | 7.6671 | 35.561 | 1.9704
30 | 253.37 | 2335.24 | 75323 | 1316 | 10.8498 | 2404.29 | 69.05 |  | 2081.87 | 2.9569 | 32.2549 | 0.56354
31 | 344.95 | 8782.41 | 172798 | 35879 | 3.9277 | 8745.32 | -37.09 |  | 8437.46 | -0.42232 | 19.6755 | 4.0853
33 | 1823.76 | 14331.22 | 369833 | 28030 | 12.7258 | 14314.95 | -16.27 |  | 12507.46 | -0.11353 | 25.8061 | 1.9559
35 | 987.8 | 3661.26 | 117601 | 28401 | 26.9798 | 3557.12 | -104.14 |  | 2673.46 | -2.8444 | 32.1204 | 7.7572
37 | 11251.41 | 107078.18 | 2444342 | 224487 | 10.5077 | 108853.79 | 1775.61 |  | 95826.77 | 1.6582 | 22.8276 | 2.0965
39 | 93.88 | 645.96 | 21319 | 0 | 14.5334 | 607.65 | -38.31 |  | 552.08 | -5.9307 | 33.0036 | 0
41 | 64.09 | 984.9 | 47514 | 636 | 6.5073 | 974.58 | -10.32 |  | 920.81 | -1.0478 | 48.2425 | 0.64575
43 | 5.94 | 259.65 | 10553 | 0 | 2.2877 | 252.63 | -7.02 |  | 253.71 | -2.7036 | 40.6432 | 0
44 | 104.64 | 2504.81 | 60574 | 255 | 4.1776 | 2516.69 | 258.88 |  | 2153.17 | 10.3353 | 24.1831 | 0.1018
45 | 23.41 | 559.59 | 16165 | 8 | 4.1834 | 580.19 | 20.6 |  | 536.18 | 3.6813 | 28.8872 | 0.014296
46 | 335.99 | 2885.56 | 86554 | 3705 | 11.6438 | 2983.23 | 97.67 |  | 2549.57 | 3.3848 | 29.9956 | 1.284
Итого |  | 195081.22 | 4761807.977 | 364964 |  | 197313.34 | 2513.48 |  |  | 1.2884 | 24.4094 | 1.8708 | 26565.46 | 31093.2897
Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | 1.8708
Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | 0.15939
0.15758

## 2021
Номер котельной | Суммарные потери на тепловых сетях, паро и конденсатопроводах АО "ИвГТЭ",Гкал | Отпуск тепловой энергии | Расход электроэнергии,кВтч | Отпуск теплоносителя в теплосеть, м.куб. | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети, % | Выработка | Собственные и хоз нужны | Хоз нужды ТС | Полезный отпуск(Население) | Собственные нужды, % | Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, м.куб/Гкал
2 | 121.1195 | 730.81 | 18761 | 7.09 | 16.5733 | 775.69 | 44.88 | _ | 360.209 | 6.1411 | 25.6715 | 0.0097016
3 | 648.0361 | 1478.44 | 23777 | 1203.61 | 43.8324 | 1565.89 | 87.45 |  | 815.399 | 5.915 | 16.0825 | 0.81411
10 | 66.9285 | 695.72 | 17794 | 1036.79 | 9.62 | 826.48 | 130.76 |  | 357.85 | 18.7949 | 25.5764 | 1.4902
17 | 428.5955 | 1867.34 | 45919 | 3529.91 | 22.9522 | 2008.68 | 141.34 |  | 539.198 | 7.5691 | 24.5906 | 1.8903
18 | 257.1916 | 4490.31 | 66668 | 72.01 | 5.7277 | 4467.76 | -22.55 |  | 2255.854 | -0.50219 | 14.8471 | 0.016037
19 | 282.2613 | 7282.4 | 218570 | 19418.79 | 3.8759 | 7379.24 | 96.84 |  | 3516.557 | 1.3298 | 30.0135 | 2.6665
23 | 5256.5226 | 43215.7 | 886976 | 18093.36 | 12.1635 | 43102.97 | -88.41 |  | 18596.203 | -0.20458 | 20.5244 | 0.41868
24 | 179.4525 | 1619.59 | 35842 | 980.59 | 11.0801 | 1742.77 | 123.18 |  | 890.958 | 7.6056 | 22.1303 | 0.60546
25 | 134.8745 | 576.87 | 16680 | 1068.22 | 23.3804 | 633.39 | 56.52 |  | 261.368 | 9.7977 | 28.9147 | 1.8518
30 | 244.994 | 2792.81 | 79495 | 1488.95 | 8.7723 | 2922.94 | 130.13 |  | 1686.542 | 4.6595 | 28.4642 | 0.53314
31 | 360.0668 | 9975.57 | 180224 | 33649.96 | 3.6095 | 10005.56 | 29.99 |  | 4682.499 | 0.30063 | 18.0665 | 3.3732
33 | 1848.8318 | 16951.04 | 381220 | 26642.56 | 10.9069 | 17015.55 | 64.51 |  | 6964.592 | 0.38057 | 22.4895 | 1.5717
35 | 1026.4368 | 3718.62 | 117231 | 29097.03 | 27.6026 | 3565.47 | -153.15 |  | 1078.081 | -4.1185 | 31.5254 | 7.8247
37 | 11047.5921 | 126059.19 | 2711510 | 202524.4 | 8.7638 | 127209.94 | 1150.75 |  | 56685.742 | 0.91286 | 21.5098 | 1.6066
39 | 103.501 | 755.16 | 22776 | 2.03 | 13.7058 | 725.06 | -30.1 |  | 385.419 | -3.9859 | 30.1605 | 0.0026882
41 | 70.814 | 1217.34 | 51767 | 1101.13 | 5.8171 | 1224.22 | 6.88 |  | 630.023 | 0.56517 | 42.5247 | 0.90454
43 | 6.6073 | 319.66 | 13899 | 0 | 2.067 | 325.68 | 6.02 |  | 181.53 | 1.8833 | 43.4806 | 0
44 | 119.8784 | 3087.58 | 66634 | 359.27 | 3.8826 | 3098.84 | 288.8 |  | 1451.352 | 9.3536 | 21.5813 | 0.11636
45 | 32.4023 | 618.3 | 17091 | 13.77 | 5.2406 | 656.77 | 38.47 |  | 386.152 | 6.2219 | 27.6419 | 0.022271
46 | 358.9824 | 3405.98 | 92710 | 3454.71 | 10.5398 | 3487.3 | 81.32 |  | 1440.537 | 2.3876 | 27.2198 | 1.0143
Итого |  | 230858.43 | 5065544 | 343744.18 |  | 232740.2 | 2183.63 |  |  | 0.94587 | 21.9422 | 1.489 | 28255.133 | 32940.4395
Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | 1.489
Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | 0.14269
0.14153

## 2022
Номер котельной | Суммарные потери на тепловых сетях, паро и конденсатопроводах АО "ИвГТЭ",Гкал | Отпуск тепловой энергии | Расход электроэнергии,кВтч | Отпуск теплоносителя в теплосеть, м.куб. | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети, % | Выработка | Собственные и хоз нужны | Хоз нужды ТС | Собственные нужды, % | Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, м.куб/Гкал | Расход условного топлива, т.у.т.
2 | 122.8492 | 599.72 | 20543 | 36.51 | 20.4844 | 636.37 | 36.65 | _ | 6.1112 | 34.2543 | 0.060878 | 105.7824
3 | 875.7923 | 1420 | 23034 | 1183.68 | 61.6755 | 1516.11 | 96.11 |  | 6.7683 | 16.2211 | 0.83358 | 250.2511
10 | 76.2074 | 678.55 | 20614 | 804.88 | 11.2309 | 705.36 | 26.81 |  | 3.9511 | 30.3795 | 1.1862 | 119.9255
17 | 139.1227 | 1728.23 | 48925 | 3641.19 | 8.05 | 1830.7 | 102.47 |  | 5.9292 | 28.3093 | 2.1069 | 309.3629
18 | 235.4442 | 4183.83 | 64194 | 40.14 | 5.6275 | 4160.6 | -23.23 |  | -0.55523 | 15.3434 | 0.0095941 | 620.1596
19 | 269.2565 | 6985.32 | 212175 | 17210.516 | 3.8546 | 6649.5 | -335.82 |  | -4.8075 | 30.3744 | 2.4638 | 1067.4872
23 | 4880.4336 | 39544.1 | 863049 | 17345.52 | 12.3417 | 39375.05 | -151.46 |  | -0.38302 | 21.825 | 0.43864 | 6234.7588
24 | 213.3624 | 1551.1 | 30197 | 1030.41 | 13.7556 | 1693.76 | 142.66 |  | 9.1973 | 19.4681 | 0.66431 | 257.456
25 | 111.9998 | 548.31 | 16238 | 987.68 | 20.4264 | 606.67 | 58.36 |  | 10.6436 | 29.6146 | 1.8013 | 110.8631
30 | 231.9385 | 2719.43 | 78639 | 1217.49 | 8.5289 | 2873.12 | 153.69 |  | 5.6516 | 28.9175 | 0.4477 | 448.8094
31 | 350.6685 | 9463.13 | 175908 | 33105.14 | 3.7056 | 9379.46 | -83.67 |  | -0.88417 | 18.5888 | 3.4983 | 1552.6514
33 | 1773.3022 | 15775.09 | 358381 | 26237.17 | 11.2412 | 15837.59 | 62.5 |  | 0.39619 | 22.7182 | 1.6632 | 2566.4983
35 | 1134.663 | 3707.55 | 116423 | 27694.72 | 30.6041 | 3471 | -236.55 |  | -6.3802 | 31.4016 | 7.4698 | 584.8816
37 | 10745.0116 | 117669.63 | 2640564 | 207655.757 | 9.1315 | 116578.74 | -1090.89 |  | -0.92708 | 22.4405 | 1.7647 | 18129.9624
39 | 103.3259 | 686.93 | 22224 | 5.15 | 15.0417 | 651.1 | -35.83 |  | -5.216 | 32.3526 | 0.0074971 | 98.4722
41 | 60.3119 | 1101.53 | 51701 | 865.18 | 5.4753 | 1132.24 | 30.71 |  | 2.7879 | 46.9356 | 0.78543 | 178.7693
43 | 6.324 | 294.18 | 11396 | 0 | 2.1497 | 295.55 | 1.37 |  | 0.4657 | 38.7382 | 0 | 52.2896
44 | 113.384 | 2666.89 | 63668 | 447.98 | 4.2515 | 2665.08 | 161.56 |  | 6.058 | 23.8735 | 0.16798 | 410.6265
45 | 32.0276 | 727.47 | 17910 | 25 | 4.4026 | 749.31 | 21.84 |  | 3.0022 | 24.6196 | 0.034366 | 122.3049
46 | 345.4496 | 3275.15 | 89854 | 3361.105 | 10.5476 | 3386.04 | 110.89 |  | 3.3858 | 27.4351 | 1.0262 | 530.8972
Итого | 21820.875 | 215326.14 | 4925637 | 342895.218 |  | 214193.35 | -951.83 |  | -0.44204 | 22.8752 | 1.5924 | 33752.2094
Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | 1.5924
Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | 0.15675
0.15758