## для Т+ ЦТС
|  | Представитель ИТС | [12 empty] | Представитель АО "ИвГТЭ"
|  | Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" | [12 empty] | Начальник СТС АО "ИвГТЭ"
|  | Начальник ОДС | [11 empty] | ______________ Зарубин Е.А.
_______________ Кондраченков Н.А.
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях АО "ИвГТЭ" (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.08.22 г. по 31.08.22 г.
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки под. тр., м³/ч | Расход утечки обр. тр., м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки под. тр., м³ | Общий объем утечки обр. тр., м³ | Примечание
1 |  | B-120 - Московская 48 |  | 2 | 3 | 2022-07-25 | 0:00 | 2022-07-25 | 5:50 | 0 | 0.30229 | 5.8333 | 0 | 1.7634
2 |  | Кудряшова 109 - D-52.10(1) | 4.9 |  | 0.1 | 2022-07-29 | 0:00 | 2022-07-29 | 20:50 | 0.00052574 | 0 | 20.8333 | 0.010953 | 0
3 |  | D-130.02 - D-130.04 |  | 2.2 | 6 | 2022-08-02 | 0:00 | 2022-08-02 | 9:35 | 0 | 1.2682 | 9.5833 | 0 | 12.1536
4 |  | B-24.64 - Б. Хмельницкого 30а |  | 1.4 | 15.9 | 2022-08-02 | 0:00 | 2022-08-02 | 14:35 | 0 | 7.1045 | 14.5833 | 0 | 103.6067
5 |  | D-104/1 - D-105 |  | 2.2 | 10.7 | 2022-08-03 | 0:00 | 2022-08-03 | 9:20 | 0 | 4.0332 | 9.3333 | 0 | 37.6434
6 |  | B-122.23 - Володарского 3 |  | 1.5 | 7.5 | 2022-08-08 | 12:45 | 2022-08-08 | 13:00 | 0 | 1.6362 | 0.25 | 0 | 0.40905 | при вкл.
7 |  | A-79/1 - A-80 | 3.1 |  | 12.1 | 2022-08-10 | 0:00 | 2022-08-10 | 15:25 | 6.1224 | 0 | 15.4167 | 94.3876 | 0
8 |  | D-33.108 - D-33.110 |  | 2.6 | 7.1 | 2022-08-12 | 0:00 | 2022-08-12 | 21:25 | 0 | 1.9305 | 21.4167 | 0 | 41.3455
9 |  | C-13.04 - C-13.06 |  | 2.5 | 11 | 2022-08-17 | 0:00 | 2022-08-17 | 5:39 | 0 | 4.5439 | 5.65 | 0 | 25.673
10 |  | D-122 - D-122.01 |  | 2.1 | 6.5 | 2022-08-18 | 0:00 | 2022-08-18 | 11:00 | 0 | 1.4542 | 11 | 0 | 15.9957
11 |  | A-39.19 - A-39.17 | 4.5 |  | 7.4 | 2022-08-18 | 13:57 | 2022-08-18 | 14:50 | 2.7589 | 0 | 0.88333 | 2.4371 | 0 | обн. в г.и.
12 |  | D-122.07 (D-122→D-122.01) | 4.4 |  | 1 | 2022-08-23 | 0:00 | 2022-08-23 | 9:12 | 0.049819 | 0 | 9.2 | 0.45834 | 0
13 |  | A-72.07 - н/ст | 3.9 |  | 4.2 | 2022-08-25 | 0:00 | 2022-08-25 | 8:50 | 0.82738 | 0 | 8.8333 | 7.3085 | 0
14 |  | D-134 - н/ст Лежневская 115 | 4.7 |  | 0.2 | 2022-08-26 | 0:00 | 2022-08-26 | 10:50 | 0.0020596 | 0 | 10.8333 | 0.022312 | 0
15 |  | D-125.10 - D-125.16 | 4.5 |  | 2 | 2022-08-26 | 0:00 | 2022-08-26 | 12:45 | 0.20153 | 0 | 12.75 | 2.5695 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [10 empty] | 107.1943 | 238.5903
|  | ИТОГО за месяц: | 600.4049 |  |  | М3
|  | в том числе под. тр.: | 221.4095 |  |  | М3
|  | в том числе обр. тр.: | 378.9954 |  |  | М3
|  | Инженер СТС АО"ИвГТЭ" |  |  | ________________ |  | Кокоринов П.А. |  |  |  | 2022-08-31
|  | Ведущий инженер ГД Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" |  |  | ________________ |  | Чичикин А.Л. |  |  |  | 2022-08-31
|  | Представитель ИТС | [12 empty] | Представитель АО "ИвГТЭ"
|  | Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" | [12 empty] | Начальник СТС АО "ИвГТЭ"
|  | Начальник ОДС | [11 empty] | ______________ Зарубин Е.А.
_______________ Кондраченков Н.А.
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей АО "ИвГТЭ" (ЦТС)
с 01.08.22 г. по 31.08.22 г.
№ |  | Вид работ | Дата откл. | Участок, направление | [5 empty] | Диаметр под. тр. | Диаметр обр. тр. | Длина | Метры куб.-е под. тр. | Метры куб.-е обр. тр. | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2022-07-07 | B-134.01 - B-134.91 | [6 empty] | 150 | 36 | 0 | 0.63615 | обн. и откл. в г.и.
[11 empty] | 125 | 52 | 0 | 0.63812
2 |  | устр. повр. т/с | 2022-07-25 | B-120 - Московская 48 | [6 empty] | 100 | 71 | 0 | 0.55762
3 |  | устр. повр. т/с | 2022-07-29 | Кудряшова 109 - D-52.10(1) | [5 empty] | 70 |  | 12 | 0.04618 | 0
4 |  | г.и. | 2022-08-01 | A-67→А-68.001 | [8 empty] | 0 | 46
5 |  | кап. ремонт | 2022-08-01 | b-111.06(2) - Мархлевского 31 | [5 empty] | 100 | 100 | 41 | 0.322 | 0.322
6 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-01 | A-75 - Горбатова 2а | [5 empty] | 82 |  | 21 | 0.1109 | 0 | обн. и откл. в г.и.
7 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-01 | A-72.41 (A-72.01→A-72.39) | [5 empty] | 125 |  | 161 | 1.9757 | 0 | обн. и откл. в г.и.
[10 empty] | 100 |  | 51 | 0.40054 | 0
8 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-01 | A-67 - A-67.001 | [5 empty] | 309 |  | 224 | 16.7974 | 0 | обн. и откл. в г.и.
9 |  | замена зап. арматуры | 2022-08-02 | D-123 - D-123.02 | [5 empty] | 150 |  | 122 | 2.1559 | 0
10 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-02 | D-130.02 - D-130.04 | [6 empty] | 207 | 123 | 0 | 4.1393
11 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-02 | B-24.64 - Б. Хмельницкого 30а | [6 empty] | 82 | 5 | 0 | 0.026404
12 |  | замена трубопровода | 2022-08-03 | н/ст - 10 Проезд 20 | [5 empty] | 70 |  | 23 | 0.088512 | 0
13 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-03 | D-104/1 - D-105 | [6 empty] | 309 | 618 | 0 | 46.3428
14 |  | г.и. | 2022-08-03 | A-51.001→А-51/1 | [8 empty] | 1 | 0.5
15 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-03 | В-71 - Войкова 27 | [6 empty] | 82 | 48 | 0 | 0.5 | обн. и откл. в г.и.
16 |  | замена зап. арматуры | 2022-08-04 | D-80 - D-112 | [5 empty] | 309 |  | 927 | 69.5142 | 0
17 |  | г.и. | 2022-08-04 | A-11→A-11.01 | [8 empty] | 1 | 0.04
18 |  | кап. ремонт | 2022-08-04 | н/ст - D-129.11 | [5 empty] | 150 | 150 | 28 | 0.49479 | 0.49479
19 |  | кап. ремонт | 2022-08-04 | н/ст - D-129.11W | [5 empty] | 100 | 51 | 28 | 0.2199 | 0.057197
20 |  | замена зап. арматуры | 2022-08-04 | B-24.60 - В-24.132 | [6 empty] | 309 | 48 | 0 | 3.5994
[11 empty] | 207 | 78 | 0 | 2.6249
[11 empty] | 150 | 96 | 0 | 1.6964
21 |  | г.и. | 2022-08-05 | C-11→C-11.01 | [8 empty] | 1.3 | 0.023
22 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-08 | B-122.23 - Володарского 3 | [6 empty] | 100 | 40 | 0 | 0.31415
23 |  | замена зап. арматуры | 2022-08-09 | D-52.10 - Кудряшова 109 | [5 empty] | 70 | 70 | 73 | 0.28093 | 0.28093
24 |  | замена трубопровода | 2022-08-09 | A-11.07 - Советская 55 | [5 empty] | 51 |  | 35 | 0.071497 | 0
25 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-10 | A-79/1 - A-80 | [5 empty] | 150 |  | 145 | 2.5623 | 0
26 |  | г.и. | 2022-08-10 | D-57→D-135 | [8 empty] | 2 | 8
27 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-10 | D-129.02 - н/ст | [5 empty] | 150 |  | 88 | 1.555 | 0 | обн. и откл. в г.и.
28 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-12 | D-33.108 - D-33.110 | [6 empty] | 150 | 33 | 0 | 0.58314
29 |  | замена зап. арматуры | 2022-08-13 | D-65.37 - Ташкентская 109 | [5 empty] | 125 |  | 23 | 0.28224 | 0
30 |  | г.и. | 2022-08-15 | C-7.01→С-7.03 | [8 empty] | 0.009 | 1
31 |  | замена трубопровода | 2022-08-16 | D-127.06 - 1 Полевая 38 (2 ввод) | [6 empty] | 100 | 23 | 0 | 0.18064
32 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-17 | C-13.04 - C-13.06 | [6 empty] | 207 | 108 | 0 | 3.6345
33 |  | г.и. | 2022-08-17 | C-21.12 - C-21.16 | [8 empty] | 3 | 5.5
34 |  | замена трубопровода | 2022-08-18 | D-65.37 - Станкостроителей 6 | [5 empty] | 100 |  | 33 | 0.25917 | 0
35 |  | г.и. | 2022-08-18 | A-45→A-45.09 | [8 empty] | 0 | 2.5
36 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-18 | A-39.19 - A-39.17 | [5 empty] | 150 |  | 66 | 1.1663 | 0
37 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-18 | D-122 - D-122.01 | [6 empty] | 207 | 97 | 0 | 3.2643
[11 empty] | 150 | 95 | 0 | 1.6787
38 |  | замена трубопровода | 2022-08-19 | A-12.01 - A-12.03 | [5 empty] | 100 |  | 49 | 0.38483 | 0
39 |  | г.и. | 2022-08-22 | B-112.02→В-112.04 | [8 empty] | 0.07 | 1.3
40 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-23 | D-122.07 (D-122→D-122.01) | [5 empty] | 150 |  | 95 | 1.6787 | 0
41 |  | замена зап. арматуры | 2022-08-24 | н/ст Б. Хмельницкого 9 | [5 empty] | 100 |  | 10 | 0.078537 | 0
42 |  | замена трубопровода | 2022-08-24 | D-93.09 - 5 Коляновская 72 | [5 empty] | 100 |  | 52 | 0.4084 | 0
43 |  | замена трубопровода | 2022-08-24 | A-39.19 - A-39.17 | [6 empty] | 150 | 66 | 0 | 1.1663
44 |  | замена трубопровода | 2022-08-24 | Аптечный 11 - a-86.08(1) | [6 empty] | 82 | 19 | 0 | 0.10034
45 |  | г.и. | 2022-08-25 | A-11→A-11.02 | [8 empty] | 0.03 | 0.4
46 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-25 | A-72.07 - н/ст | [5 empty] | 150 |  | 85 | 1.502 | 0
47 |  | замена трубопровода | 2022-08-25 | A-72.07 - н/ст | [6 empty] | 150 | 85 | 0 | 1.502
48 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-26 | D-134 - н/ст Лежневская 115 | [5 empty] | 150 |  | 79 | 1.396 | 0
49 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-26 | D-125.10 - D-125.16 | [5 empty] | 150 |  | 53 | 0.93656 | 0
50 |  | г.и. | 2022-08-26 | D-168.01→D-168.03 | [8 empty] | 0.5 | 0.002
51 |  | г.и. | 2022-08-30 | A-22/1→A-19.43 | [8 empty] | 0.06 | 0.8
52 |  | замена трубопровода | 2022-08-30 | B-120 - Московская 48 | [5 empty] | 100 |  | 71 | 0.55762 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
|  | ИТОГО | [10 empty] | 114.2152 | 140.4051
|  | Инженер СТС АО"ИвГТЭ" |  |  | ________________ |  | Кокоринов П.А. |  |  |  |  | 2022-08-31
|  | Ведущий инженер ГД Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" |  |  | ________________ |  | Чичикин А.Л. |  |  |  |  | 2022-08-31