## для Т+ ЦТС
|  | Представитель ИТС | [12 empty] | Представитель АО "ИвГТЭ"
|  | Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" | [12 empty] | Начальник СТС АО "ИвГТЭ"
|  | Начальник ОДС | [11 empty] | ______________ Зарубин Е.А.
_______________ Кондраченков Н.А.
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях АО "ИвГТЭ" (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.07.22 г. по 31.07.22 г.
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки под. тр., м³/ч | Расход утечки обр. тр., м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки под. тр., м³ | Общий объем утечки обр. тр., м³ | Примечание
1 |  | А-39.07 - А-39.09 |  | 2.3 | 9 | 2022-06-21 | 11:45 | 2022-06-21 | 14:10 | 0 | 2.9176 | 2.4167 | 0 | 7.0508 | обн. в г.и.
2 |  | C-4/05 - C-4/07 |  | 1.8 | 13.1 | 2022-07-06 | 0:00 | 2022-07-06 | 10:00 | 0 | 5.4683 | 10 | 0 | 54.6829
3 |  | D-133/1 - D-133/1.01 |  | 2.4 | 3.9 | 2022-07-07 | 0:00 | 2022-07-07 | 4:30 | 0 | 0.55964 | 4.5 | 0 | 2.5184
4 |  | D-22.02 - D-22.04 | 4.9 |  | 0.2 | 2022-07-07 | 0:00 | 2022-07-07 | 9:10 | 0.002103 | 0 | 9.1667 | 0.019277 | 0
5 |  | B-64.64 - Динамовская 4 | 4.6 |  | 17.4 | 2022-07-11 | 0:00 | 2022-07-11 | 9:30 | 15.4223 | 0 | 9.5 | 146.5122 | 0
6 |  | D-114.24 - Кудряшова 108 |  | 3 | 2.8 | 2022-07-11 | 0:00 | 2022-07-11 | 11:10 | 0 | 0.32251 | 11.1667 | 0 | 3.6014
7 |  | C-4/05 - C-4/07 | 6 |  | 1.3 | 2022-07-12 | 0:00 | 2022-07-12 | 9:00 | 0.098318 | 0 | 9 | 0.88487 | 0
8 |  | B-95 | 4.9 |  | 0.1 | 2022-07-18 | 10:40 | 2022-07-19 | 10:44 | 0.00052574 | 0 | 24.0667 | 0.012653 | 0 | обн. в г.и.
9 |  | D-110.08 - D-49.22 |  | 2.4 | 15.2 | 2022-07-19 | 0:00 | 2022-07-19 | 23:00 | 0 | 8.5009 | 23 | 0 | 195.5211
10 |  | D-110.02 - D-110.04 | 4.2 |  | 12.1 | 2022-07-21 | 0:00 | 2022-07-21 | 9:42 | 7.1264 | 0 | 9.7 | 69.1258 | 0
11 |  | D-49.06 - D-49.18 |  | 2.4 | 17.7 | 2022-07-22 | 0:00 | 2022-07-22 | 13:20 | 0 | 11.5272 | 13.3333 | 0 | 153.6964
12 |  | B-128 - D-141 | 5.2 |  | 14.1 | 2022-07-27 | 0:00 | 2022-07-27 | 14:19 | 10.7674 | 0 | 14.3167 | 154.154 | 0
13 |  | D-106 - D-108 (D-112→D-105) | 3.9 |  | 9.6 | 2022-07-29 | 0:00 | 2022-07-29 | 9:30 | 4.3226 | 0 | 9.5 | 41.0649 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [10 empty] | 411.7737 | 417.071
|  | ИТОГО за месяц: | 1209.7349 |  |  | М3
|  | в том числе под. тр.: | 573.8867 |  |  | М3
|  | в том числе обр. тр.: | 635.8482 |  |  | М3
|  | Инженер СТС АО"ИвГТЭ" |  |  | ________________ |  | Кокоринов П.А. |  |  |  | 2022-07-31
|  | Ведущий инженер ГД Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" |  |  | ________________ |  | Чичикин А.Л. |  |  |  | 2022-07-31
|  | Представитель ИТС | [12 empty] | Представитель АО "ИвГТЭ"
|  | Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" | [12 empty] | Начальник СТС АО "ИвГТЭ"
|  | Начальник ОДС | [11 empty] | ______________ Зарубин Е.А.
_______________ Кондраченков Н.А.
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей АО "ИвГТЭ" (ЦТС)
с 01.07.22 г. по 31.07.22 г.
№ |  | Вид работ | Дата откл. | Участок, направление | [5 empty] | Диаметр под. тр. | Диаметр обр. тр. | Длина | Метры куб.-е под. тр. | Метры куб.-е обр. тр. | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2022-06-21 | А-39.07 - А-39.09 | [5 empty] | 150 | 150 | 79 | 1.396 | 1.396
2 |  | г.и. | 2022-07-05 | D-22→D-22.08 | [8 empty] | 0 | 0.4
3 |  | тек. ремонт | 2022-07-05 | D-135 - D-129/2 | [6 empty] | 408 | 198 | 0 | 25.8859
[11 empty] | 309 | 511 | 0 | 38.3191
[10 empty] | 82 | 82 | 20 | 0.10562 | 0.10562
4 |  | г.и. | 2022-07-06 | B-64→B-64.02 | [8 empty] | 0.07 | 1.4
5 |  | устр. повр. т/с | 2022-07-06 | C-4/05 - C-4/07 | [6 empty] | 150 | 40 | 0 | 0.70684
6 |  | устр. повр. т/с | 2022-07-07 | D-133/1 - D-133/1.01 | [6 empty] | 82 | 68 | 0 | 0.3591
7 |  | устр. повр. т/с | 2022-07-07 | D-22.02 - D-22.04 | [5 empty] | 309 |  | 99 | 7.4239 | 0
8 |  | г.и. | 2022-07-07 | B-134→B-134.01 | [8 empty] | 22 | 1
9 |  | замена трубопровода | 2022-07-08 | D-22.02 - D-22.04 | [6 empty] | 309 | 99 | 0 | 7.4239
10 |  | г.и. | 2022-07-08 | D-45→D-45.38 | [8 empty] | 12 | 0
11 |  | г.и. | 2022-07-11 | C-21→C-21.01 | [8 empty] | 0.002 | 10
12 |  | устр. повр. т/с | 2022-07-11 | C-21.05 - C-21.31 | [5 empty] | 70 |  | 35 | 0.13469 | 0 | обн. и откл. в г.и.
[10 empty] | 51 |  | 139 | 0.28394 | 0
13 |  | замена трубопровода | 2022-07-11 | D-63.02 - Ташкентская 106а | [5 empty] | 82 |  | 61 | 0.32213 | 0
[10 empty] | 70 |  | 20 | 0.076967 | 0
14 |  | устр. повр. т/с | 2022-07-11 | D-114.24 - Кудряшова 108 | [6 empty] | 100 | 51 | 0 | 0.40054
15 |  | устр. повр. т/с | 2022-07-11 | B-64.64 - Динамовская 4 | [5 empty] | 51 |  | 27 | 0.055155 | 0
16 |  | замена трубопровода | 2022-07-11 | B-64.64 - Динамовская 4 | [6 empty] | 51 | 27 | 0 | 0.055155
17 |  | замена трубопровода | 2022-07-11 | B-64.64W - Динамовская 4 | [5 empty] | 51 |  | 27 | 0.055155 | 0
18 |  | замена зап. арматуры | 2022-07-11 | н/ст Текстильщиков 119 | [5 empty] | 100 |  | 7 | 0.054976 | 0
19 |  | замена трубопровода | 2022-07-12 | D-133/1 - D-133/1.01 | [5 empty] | 82 |  | 68 | 0.3591 | 0
20 |  | устр. повр. т/с | 2022-07-12 | C-4/05 - C-4/07 | [5 empty] | 150 |  | 40 | 0.70684 | 0
21 |  | г.и. | 2022-07-12 | A-36→A-36.01 | [8 empty] | 0 | 2.4
22 |  | замена трубопровода | 2022-07-13 | D-63.02 - Ташкентская 106а | [5 empty] | 82 | 82 | 61 | 0.32213 | 0.32213
[10 empty] | 70 | 70 | 20 | 0.076967 | 0.076967
23 |  | переврезка т/тр | 2022-07-13 | A-39.07 - А-39.09 | [6 empty] | 150 | 80 | 0 | 1.4137
[10 empty] | 82 | 82 | 18 | 0.095056 | 0.095056
24 |  | г.и. | 2022-07-13 | B-69→B- 69.02 | [8 empty] | 3.2 | 1.3
25 |  | кап. ремонт | 2022-07-13 | УТ-1 - вых. из зем. (9 Сосневская 122) | [5 empty] | 100 | 100 | 64 | 0.50264 | 0.50264
[10 empty] | 82 | 82 | 120 | 0.6337 | 0.6337
26 |  | замена зап. арматуры | 2022-07-13 | н/ст Лежневская 166 | [6 empty] | 100 | 6 | 0 | 0.047122
[11 empty] | 51 | 4 | 0 | 0.008171
27 |  | кап. ремонт | 2022-07-14 | B-134.121 - B-134.69 | [5 empty] | 100 | 100 | 60 | 0.47123 | 0.47123
28 |  | г.и. | 2022-07-14 | A-30→А-30.02 | [8 empty] | 0.003 | 1.8
29 |  | г.и. | 2022-07-15 | B-38→В-38.01 | [8 empty] | 0 | 2
30 |  | г.и. | 2022-07-18 | B-89→B-89.02 | [8 empty] | 0 | 1.5
31 |  | г.и. | 2022-07-18 | B-90→B-91 | [8 empty] | 0.005 | 5
32 |  | замена трубопровода | 2022-07-19 | B-134.121 - Юношеская 8 | [5 empty] | 70 |  | 11 | 0.042332 | 0
33 |  | г.и. | 2022-07-19 | B-59→B-59.01 | [8 empty] | 9 | 8
34 |  | устр. повр. т/с | 2022-07-19 | B-95 | [5 empty] | 259 |  | 41 | 2.16 | 0
[10 empty] | 207 |  | 197 | 6.6295 | 0
[10 empty] | 150 |  | 103 | 1.8201 | 0
35 |  | устр. повр. т/с | 2022-07-19 | D-110.08 - D-49.22 | [6 empty] | 150 | 90 | 0 | 1.5904
36 |  | г.и. | 2022-07-20 | C-34→C-34.02 | [8 empty] | 0 | 0.4
37 |  | г.и. | 2022-07-21 | B-86→В-86.01 | [8 empty] | 0 | 0.6
38 |  | устр. повр. т/с | 2022-07-21 | D-110.02 - D-110.04 (D-110→D-110.08) | [5 empty] | 150 |  | 85 | 1.502 | 0
39 |  | устр. повр. т/с | 2022-07-22 | D-49.06 - D-49.18 | [6 empty] | 150 | 194 | 0 | 3.4282
40 |  | г.и. | 2022-07-25 | B-82→В-82.01 | [8 empty] | 0 | 0.6
41 |  | кап. ремонт | 2022-07-25 | D-103.02 - D-103.04 | [5 empty] | 207 | 207 | 100 | 3.3653 | 3.3653
[10 empty] | 125 | 125 | 125 | 1.5339 | 1.5339
42 |  | кап. ремонт | 2022-07-26 | B-37.02 - Кузнецова 44 | [5 empty] | 51 | 51 | 11 | 0.02247 | 0.02247
43 |  | г.и. | 2022-07-26 | C-16→C-16/1 | [8 empty] | 0 | 0.3
44 |  | г.и. | 2022-07-27 | D-105→D-105/1 | [8 empty] | 0 | 20
45 |  | устр. повр. т/с | 2022-07-27 | B-128 - D-141 | [5 empty] | 408 |  | 97 | 12.6815 | 0
[10 empty] | 359 |  | 110 | 11.1342 | 0
46 |  | замена зап. арматуры | 2022-07-28 | D-80 - D-112 | [6 empty] | 309 | 927 | 0 | 69.5142
47 |  | г.и. | 2022-07-28 | D-161→D-161.02 | [8 empty] | 0 | 3
48 |  | устр. повр. т/с | 2022-07-29 | D-106 - D-108 (D-112→D-105) | [5 empty] | 309 |  | 825 | 61.8654 | 0
49 |  | г.и. | 2022-07-29 | B-11→В-11.01 | [8 empty] | 0 | 1.4
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
|  | ИТОГО | [10 empty] | 162.1129 | 218.7772
|  | Инженер СТС АО"ИвГТЭ" |  |  | ________________ |  | Кокоринов П.А. |  |  |  |  | 2022-07-31
|  | Ведущий инженер ГД Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" |  |  | ________________ |  | Чичикин А.Л. |  |  |  |  | 2022-07-31