## ТЭЦ-2
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.07.22 г. по 31.07.22 г. | [7 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки под. тр., м³/ч | Расход утечки обр. тр., м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки под. тр., м³ | Общий объем утечки обр. тр., м³ | Примечание
1 |  | А-39.07 - А-39.09 |  | 2.3 | 9 | 2022-06-21 | 11:45 | 2022-06-21 | 14:10 | 0 | 2.9176 | 2.4167 | 0 | 7.0508 | обн. в ГИ
2 |  | А-99.04 - Степанова 5 |  | 2.7 | 2 | 2022-06-22 | 11:44 | 2022-06-22 | 12:40 | 0 | 0.1561 | 0.93333 | 0 | 0.1457
3 |  | С-49.03 - С-49.05 | 5 |  | 3 | 2022-06-29 | 0:00 | 2022-06-29 | 15:45 | 0.47797 | 0 | 15.75 | 7.528 | 0
4 |  | D-33.43 - D-33.47 | 4.4 |  |  | 2022-06-30 | 15:43 | 2022-06-30 | 15:47 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0 | при вкл. Никифоров
5 |  | н/ст - D-129.05 | 4.3 |  | 1 | 2022-07-01 | 0:00 | 2022-07-01 | 19:50 | 0.04925 | 0 | 19.8333 | 0.97679 | 0
6 |  | н/ст - D-129.05W |  | 3 | 2 | 2022-07-01 | 0:00 | 2022-07-01 | 19:50 | 0 | 0.16455 | 19.8333 | 0 | 3.2635
7 |  | D-129.05 | 4.3 |  | 1 | 2022-07-03 | 14:55 | 2022-07-03 | 15:00 | 0.04925 | 0 | 0.083333 | 0.0041042 | 0 | при вкл.
8 |  | C-4/05 - C-4/07 |  | 1.8 | 13.1 | 2022-07-06 | 0:00 | 2022-07-06 | 10:00 | 0 | 5.4683 | 10 | 0 | 54.6829
9 |  | D-63.02 - Ташкентская 106а |  | 2.4 | 3.1 | 2022-07-06 | 0:00 | 2022-07-06 | 15:30 | 0 | 0.35359 | 15.5 | 0 | 5.4807
10 |  | D-133/1 - D-133/1.01 |  | 2.4 | 3.9 | 2022-07-07 | 0:00 | 2022-07-07 | 4:30 | 0 | 0.55964 | 4.5 | 0 | 2.5184
11 |  | D-22.02 - D-22.04 | 4.9 |  | 21 | 2022-07-05 | 14:27 | 2022-07-07 | 9:10 | 23.1851 | 0 | 42.7167 | 990.3915 | 0 | обн. в ГИ
12 |  | B-64.64 - Динамовская 4 | 4.6 |  | 17.4 | 2022-07-11 | 0:00 | 2022-07-11 | 9:30 | 15.4223 | 0 | 9.5 | 146.5122 | 0
13 |  | D-114.24 - Кудряшова 108 |  | 3 | 2.8 | 2022-07-11 | 0:00 | 2022-07-11 | 11:10 | 0 | 0.32251 | 11.1667 | 0 | 3.6014
14 |  | D-133/1 - D-133/1.01 |  | 2.4 | 1 | 2022-07-11 | 14:56 | 2022-07-11 | 15:00 | 0 | 0.036794 | 0.066667 | 0 | 0.0024529 | при вкл.
15 |  | C-4/05 - C-4/07 | 6 |  | 1.3 | 2022-07-12 | 0:00 | 2022-07-12 | 9:00 | 0.098318 | 0 | 9 | 0.88487 | 0
16 |  | D-5.16 - Микрорайон ТЭЦ-3 12 |  | 2.3 | 3.5 | 2022-07-11 | 0:00 | 2022-07-12 | 15:00 | 0 | 0.44124 | 39 | 0 | 17.2083
17 |  | A-3.08 - Лакина 6 | 6 |  | 2 | 2022-07-13 | 0:00 | 2022-07-13 | 10:19 | 0.23271 | 0 | 10.3167 | 2.4008 | 0
18 |  | 2 Меланжевая 7 - с-50.04 |  | 1.6 | 2 | 2022-07-13 | 0:00 | 2022-07-13 | 12:40 | 0 | 0.12017 | 12.6667 | 0 | 1.5221
19 |  | D-5.16 (D-5.32 - D-5.16) |  | 2.3 | 0.5 | 2022-07-11 | 0:00 | 2022-07-14 | 9:30 | 0 | 0.0090049 | 81.5 | 0 | 0.7339
20 |  | D-5.32 - Микрорайон ТЭЦ-3 22б |  | 2.3 | 6 | 2022-07-15 | 0:00 | 2022-07-15 | 11:07 | 0 | 1.2967 | 11.1167 | 0 | 14.415
21 |  | D-114.24 - Кудряшова 108 | 4.8 |  | 2 | 2022-07-16 | 0:00 | 2022-07-16 | 10:20 | 0.20814 | 0 | 10.3333 | 2.1508 | 0
22 |  | B-89.22 - B-89.26 | 4.1 |  | 7 | 2022-07-18 | 10:40 | 2022-07-18 | 14:15 | 2.3565 | 0 | 3.5833 | 8.444 | 0 | обн. в ГИ
23 |  | B-89.12 - B-89.24 | 4.1 |  | 10 | 2022-07-18 | 10:40 | 2022-07-18 | 14:15 | 4.8091 | 0 | 3.5833 | 17.2326 | 0 | обн. в ГИ
24 |  | B-95 | 4.9 |  | 0.1 | 2022-07-18 | 10:40 | 2022-07-19 | 10:44 | 0.00052574 | 0 | 24.0667 | 0.012653 | 0 | обн. в ГИ
25 |  | D-110.08 - D-49.22 |  | 2.4 | 15.2 | 2022-07-19 | 0:00 | 2022-07-19 | 23:00 | 0 | 8.5009 | 23 | 0 | 195.5211
26 |  | D-129.05W - D-129.11W | 4.3 |  | 1 | 2022-07-03 | 0:00 | 2022-07-21 | 9:20 | 0.04925 | 0 | 441.3333 | 21.7357 | 0
27 |  | D-110.02 - D-110.04 | 4.2 |  | 12.1 | 2022-07-21 | 0:00 | 2022-07-21 | 9:42 | 7.1264 | 0 | 9.7 | 69.1258 | 0
28 |  | D-49.06 - D-49.18 |  | 2.4 | 17.7 | 2022-07-19 | 11:07 | 2022-07-22 | 13:20 | 0 | 11.5272 | 74.2167 | 0 | 855.5128 | для Т+ обн. 22.07 (18.07 опр. Т+)
29 |  | D-103.02 - D-103.04 | 4.1 |  |  | 2022-07-04 | 0:00 | 2022-07-25 | 9:00 | 0 | 0 | 513 | 0 | 0 | вывели в к/р Никифоров
30 |  | B-128 - D-141 | 5.2 |  | 14.1 | 2022-07-25 | 0:00 | 2022-07-27 | 14:19 | 10.7674 | 0 | 62.3167 | 670.9915 | 0 | акт с Т+ не подписан
31 |  | D-106 - D-108 (D-112→D-105) | 3.9 |  | 9.6 | 2022-07-28 | 0:00 | 2022-07-29 | 9:30 | 4.3226 | 0 | 33.5 | 144.808 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 69.1549 | 31.8743 |  | 2083.1993 | 1161.659
|  | ИТОГО за месяц: | 3645.7065
|  | в том числе под. тр.: | 2253.9182
|  | в том числе обр. тр.: | 1391.7883
"____"__________2022г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2022г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.07.22 г. по 31.07.22 г. | [9 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ |  | Вид работ | Дата откл. | Участок, направление | [5 empty] | Диаметр под. тр. | Диаметр обр. тр. | Длина | Метры куб.-е под. тр. | Метры куб.-е обр. тр. | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2022-06-21 | А-39.07 - А-39.09 | [5 empty] | 150 | 150 | 79 | 1.396 | 1.396
2 |  | устр. повр. т/с | 2022-06-22 | А-99.04 - Степанова 5 | [5 empty] | 100 | 100 | 28 | 0.2199 | 0.2199
3 |  | устр. повр. т/с | 2022-06-29 | С-49.03 - С-49.05 | [5 empty] | 150 |  | 145 | 2.5623 | 0
[10 empty] | 100 |  | 15 | 0.11781 | 0
4 |  | устр. повр. т/с | 2022-06-30 | D-33.43 - D-33.47 | [5 empty] | 150 |  | 186 | 3.2868 | 0
5 |  | г.и. | 2022-07-01 | D-14.06→УТ-2 | [8 empty] | 0 | 0 | н/т
6 |  | устр. повр. т/с | 2022-07-01 | н/ст - D-129.05 | [5 empty] | 150 |  | 26 | 0.45944 | 0
[10 empty] | 100 |  | 2 | 0.015707 | 0
7 |  | устр. повр. т/с | 2022-07-01 | н/ст - D-129.05W | [6 empty] | 70 | 2.5 | 0 | 0.0096208
[11 empty] | 51 | 24 | 0 | 0.049026
8 |  | устр. повр. т/с | 2022-07-03 | D-129.05 | [5 empty] | 150 |  | 27 | 0.47712 | 0
[10 empty] | 70 |  | 2 | 0.0076967 | 0
9 |  | г.и. | 2022-07-05 | D-22→D-22.08 | [8 empty] | 0 | 40
10 |  | тек. ремонт | 2022-07-05 | D-135 - D-129/2 | [8 empty] | 0 | 0 | Протос
11 |  | г.и. | 2022-07-06 | B-64→B-64.02 | [8 empty] | 0.07 | 1.4
12 |  | устр. повр. т/с | 2022-07-06 | C-4/05 - C-4/07 | [6 empty] | 150 | 40 | 0 | 0.70684
13 |  | устр. повр. т/с | 2022-07-06 | D-63.02 - Ташкентская 106а | [6 empty] | 82 | 61 | 0 | 0.32213
[11 empty] | 70 | 20 | 0 | 0.076967
14 |  | монтаж обводного тр-да | 2022-07-06 | D-103/1 - D-103.06
15 |  | устр. повр. т/с | 2022-07-07 | D-133/1 - D-133/1.01 | [6 empty] | 82 | 68 | 0 | 0.3591
16 |  | устр. повр. т/с | 2022-07-07 | D-22.02 - D-22.04 | [5 empty] | 309 |  | 99 | 7.4239 | 0
17 |  | г.и. | 2022-07-07 | B-134→B-134.01 | [8 empty] | 22 | 1
18 |  | замена трубопровода | 2022-07-08 | D-22.02 - D-22.04 | [6 empty] | 309 | 99 |  | 7.4239
19 |  | г.и. | 2022-07-08 | D-45→D-45.38 | [8 empty] | 12 | 0
20 |  | г.и. | 2022-07-11 | C-21→C-21.01 | [8 empty] | 0.002 | 10
21 |  | устр. повр. т/с | 2022-07-11 | C-21.05 - C-21.31 | [5 empty] | 70 |  | 35 | 0.13469 | 0 | обн. и откл. в г.и.
[10 empty] | 51 |  | 139 | 0.28394 | 0
22 |  | замена трубопровода | 2022-07-11 | D-63.02 - Ташкентская 106а | [5 empty] | 82 |  | 61 | 0.32213 | 0
[10 empty] | 70 |  | 20 | 0.076967 | 0
23 |  | устр. повр. т/с | 2022-07-11 | D-114.24 - Кудряшова 108 | [6 empty] | 100 | 51 | 0 | 0.40054
24 |  | устр. повр. т/с | 2022-07-11 | B-64.64 - Динамовская 4 | [5 empty] | 51 |  | 27 | 0.055155 | 0
25 |  | замена трубопровода | 2022-07-11 | B-64.64 - Динамовская 4 | [6 empty] | 51 | 27 | 0 | 0.055155
26 |  | замена трубопровода | 2022-07-11 | B-64.64W - Динамовская 4 | [5 empty] | 51 |  | 27 | 0.055155 | 0
27 |  | замена зап. арматуры | 2022-07-11 | н/ст Текстильщиков 119 | [5 empty] | 100 |  | 7 | 0.054976 | 0
28 |  | замена трубопровода | 2022-07-12 | D-133/1 - D-133/1.01 | [5 empty] | 82 |  | 68 | 0.3591 | 0
29 |  | устр. повр. т/с | 2022-07-12 | C-4/05 - C-4/07 | [5 empty] | 150 |  | 40 | 0.70684 | 0
30 |  | устр. повр. т/с | 2022-07-12 | D-5.16 - Микрорайон ТЭЦ-3 12 | [6 empty] | 100 | 12 | 0 | 0.094245
31 |  | г.и. | 2022-07-12 | A-36→A-36.01 | [8 empty] | 0 | 2.4
32 |  | замена трубопровода | 2022-07-13 | D-63.02 - Ташкентская 106а | [5 empty] | 82 | 82 | 61 | 0.32213 | 0.32213
[10 empty] | 70 | 70 | 20 | 0.076967 | 0.076967
33 |  | переврезка т/тр | 2022-07-13 | A-39.07 - А-39.09 | [6 empty] | 150 | 80 | 0 | 1.4137
[10 empty] | 82 | 82 | 18 | 0.095056 | 0.095056
34 |  | замена зап. арматуры | 2022-07-13 | н/ст Лежневская 166 | [6 empty] | 100 | 6 | 0 | 0.047122
[11 empty] | 51 | 4 | 0 | 0.008171
35 |  | устр. повр. т/с | 2022-07-13 | A-3.08 - Лакина 6 | [5 empty] | 51 |  | 71 | 0.14504 | 0
36 |  | г.и. | 2022-07-13 | B-69→B- 69.02 | [8 empty] | 3.2 | 1.3
37 |  | кап. ремонт | 2022-07-13 | УТ-1 - вых. из зем. (9 Сосневская 122) | [5 empty] | 100 | 100 | 64 | 0.50264 | 0.50264
[10 empty] | 82 | 82 | 120 | 0.6337 | 0.6337
38 |  | устр. повр. т/с | 2022-07-13 | C-50.38(1) - с-50.04 | [6 empty] | 100 | 32 | 0 | 0.25132
39 |  | кап. ремонт | 2022-07-14 | B-134.121 - B-134.69 | [5 empty] | 100 | 100 | 60 | 0.47123 | 0.47123
40 |  | г.и. | 2022-07-14 | A-30→А-30.02 | [8 empty] | 0.003 | 1.8
41 |  | г.и. | 2022-07-15 | B-38→В-38.01 | [8 empty] | 0 | 2
42 |  | устр. повр. т/с | 2022-07-15 | D-5.32 - Микрорайон ТЭЦ-3 22б | [6 empty] | 51 | 45 | 0 | 0.091924
43 |  | устр. повр. т/с | 2022-07-16 | D-114.24 - Кудряшова 108 | [5 empty] | 100 |  | 51 | 0.40054 | 0
44 |  | г.и. | 2022-07-18 | B-89→B-89.02 | [8 empty] | 0 | 7.5 | 1.5 для Т+
45 |  | устр. повр. т/с | 2022-07-18 | B-89.22 - B-89.26 | [5 empty] | 82 |  | 193 | 1.0192 | 0
46 |  | г.и. | 2022-07-18 | B-90→B-91 | [8 empty] | 0.005 | 30 | были больш. Повр? 5для Т+
47 |  | замена трубопровода | 2022-07-19 | B-134.121 - Юношеская 8 | [5 empty] | 70 |  | 11 | 0.042332 | 0
48 |  | г.и. | 2022-07-19 | B-59→B-59.01 | [8 empty] | 9 | 8
49 |  | устр. повр. т/с | 2022-07-19 | B-95 | [5 empty] | 259 |  | 41 | 2.16 | 0
[10 empty] | 207 |  | 197 | 6.6295 | 0
[10 empty] | 150 |  | 103 | 1.8201 | 0
50 |  | устр. повр. т/с | 2022-07-19 | D-110.08 - D-49.22 | [6 empty] | 150 | 90 | 0 | 1.5904
51 |  | врезка т/тр | 2022-07-19 | D-114.20 - D-114.28 | [6 empty] | 207 | 28 | 0 | 0.94227
52 |  | г.и. | 2022-07-20 | C-34→C-34.02 | [8 empty] | 0 | 0.4
53 |  | г.и. | 2022-07-21 | B-86→В-86.01 | [8 empty] | 0 | 2.6 | повр. Нет, для Т+: 0.6м3
54 |  | устр. повр. т/с | 2022-07-21 | D-110.02 - D-110.04 (D-110→D-110.08) | [5 empty] | 150 |  | 85 | 1.502 | 0
55 |  | устр. повр. т/с | 2022-07-22 | D-49.06 - D-49.18 | [6 empty] | 150 | 194 | 0 | 3.4282
56 |  | г.и. | 2022-07-25 | B-82→В-82.01 | [8 empty] | 0 | 0.6
57 |  | кап. ремонт | 2022-07-25 | D-103.02 - D-103.04 | [5 empty] | 207 | 207 | 100 | 3.3653 | 3.3653
[10 empty] | 125 | 125 | 125 | 1.5339 | 1.5339
58 |  | устр. повр. т/с | 2022-07-25 | B-120 - B-120.01 | [6 empty] | 100 | 128 | 0 | 1.0053
59 |  | г.и. | 2022-07-26 | C-16→C-16/1 | [8 empty] | 0 | 0.3
60 |  | кап. ремонт | 2022-07-26 | B-37.02 - Кузнецова 44 | [5 empty] | 51 | 51 | 11 | 0.02247 | 0.02247
61 |  | г.и. | 2022-07-27 | D-105→D-105/1 | [8 empty] | 0 | 20 | 2 повр.
62 |  | устр. повр. т/с | 2022-07-27 | B-128 - D-141 | [5 empty] | 408 |  | 97 | 12.6815 | 0
[10 empty] | 359 |  | 110 | 11.1342 | 0
63 |  | замена зап. арматуры | 2022-07-28 | D-80 - D-112 | [6 empty] | 309 | 927 | 0 | 69.5142
64 |  | г.и. | 2022-07-28 | D-161→D-161.02 подающ | [8 empty] | 0 | 3
65 |  | устр. повр. т/с | 2022-07-29 | D-106 - D-108 (D-112→D-105) | [5 empty] | 309 |  | 825 | 61.8654 | 0
66 |  | г.и. | 2022-07-29 | B-11→В-11.01 | [8 empty] | 0 | 1.4
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
|  | ИТОГО | [10 empty] | 170.7189 | 230.1293
"____"__________2022г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2022г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________