## 2 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.09.22 г. по 30.09.22 г. | [7 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-3)
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки под. тр., м³/ч | Расход утечки обр. тр., м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки под. тр., м³ | Общий объем утечки обр. тр., м³ | Примечание
1 |  | K1T010 - К1Т011 |  | 4.9 | 5 | 2022-05-14 | 0:00 | 2022-05-14 | 16:20 | 0 | 1.3143 | 16.3333 | 0 | 21.4677 | по 29.05 с ТЭЦ-3
2 |  | C-11.08 - Сакко 30/30 |  | 4.2 | 3 | 2022-05-27 | 0:00 | 2022-05-27 | 10:00 | 0 | 0.43807 | 10 | 0 | 4.3807
3 |  | D-5.30 - Микрорайон ТЭЦ-3 1 | 5.2 |  | 15 | 2022-09-19 | 0:00 | 2022-09-19 | 16:10 | 12.1859 | 0 | 16.1667 | 197.0052 | 0
4 |  | D-33.50 - Кавалерийская 56 |  | 3.4 | 6 | 2022-09-16 | 19:15 | 2022-09-19 | 12:05 | 0 | 1.5766 | 64.8333 | 0 | 102.2147 | при вкл.
5 |  | D-92.10 - Профессиональная 39 (гл. к.) | 6.4 |  | 1.5 | 2022-09-20 | 0:00 | 2022-09-20 | 9:42 | 0.13519 | 0 | 9.7 | 1.3113 | 0
6 |  | D-121.06 - Диановых 4 |  | 4.5 | 4 | 2022-09-20 | 0:00 | 2022-09-20 | 18:15 | 0 | 0.80612 | 18.25 | 0 | 14.7117
7 |  | D-129 - D-129.01 | 6.4 | 4.3 |  | 2022-09-16 | 0:00 | 2022-09-21 | 9:24 | 0 | 0 | 129.4 | 0 | 0
8 |  | D-33.73 - D-33.75 (D-33.69 - D-33.75) | 6.9 | 4.1 |  | 2022-09-21 | 0:00 | 2022-09-21 | 15:28 | 0 | 0 | 15.4667 | 0 | 0
9 |  | н/ст Куконковых 148 (г.в.с.) | 6.8 |  | 2 | 2022-09-22 | 0:00 | 2022-09-22 | 10:20 | 0.24773 | 0 | 10.3333 | 2.5599 | 0
10 |  | D-33.72 - D-33.74 | 7.3 |  | 55.3 | 2022-09-22 | 0:00 | 2022-09-22 | 9:05 | 196.2387 | 0 | 9.0833 | 1782.5013 | 0
11 |  | D-33.73 (D-33.73 - Строителей 86) | 6.9 |  | 5 | 2022-09-22 | 0:00 | 2022-09-22 | 18:03 | 1.5597 | 0 | 18.05 | 28.1524 | 0 | хомут
12 |  | D-33.47 - Текстильщиков 4б | 6.8 |  | 7.4 | 2022-09-24 | 0:00 | 2022-09-24 | 10:00 | 3.3915 | 0 | 10 | 33.9149 | 0
13 |  | D-33.62 - D-33.64 | 7.8 |  |  | 2022-09-27 | 0:00 | 2022-09-27 | 11:20 | 66 | 0 | 11.3333 | 748 | 0 | по пр. учёта ТЭЦ-3
14 |  | D-33.29 - Шубиных 5 | 6.9 |  | 5 | 2022-09-26 | 0:00 | 2022-09-27 | 14:00 | 1.5597 | 0 | 38 | 59.2681 | 0
15 |  | D-33.64 - Любимова 6 | 7.8 |  | 1 | 2022-09-26 | 0:00 | 2022-09-28 | 11:20 | 0.066332 | 0 | 59.3333 | 3.9357 | 0
16 |  | D-33.62 - D-33.64 |  | 3.1 | 2.8 | 2022-09-28 | 0:00 | 2022-09-29 | 11:18 | 0 | 0.32785 | 35.3 | 0 | 11.573
17 |  | D-116.06 - Лежневская 166 | 6.4 |  | 0.5 | 2022-09-25 | 0:00 | 2022-09-29 | 10:00 | 0.015021 | 0 | 106 | 1.5922 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  |  | 7.8 |  | 32 |  |  |  |  | 67.9235 | 67.9235 | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 349.3232 | 72.3865 |  | 2858.241 | 154.3477
|  | ИТОГО за месяц: | 3041.5026
|  | в том числе под. тр.: | 2874.4646
|  | в том числе обр. тр.: | 167.038
"____"__________2022г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2022г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.09.22 г. по 30.09.22 г. | [9 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-3)
№ |  | Вид работ | Дата откл. | Участок, направление | [5 empty] | Диаметр под. тр. | Диаметр обр. тр. | Длина | Метры куб.-е под. тр. | Метры куб.-е обр. тр. | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2022-05-14 | K1T010 - К1Т011 | [6 empty] | 82 | 56 | 0 | 0.29573
2 |  | устр. повр. т/с | 2022-05-27 | C-11.08 - Сакко 30/30 | [6 empty] | 51 | 37 | 0 | 0.075582
3 |  | устр. повр. т/с | 2022-09-19 | D-5.30 - Микрорайон ТЭЦ-3 1 | [5 empty] | 82 |  | 51 | 0.26932 | 0
4 |  | устр. повр. т/с | 2022-09-19 | D-33.50 - Кавалерийская 56 | [6 empty] | 70 | 32 | 0 | 0.12315
5 |  | устр. повр. т/с | 2022-09-20 | D-121.06 - Диановых 4 | [6 empty] | 100 | 112 | 0 | 0.87962
6 |  | устр. повр. т/с | 2022-09-20 | D-92.10 - Профессиональная 39 (гл. к.) | [5 empty] | 100 |  | 20 | 0.15707 | 0
7 |  | устр. повр. т/с | 2022-09-21 | D-129 - D-129.01 | [5 empty] | 207 |  | 148 | 4.9806 | 0 | замена трубопровода
8 |  | проглушение | 2022-09-21 | D-33.69 - D-33.75 | [5 empty] | 150 | 195 | 195 | 3.4458 | 5.8235
9 |  | устр. повр. т/с | 2022-09-22 | D-33.72 - D-33.74 | [5 empty] | 150 |  | 5 | 0.088355 | 0
[10 empty] | 100 |  | 168 | 1.3194 | 0
10 |  | устр. повр. т/с | 2022-09-22 | н/ст Куконковых 148 (г.в.с.) | [5 empty] | 150 |  | 6 | 0.10603 | 0 | замена трубопровода
11 |  | замена трубопровода | 2022-09-23 | н/ст - D-28.14 | [5 empty] | 150 |  | 7 | 0.1237 | 0
12 |  | устр. повр. т/с | 2022-09-23 | D-33.73 (D-33.73 - Строителей 86) | [5 empty] | 82 |  | 7 | 0.036966 | 0
13 |  | устр. повр. т/с | 2022-09-24 | D-33.47 - Текстильщиков 4б | [5 empty] | 82 |  | 14 | 0.073932 | 0
14 |  | замена трубопровода | 2022-09-26 | D-5.30 - Микрорайон ТЭЦ-3 1 | [6 empty] | 82 | 51 | 0 | 0.26932
15 |  | устр. повр. т/с | 2022-09-27 | D-33.29 - Шубиных 5 | [5 empty] | 100 |  | 16 | 0.12566 | 0 | замена трубопровода
16 |  | устр. повр. т/с | 2022-09-27 | D-33.62 - D-33.64 | [5 empty] | 82 |  | 46 | 0.24292 | 0
17 |  | устр. повр. т/с | 2022-09-28 | D-33.64 - Любимова 6 | [5 empty] | 70 |  | 28 | 0.10775 | 0
18 |  | устр. повр. т/с | 2022-09-29 | D-33.62 - D-33.64 | [6 empty] | 82 | 46 | 0 | 0.24292
19 |  | устр. повр. т/с | 2022-09-29 | D-116.06 - Лежневская 166 | [5 empty] | 70 |  | 43 | 0.16548 | 0
20 |  | замена трубопровода | 2022-09-29 | D-129 - D-129.01 | [5 empty] | 207 | 207 | 148 | 4.9806 | 4.9806
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
40 | [12 empty] | 0 | 0
41 | [12 empty] | 0 | 0
42 | [12 empty] | 0 | 0
43 | [12 empty] | 0 | 0
44 | [12 empty] | 0 | 0
45 | [12 empty] | 0 | 0
46 | [12 empty] | 0 | 0
48 | [13 empty] | 0
49 | [13 empty] | 0
50 | [13 empty] | 0
51 | [13 empty] | 0
52 | [13 empty] | 0
53 | [13 empty] | 0
54 | [13 empty] | 0
55 | [13 empty] | 0
56 | [13 empty] | 0
57 | [13 empty] | 0
58 | [13 empty] | 0
59 | [13 empty] | 0
60 | [13 empty] | 0
61 | [13 empty] | 0
62 | [13 empty] | 0
63 | [13 empty] | 0
64 | [13 empty] | 0
65 | [13 empty] | 0
66 | [13 empty] | 0
67 | [13 empty] | 0
68 | [13 empty] | 0
69 | [13 empty] | 0
70 | [13 empty] | 0
71 | [13 empty] | 0
72 | [13 empty] | 0
73 | [13 empty] | 0
74 | [13 empty] | 0
75 | [13 empty] | 0
|  | ИТОГО | [10 empty] | 16.2236 | 12.6904
"____"__________2022г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2022г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________