МП «ИВГОРТЕПЛОЭНЕРГО»

СЭН

АКТ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЁМА УТЕЧЕК СЕТЕВОЙ ВОДЫ,

ПРОИСШЕДШЕЙ НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №109, пр.Текстильщиков, д.3

" 24 "    ДЕКАБРЯ    2009г.

1. Состав комиссии:

Председатель: Петров В.Е., начальник СЭН                                                        _

(фамилия, инициалы, должность)

Члены комиссии: Кузнецов Д.А.., мастер СЭН; Ванцын А.А., зам.начальника СЭН

(фамилия, инициалы, должность)

2. Комиссией установлено, что с 9ч.57мин. 24.12.2009г. по 10ч.55мин. 24.12.2009г. на насосной станции №109, пр.Текстильщиков, д.3 была утечка сетевой воды через повреждение на выводе обратной линии трубопровода т.с. от дома.

3. Размер повреждения на трубопроводе составлял  9 мм в диаметре, давление в обратном трубопроводе на момент повреждения – 3,0 кгс\см2.

4.  Причина утечек – коррозия металла трубопровода.

Акт составлен:

25.12.2009г.                                     _

(число, месяц, год)

Подписи:                Председатель                                                      В.Е.Петров

Члены комиссии                                                А.А.Ванцын

Д.А.Кузнецов