## Т+ ЦТС
|  | Представитель ИТС | [12 empty] | Представитель АО "ИвГТЭ"
|  | Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" | [12 empty] | Начальник СТС АО "ИвГТЭ"
|  | Начальник ОДС | [11 empty] | ______________ Зарубин Е.А.
_______________ Кондраченков Н.А.
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях АО "ИвГТЭ" (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.02.22 г. по 28.02.22 г.
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки под. тр., м³/ч | Расход утечки обр. тр., м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки под. тр., м³ | Общий объем утечки обр. тр., м³ | Примечание
1 |  | D-111/1 - D-112 | 6.6 |  | 2 | 2022-01-29 | 0:00 | 2022-02-02 | 10:13 | 0.24406 | 0 | 106.2167 | 25.9237 | 0
2 |  | н/ст - C-50.24 | 4.3 |  | 2 | 2022-02-02 | 0:00 | 2022-02-03 | 11:35 | 0.197 | 0 | 35.5833 | 7.0099 | 0
3 |  | B-134.41 - B-134.43 | 6.1 |  | 3.6 | 2022-02-01 | 0:00 | 2022-02-04 | 10:55 | 0.76023 | 0 | 82.9167 | 63.0354 | 0
4 |  | A-34.36 - A-34.04 | 5.5 |  | 5 | 2022-02-07 | 0:00 | 2022-02-08 | 10:00 | 1.3925 | 0 | 34 | 47.3449 | 0
5 |  | D-44.01 - D-44.03 |  | 3.1 | 5.1 | 2022-02-08 | 0:00 | 2022-02-09 | 15:15 | 0 | 1.0877 | 39.25 | 0 | 42.6907
6 |  | D-33.12 - D-33.14 | 8.5 |  | 2.2 | 2022-02-14 | 0:00 | 2022-02-16 | 10:30 | 0.33514 | 0 | 58.5 | 19.6058 | 0
7 |  | D-14.10 - D-14.12 |  | 4.8 | 1.7 | 2022-02-13 | 0:00 | 2022-02-16 | 10:15 | 0 | 0.15038 | 82.25 | 0 | 12.3688
8 |  | D-33.16 - D-33.44 | 8.4 |  | 3 | 2022-02-16 | 18:15 | 2022-02-16 | 18:30 | 0.61952 | 0 | 0.25 | 0.15488 | 0 | обн.при вкл.
9 |  | D-33.16 - D-33.44 |  | 2.7 | 1 | 2022-02-17 | 4:20 | 2022-02-17 | 10:30 | 0 | 0.039026 | 6.1667 | 0 | 0.24066 | обн. при вкл.
10 |  | н/ст (D-122.03 - н/ст) |  | 4.5 | 2 | 2022-02-21 | 0:00 | 2022-02-21 | 13:50 | 0 | 0.20153 | 13.8333 | 0 | 2.7878 | непл. прокладки
11 |  | D-42.31 - Д. Бедного 79 | 8 |  | 1 | 2022-02-24 | 0:00 | 2022-02-25 | 0:10 | 0.067177 | 0 | 24.1667 | 1.6234 | 0
11 |  | D-42.31 - Д. Бедного 79 | 8 |  | 1 | 2022-02-25 | 7:50 | 2022-02-25 | 10:40 | 0.067177 | 0 | 2.8333 | 0.19033 | 0
12 |  | A-21.06 - Крутицкая 9 |  | 2.2 | 4.5 | 2022-02-27 | 0:00 | 2022-02-28 | 13:00 | 0 | 0.71336 | 37 | 0 | 26.3944
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 3.6828 | 2.192 |  | 164.8884 | 84.4824
|  | ИТОГО за месяц: | 365.7626 |  |  | М3
|  | в том числе под. тр.: | 261.4981 |  |  | М3
|  | в том числе обр. тр.: | 104.2644 |  |  | М3
|  | Инженер СТС АО"ИвГТЭ" |  |  | ________________ |  | Кокоринов П.А. |  |  |  | 2022-02-28
|  | Ведущий инженер ГД Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" |  |  | ________________ |  | Чичикин А.Л. |  |  |  | 2022-02-28
|  | Представитель ИТС | [12 empty] | Представитель АО "ИвГТЭ"
|  | Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" | [12 empty] | Начальник СТС АО "ИвГТЭ"
|  | Начальник ОДС | [11 empty] | ______________ Зарубин Е.А.
_______________ Кондраченков Н.А.
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей АО "ИвГТЭ" (ЦТС)
с 01.02.22 г. по 28.02.22 г.
№ |  | Вид работ | Дата откл. | Участок | [5 empty] | Диаметр под. тр. | Диаметр обр. тр. | Длина | Метры куб.-е под. тр. | Метры куб.-е обр. тр. | Примечание
1 |  | замена трубопровода | 2022-02-01 | A-75 - A-75.02 | [6 empty] | 259 | 60 | 0 | 3.161
[11 empty] | 207 | 91 | 0 | 3.0624
2 |  | замена трубопровода | 2022-02-02 | A-75 - A-75.02 | [5 empty] | 259 |  | 60 | 3.161 | 0
[10 empty] | 207 |  | 91 | 3.0624 | 0
3 |  | устр. повр. т/с | 2022-02-02 | D-111/1 - D-112 | [5 empty] | 309 |  | 827 | 62.0154 | 0
4 |  | замена трубопровода | 2022-02-02 | A-19.17 - A-19.33 | [6 empty] | 207 | 156 | 0 | 5.2498
[11 empty] | 150 | 87 | 0 | 1.5374
5 |  | замена трубопровода | 2022-02-03 | A-19.17 - A-19.33 | [5 empty] | 207 |  | 156 | 5.2498 | 0
[10 empty] | 150 |  | 87 | 1.5374 | 0
6 |  | устр. повр. т/с | 2022-02-03 | н/ст - C-50.24 | [5 empty] | 150 |  | 50 | 0.88355 | 0
7 |  | устр. повр. т/с | 2022-02-04 | B-134.41 - B-134.43 | [5 empty] | 207 |  | 84 | 2.8268 | 0
8 |  | устр. повр. т/с | 2022-02-08 | A-34.36 - A-34.04 | [5 empty] | 207 |  | 206 | 6.9324 | 0
9 |  | замена задвижки | 2022-02-08 | D-49.16 - D-49.28 | [6 empty] | 70 | 11 | 0 | 0.042332
10 |  | устр. повр. т/с | 2022-02-09 | D-44.01 - D-44.03 | [6 empty] | 150 | 152 | 0 | 2.686
11 |  | замена трубопровода | 2022-02-15 | A-96.04 - Ленина 20а | [5 empty] | 150 |  | 43 | 0.75985 | 0
12 |  | замена трубопровода | 2022-02-16 | A-96.04 - Ленина 20а | [6 empty] | 150 | 43 | 0 | 0.75985
13 |  | устр. повр. т/с | 2022-02-16 | D-33.12 - D-33.14 | [5 empty] | 207 |  | 198 | 6.6632 | 0
14 |  | замена трубопровода | 2022-02-16 | D-33.44 - Текстильщиков 5б | [5 empty] | 70 |  | 39 | 0.15009 | 0
15 |  | устр. повр. т/с | 2022-02-16 | D-14.10 - D-14.12 | [5 empty] | 207 | 207 | 70 | 2.3557 | 2.3557
16 |  | устр. повр. т/с | 2022-02-16 | D-33.16 - D-33.44 | [5 empty] | 100 |  | 38 | 0.29844 | 0
17 |  | устр. повр. т/с | 2022-02-17 | D-33.16 - D-33.44 | [6 empty] | 100 | 38 | 0 | 0.29844
18 |  | замена трубопровода | 2022-02-17 | D-33.16 - D-33.44 | [5 empty] | 100 |  | 38 | 0.29844 | 0
19 |  | устр. неплот. т/с | 2022-02-17 | н/ст (D-122.03 - н/ст) | [6 empty] | 150 | 6 | 0 | 0.10603
20 |  | замена трубопровода | 2022-02-17 | Захарова 21 - Захарова 23 | [5 empty] | 51 |  | 17 | 0.034727 | 0
21 |  | замена трубопровода | 2022-02-23 | c-52.06 - 4 Меланжевая 5 | [5 empty] | 51 | 51 | 84 | 0.17159 | 0.17159
22 |  | устр. повр. т/с | 2022-02-25 | D-42.31 - Д. Бедного 79 | [5 empty] | 82 |  | 27 | 0.14258 | 0
23 |  | замена трубопровода | 2022-02-28 | D-42.31 - Д. Бедного 79 | [6 empty] | 82 | 27 | 0 | 0.14258
24 |  | устр. повр. т/с | 2022-02-28 | A-21.06 - Крутицкая 9 | [6 empty] | 70 | 12 | 0 | 0.04618
[11 empty] | 51 | 9.9 | 0 | 0.020223
25 |  | замена трубопровода | 2022-02-28 | D-42.31 - Д. Бедного 79 | [6 empty] | 82 | 27 | 0 | 0.14258
26 |  | замена трубопровода | 2022-02-28 | A-21.06 - Крутицкая 9 | [5 empty] | 70 |  | 12 | 0.04618 | 0
[10 empty] | 51 |  | 9.9 | 0.020223 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
|  | ИТОГО | [10 empty] | 96.6098 | 19.782
|  | Инженер СТС АО"ИвГТЭ" |  |  | ________________ |  | Кокоринов П.А. |  |  |  |  | 2022-02-28
|  | Ведущий инженер ГД Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" |  |  | ________________ |  | Чичикин А.Л. |  |  |  |  | 2022-02-28