## 2 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.05.22 г. по 31.05.22 г. | [7 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-3)
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки под. тр., м³/ч | Расход утечки обр. тр., м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки под. тр., м³ | Общий объем утечки обр. тр., м³ | Примечание
1 |  | B-131.47 (B-131.21 - B-131.47) | 4.5 |  | 2 | 2022-05-12 | 0:00 | 2022-05-12 | 14:05 | 0.20153 | 0 | 14.0833 | 2.8382 | 0
2 |  | C-58 - Дружбы 2 |  | 2.5 | 6.7 | 2022-05-13 | 0:00 | 2022-05-13 | 16:35 | 0 | 1.6857 | 16.5833 | 0 | 27.9553 | ОДС сообщ., ув. подп. на 20т/ч?
3 |  | A-60.04 - A-60.06 |  | 3.9 | 1.5 | 2022-05-16 | 0:00 | 2022-05-16 | 10:45 | 0 | 0.10553 | 10.75 | 0 | 1.1345 | сообщ. в 10:20
4 |  | d-15 - D-15.02 | 8 |  | 1.5 | 2022-05-16 | 14:29 | 2022-05-16 | 14:30 | 0.15115 | 0 | 0.016667 | 0.0025191 | 0 | при вкл.
5 |  | D-14.12 - н/ст | 7.7 |  | 4.2 | 2022-05-16 | 0:00 | 2022-05-16 | 21:53 | 1.1626 | 0 | 21.8833 | 25.4408 | 0
6 |  | А-17 (C-13.12 - А-17) | 5.4 |  | 3 | 2022-05-16 | 0:00 | 2022-05-16 | 10:55 | 0.49672 | 0 | 10.9167 | 5.4225 | 0
7 |  | d-15 - D-15.02 | 7.8 |  | 40 | 2022-05-17 | 6:00 | 2022-05-17 | 9:15 | 106.1305 | 0 | 3.25 | 344.9241 | 0
8 |  | C-59.01 - Энтузиастов 2 | 4.5 |  | 0.2 | 2022-05-17 | 0:00 | 2022-05-17 | 13:20 | 0.0020153 | 0 | 13.3333 | 0.026871 | 0
9 |  | A-17.22 - Пушкина 33 |  | 4.1 | 7.9 | 2022-05-17 | 0:00 | 2022-05-17 | 12:25 | 0 | 3.0014 | 12.4167 | 0 | 37.267
10 |  | A-72.09 (A-72.07→A-72.08) |  | 3.7 | 4.7 | 2022-05-23 | 0:00 | 2022-05-23 | 13:35 | 0 | 1.0092 | 13.5833 | 0 | 13.7081
11 |  | D-19.01 - н/ст |  | 3.8 | 0.9 | 2022-05-23 | 10:55 | 2022-05-23 | 11:10 | 0 | 0.037502 | 0.25 | 0 | 0.0093754 | при вкл., вкл. с обр. линии
12 |  | D-67.04 - D-67.06 | 5.2 |  | 0.9 | 2022-05-25 | 0:00 | 2022-05-25 | 12:30 | 0.043869 | 0 | 12.5 | 0.54836 | 0
13 |  | C-13.40 - Садовая 43 |  | 3.7 | 2.1 | 2022-05-25 | 0:00 | 2022-05-25 | 11:37 | 0 | 0.20147 | 11.6167 | 0 | 2.3404
14 |  | C-11.05 - C-11.07 | 5.3 |  | 25 | 2022-05-26 | 13:31 | 2022-05-26 | 15:25 | 34.1736 | 0 | 1.9 | 64.9299 | 0 | после г.и. Т+
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | C-11.08 - Сакко 30/30 | [5 empty] | 2022-05-27 | 10:00 | 0 | 0 | 1073002 | 0 | 0 | вкл. по пл. 1.09
16 |  | B-37.02 - Кузнецова 44 | [5 empty] | 2022-05-26 | 11:15 | 0 | 0 | 1072979.25 | 0 | 0 | вкл. по пл. 1.09
17 |  | C-58 - C- 58.01 | [5 empty] | 2022-05-21 | 17:56 | 0 | 0 | 1072865.9333 | 0 | 0 | вкл. по пл. 1.09
18 |  | K1T010 - К1Т011 | [5 empty] | 2022-05-14 | 16:20 | 0 | 0 | 1072696.3333 | 0 | 0 | вкл. по пл. 1.09
40 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 142.362 | 6.0408 |  | 444.1332 | 82.4146
|  | ИТОГО за месяц: | 564.1924
|  | в том числе под. тр.: | 469.8266
|  | в том числе обр. тр.: | 94.3658
"____"__________2022г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2022г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.05.22 г. по 31.05.22 г. | [9 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-3)
№ |  | Вид работ | Дата | Участок, направление | [5 empty] | Диаметр под. тр. | Диаметр обр. тр. | Длина | Метры куб.-е под. тр. | Метры куб.-е обр. тр. | Примечание
1 |  | кап. ремонт | 2022-05-11 | B-134.03 - B-134.121 | [5 empty] | 100 | 100 | 22 | 0.17278 | 0.17278
2 |  | кап. ремонт | 2022-05-11 | D-168.13 - D-168.17 | [5 empty] | 150 | 150 | 58 | 1.0249 | 1.0249
3 |  | устр. повр. т/с | 2022-05-12 | B-131.47 (B-131.21 - B-131.47) | [5 empty] | 150 |  | 55 | 0.9719 | 0
[10 empty] | 100 |  | 217 | 1.7043 | 0
[10 empty] | 82 |  | 112 | 0.59146 | 0
4 |  | замена задвижек | 2022-05-12 | н/ст Шубиных 16в (г.в.с.) | [5 empty] | 100 | 100 | 6 | 0.047122 | 0.047122
5 |  | устр. повр. т/с | 2022-05-13 | C-58 - Дружбы 2 | [6 empty] | 50 | 25 | 0 | 0.049086
6 |  | устр. повр. т/с | 2022-05-16 | A-60.04 - A-60.06 (A-60.02→A-60.04) | [6 empty] | 70 | 21 | 0 | 0.080815
[11 empty] | 51 | 25 | 0 | 0.051069
7 |  | устр. повр. т/с | 2022-05-16 | d-15 - D-15.02 | [5 empty] | 150 |  | 50 | 0.88355 | 0
8 |  | устр. повр. т/с | 2022-05-16 | А-17 (C-13.12 - А-17) | [5 empty] | 150 |  | 151 | 2.6683 | 0
9 |  | устр. повр. т/с | 2022-05-16 | D-14.12 - н/ст (D-14.08→D-14.08/1) | [5 empty] | 207 |  | 240 | 8.0766 | 0
10 |  | устр. повр. т/с | 2022-05-17 | C-59.01 - Энтузиастов 2 | [5 empty] | 82 |  | 42 | 0.2218 | 0
11 |  | устр. повр. т/с | 2022-05-17 | d-15 - D-15.02 | [5 empty] | 150 |  | 50 | 0.88355 | 0
12 |  | устр. повр. т/с | 2022-05-17 | A-17.22 - Пушкина 33 | [6 empty] | 51 | 14 | 0 | 0.028599
13 |  | замена трубопровода | 2022-05-17 | B-134.69 - Жугина 6 | [5 empty] | 51 | 51 | 22 | 0.044941 | 0.044941
14 |  | замена задвижки | 2022-05-17 | н/ст Гарелина1а | [5 empty] | 82 |  | 1.5 | 0.0079213 | 0
[10 empty] | 51 |  | 1 | 0.0020428 | 0
15 |  | устр. повр. т/с | 2022-05-20 | D-67.04 - D-67.06 | [6 empty] | 150 | 50 | 0 | 0.88355 | обн. и отк. в г.и.
[11 empty] | 100 | 92 | 0 | 0.72254
16 |  | устр. повр. т/с | 2022-05-23 | A-72.09 (A-72.07→A-72.08) | [6 empty] | 150 | 82 | 0 | 1.449
[11 empty] | 125 | 146 | 0 | 1.7916
[11 empty] | 100 | 149 | 0 | 1.1702
17 |  | устр. повр. т/с | 2022-05-23 | D-19.01 - н/ст | [5 empty] | 207 |  | 52 | 1.7499 | 0
18 |  | замена трубопровода | 2022-05-24 | н/ст 9 Проезд 56 (г.в.с.) | [6 empty] | 150 | 8 | 0 | 0.14137
19 |  | устр. повр. т/с | 2022-05-25 | D-67.04 - D-67.06 | [5 empty] | 150 |  | 50 | 0.88355 | 0
[10 empty] | 100 |  | 92 | 0.72254 | 0
20 |  | устр. повр. т/с | 2022-05-25 | C-13.40 - Садовая 43 | [6 empty] | 51 | 43 | 0 | 0.087839
21 |  | устр. повр. т/с | 2022-05-26 | C-11.05 - C-11.07 (C-11.03→C-11.05) | [5 empty] | 150 | 150 | 238 | 4.2057 | 4.2057 | на Т2 замена тр-да
22 |  | замена задвижки | 2022-05-27 | н/ст - D-28.14 | [5 empty] | 150 |  | 43 | 0.75985 | 0
[10 empty] | 100 |  | 9 | 0.070684 | 0
[13 empty] | 0 | 0
40 | [12 empty] | 0 | 0
41 | [12 empty] | 0 | 0
42 | [12 empty] | 0 | 0
43 | [12 empty] | 0 | 0
44 | [12 empty] | 0 | 0
45 | [12 empty] | 0 | 0
46 | [12 empty] | 0 | 0
48 | [13 empty] | 0
49 | [13 empty] | 0
50 | [13 empty] | 0
51 | [13 empty] | 0
52 | [13 empty] | 0
53 | [13 empty] | 0
54 | [13 empty] | 0
55 | [13 empty] | 0
56 | [13 empty] | 0
57 | [13 empty] | 0
58 | [13 empty] | 0
59 | [13 empty] | 0
60 | [13 empty] | 0
61 | [13 empty] | 0
62 | [13 empty] | 0
63 | [13 empty] | 0
64 | [13 empty] | 0
65 | [13 empty] | 0
66 | [13 empty] | 0
67 | [13 empty] | 0
68 | [13 empty] | 0
69 | [13 empty] | 0
70 | [13 empty] | 0
71 | [13 empty] | 0
72 | [13 empty] | 0
73 | [13 empty] | 0
74 | [13 empty] | 0
75 | [13 empty] | 0
|  | ИТОГО | [10 empty] | 25.6934 | 11.9512
"____"__________2022г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2022г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________