## 2018
Номер котельной | Суммарные потери на тепловых сетях, паро и конденсатопроводах АО "ИвГТЭ",Гкал | Отпуск тепловой энергии | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети, % | Расход электроэнергии,кВтч | Отпуск теплоносителя в теплосеть, м.куб. | Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, м.куб/Гкал | Плановые показатели потерь теплоносителя в тепловых сетях, тыс. тонн
2 | 208.743 | 1023.8418 | 20.3882 | 43380 | 1490.502 | 42.3698 | 1.4558 | 110.502
3 | 546.3057 | 1499.5523 | 36.4313 | 20875 | 1063.3999 | 13.9208 | 0.70914 | 554.388
10 | 61.899 | 760.5791 | 8.1384 | 17265 | 1290.354 | 22.6998 | 1.6965 | 34.077
17 | 496.1643 | 1837.1064 | 27.0079 | 53565 | 3300.679 | 29.1573 | 1.7967 | 54.13
18 | 236.208 | 4194.1034 | 5.6319 | 66070 | 232.305 | 15.7531 | 0.055388 | 232.305
19 | 275.199 | 5581.7992 | 4.9303 | 278125 | 20228.7562 | 49.8271 | 3.6241 | 390.992
20 | 1.992 | 380.242 | 0.52388 | 2820 | 584 | 7.4163 | 1.5359 | 0
23 | 4776.409 | 38422.1516 | 12.4314 | 793810 | 17945.7277 | 20.6602 | 0.46707 | 11691.884
24 | 215.003 | 1443.4565 | 14.895 | 46945 | 1606.967 | 32.5226 | 1.1133 | 319.027
25 | 122.272 | 539.6169 | 22.659 | 17250 | 1292.537 | 31.9671 | 2.3953 | 75.844
30 | 259.445 | 2809.5498 | 9.2344 | 58550 | 1667.6499 | 20.8396 | 0.59356 | 197.773
31 | 356.539 | 9944.2561 | 3.5854 | 171555 | 38801.8332 | 17.2517 | 3.9019 | 586.799
33 | 1849.152 | 15187.388 | 12.1756 | 364155 | 32582.9743 | 23.9775 | 2.1454 | 2545.539
35 | 0 | 5222.19 | 0 | 111390 | 36124.224 | 21.3301 | 6.9174 | 0
37 | 10937.336 | 113073.4249 | 9.6728 | 2855200 | 237636.435 | 25.2508 | 2.1016 | 24492.733
39 | 101.595 | 630.1948 | 16.1212 | 21430 | 42.1 | 34.0054 | 0.066805 | 42.1
41 | 115.364 | 1123.0179 | 10.2727 | 49360 | 911.645 | 43.953 | 0.81178 | 75.495
43 | 5.819 | 288.209 | 2.019 | 10995 | 5.95 | 38.1494 | 0.020645 | 5.95
44 | 115.876 | 2985.7941 | 3.8809 | 60150 | 279.1902 | 20.1454 | 0.093506 | 104.926
45 | 32.763 | 843.8746 | 3.8824 | 23575 | 35.384 | 27.9366 | 0.04193 | 35.384
46 | 308.534 | 3550.8959 | 8.6889 | 97555 | 4858.152 | 27.4733 | 1.3681 | 331.252
Итого |  | 211341.2443 |  | 5164020 | 401980.7654 | 24.4345 | 1.902

## 2019
Номер котельной | Суммарные потери на тепловых сетях, паро и конденсатопроводах АО "ИвГТЭ", Гкал | Отпуск тепловой энергии | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети, % | Расход электроэнергии,кВтч | Отпуск теплоносителя в теплосеть, м.куб. | Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, м.куб/Гкал | Плановые показатели потерь теплоносителя в тепловых сетях, тыс. тонн
2 | 207.343 | 1033.59 | 20.0605 | 44435 | 1587.8153 | 42.9909 | 1.5362 | 110.502
3 | 557.2956 | 1521.4842 | 36.6284 | 28585 | 3401.7767 | 18.7876 | 2.2358 | 554.388
10 | 61.863 | 786.1422 | 7.8692 | 18700 | 1483.1326 | 23.787 | 1.8866 | 34.077
17 | 492.5894 | 1728.8669 | 28.492 | 54420 | 3263.9818 | 31.4773 | 1.8879 | 54.13
18 | 242.659 | 4201.5275 | 5.7755 | 60070 | 895.1806 | 14.2972 | 0.21306 | 230.952
19 | 273.108 | 6177.2988 | 4.4212 | 286380 | 23126.3973 | 46.3601 | 3.7438 | 390.992
23 | 4693.382 | 34074.3314 | 13.774 | 801890 | 33234.166 | 23.5336 | 0.97534 | 11687.296
24 | 210.862 | 1542.3856 | 13.6712 | 46920 | 4198.1608 | 30.4204 | 2.7219 | 319.027
25 | 121.774 | 510.7097 | 23.8441 | 18490 | 1471.389 | 36.2045 | 2.8811 | 75.844
30 | 261.175 | 2710.2671 | 9.6365 | 117260 | 2259.4567 | 43.2651 | 0.83367 | 196.088
31 | 355.368 | 8844.1661 | 4.0181 | 175280 | 37246.9637 | 19.8187 | 4.2115 | 586.799
33 | 1819.65 | 14764.7833 | 12.3243 | 362550 | 36124.9802 | 24.5551 | 2.4467 | 2549.373
35 | 0 | 4117.1493 | 0 | 114795 | 35679.1772 | 27.8822 | 8.666 | 0
37 | 10989.996 | 113697.8678 | 9.666 | 2835755 | 280907.1304 | 24.9411 | 2.4706 | 24409.431
39 | 100.942 | 632.5876 | 15.957 | 21410 | 85.12 | 33.8451 | 0.13456 | 42.1
41 | 119.774 | 1111.3062 | 10.7778 | 49480 | 1145.482 | 44.5242 | 1.0308 | 75.495
43 | 5.767 | 300.7078 | 1.9178 | 12440 | 11.9 | 41.3691 | 0.039573 | 5.95
44 | 114.501 | 2864.3198 | 3.9975 | 60450 | 416.0596 | 21.1045 | 0.14526 | 104.926
45 | 32.34 | 809.2037 | 3.9965 | 24820 | 261.6698 | 30.6721 | 0.32337 | 35.384
46 | 305.805 | 3451.0477 | 8.8612 | 100130 | 5082.0511 | 29.0144 | 1.4726 | 331.262
Итого | 20966.194 | 204879.7425 |  | 5234260 | 471881.991 | 25.548 | 2.3032

## 2020
Номер котельной | Суммарные потери на тепловых сетях, паро и конденсатопроводах АО "ИвГТЭ",Гкал | Отпуск тепловой энергии | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети, % | Расход электроэнергии,кВтч | Отпуск теплоносителя в теплосеть, м.куб. | Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, м.куб/Гкал | Плановые показатели потерь теплоносителя в тепловых сетях, тыс. тонн
2 | 206.698 | 1014.5642 | 20.3731 | 39235 | 1283.4304 | 38.6718 | 1.265 | 110.779
3 | 553.8045 | 1498.3697 | 36.9605 | 28545 | 2393.2897 | 19.0507 | 1.5973 | 555.745
10 | 59.938 | 738.3434 | 8.1179 | 17540 | 1049.6958 | 23.7559 | 1.4217 | 34.161
17 | 488.0015 | 1730.262 | 28.2039 | 54740 | 2940.7349 | 31.6368 | 1.6996 | 54.258
18 | 239.718 | 4286.23 | 5.5927 | 49235 | 307.3429 | 11.4868 | 0.071705 | 238.232
19 | 275.672 | 6303.0444 | 4.3736 | 280560 | 21288.2256 | 44.5118 | 3.3775 | 391.948
23 | 4639.987 | 38406.8537 | 12.0811 | 816745 | 17778.7025 | 21.2656 | 0.4629 | 11715.944
24 | 223.421 | 1559.6233 | 14.3253 | 45305 | 1593.7588 | 29.0487 | 1.0219 | 322.912
25 | 121.493 | 544.9321 | 22.2951 | 17060 | 1099.9013 | 31.3067 | 2.0184 | 76.032
30 | 259.342 | 2813.884 | 9.2165 | 97880 | 1776.8427 | 34.7847 | 0.63146 | 196.568
31 | 354.278 | 9136.5809 | 3.8776 | 178340 | 39681.7869 | 19.5193 | 4.3432 | 588.241
33 | 1761.882 | 14770.3337 | 11.9285 | 356560 | 34310.3476 | 24.1403 | 2.3229 | 2537.804
35 | 1068.907 | 5186.2048 | 20.6106 | 118500 | 38067.6178 | 22.8491 | 7.3402 | 480.721
37 | 10883.038 | 113721.6673 | 9.5699 | 2642450 | 244869.9375 | 23.2361 | 2.1532 | 24279.743
39 | 99.606 | 634.6572 | 15.6945 | 20950 | 136.6118 | 33.0099 | 0.21525 | 42.204
41 | 119.427 | 1127.8471 | 10.5889 | 50280 | 792.5445 | 44.5805 | 0.70271 | 75.677
43 | 5.721 | 303.3412 | 1.886 | 13540 | 75.7968 | 44.6362 | 0.24987 | 5.964
44 | 113.438 | 2907.2892 | 3.9018 | 61930 | 373.4932 | 21.3016 | 0.12847 | 105.186
45 | 32.619 | 824.1976 | 3.9577 | 18835 | 97.3588 | 22.8525 | 0.11813 | 35.472
46 | 334.955 | 3435.5074 | 9.7498 | 93900 | 4522.0647 | 27.3322 | 1.3163 | 362.354
Итого |  | 210943.7334 |  | 5002130 | 414439.4843 | 23.7131 | 1.9647

## 2021
Номер котельной | Суммарные потери на тепловых сетях, паро и конденсатопроводах АО "ИвГТЭ",Гкал | Отпуск тепловой энергии | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети, % | Расход электроэнергии,кВтч | Отпуск теплоносителя в теплосеть, м.куб. | Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, м.куб/Гкал | Плановые показатели потерь теплоносителя в тепловых сетях, тыс. тонн
2 | 206.698 | 998.138 | 20.7084 | 46080 | 1285.2512 | 46.166 | 1.2876 | 113.228
3 | 553.8045 | 1419.4216 | 39.0162 | 27990 | 2248.0159 | 19.7193 | 1.5838 | 503.37
10 | 59.938 | 733.494 | 8.1716 | 18295 | 1049.635 | 24.9423 | 1.431 | 34.75
17 | 488.0015 | 1648.4306 | 29.604 | 53320 | 2937.6503 | 32.3459 | 1.7821 | 51.869
18 | 239.718 | 4254.6599 | 5.6342 | 75165 | 311.9372 | 17.6665 | 0.073317 | 234.93
19 | 275.672 | 6223.6587 | 4.4294 | 270500 | 21114.0574 | 43.4632 | 3.3925 | 387.692
23 | 4639.987 | 37372.5479 | 12.4155 | 831465 | 12365.9659 | 22.248 | 0.33088 | 11407.888
24 | 223.421 | 1562.5564 | 14.2984 | 49210 | 1558.6752 | 31.4933 | 0.99752 | 288.975
25 | 121.493 | 534.1825 | 22.7437 | 17190 | 1093.7972 | 32.18 | 2.0476 | 70.316
30 | 259.342 | 2745.4707 | 9.4462 | 75930 | 1534.2687 | 27.6565 | 0.55884 | 189.765
31 | 354.278 | 8987.2934 | 3.942 | 176420 | 38783.612 | 19.6299 | 4.3154 | 558.817
33 | 1761.882 | 14414.4027 | 12.2231 | 376605 | 32583.64 | 26.127 | 2.2605 | 2533.39
35 | 1068.907 | 4950.2896 | 21.5928 | 118500 | 38037.7948 | 23.938 | 7.684 | 450.898
37 | 10883.038 | 111998.757 | 9.7171 | 2633180 | 235579.0403 | 23.5108 | 2.1034 | 23684.058
39 | 99.606 | 625.4395 | 15.9258 | 20950 | 136.0625 | 33.4964 | 0.21755 | 42.1
41 | 119.427 | 1106.544 | 10.7928 | 50290 | 757.4044 | 45.4478 | 0.68448 | 67.882
43 | 5.721 | 297.1513 | 1.9253 | 12290 | 74.3454 | 41.3594 | 0.25019 | 4.842
44 | 113.438 | 2903.2756 | 3.9072 | 62495 | 335.8917 | 21.5257 | 0.11569 | 105.326
45 | 32.619 | 808.375 | 4.0351 | 18755 | 114.8592 | 23.2009 | 0.14209 | 35.574
46 | 334.955 | 3386.6213 | 9.8905 | 94630 | 4194.117 | 27.9423 | 1.2384 | 345.204
Итого |  | 206970.7097 |  | 5029260 | 396096.0214 | 24.2994 | 1.9138

## 2022
Номер котельной | Суммарные потери на тепловых сетях, паро и конденсатопроводах АО "ИвГТЭ",Гкал | Отпуск тепловой энергии | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети, % | Расход электроэнергии,кВтч | Отпуск теплоносителя в теплосеть, м.куб. | Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | Удельный расход сетевой воды на передачу тепловой энергии, м.куб/Гкал | Плановые показатели потерь теплоносителя в тепловых сетях, тыс. тонн
2 | 206.698 | 985.8812 | 20.9658 | 45425 | 1583.7066 | 46.0755 | 1.6064 | 113.228
3 | 553.8045 | 1410.2931 | 39.2688 | 29440 | 2965.0476 | 20.8751 | 2.1024 | 503.37
10 | 59.938 | 720.4541 | 8.3195 | 18350 | 1375.2774 | 25.47 | 1.9089 | 34.75
17 | 488.0015 | 1632.7412 | 29.8885 | 52860 | 3309.0513 | 32.375 | 2.0267 | 51.869
18 | 239.718 | 4230.0831 | 5.667 | 69685 | 900.7165 | 16.4737 | 0.21293 | 234.93
19 | 275.672 | 6141.8719 | 4.4884 | 271710 | 23365.501 | 44.239 | 3.8043 | 387.692
23 | 4639.987 | 36565.9947 | 12.6893 | 851365 | 27858.9263 | 23.283 | 0.76188 | 11406.002
24 | 223.421 | 1538.9603 | 14.5177 | 38700 | 1945.7077 | 25.1468 | 1.2643 | 288.975
25 | 121.493 | 529.8863 | 22.9281 | 18360 | 1479.8351 | 34.6489 | 2.7927 | 70.316
30 | 259.342 | 2693.1401 | 9.6297 | 75930 | 1923.4227 | 28.1939 | 0.71419 | 189.765
31 | 354.278 | 8904.1275 | 3.9788 | 178540 | 40199.4967 | 20.0514 | 4.5147 | 558.817
33 | 1761.882 | 14181.3519 | 12.4239 | 376635 | 36501.4379 | 26.5585 | 2.5739 | 2533.39
35 | 1068.907 | 4976.6186 | 21.4786 | 123810 | 39283.883 | 24.8783 | 7.8937 | 450.898
37 | 10883.038 | 111105.0727 | 9.7953 | 2622725 | 278892.7192 | 23.6058 | 2.5102 | 23672.637
39 | 99.606 | 659.7143 | 15.0984 | 21120 | 181.7825 | 32.0139 | 0.27555 | 42.1
41 | 119.427 | 1086.7176 | 10.9897 | 48565 | 840.9914 | 44.6896 | 0.77388 | 67.882
43 | 5.721 | 290.1948 | 1.9714 | 13100 | 81.1874 | 45.1421 | 0.27977 | 4.842
44 | 113.438 | 2850.0094 | 3.9803 | 63995 | 460.4887 | 22.4543 | 0.16157 | 105.326
45 | 32.619 | 791.2009 | 4.1227 | 20125 | 200.6042 | 25.436 | 0.25354 | 35.574
46 | 334.955 | 3340.0039 | 10.0286 | 92520 | 5050.3199 | 27.7006 | 1.5121 | 345.204
Итого |  | 204634.3175 |  | 5032960 | 468400.1031 | 24.5949 | 2.289