## ТЭЦ-2
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.08.22 г. по 31.08.22 г. | [7 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки под. тр., м³/ч | Расход утечки обр. тр., м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки под. тр., м³ | Общий объем утечки обр. тр., м³ | Примечание
1 |  | C-43.40 |  | 1.8 |  | 2022-06-21 | 0:00 | 2022-06-21 | 12:14 | 0 | 0 | 12.2333 | 0 | 0 | на ш. кр. Никифоров
2 |  | B-120 - Московская 48 |  | 2 | 3 | 2022-07-25 | 0:00 | 2022-07-25 | 5:50 | 0 | 0.30229 | 5.8333 | 0 | 1.7634 | Т+ сказал Т2 при вкл.
3 |  | Кудряшова 109 - D-52.10(1) | 4.9 |  | 0.1 | 2022-07-29 | 0:00 | 2022-07-29 | 20:50 | 0.00052574 | 0 | 20.8333 | 0.010953 | 0 | транзит
4 |  | D-130.02 - D-130.04 |  | 2.2 | 6 | 2022-08-01 | 0:00 | 2022-08-02 | 9:35 | 0 | 1.2682 | 33.5833 | 0 | 42.5903
5 |  | B-24.64 - Б. Хмельницкого 30а |  | 1.4 | 15.9 | 2022-08-02 | 0:00 | 2022-08-02 | 14:35 | 0 | 7.1045 | 14.5833 | 0 | 103.6067 | см. акт осм. толщ. и ж. деф.
6 |  | D-104/1 - D-105 |  | 2.2 | 10.7 | 2022-08-03 | 0:00 | 2022-08-03 | 9:20 | 0 | 4.0332 | 9.3333 | 0 | 37.6434
7 |  | н/ст - 10 Проезд 20 | 6.1 |  | 2 | 2022-08-03 | 0:00 | 2022-08-03 | 13:10 | 0.23464 | 0 | 13.1667 | 3.0894 | 0 | см. акт осм. толщ. и ж. деф.
8 |  | A-11.07 - Советская 55 |  | 1.5 | 2 | 2022-08-04 | 14:05 | 2022-08-04 | 21:40 | 0 | 0.11635 | 7.5833 | 0 | 0.88235 | обн. в г.и.
9 |  | B-122.23 - Володарского 3 |  | 1.5 | 7.5 | 2022-08-08 | 12:45 | 2022-08-08 | 13:00 | 0 | 1.6362 | 0.25 | 0 | 0.40905 | при вкл.
10 |  | D-5.26 - Микрорайон ТЭЦ-3 14 |  | 3.9 | 3 | 2022-08-08 | 0:00 | 2022-08-08 | 9:30 | 0 | 0.42213 | 9.5 | 0 | 4.0102
11 |  | Аптечный 11 - a-86.08(1) |  | 1.5 | 0.5 | 2022-08-09 | 0:00 | 2022-08-09 | 14:35 | 0 | 0.0072721 | 14.5833 | 0 | 0.10605 | хомут, транзит
12 |  | A-79/1 - A-80 | 3.1 |  | 12.1 | 2022-08-08 | 0:00 | 2022-08-10 | 15:25 | 6.1224 | 0 | 63.4167 | 388.2647 | 0 | для Т+ обн 10.08
13 |  | C-9.13 - Сакко 41 | 4 |  | 3 | 2022-08-10 | 0:00 | 2022-08-10 | 11:30 | 0.42751 | 0 | 11.5 | 4.9164 | 0
14 |  | D-33.41 (D-33.41 - Шубиных 9) |  | 2.9 |  | 2022-08-10 | 0:00 | 2022-08-10 | 9:50 | 0 | 0 | 9.8333 | 0 | 0 | на спускнике, Никифоров
15 |  | B-11.01 - Пролетарская 2 | 5 |  | 2 | 2022-08-10 | 0:00 | 2022-08-11 | 10:35 | 0.21243 | 0 | 34.5833 | 7.3466 | 0
16 |  | с-48.16 - с-48.18 |  | 0.6 | 0.9 | 2022-08-12 | 0:00 | 2022-08-12 | 14:18 | 0 | 0.014902 | 14.3 | 0 | 0.21309
17 |  | D-33.108 - D-33.110 |  | 2.6 | 7.1 | 2022-08-12 | 0:00 | 2022-08-12 | 21:25 | 0 | 1.9305 | 21.4167 | 0 | 41.3455
18 |  | D-65.37 - Станкостроителей 6 |  | 2.3 | 10 | 2022-08-12 | 0:00 | 2022-08-12 | 21:57 | 0 | 3.6019 | 21.95 | 0 | 79.0626
19 |  | A-12.01 - A-12.03 |  | 1 | 2 | 2022-08-13 | 0:00 | 2022-08-13 | 12:35 | 0 | 0.095002 | 12.5833 | 0 | 1.1954
20 |  | D-5.02 - D-5.28 |  | 3.4 | 6.2 | 2022-08-13 | 0:00 | 2022-08-13 | 21:15 | 0 | 1.6834 | 21.25 | 0 | 35.7729
21 |  | C-13.04 - C-13.06 |  | 2.5 | 11 | 2022-08-10 | 0:00 | 2022-08-17 | 5:39 | 0 | 4.5439 | 173.65 | 0 | 789.0474 | для Т+ обн 17.08
22 |  | D-122 - D-122.01 |  | 2.1 | 6.5 | 2022-08-16 | 0:00 | 2022-08-18 | 11:00 | 0 | 1.4542 | 59 | 0 | 85.7949 | для Т+ обн 18.08
23 |  | A-39.19 - A-39.17 | 4.5 |  | 7.4 | 2022-08-18 | 13:57 | 2022-08-18 | 14:50 | 2.7589 | 0 | 0.88333 | 2.4371 | 0 | обн. в г.и.
24 |  | D-93.15 - D-93.15/1 | 4.4 |  | 0.5 | 2022-08-22 | 0:00 | 2022-08-22 | 13:10 | 0.012455 | 0 | 13.1667 | 0.16399 | 0
25 |  | D-122.07 (D-122→D-122.01) | 4.4 |  | 1 | 2022-08-18 | 0:00 | 2022-08-23 | 9:12 | 0.049819 | 0 | 129.2 | 6.4367 | 0
26 |  | D-5.24 (D-5.24 - Микрорайон ТЭЦ-3 5) | 4.3 |  | 1.6 | 2022-08-23 | 0:00 | 2022-08-23 | 14:40 | 0.12608 | 0 | 14.6667 | 1.8492 | 0
27 |  | D-52.48 - Строителей 12 |  | 2.6 | 10 | 2022-08-23 | 0:00 | 2022-08-23 | 20:30 | 0 | 3.8297 | 20.5 | 0 | 78.5079
28 |  | A-72.07 - н/ст | 3.9 |  | 4.2 | 2022-07-13 | 0:00 | 2022-08-25 | 8:50 | 0.82738 | 0 | 1040.8333 | 861.1623 | 0
29 |  | D-134 - н/ст Лежневская 115 | 4.7 |  | 0.2 | 2022-08-24 | 0:00 | 2022-08-26 | 10:50 | 0.0020596 | 0 | 58.8333 | 0.12117 | 0
30 |  | D-125.10 - D-125.16 | 4.5 |  | 2 | 2022-08-26 | 0:00 | 2022-08-26 | 12:45 | 0.20153 | 0 | 12.75 | 2.5695 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 10.9758 | 32.0437 |  | 1278.3678 | 1301.9512
|  | ИТОГО за месяц: | 2912.9384
|  | в том числе под. тр.: | 1396.2364
|  | в том числе обр. тр.: | 1516.702
"____"__________2022г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2022г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.08.22 г. по 31.08.22 г. | [9 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ |  | Вид работ | Дата откл. | Участок, направление | [5 empty] | Диаметр под. тр. | Диаметр обр. тр. | Длина | Метры куб.-е под. тр. | Метры куб.-е обр. тр. | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2022-06-21 | C-43.40 | [8 empty] | 0 | 0
2 |  | устр. повр. т/с | 2022-07-07 | B-134.01 - B-134.91 | [6 empty] | 150 | 36 | 0 | 0.63615 | обн. и откл. в г.и.
[11 empty] | 125 | 52 | 0 | 0.63812
3 |  | устр. повр. т/с | 2022-07-25 | B-120 - Московская 48 | [6 empty] | 100 | 71 | 0 | 0.55762
4 |  | устр. повр. т/с | 2022-07-29 | Кудряшова 109 - D-52.10(1) | [5 empty] | 70 |  | 12 | 0.04618 | 0
5 |  | г.и. | 2022-08-01 | A-67→А-68.001 | [9 empty] | 46
6 |  | кап. ремонт | 2022-08-01 | b-111.06(2) - Мархлевского 31 | [5 empty] | 100 | 100 | 41 | 0.322 | 0.322
7 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-01 | A-75 - Горбатова 2а | [5 empty] | 82 |  | 21 | 0.1109 | 0 | обн. и откл. в г.и.
8 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-01 | A- 72.41 (A-72.01→A-72.39) | [5 empty] | 125 |  | 161 | 1.9757 | 0 | обн. и откл. в г.и.
[10 empty] | 100 |  | 51 | 0.40054 | 0
9 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-01 | A-67 - A-67.001 | [5 empty] | 309 |  | 224 | 16.7974 | 0 | обн. и откл. в г.и.
10 |  | замена запорной арматуры | 2022-08-02 | D-123 - D-123.02 | [5 empty] | 150 |  | 122 | 2.1559 | 0
11 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-02 | D-130.02 - D-130.04 | [6 empty] | 207 | 123 | 0 | 4.1393
12 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-02 | B-24.64 - Б. Хмельницкого 30а | [6 empty] | 82 | 5 | 0 | 0.026404
13 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-03 | н/ст - 10 Проезд 20 | [5 empty] | 70 |  | 23 | 0.088512 | 0 | замена трубопровода
14 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-03 | D-104/1 - D-105 | [6 empty] | 309 | 618 | 0 | 46.3428
15 |  | г.и. | 2022-08-03 | A-51.001→А-51/1 | [8 empty] | 1 | 0.5
16 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-03 | В-71 - Войкова 27 | [6 empty] | 82 | 48 | 0 | 0.5 | обн. и откл. в г.и.
17 |  | замена зап. арматуры | 2022-08-04 | D-80 - D-112 | [5 empty] | 309 |  | 927 | 69.5142 | 0
18 |  | г.и. | 2022-08-04 | A-11→A-11.01 | [8 empty] | 1 | 0.04
19 |  | кап. ремонт | 2022-08-04 | н/ст - D-129.11 | [5 empty] | 150 | 150 | 28 | 0.49479 | 0.49479
20 |  | кап. ремонт | 2022-08-04 | н/ст - D-129.11W | [5 empty] | 100 | 51 | 28 | 0.2199 | 0.057197
21 |  | замена зап. арматуры | 2022-08-04 | н/ст Лежневская 157 (от D-130. в сторону Д-130.02) | [8 empty] | 0 | 0
22 |  | замена зап. арматуры | 2022-08-04 | B-24.60 - В-24.132 | [6 empty] | 309 | 48 | 0 | 3.5994
[11 empty] | 207 | 78 | 0 | 2.6249
[11 empty] | 150 | 96 | 0 | 1.6964
23 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-04 | A-11.07 - Советская 55 | [6 empty] | 51 | 35 | 0 | 0.071497
24 |  | г.и. | 2022-08-05 | C-11→C-11.01 | [8 empty] | 1.3 | 0.023
25 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-08 | D-5.26 - Микрорайон ТЭЦ-3 14 | [6 empty] | 76 | 143 | 0 | 0.64869
26 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-08 | B-122.23 - Володарского 3 | [6 empty] | 100 | 40 | 0 | 0.31415
27 |  | замена зап. арматуры | 2022-08-09 | D-52.10 - Кудряшова 109 | [5 empty] | 70 | 70 | 73 | 0.28093 | 0.28093
28 |  | замена трубопровода | 2022-08-09 | A-11.07 - Советская 55 | [5 empty] | 51 |  | 35 | 0.071497 | 0
29 |  | замена трубопровода | 2022-08-10 | A-11.07 - Советская 55 | [6 empty] | 51 | 35 | 0 | 0.071497
30 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-10 | A-79/1 - A-80 | [5 empty] | 150 |  | 145 | 2.5623 | 0
31 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-10 | C-9.13 - Сакко 41 | [5 empty] | 51 |  | 41 | 0.083753 | 0
38 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-10 | D-33.41 (D-33.41 - Шубиных 9) | [6 empty] | 70 | 6 | 0 | 0.02309
39 |  | г.и. | 2022-08-10 | D-57→D-135 | [8 empty] | 2 | 78 | по Т1 перетоки
40 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-10 | D-127.06 - 1 Полевая 38 (2 ввод) | [5 empty] | 100 |  | 23 | 0.18064 | 0 | обн. и откл. в г.и.
41 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-10 | D-129.02 - н/ст | [5 empty] | 150 |  | 88 | 1.555 | 0 | обн. и откл. в г.и.
42 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-10 | D-122.03 - Диановых 12 | [6 empty] | 82 | 10 | 0 | 0.052809 | обн. и откл. в г.и.
43 |  | замена зап. арматуры | 2022-08-11 | D-33.60/1 - Кавалерийская 64 | [5 empty] | 70 | 70 | 6 | 0.02309 | 0.02309
38 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-11 | B-11.01 - Пролетарская 2 | [5 empty] | 82 |  | 87 | 0.45943 | 0
39 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-12 | c- 48.16 - с-48.18 | [6 empty] | 70 | 36 | 0 | 0.13854
40 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-12 | D-65.37 - Станкостроителей 6 | [6 empty] | 100 | 33 | 0 | 0.25917
41 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-12 | D-33.108 - D-33.110 | [6 empty] | 150 | 33 | 0 | 0.58314
42 |  | замена зап. арматуры | 2022-08-13 | D-65.37 - Ташкентская 109 | [5 empty] | 125 |  | 23 | 0.28224 | 0
43 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-13 | A-12.01 - A-12.03 | [6 empty] | 100 | 49 | 0 | 0.38483
44 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-13 | D-5.02 - D-5.28 | [6 empty] | 150 | 112 | 0 | 1.9791
[11 empty] | 125 | 6 | 0 | 0.073629
45 |  | г.и. | 2022-08-15 | C-7.01→С-7.03 | [8 empty] | 0.009 | 1
46 |  | замена трубопровода | 2022-08-16 | D-127.06 - 1 Полевая 38 (2 ввод) | [6 empty] | 100 | 23 | 0 | 0.18064
47 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-17 | C-13.04 - C-13.06 | [6 empty] | 207 | 108 | 0 | 3.6345
48 |  | г.и. | 2022-08-17 | C-21.12 - C-21.16 | [8 empty] | 3 | 5.5
49 |  | замена трубопровода | 2022-08-18 | D-65.37 - Станкостроителей 6 | [5 empty] | 100 |  | 33 | 0.25917 | 0
50 |  | г.и. | 2022-08-18 | A-45→A-45.09 | [8 empty] | 0 | 2.5 | 1 повр
51 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-18 | A-39.19 - A-39.17 | [5 empty] | 150 |  | 66 | 1.1663 | 0
52 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-18 | D-122 - D-122.01 | [6 empty] | 207 | 97 | 0 | 3.2643
[11 empty] | 150 | 95 | 0 | 1.6787
53 |  | замена трубопровода | 2022-08-19 | A-12.01 - A-12.03 | [5 empty] | 100 |  | 49 | 0.38483 | 0
54 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-22 | D-93.15 - D-93.15/1 | [5 empty] | 207 |  | 38 | 1.2788 | 0
55 |  | г.и. | 2022-08-22 | B-112.02→В-112.04 | [8 empty] | 0.07 | 1.3 | повр. Нет, Т2- н\т
56 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-23 | D-122.07 (D-122→D-122.01) | [5 empty] | 150 |  | 95 | 1.6787 | 0
57 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-23 | D-5.24 (D-5.24 - Микрорайон ТЭЦ-3 5) | [5 empty] | 100 |  | 148 | 1.1624 | 0 | для Т+ дл=17м
58 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-23 | D-52.48 - Строителей 12 (D-52.04→D-52.46) | [6 empty] | 82 | 40 | 0 | 0.21123
59 |  | замена зап. арматуры | 2022-08-24 | н/ст Б. Хмельницкого 9 | [5 empty] | 100 |  | 10 | 0.078537 | 0
60 |  | замена трубопровода | 2022-08-24 | D-93.09 - 5 Коляновская 72 | [5 empty] | 100 |  | 52 | 0.4084 | 0
61 |  | замена трубопровода | 2022-08-24 | A-39.19 - A-39.17 | [6 empty] | 150 | 66 | 0 | 1.1663
62 |  | замена трубопровода | 2022-08-24 | Аптечный 11 - a-86.08(1) | [6 empty] | 82 | 19 | 0 | 0.10034
63 |  | г.и. | 2022-08-25 | A-11→A-11.02 | [8 empty] | 0.03 | 0.4
64 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-25 | A-72.07 - н/ст | [5 empty] | 150 |  | 85 | 1.502 | 0
65 |  | замена трубопровода | 2022-08-25 | A-72.07 - н/ст | [6 empty] | 150 | 85 | 0 | 1.502
66 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-25 | D-47.07 - D-47.03 | [6 empty] | 100 | 52 | 0 | 0.4084
67 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-26 | D-134 - н/ст Лежневская 115 | [5 empty] | 150 |  | 79 | 1.396 | 0
68 |  | устр. повр. т/с | 2022-08-26 | D-125.10 - D-125.16 (D-125.08→D-125.10) | [5 empty] | 150 |  | 53 | 0.93656 | 0
69 |  | г.и. | 2022-08-26 | D-168.01→D-168.03 | [8 empty] | 0.5 | 0.002
70 |  | замена трубопровода | 2022-08-30 | C-16.05 (C-16→С-16/1) | [5 empty] | 150 |  | 1 | 0.017671 | 0
71 |  | г.и. | 2022-08-30 | A-22/1→ A-19.43 | [8 empty] | 0.06 | 0.8 | повр. Нет
72 |  | замена трубопровода | 2022-08-30 | B-120 - Московская 48 | [5 empty] | 100 |  | 128 | 1.0053 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
|  | ИТОГО | [10 empty] | 117.8686 | 214.7508
"____"__________2022г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2022г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________