## 1нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 26.03.08 г. по 03.04.08 г. | [11 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | В-24.28-24.30 | 5 | 0.5 | 15:50 | 2008-03-31 |  | 9:32 | 2008-04-01 | 0.018145 | 17.7 |  | 0.32117
2 | Д-69.01-Д-69.31 | 5 | 1 | 11:55 | 2008-04-03 |  | 13:10 | 2008-04-03 | 0.072581 | 1.25 |  | 0.090726
3 | Д-28-Куконковых.148 | 4 | 2 | 14:24 | 2008-04-02 |  | 9:40 | 2008-04-03 | 0.25967 | 19.2667 |  | 5.003
4 | Д-33.06-Любимова.20 с.з. | 10 | 0.5 | 12:00 | 2008-01-26 |  | 9:00 | 2008-03-26 | 0.025661 | 1437 |  | 36.875
5 | Д-73.06-Любимова.1 с.з. | 9.5 | 0.5 | 11:00 | 2008-01-26 |  | 14:00 | 2008-03-26 | 0.025011 | 1443 |  | 36.0914
6 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0.40107 |  |  | 78.3813 |  |  | 0
| ИТОГО | 78.3813 | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 04.01.08 г. по 10.04.08 г. | [11 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | д-114/1.09-Лежневская.201а | 4 | 0.5 | 11:15 | 2008-04-08 |  | 9:40 | 2008-04-10 | 0.01623 | 46.4167 |  | 0.75332
2 | Д42.33-Хлебникова.50 | 8 | 3 | 14:50 | 2008-04-10 |  | 13:30 | 2008-04-11 | 0.82627 | 22.6667 |  | 18.7288
3 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0.8425 |  |  | 19.4822 |  |  | 0
| ИТОГО | 19.4822 | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 97.8635
"____"__________2008г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 3нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 11.01.08 г. по 17.02.08 г. | [11 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | Д-33.92-Шубиных.31б | 8 | 4 | 14:20 | 2008-04-17 |  | 9:23 | 2008-04-18 | 1.4689 | 19.05 |  | 27.9831
2 | Д-33.92-Шубиных.31б | 4 | 3 | 14:20 | 2008-04-17 |  | 9:23 | 2008-04-18 | 0.58426 | 19.05 |  | 11.1302
3 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 2.0532 |  |  | 39.1133 |  |  | 0
| ИТОГО | 39.1133 | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 136.9768
"____"__________2008г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 4нед
"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________В.Б.Буров
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 18.04.08 г. по 25.04.08 г. | [11 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
4 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
5 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
6 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
7 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
8 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
9 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
10 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
11 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
12 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
13 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
14 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
15 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
16 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
17 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
18 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
19 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
20 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
21 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
22 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
23 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | 0 | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
| ИТОГО с нач. месяца | 136.9768
"____"__________2008г. Начальник 2-го района __________Кузнецов А.М. | [7 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.

## 2 р-н общ.
"СОГЛАСОВАНО" | [8 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Зам. Директора "ИГТСК" | [8 empty] | Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________И.Н.Захаров | [8 empty] | __________В.Б.Буров
по данным ОДС
Расчёт сверхнормативных утечек через отверстия на сетях ИГТЭ
| Устраненные | с 26.03.08 г. по 25.04.08 г. | [11 empty] | 2 район ИГТЭ
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Время обнаружения утечки, час-мин | Дата обнаружения утечки, ч-м-г | Дата последнего обхода, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Расход утечки, т/ч | Время утечки, ч |  | Общий объем утечки, т |  | Фактический диаметр, мм | Корректировка расхода, т
[10 empty] | Отчётный месяц | С момента обнаружения | Отчётный месяц | С момента обнаружения
1 | В-24.28-24.30 | 5 | 0.5 | 15:50 | 2008-03-31 |  | 9:32 | 2008-04-01 | 0.018145 | 17.7 |  | 0.32117
2 | Д-69.01-Д-69.31 | 5 | 1 | 11:55 | 2008-04-03 |  | 13:10 | 2008-04-03 | 0.072581 | 1.25 |  | 0.090726
3 | Д-28-Куконковых.148 | 4 | 2 | 14:24 | 2008-04-02 |  | 9:40 | 2008-04-03 | 0.25967 | 19.2667 |  | 5.003
4 | Д-33.06-Любимова.20 с.з. | 10 | 0.5 | 12:00 | 2008-01-26 |  | 9:00 | 2008-03-26 | 0.025661 | 1437 |  | 36.875
5 | Д-73.06-Любимова.1 с.з. | 9.5 | 0.5 | 11:00 | 2008-01-26 |  | 14:00 | 2008-03-26 | 0.025011 | 1443 |  | 36.0914
6 | д-114/1.09-Лежневская.201а | 4 | 0.5 | 11:15 | 2008-04-08 |  | 9:40 | 2008-04-10 | 0.01623 | 46.4167 |  | 0.75332
7 | Д42.33-Хлебникова.50 | 8 | 3 | 14:50 | 2008-04-10 |  | 13:30 | 2008-04-11 | 0.82627 | 22.6667 |  | 18.7288
8 | Д-33.92-Шубиных.31б | 8 | 4 | 14:20 | 2008-04-17 |  | 9:23 | 2008-04-18 | 1.4689 | 19.05 |  | 27.9831
9 | Д-33.92-Шубиных.31б | 4 | 3 | 14:20 | 2008-04-17 |  | 9:23 | 2008-04-18 | 0.58426 | 19.05 |  | 11.1302
10 | Д-38.01 с.з. | 11.1 | 0.8 | 12:30 | 2008-03-26 |  | 24:00 | 2008-04-26 | 0.069211 | 755.5 |  | 52.2891
11 | Д-93.01 с.з. | 8.4 | 0.5 | 13:00 | 2008-03-26 |  | 0:00 | 2008-04-26 | 0.023519 | 731 |  | 17.1922
12 | Д-93.41 с.з. | 8.4 | 0.8 | 16:00 | 2008-03-26 |  | 0:00 | 2008-04-26 | 0.060208 | 728 |  | 43.8315
13 | Д-91.01 с.з. | 8.6 | 0.7 | 15:00 | 2008-03-26 |  | 0:00 | 2008-04-26 | 0.046642 | 729 |  | 34.0023
14 | Д-45.06 с.з. | 9.6 | 0.5 | 10:00 | 2008-03-26 |  | 0:00 | 2008-04-26 | 0.025143 | 734 |  | 18.4547
15 | Д-54.05 с.з. | 7.9 | 0.8 | 11:00 | 2008-03-26 |  | 0:00 | 2008-04-26 | 0.058389 | 733 |  | 42.7989
16 | Д-93.11 с.з. | 8.4 | 0.7 | 10:00 | 2008-03-26 |  | 0:00 | 2008-04-26 | 0.046097 | 734 |  | 33.8351
17 | Д-93.09 с.з. | 8.4 | 0.5 | 12:00 | 2008-03-26 |  | 0:00 | 2008-04-26 | 0.023519 | 732 |  | 17.2158
18 | Д-93.05 с.з. | 8.4 | 0.4 | 14:00 | 2008-03-26 |  | 0:00 | 2008-04-26 | 0.015052 | 730 |  | 10.988
19 | Д-52.06 с.з. | 8.3 | 0.5 | 11:00 | 2008-03-26 |  | 0:00 | 2008-04-26 | 0.023378 | 733 |  | 17.1364
20 | Д-50.14 с.з. | 8.4 | 0.5 | 10:00 | 2008-03-26 |  | 0:00 | 2008-04-26 | 0.023519 | 734 |  | 17.2628
21 | Д-50.08 с.з. | 8.4 | 0.5 | 13:00 | 2008-03-26 |  | 0:00 | 2008-04-26 | 0.023519 | 731 |  | 17.1922
22 | Д-49.04 с.з. | 8.6 | 0.5 | 10:00 | 2008-03-26 |  | 0:00 | 2008-04-26 | 0.023797 | 734 |  | 17.4671
23 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
24 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
25 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
26 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
27 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
28 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
29 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
30 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО | [7 empty] | 3.7588 |  |  | 476.6429 |  |  | 0
| ИТОГО за месяц: | 483.2893 | [5 empty] | "____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Рук. ГИКиДОСТ __________Макаров Д.Г. | [7 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.
СОГЛАСОВАНО | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Зам. Директора "ИГТСК" | [6 empty] | Зам. Гл. Инженера по эксплуатации т.сетей МП "ИГТЭ"
__________И.Н.Захаров | [9 empty] | __________В.Б.Буров
Расчёт сверхнормативных утечек при сливах воды на сетях ИГТЭ
| с 26.03.08 г. по 25.04.08 г. | [9 empty] | 2 район ИГТЭ
№ | Вид работ | Дата | Участок |  |  |  |  | Диаметр | Длина | Тонны | Темпер. | G Гкал
1 | Ревизия задвижки | 2008-03-26 | Д-33.18-Д33.80 |  |  |  |  | 150 | 60 | 1.0603 |  | 0
2 | Повреждение | 2008-04-01 | В-24.28-В-24.30 |  |  |  |  | 150 | 40 | 0.70684 |  | 0
3 | Повреждение | 2008-04-02 | Д-69.01-Д-69.31 |  |  |  |  | 100 | 57 | 0.44766 |  | 0
4 | Кап.ремонт | 2008-04-02 | Д-88.17-Нижняя.17 |  |  |  |  | 70 | 56 | 0.21551 |  | 0
5 | Кап.ремонт | 2008-04-03 | Д-18.44-К.Шоссе.9 |  |  |  |  | 100 | 7 | 0.054976 |  | 0
6 | Замена задвижки | 2008-04-07 | Д-69.01-Д-69.31 |  |  |  |  | 100 | 57 | 0.44766 |  | 0
7 | Кап.ремонт | 2008-04-09 | Д-33.90-Шубиных.31 |  |  |  |  | 82 | 31 | 0.16371 |  | 0
8 | Замена задвижки | 2008-04-10 | Д-33.86-Д-33.90 |  |  |  |  | 150 | 134 | 2.3679 |  | 0
9 | Повреждение | 2008-04-10 | Д-114/1.09-Лежневская201а |  |  |  |  | 51 | 27 | 0.055155 |  | 0
10 | Повреждение | 2008-04-15 | Д-33.50-Хлебникова.50 |  |  |  |  | 82 | 48 | 0.25348 |  | 0
11 | Кап.ремонт | 2008-04-21 | н/ст.Шубиных.16а-Шубиных.16а |  |  |  |  | 82 | 64 | 0.33798 |  | 0
12 | Повреждение | 2008-04-18 | Д-33.92-Шубиных.31б |  |  |  |  | 82 | 85 | 0.44887 |  | 0
13 | Повреждение | 2008-04-03 | Д-28.14=Куконковых.148 |  |  |  |  | 100 | 11 | 0.086391 |  | 0
14 | [9 empty] | 0 |  | 0
15 | [9 empty] | 0 |  | 0
16 | [9 empty] | 0 |  | 0
17 | [9 empty] | 0 |  | 0
18 | [9 empty] | 0 |  | 0
19 | [9 empty] | 0 |  | 0
20 | [9 empty] | 0 |  | 0
21 | [9 empty] | 0 |  | 0
22 | [9 empty] | 0 |  | 0
23 | [9 empty] | 0 |  | 0
24 | [9 empty] | 0 |  | 0
25 | [9 empty] | 0 |  | 0
26 | [9 empty] | 0 |  | 0
27 | [9 empty] | 0 |  | 0
28 | [9 empty] | 0 |  | 0
29 | [9 empty] | 0 |  | 0
30 | [9 empty] | 0 |  | 0
31 | [9 empty] | 0 |  | 0
32 | [9 empty] | 0 |  | 0
33 | [9 empty] | 0 |  | 0
34 | [9 empty] | 0 |  | 0
35 | [9 empty] | 0 |  | 0
36 | [9 empty] | 0 |  | 0
37 | [9 empty] | 0 |  | 0
38 | [9 empty] | 0 |  | 0
39 | [9 empty] | 0 |  | 0
40 | [9 empty] | 0 |  | 0
41 | [9 empty] | 0 |  | 0
42 | [9 empty] | 0 |  | 0
43 | [9 empty] | 0 |  | 0
44 | [9 empty] | 0 |  | 0
45 | [9 empty] | 0 |  | 0
46 | [9 empty] | 0 |  | 0
47 | [9 empty] | 0 |  | 0
48 | [9 empty] | 0 |  | 0
49 | [9 empty] | 0 |  | 0
50 | [9 empty] | 0 |  | 0
51 | [9 empty] | 0 |  | 0
52 | [9 empty] | 0 |  | 0
53 | [9 empty] | 0 |  | 0
54 | [9 empty] | 0 |  | 0
55 | [9 empty] | 0 |  | 0
56 | [9 empty] | 0 |  | 0
57 | [9 empty] | 0 |  | 0
58 | [9 empty] | 0 |  | 0
59 | [9 empty] | 0 |  | 0
60 | [9 empty] | 0 |  | 0
61 | [9 empty] | 0 |  | 0
62 | [9 empty] | 0 |  | 0
63 | [9 empty] | 0 |  | 0
64 | [9 empty] | 0 |  | 0
65 | [9 empty] | 0 |  | 0
66 | [9 empty] | 0 |  | 0
67 | [9 empty] | 0 |  | 0
68 | [9 empty] | 0 |  | 0
69 | [9 empty] | 0 |  | 0
70 | [9 empty] | 0 |  | 0
71 | [9 empty] | 0 |  | 0
72 | [9 empty] | 0 |  | 0
73 | [9 empty] | 0 |  | 0
74 | [9 empty] | 0 |  | 0
75 | [9 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО | [8 empty] | 6.6464 |  | 0
"____"__________2008г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2008г. Рук. ГИКиДОСТ __________Макаров Д.Г. | [7 empty] | "____"__________2008г. Начальник ПТО _______________Орищенко Е.А.
Исп. Лебедев А.Н.