## 1 р-н общ. кот.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер ОАО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ
|  | Устраненные | с 01.12.14 г. по 31.12.14 г. | [6 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ п/п | № заявки в 1С | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | Т037087 - Т037112 (кот.№37) | 6.1 | 2 | 2014-11-26 | 2014-11-27 | 0:00 | 2014-12-04 | 9:20 | 0.23464 | 177.3333 | 41.6091
2 |  | А-62.23 - А-62.19 (кот.№37) | 5.6 | 1.4 | 2014-11-28 | 2014-11-29 | 0:00 | 2014-12-06 | 11:35 | 0.11016 | 179.5833 | 19.7829
3 |  | Т010001 - Детская 4/6 (кот.№10) |  |  |  | 2014-12-19 | 3:00 | 2014-12-21 | 11:43 |  | 56.7167 | 9.67 | по подпитке на кот.
4 |  | Т033017 - Т033018 (кот.№33) |  |  |  | 2014-12-17 | 0:00 | 2014-12-24 | 14:45 |  | 182.75 | 9.01 | по приб. учёта кот., без слива
5 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
20 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 0.3448 |  | 80.0719
|  | ИТОГО за месяц: | 85.9501 |  | М3 |  | "____"__________2014г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2014г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2014г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ОАО "ИвГТЭ"
__________А.И.Новичков
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ от котельных ИвГТЭ
|  | с 01.12.14 г. по 31.12.14 г. | [8 empty] | 1 район ИвГТЭ
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | замена задвижки | 2014-12-04 | Т037053 - Т037071 (кот.№37) | [5 empty] | 309 | 35 | 2.6246
2 | [9 empty] | 150 | 102 | 1.8024
3 |  | устр.повр. т/с | 2014-12-06 | А-62.23 - А-62.19 (кот.№37) | [5 empty] | 150 | 30 | 0.53013
4 |  | устр.повр. т/с | 2014-12-21 | Т010001 - Детская 4/6 (кот.№10) | [5 empty] | 51 | 96 | 0.1961
5 |  | замена трубопровода | 2014-12-21 | Т010001 - Детская 4/6 (кот.№10) | [5 empty] | 51 | 96 | 0.1961
6 |  | замена трубопровода | 2014-12-25 | Т010001 - Детская 4/6 г.в.с. (кот.№10) | [5 empty] | 51 | 96 | 0.1961
7 |  | замена трубопровода | 2014-12-25 | Т033017 - Т033018 (кот.№33) | [5 empty] | 82 | 63 | 0.33269
8 | [11 empty] | 0
9 | [11 empty] | 0
10 | [11 empty] | 0
11 | [11 empty] | 0
12 | [11 empty] | 0
13 | [11 empty] | 0
14 | [11 empty] | 0
15 | [11 empty] | 0
16 | [11 empty] | 0
17 | [11 empty] | 0
18 | [11 empty] | 0
19 | [11 empty] | 0
20 | [11 empty] | 0
21 | [11 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 5.8782
"____"__________2014г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2014г. Начальник СКиДТЭ __________Шатова И.А. | [6 empty] | "____"__________2014г. Начальник ПТО _________________Бурова Е.А.
Исп. Кокоринов П.А._____________