## ТЭЦ-2
| Представитель ИТС | [12 empty] | Представитель АО "ИвГТЭ"
| Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" | [12 empty] | Начальник СТС АО "ИвГТЭ"
| Начальник ОДС ИТС | [11 empty] | ______________Е.А. Зарубин
_______________ Кондраченков Н.А.
Расчет сверхнормативных потерь теплоносителя через отверстия в трубопроводах сетей, находящихся в зоне ответственности АО "ИвГТЭ" | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
с 01.01.22 г. по 31.01.22 г.
№ п/п | Место утечки | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки под. тр., м³/ч | Расход утечки обр. тр., м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки под. тр., м³ | Общий объем утечки обр. тр., м³ | Примечание
1 | от ТК А-60.59 до ТК А-60.57 | 7.1 |  | 3 | 2022-01-14 | 0:00 | 2022-01-14 | 9:45 | 0.57 | 0 | 9.7 | 5.529 | 0 |  | 14:47
2 | от ТК D-52.04 до ТК D-52.46 | 7.6 |  | 1 | 2022-01-15 | 0:00 | 2022-01-16 | 13:05 | 0.196 | 0 | 13.05 | 2.5578 | 0 |  | 9:30
3 | от ТК D-63.02 до ТК D-63.18 | 7 |  | 2 | 2022-01-17 | 0:00 | 2022-01-17 | 10:00 | 0.251 | 0 | 10 | 2.51 | 0 |  | 12:30
4 | от ТК D-33.39 до ТК D-33.41 | 4.9 |  | 3.9 | 2022-01-26 | 0:00 | 2022-01-28 | 11:00 | 0.8 | 0 | 59 | 47.18 | 0 | акт на обнаружение
5 | от ТК d-93.23 до ТК D-93.27 | 8 |  | 3 | 2022-01-29 | 0:00 | 2022-01-29 | 11:45 | 0.605 | 0 | 11.75 | 7.1087 | 0 |  | 7:00
6 | от ТК Т033008W до ТК Т33007W | 4.8 |  | 2 | 2022-01-20 | 0:00 | 2022-01-20 | 9:45 | 0.208 | 0 | 9.75 | 2.028 | 0 |  | 7:00
7 | Т035017 - 3 Лагерная 57 | 4.8 |  | 0.3 | 2022-01-13 | 0:00 | 2022-01-13 | 14:00 | 0.005 | 0 | 14 | 0.07 | 0
|  | 4.8 |  | 0.2 | 2022-01-13 | 0:00 | 2022-01-13 | 14:00 | 0.002 | 0 | 14 | 0.028 | 0
8 | от ТК Т037031 до п.о.14 260 | 5.8 |  | 6 | 2022-01-11 | 0:00 | 2022-01-11 | 10:20 | 2.059 | 0 | 10.2 | 21.0018 | 0
9 | от ТК ЖДТ010 до ТК ЖДТ010/1 | 5.8 |  | 6.4 | 2022-01-17 | 0:00 | 2022-01-17 | 12:45 | 2.343 | 0 | 12.7 | 29.7561 | 0
10 | от ТК ИСМА003 - проезд Бакинский 92 | 5.7 |  | 1.5 | 2022-01-10 | 8:00 | 2022-01-11 | 12:05 | 0.128 | 0 | 28.08 | 3.5942 | 0
11 | ИСМА002 - 23 Линия 14 |  | 3.9 | 3 | 2022-01-31 | 0:00 | 2022-01-31 | 16:30 | 0 | 0.422 | 16.5 | 0 | 6.963
[12 empty] | 121.3637 | 6.963
| ИТОГО: | [10 empty] | 128.3267
итого за месяц :
| утечки | 128.3267 | м³
| сливы | 21.4896 | м³
| общее | 149.8163 | м³
| Инженер СТС АО "ИвГТЭ" |  |  | _________________ Кокоринов П.А. |  |  | 2022-01-31
| Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" |  |  | _________________ Чичикин А.Л. |  |  | 2022-01-31
Представитель АО "ИвГТЭ"
| Представитель ИТС | [12 empty] | Начальник СТС АО "ИвГТЭ"
Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс"
| Начальник ОДС ИТС | [11 empty] | ______________Е.А. Зарубин
_______________ Кондраченков Н.А.
Расчёт сверхнормативных потерь теплоносителя на заполнение сетей, находящихся в зоне ответственности АО "ИвГТЭ"
с 01.01.22 г. по 31.01.22 г.
№ | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр под. тр. | Диаметр обр. тр. | Длина | Метры куб.-е под. тр. | Метры куб.-е обр. тр. | Примечание
1 | замена трубопровода | 2022-01-11 | от ТК Д-18.10 → Кохомское Шоссе 2 | [5 empty] | 150 | 150 | 26 | 0.45922 | 0.45922
[9 empty] | 100 | 100 | 32 | 0.2512 | 0.2512
2 | устранение неплотности | 2022-01-11 | от ТК Т037030(1) → п/о 14 267, п/о14 260 | [5 empty] | 150 | 150 | 110 | 1.9429 | 1.9429
[9 empty] | 125 | 125 | 94 | 1.153 | 1.153
[9 empty] | 100 | 100 | 142 | 1.1147 | 1.1147
3 | устранение неплотности | 2022-01-11 | от ТК Исма 003 → Бакинский 92 | [5 empty] | 100 | 0 | 55 | 0.43175 | 0
4 | устранение неплотности | 2022-01-13 | от ТК Т035017 → 3 Лагерная 57 | [5 empty] | 82 | 0 | 37 | 0.1953 | 0
5 | устранение неплотности | 2022-01-14 | от ТК А60.07 → ТК А60.57 | [5 empty] | 100 | 0 | 78 | 0.6123 | 0
6 | устранение неплотности | 2022-01-16 | от ТК D-52.04 → ТК D-52.46 | [5 empty] | 100 | 0 | 45 | 0.35325 | 0
7 | устранение неплотности | 2022-01-17 | от ТК D-63.02 → ТК D-63.18 | [5 empty] | 150 | 0 | 92.5 | 1.6338 | 0
8 | устранение повреждения | 2022-01-17 | от ТК ЖДТ010 → ТК ЖДТ010/1 | [5 empty] | 125 | 0 | 116 | 1.4228 | 0
9 | замена трубопровода | 2022-01-18 | от ТК ЖДТ010 → ТК ЖДТ010/1 | [5 empty] | 0 | 125 | 116 | 0 | 1.4228
10 | замена трубопровода | 2022-01-18 | от ТК Т035010 → 12 Санаторная 1а | [5 empty] | 0 | 82 | 25 | 0 | 0.13196
11 | устранение повреждения | 2022-01-20 | от ТК Т033006W → ТК Т033007W | [5 empty] | 100 | 0 | 82 | 0.6437 | 0
[9 empty] | 82 | 0 | 179 | 0.94482 | 0
12 | устранение повреждения | 2022-01-28 | от ТК Д-33.39 → ТК Д-33.41 | [5 empty] | 150 | 0 | 79 | 1.3953 | 0
[9 empty] | 100 | 0 | 82 | 0.6437 | 0
13 | устранение повреждения | 2022-01-29 | от ТК d-93.23 → ТК D-93.27 | [5 empty] | 100 | 0 | 29 | 0.22765 | 0
14 | замена трубопровода | 2022-01-21 | от ТК Т033006W → ТК Т033007W | [5 empty] | 100 | 0 | 82 | 0.6437 | 0
[9 empty] | 82 |  | 179 | 0.94482 | 0
| ИТОГО | [10 empty] | 15.0139 | 6.4757
| ИТОГО за месяц: | 21.4896 | м³
| в том числе под. тр.: | 15.0139 | м³
| в том числе обр. тр.: | 6.4757 | м³
| Инженер СТС АО "ИвГТЭ" |  |  | _________________ Кокоринов П.А. |  |  | 2022-12-31
| Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" |  |  | _________________ Чичикин А.Л. |  |  | 2022-12-31