## ТЭЦ-2
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.02.22 г. по 28.02.22 г. | [7 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки под. тр., м³/ч | Расход утечки обр. тр., м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки под. тр., м³ | Общий объем утечки обр. тр., м³ | Примечание
1 |  | A-75 - A-75.02 | 5.8 |  | 1.5 | 2022-01-28 | 11:00 | 2022-02-01 | 9:55 | 0.1287 | 0 | 94.9167 | 12.2155 | 0
2 |  | A-19.23 (A-19.17 - A-19.33) |  |  |  | 2022-02-01 |  | 2022-02-02 | 10:50 | 0 | 0 | 34.8333 | 0 | 0 | Дюжев
3 |  | н/ст - C-50.24 | 4.3 |  | 2 | 2022-02-02 | 0:00 | 2022-02-03 | 11:35 | 0.197 | 0 | 35.5833 | 7.0099 | 0
4 |  | A-34.36 - A-34.04 | 5.5 |  | 5 | 2021-11-23 | 0:00 | 2022-02-08 | 10:00 | 1.3925 | 0 | 1858 | 2587.2594 | 0 | в обх.
5 |  | c-52.06 - 4 Меланжевая 5 | 5 | 3.1 |  | 2022-02-23 | 15:06 | 2022-02-23 | 16:15 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | по сообщению
6 |  | A-21.06 - Крутицкая 9 |  | 2.2 | 4.5 | 2022-02-27 | 0:00 | 2022-02-28 | 13:00 | 0 | 0.71336 | 37 | 0 | 26.3944
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
22 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
23 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
24 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
25 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
26 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
27 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
28 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
29 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
30 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
31 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
32 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
33 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
34 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
35 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
36 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
37 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
38 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
39 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
40 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
41 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
42 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
43 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
44 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
45 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
46 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
47 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
48 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
49 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
50 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
51 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
52 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
53 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
54 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
55 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  | ИТОГО | [7 empty] | 1.7182 | 0.71336 |  | 2606.4848 | 26.3944
|  | ИТОГО за месяц: | 2677.7044
|  | в том числе под. тр.: | 2637.3017
|  | в том числе обр. тр.: | 40.4028
"____"__________2022г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2022г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.02.22 г. по 28.02.22 г. | [9 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр под. тр. | Диаметр обр. тр. | Длина | Метры куб.-е под. тр. | Метры куб.-е обр. тр. | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2022-02-01 | A-75 - A-75.02 | [6 empty] | 259 | 60 | 0 | 3.161 | замена тр-да
[11 empty] | 207 | 91 | 0 | 3.0624
2 |  | замена трубопровода | 2022-02-02 | A- 75 - A- 75. 02 | [5 empty] | 259 |  | 193 | 10.168 | 0
[10 empty] | 207 |  | 150 | 5.0479 | 0
3 |  | устр. повр. т/с | 2022-02-02 | A-19.17 - A-19.33 | [6 empty] | 207 | 156 | 0 | 5.2498 | замена тр-да
[11 empty] | 150 | 87 | 0 | 1.5374
4 |  | замена трубопровода | 2022-02-03 | A-19.17 - A-19.33 | [5 empty] | 207 |  | 156 | 5.2498 | 0
[10 empty] | 150 |  | 87 | 1.5374 | 0
5 |  | устр. повр. т/с | 2022-02-03 | н/ст - C-50.24 | [5 empty] | 150 |  | 50 | 0.88355 | 0
6 |  | устр. повр. т/с | 2022-02-08 | A-34.36 - A-34.04 | [5 empty] | 207 |  | 206 | 6.9324 | 0
7 |  | замена трубопровода | 2022-02-15 | A-96.04 - Ленина 20а | [5 empty] | 150 |  | 43 | 0.75985 | 0
8 |  | замена трубопровода | 2022-02-16 | A-96.04 - Ленина 20а | [6 empty] | 150 | 43 | 0 | 0.75985
9 |  | устр. повр. т/с | 2022-02-23 | c-52.06 - 4 Меланжевая 5 | [5 empty] | 51 | 51 | 84 | 0.17159 | 0.17159 | замена тр-да
10 |  | устр. повр. т/с | 2022-02-28 | A-21.06 - Крутицкая 9 | [6 empty] | 70 | 12 | 0 | 0.04618
[11 empty] | 51 | 9.9 | 0 | 0.020223
11 |  | замена трубопровода | 2022-02-28 | A-21.06 - Крутицкая 9 | [5 empty] | 70 |  | 12 | 0.04618 | 0
[10 empty] | 51 |  | 9.9 | 0.020223 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
0
38 | [13 empty] | 0
39 | [13 empty] | 0
40 | [13 empty] | 0
41 | [13 empty] | 0
42 | [13 empty] | 0
43 | [13 empty] | 0
44 | [13 empty] | 0
45 | [13 empty] | 0
46 | [13 empty] | 0
47 | [13 empty] | 0
48 | [13 empty] | 0
49 | [13 empty] | 0
50 | [13 empty] | 0
51 | [13 empty] | 0
52 | [13 empty] | 0
53 | [13 empty] | 0
54 | [13 empty] | 0
55 | [13 empty] | 0
56 | [13 empty] | 0
57 | [13 empty] | 0
58 | [13 empty] | 0
59 | [13 empty] | 0
60 | [13 empty] | 0
61 | [13 empty] | 0
62 | [13 empty] | 0
63 | [13 empty] | 0
64 | [13 empty] | 0
65 | [13 empty] | 0
66 | [13 empty] | 0
67 | [13 empty] | 0
68 | [13 empty] | 0
69 | [13 empty] | 0
70 | [13 empty] | 0
71 | [13 empty] | 0
72 | [13 empty] | 0
73 | [13 empty] | 0
74 | [13 empty] | 0
75 | [13 empty] | 0
|  | ИТОГО | [10 empty] | 30.8168 | 14.0084
"____"__________2022г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2022г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________