## 1 р-н общ.
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.08.19 г. по 31.08.19 г. | [6 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата последнего обхода, ч-м-г | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки, м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки, м³ | Примечание
1 |  | D-44.11 - Демьяна Бедного 126 | 3.9 | 1.9 |  | 2019-06-18 | 10:49 | 2019-06-18 | 11:15 | 0.16932 | 0.43333 | 0.073373 | по сообщению
2 |  | A-51.11 - Войкова 31/10 | 5.2 |  |  | 2019-07-04 | 12:55 | 2019-07-04 | 14:00 | 0 | 1.0833 | 0 | обн. в г.и.?
3 |  | B-64.32 - Дзержинского 43 | 4.2 | 4 |  | 2019-07-09 | 13:00 | 2019-07-09 | 14:45 | 0.77878 | 1.75 | 1.3629 | потребитель
4 |  | B-30.01 (B-30.01 - Степанова 17) | 6 | 1 |  | 2019-07-15 | 12:30 | 2019-07-15 | 14:48 | 0.058177 | 2.3 | 0.13381 | по сообщению
5 |  | a-17.18 - A- 17.22 | 2.7 | 3 |  | 2019-07-19 | 18:20 | 2019-07-30 | 10:50 | 0.35123 | 256.5 | 90.0917 | по сообщению
6 |  | D-72.01 (D-72 - D-72.01) | 4.9 | 3 |  | 2019-07-29 | 16:03 | 2019-07-30 | 8:02 | 0.47317 | 15.9833 | 7.5628 | по сообщению
7 |  | C-52.06/1 - C-52.06 | 6 | 5.1 |  | 2019-07-31 | 11:10 | 2019-07-31 | 11:50 | 1.5132 | 0.66667 | 1.0088 | по сообщению
8 |  | C-21.36 - C-21.42 | 2.7 | 3 |  | 2019-07-19 | 15:00 | 2019-08-01 | 9:35 | 0.35123 | 306.5833 | 107.6827 | по сообщению
9 |  | D-65.01 - Ташкентская 99 | 2.6 | 3.1 |  | 2019-08-01 | 13:45 | 2019-08-01 | 13:47 | 0.36803 | 0.033333 | 0.012268 | при вкл.
10 |  | B-131.35 - B-131.37 | 5 | 2 |  | 2019-07-30 | 14:50 | 2019-08-01 | 10:00 | 0.21243 | 43.1667 | 9.1699 | по сообщению
11 |  | D-168.09 - D-168.47 | 3 | 4 |  | 2019-07-31 | 9:30 | 2019-08-01 | 11:30 | 0.65819 | 26 | 17.113 | по сообщению
12 |  | B-134.121 - В-134.69 | 5 | 2.8 |  | 2019-08-06 | 11:59 | 2019-08-12 | 10:55 | 0.41636 | 142.9333 | 59.5124 | по сообщению
13 |  | B-120.05 - Станко 25 | 5.2 |  |  | 2019-08-12 | 16:45 | 2019-08-12 | 17:20 | 0 | 0.58333 | 0 | по сообщению, (вкл. по пл.1.09)
14 |  | B-112.06 - Парижской Коммуны 18 | 2.4 | 3 |  | 2019-08-09 | 19:35 | 2019-08-12 | 11:44 | 0.33115 | 64.15 | 21.2431 | по сообщению
15 |  | D-33.16 (D-33.16 - D-33.18) | 3.1 | 1.9 |  | 2019-07-02 | 16:00 | 2019-08-14 | 9:22 | 0.15096 | 1025.3667 | 154.789 | по сообщению
16 |  | D-33.52 - Кавалерийская 58 | 4.5 |  |  | 2019-08-14 | 13:35 | 2019-08-14 | 13:40 | 0 | 0.083333 | 0 | (вкл. по пл.1.09)
17 |  | A-81.01 - Генерала Горбатова 15 | 5.1 |  |  | 2019-08-20 | 7:36 | 2019-08-20 | 8:20 | 0 | 0.73333 | 0 | (вкл. по пл.1.09)
18 |  | B-89.06 - Парижской Коммуны 7б | 5 |  |  | 2019-08-21 | 14:40 | 2019-08-21 | 14:47 | 0 | 0.11667 | 0 | по сообщению
19 |  | C-21.56 - Громобоя 54 | 5.8 | 3 |  | 2019-08-28 | 9:30 | 2019-08-28 | 9:37 | 0.51479 | 0.11667 | 0.060059 | по сообщению
20 |  | Лежневская 205 Б - Лежневская 205 В | 5 | 1 |  | 2019-08-22 | 13:00 | 2019-08-22 | 13:30 | 0.053108 | 0.5 | 0.026554 | по сообщению
21 |  | Любимова 5 прачка - кот. 20 бывшая | 5.5 | 1.6 |  | 2019-08-27 |  | 2019-08-27 |  | 0.14259 | 0 | 0 | потребитель
22 |  | Кох. Шоссе 14 корпус 2 - корпус 3 | 4.3 | 1 |  | 2019-08-30 | 14:55 | 2019-09-02 | 9:30 | 0.04925 | 66.5833 | 3.2792 | потребитель гвс
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
23 |  | ЦТП№123 5 Проезд.19 - C-43.28 | 6.5 |  |  | 2019-08-28 | 13:35 | 2019-08-28 | 13:45 | 0 | 0.16667 | 0 | По сообщению
|  | ИТОГО | [7 empty] | 6.592 |  | 473.1216
|  | ИТОГО за месяц: | 655.4864 |  | М3 |  | "____"__________2019г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
"____"__________2019г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А.
Исп. Кокоринов П.А., Курбатов А.С_____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.08.19 г. по 31.08.19 г. | [8 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ |  | Вид работ | Дата | Участок | [5 empty] | Диаметр | Длина | Метры куб.-е | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2019-06-18 | D-44.11 - Демьяна Бедного 126 | [5 empty] | 70 | 53 | 0.20396
2 |  | устр. повр. т/с | 2019-07-04 | A-51.11 - Войкова 31/10 | [5 empty] | 70 | 19 | 0.073118
3 |  | устр. повр. т/с | 2019-07-09 | B-64.32 - Дзержинского 43 | [5 empty] | 51 | 26 | 0.053112
4 |  | устр. повр. т/с | 2019-07-15 | B-30.01 (B-30.01 - Степанова 17) | [5 empty] | 82 | 54 | 0.28517
5 |  | устр. повр. т/с | 2019-07-30 | D-72.01 (D-72 - D-72.01) | [5 empty] | 309 | 71 | 5.3242
6 |  | устр. повр. т/с | 2019-07-30 | a-17.18 - A- 17.22 | [5 empty] | 100 | 38 | 0.29844
7 |  | устр. повр. т/с | 2019-07-31 | C-52.06/1 - C-52.06 | [5 empty] | 100 | 146 | 1.1466
[10 empty] | 82 | 252 | 1.3308
8 |  | кап. ремонт | 2019-08-01 | C-59.01 - С-59.03 | [5 empty] | 125 | 194 | 2.3807
9 |  | устр. повр. т/с | 2019-08-01 | C-21.36 - C-21.42 | [5 empty] | 150 | 151 | 2.6683
10 |  | устр. повр. т/с | 2019-08-01 | D-65.01 - Ташкентская 99 | [5 empty] | 82 | 16 | 0.084494
11 |  | устр. повр. т/с | 2019-08-01 | B-131.35 - B-131.37 | [5 empty] | 207 | 81 | 2.7259
[10 empty] | 150 | 110 | 1.9438
12 |  | устр. повр. т/с | 2019-08-01 | D-168.09 - D-168.47 | [5 empty] | 150 | 57 | 1.0072
13 |  | кап. ремонт | 2019-08-02 | C-21.60 - С-21.78 | [5 empty] | 100 | 110 | 0.86391
14 |  | кап. ремонт | 2019-08-02 | A-89 - Шереметевский 5 | [5 empty] | 51 | 52 | 0.10622
15 |  | замена трубопровода | 2019-08-02 | D-65.01 - Ташкентская 99 | [5 empty] | 82 | 16 | 0.084494
16 |  | кап. ремонт | 2019-08-05 | D-170.05 - 3 Южная 26а | [5 empty] | 51 | 22 | 0.044941
17 |  | кап. ремонт | 2019-08-05 | D-170.05 - 3 Южная 28а | [5 empty] | 51 | 80 | 0.16342
18 |  | тек. ремонт | 2019-08-06 | D-33.103 - Д-33.105 | [5 empty] | 100 | 52 | 0.4084
19 |  | кап. ремонт | 2019-08-07 | C-21.72 - C-21.74 | [5 empty] | 150 | 60 | 1.0603
[10 empty] | 125 | 110 | 1.3499
20 |  | замена задвижки | 2019-08-07 | D-60.04 - Лежневская 154 | [5 empty] | 207 | 12 | 0.40383
21 |  | устр. повр. т/с | 2019-08-12 | B-120.05 - Станко 25 | [5 empty] | 100 | 67 | 0.5262
22 |  | устр. повр. т/с | 2019-08-12 | B-134.121 - В-134.69 | [5 empty] | 100 | 60 | 0.47123
23 |  | устр. повр. т/с | 2019-08-12 | B-112.06 - Парижской Коммуны 18 | [5 empty] | 70 | 133 | 0.51183
24 |  | замена задвижки | 2019-08-12 | н/ст Шубиных 16в | [5 empty] | 100 | 2 | 0.015708
[10 empty] | 70 | 2 | 0.0076967
[10 empty] | 60 | 2 | 0.0056547
25 |  | замена задвижки | 2019-08-13 | D-63.18 - D-63.04 | [5 empty] | 150 | 162 | 2.8627
[10 empty] | 100 | 213 | 1.6728
26 |  | замена задвижки | 2019-08-13 | н/ст Кузнецова 54 (г.в.с.) | [5 empty] | 150 | 4 | 0.070684
27 |  | устр. повр. т/с | 2019-08-14 | D-33.16 (D-33.16 - D-33.18) | [5 empty] | 207 | 198 | 6.6632
28 |  | устр. повр. т/с | 2019-08-14 | D-33.52 - Кавалерийская 58 | [5 empty] | 70 | 45 | 0.17318
29 |  | замена трубопровода | 2019-08-15 | B-112.06 - Парижской Коммуны 18 | [5 empty] | 70 | 133 | 0.51183
30 |  | замена задвижки | 2019-08-15 | н/ст Фролова 28 (г.в.с.) | [5 empty] | 100 |  | 0
31 |  | кап. ремонт | 2019-08-16 | Захарова 21 | [5 empty] | 150 | 28 | 0.49479
[10 empty] | 100 | 176 | 1.3823
[10 empty] | 51 | 20 | 0.040855
32 |  | устр. повр. т/с | 2019-08-20 | A- 81.01 - Генерала Горбатова 15 | [5 empty] | 100 | 26 | 0.2042
33 |  | замена задвижки | 2019-08-21 | н/ст Зеленая 36 | [5 empty] | 51 | 4 | 0.008171
34 |  | тек. ремонт | 2019-08-21 | D-63.18 - D-63.04 | [5 empty] | 150 | 162 | 2.8627
[10 empty] | 100 | 213 | 1.6728
35 |  | устр. повр. т/с | 2019-08-21 | B-89.06 - Парижской Коммуны 7б | [5 empty] | 125 | 46 | 0.56449
36 |  | замена задвижки | 2019-08-22 | B-131.21 (B-131.21 - B-131.33) | [5 empty] | 207 | 208 | 6.9997
[10 empty] | 150 | 126 | 2.2265
37 |  | тек.ремонт в т/к | 2019-08-22 | B-131/? (B-131 - B-131.09) | [5 empty] | 309 | 450 | 33.7448
[10 empty] | 259 | 328 | 17.2803
38 |  | ремонт задвижки | 2019-08-23 | D-52.36 - н/ст Кудряшова 113 а | [5 empty] | 82 | 23 | 0.12146
39 |  | замена шарового крана | 2019-08-26 | D-65.33 (D-65.33 - Ташкентская 107А) | [5 empty] | 150 | 255 | 4.5061
[10 empty] | 82 | 10 | 0.052809
40 |  | тек. ремонт в ЦТП | 2019-08-26 | D-28.02 - ЦТП Куконковых 152 | [5 empty] | 150 | 253 | 4.4707
[10 empty] | 51 | 4 | 0.008171
41 |  | тек. ремонт в т/к | 2019-08-27 | D-69.19 (D-69.11 - D-69.19) | [5 empty] | 100 | 92 | 0.72255
[10 empty] | 82 | 92 | 0.48584
42 |  | тек. ремонт в т/к | 2019-08-28 | A-51.23 - пр-кт Ленина 69 | [5 empty] | 100 | 20 | 0.15708
43 |  | кап. ремонт | 2019-08-26 | C-43.42 - Окуловой 12/88 | [5 empty] | 82 | 20 | 0.10562
44 |  | кап. ремонт | 2019-08-26 | C-43.28 - Каравайковой 52/23 | [5 empty] | 82 | 96 | 0.50696
45 |  | кап. ремонт | 2019-08-27 | D-33.10 - D33.62 (D-33.54 - D-33.58) | [5 empty] | 359 | 21 | 2.1256
[10 empty] | 309 | 846 | 63.4402
46 |  | тек. ремонт в ЦТП | 2019-08-27 | в ЦТП №41 (Велижская 29) | [5 empty] | 100 | 6 | 0.047123 | трасса не сливалась
[10 empty] | 51 | 4 | 0.008171 | трасса не сливалась
47 |  | устр. Повр. т/с | 2019-08-28 | C-21.56 - Громобоя 54 | [5 empty] | 82 | 16 | 0.084494
48 |  | устр. Повр. т/с | 2019-08-28 | Лежневская 205 ЛитБ - Лежневская 205 ЛитВ | [5 empty] | 51 | 48 | 0.098052
49 |  | устр. Повр. т/с | 2019-08-30 | Кохомское Шоссе 14 корпус 2 - корпус 3 | [5 empty] | 70 | 18 | 0.06927
50 |  | устр. Повр. т/с | 2019-08-28 | ЦТП№123 5 Проезд.19 - C-43.28 | [5 empty] | 100 | 47 | 0.36913
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62 | [11 empty] | 0
63 | [11 empty] | 0
64 | [11 empty] | 0
65 | [11 empty] | 0
66 | [11 empty] | 0
67 | [11 empty] | 0
68 | [11 empty] | 0
69 | [11 empty] | 0
70 | [11 empty] | 0
71 | [11 empty] | 0
72 | [11 empty] | 0
73 | [11 empty] | 0
74 | [11 empty] | 0
75 | [11 empty] | 0
76 | [11 empty] | 0
77 | [11 empty] | 0
78 | [11 empty] | 0
79 | [11 empty] | 0
80 | [11 empty] | 0
|  | ИТОГО | [9 empty] | 182.3648
"____"__________2019г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2019г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________ , Курбатов А.С. _______________