## для Т+ ЦТС
|  | Представитель ИТС | [12 empty] | Представитель АО "ИвГТЭ"
|  | Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" | [12 empty] | Начальник СТС АО "ИвГТЭ"
|  | Начальник ОДС | [11 empty] | ______________ Зарубин Е.А.
_______________ Кондраченков Н.А.
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях АО "ИвГТЭ" (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.06.22 г. по 30.06.22 г.
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки под. тр., м³/ч | Расход утечки обр. тр., м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки под. тр., м³ | Общий объем утечки обр. тр., м³ | Примечание
1 |  | C-58 - Дружбы 2 |  | 2.3 | 4.8 | 2022-05-13 | 0:00 | 2022-05-13 | 16:35 | 0 | 0.82989 | 16.5833 | 0 | 13.7623
2 |  | н/ст - C-21.57 |  | 4.8 | 26.8 | 2022-05-31 | 0:00 | 2022-05-31 | 9:45 | 0 | 37.3734 | 9.75 | 0 | 364.3911
2а |  | н/ст - C-21.57 |  | 1.4 | 26.8 | 2022-05-31 | 9:45 | 2022-05-31 | 13:10 | 0 | 20.184 | 3.4167 | 0 | 68.9619
3 |  | C-21.36 - C-21.42 | 4.6 |  | 7.7 | 2022-06-01 | 0:00 | 2022-06-01 | 9:00 | 3.0202 | 0 | 9 | 27.1816 | 0
4 |  | K-1.01 - Суворова 72 |  | 2 | 1 | 2022-06-01 | 0:00 | 2022-06-01 | 10:10 | 0 | 0.033588 | 10.1667 | 0 | 0.34148
5 |  | C-10 - С-10.02 |  | 2 | 5.5 | 2022-05-31 | 0:00 | 2022-06-01 | 13:55 | 0 | 1.016 | 37.9167 | 0 | 38.5251
6 |  | K-1.01 - Суворова 72 | 7.7 |  | 1 | 2022-06-02 | 0:00 | 2022-06-02 | 18:35 | 0.065905 | 0 | 18.5833 | 1.2247 | 0
7 |  | D-33.91 |  | 3.1 | 4.5 | 2022-06-08 | 0:00 | 2022-06-08 | 13:50 | 0 | 0.8468 | 13.8333 | 0 | 11.714
8 |  | A-86.16 (B-19→В-19.01) | 5.3 |  | 1 | 2022-06-09 | 0:00 | 2022-06-09 | 19:19 | 0.054678 | 0 | 19.3167 | 1.0562 | 0
9 |  | B-131.115 - 3 Межевая 5 | 4.4 |  | 13 | 2022-06-10 | 0:00 | 2022-06-10 | 14:30 | 8.4195 | 0 | 14.5 | 122.0827 | 0
10 |  | D-33.52 |  | 2.8 | 10.6 | 2022-06-15 | 14:00 | 2022-06-16 | 9:30 | 0 | 4.4654 | 19.5 | 0 | 87.076 | при г.и.
11 |  | С-48.02 - С 48.04 | 5.5 |  | 3.3 | 2022-06-16 | 0:00 | 2022-06-16 | 12:35 | 0.60657 | 0 | 12.5833 | 7.6327 | 0
12 |  | см. т/к (D-138 - D-139) |  | 2.3 | 4 | 2022-06-20 | 12:00 | 2022-06-20 | 14:45 | 0 | 0.57631 | 2.75 | 0 | 1.5849 | при г.и.
13 |  | А-39.03 транзит К.Маркса 42/62 - А-39.05 | 4.6 |  | 5 | 2022-06-21 | 12:00 | 2022-06-21 | 14:45 | 1.2735 | 0 | 2.75 | 3.5021 | 0 | при г.и.
14 |  | С-50.24 |  | 2.2 | 8.7 | 2022-06-21 | 0:00 | 2022-06-21 | 14:55 | 0 | 2.6664 | 14.9167 | 0 | 39.7736
15 |  | D-103.04 - Родниковская 50а |  | 2.8 | 4.8 | 2022-06-21 | 0:00 | 2022-06-21 | 17:30 | 0 | 0.91566 | 17.5 | 0 | 16.0241
16 |  | В-82.01(В-82 - В-82.01) |  | 2.9 | 6.2 | 2022-06-21 | 0:00 | 2022-06-21 | 9:00 | 0 | 1.5547 | 9 | 0 | 13.9926
17 |  | B-89.10 - B-89.14 |  | 2.8 |  | 2022-06-23 | 8:55 | 2022-06-23 | 17:25 | 0 | 70 | 8.5 | 0 | 595 | по приборам учёта ТЭЦ-2
18 |  | C-13.20 - Садовая 11 | 5.7 |  | 2.7 | 2022-06-24 | 10:40 | 2022-06-24 | 14:20 | 0.41337 | 0 | 3.6667 | 1.5157 | 0 | при г.и.
19 |  | B-55.01 (B-55.01 - Жиделёва 18) | 5 |  | 3 | 2022-06-28 | 0:00 | 2022-06-28 | 10:00 | 0.47797 | 0 | 10 | 4.7797 | 0
20 |  | D-101 - D-102 | 5 |  | 0.2 | 2022-06-28 | 0:00 | 2022-06-30 | 5:52 | 0.0021243 | 0 | 53.8667 | 0.11443 | 0
21 |  | D-33.43 - D-33.47 | 4.4 |  | 3 | 2022-06-29 | 11:00 | 2022-06-29 | 12:00 | 0.44838 | 0 | 1 | 0.44838 | 0 | при г.и.
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО | [10 empty] | 171.5382 | 1251.1468
|  | ИТОГО за месяц: | 1748.3247 |  |  | М3
|  | в том числе под. тр.: | 307.732 |  |  | М3
|  | в том числе обр. тр.: | 1440.5928 |  |  | М3
|  | Инженер СТС АО"ИвГТЭ" |  |  | ________________ |  | Курбатов А.С. |  |  |  | 2022-06-30
|  | Ведущий инженер ГД Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" |  |  | ________________ |  | Чичикин А.Л. |  |  |  | 2022-06-30
|  | Представитель ИТС | [12 empty] | Представитель АО "ИвГТЭ"
|  | Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" | [12 empty] | Начальник СТС АО "ИвГТЭ"
|  | Начальник ОДС | [11 empty] | ______________ Зарубин Е.А.
_______________ Кондраченков Н.А.
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей АО "ИвГТЭ" (ЦТС)
с 01.06.22 г. по 30.06.22 г.
№ |  | Вид работ | Дата откл. | Участок, направление | [5 empty] | Диаметр под. тр. | Диаметр обр. тр. | Длина | Метры куб.-е под. тр. | Метры куб.-е обр. тр. | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2022-05-13 | C-58 - Дружбы 2 | [6 empty] | 51 | 25 | 0 | 0.051069
2 |  | устр. повр. т/с | 2022-05-31 | н/ст - C-21.57 | [6 empty] | 82 | 45 | 0 | 0.23764
3 |  | устр. повр. т/с | 2022-06-01 | C-21.36 - C-21.42 | [5 empty] | 150 |  | 58 | 1.0249 | 0
[10 empty] | 100 |  | 15 | 0.11781 | 0
4 |  | устр. повр. т/с | 2022-06-01 | K-1.01 - Суворова 72 | [6 empty] | 51 | 32 | 0 | 0.065368
5 |  | замена задвижек | 2022-06-01 | D-52.06 - Кудряшова 115 | [5 empty] | 100 | 100 | 18 | 0.14137 | 0.14137
6 |  | устр. повр. т/с | 2022-06-01 | C-10 - С-10.02 | [6 empty] | 100 | 5 | 0 | 0.039269
7 |  | устр. повр. т/с | 2022-06-02 | K-1.01 - Суворова 72 | [5 empty] | 51 |  | 32 | 0.065368 | 0
8 |  | замена трубопровода | 2022-06-02 | B-131.41 - B-131.43 | [6 empty] | 125 | 178 | 0 | 2.1843
9 |  | г.и. | 2022-06-03 | C-33→С-33.02 | [8 empty] | 0.5 | 0.5
10 |  | тек. ремонт | 2022-06-06 | A-51.11 - A-51.15 | [5 empty] | 207 | 207 | 186 | 6.2594 | 6.2594
[10 empty] | 70 | 70 | 53 | 0.20396 | 0.20396
11 |  | замена задвижки | 2022-06-07 | н/ст Текстильщиков 119 г.в.с. | [5 empty] | 82 |  | 5 | 0.026404 | 0
12 |  | г.и. | 2022-06-07 | B-19→19.01 | [8 empty] | 0.125 | 0.05
13 |  | тек. ремонт | 2022-06-07 | D-33.91/1 - D-33.97 | [5 empty] | 150 | 150 | 30 | 0.53013 | 0.53013
[10 empty] | 100 | 100 | 20 | 0.15707 | 0.15707
14 |  | г.и. | 2022-06-08 | B-27→В-27.02 | [8 empty] | 0.015 | 0.05
15 |  | устр. повр. т/с | 2022-06-08 | D-33.91 | [6 empty] | 150 | 97 | 0 | 1.7141
16 |  | тек. ремонт | 2022-06-08 | A-72 - А-72.01 | [5 empty] | 207 | 207 | 115 | 3.87 | 3.87
[10 empty] | 125 | 125 | 161 | 1.9757 | 1.9757
[10 empty] | 100 | 100 | 61 | 0.47908 | 0.47908
[10 empty] | 70 | 70 | 15 | 0.057725 | 0.057725
[10 empty] | 51 | 51 | 45 | 0.091924 | 0.091924
17 |  | замена трубопровода | 2022-06-09 | н/ст Ленина 69 (г.в.с.) | [5 empty] | 100 |  | 5 | 0.039269 | 0
18 |  | устр. повр. т/с | 2022-06-09 | A-86.16 (B-19→В-19.01) | [5 empty] | 207 |  | 121 | 4.072 | 0
19 |  | г.и. | 2022-06-09 | D-114→н/ст Лежневская 209 | [8 empty] | 0.02 | 0.05
20 |  | тек. ремонт | 2022-06-09 | A-100.01 в сторону A-100.11 | [5 empty] | 100 | 100 | 50 | 0.39269 | 0.39269
[10 empty] | 51 | 51 | 20 | 0.040855 | 0.040855
21 |  | г.и. | 2022-06-10 | C-4/1→С-4/05 | [8 empty] | 0.3 | 0.8
22 |  | замена задвижек | 2022-06-10 | D-71 - D- 71.06 . | [6 empty] | 309 | 90 | 0 | 6.749
[11 empty] | 150 | 54 | 0 | 0.95423
23 |  | устр. повр. т/с | 2022-06-10 | B-131.115 - 3 Межевая 5 | [5 empty] | 100 | 100 | 15 | 0.11781 | 0.11781
24 |  | устр. повр. т/с | 2022-06-10 | D-40 - D-40.01 | [5 empty] | 100 |  | 45 | 0.35342 | 0 | при г.и.
25 |  | г.и. | 2022-06-14 | D-33.02 → D-33.02/1 | [8 empty] | 18.5 | 0.05
26 |  | устр. повр. т/с в т/к | 2022-06-16 | D-33.52 - Кавалерийская 58 | [6 empty] | 359 | 11 | 0 | 1.1134 | при г.и.
[11 empty] | 309 | 490 | 0 | 36.7443 | при г.и.
[11 empty] | 82 | 45 | 0 | 0.23764 | при г.и.
27 |  | устр. повр. т/с | 2022-06-16 | С-48.02 - С 48.04 | [5 empty] | 150 |  | 181 | 3.1984 | 0
28 |  | устр. повр. т/с | 2022-06-20 | см т/к (D-138 - D-139) | [6 empty] | 408 | 97 | 0 | 12.6815 | при г.и.
[11 empty] | 359 | 110 | 0 | 11.1342 | при г.и.
[11 empty] | 309 | 446 | 0 | 33.4448 | при г.и.
29 |  | устр. повр. т/с | 2022-06-21 | А-39.03 транзит К.Маркса 42/62 - А-39.05 | [5 empty] | 309 |  | 20 | 1.4998 | 0 | при г.и.
[10 empty] | 207 |  | 262 | 8.817 | 0 | при г.и.
30 |  | устр. повр. т/с в т/к | 2022-06-21 | С-50.24 | [6 empty] | 150 | 54 | 0 | 0.95423
31 |  | устр. повр. т/с | 2022-06-21 | D-103.04 - Родниковская 50а | [6 empty] | 207 | 131 | 0 | 4.4085
[11 empty] | 125 | 86 | 0 | 1.0553
[11 empty] | 100 | 40 | 0 | 0.31415
[11 empty] | 82 | 18 | 0 | 0.095056
32 |  | устр. повр. т/с в т/к | 2022-06-21 | В-82.01 (В-82→В-82.01) | [5 empty] | 309 | 309 | 70 | 5.2492 | 5.2492
[10 empty] | 207 | 207 | 29 | 0.97592 | 0.97592
[10 empty] | 51 | 51 | 54 | 0.11031 | 0.11031
33 |  | г.и. | 2022-06-21 | А-39 → А-39/1 | [8 empty] | 4.5 | 0.4
34 |  | устр. повр. т/с | 2022-06-23 | B-89.10 - B-89.14 | [6 empty] | 150 | 126 | 0 | 2.2265 | повр. в г.и. Т+
35 |  | устр. повр. т/с | 2022-06-24 | C-13.20 - Садовая 11 | [5 empty] | 70 |  | 73 | 0.28093 | 0 | при г.и.
36 |  | устр. повр. т/с | 2022-06-28 | B-55.01 (B-55.01 - Жиделёва 18) | [5 empty] | 100 |  | 4 | 0.031415 | 0
37 |  | г.и. | 2022-06-29 | D-33.02 → D-33.03 | [8 empty] | 12.5 | 0.02
38 |  | устр. повр. т/с | 2022-06-29 | D-33.43 - D-33.47 | [5 empty] | 150 |  | 186 | 3.2868 | 0 | при г.и.
39 |  | устр. повр. т/с | 2022-06-30 | D-101 - D-102 | [5 empty] | 309 |  | 673 | 50.4672 | 0 | после г.и.
40 |  | замена дефектного участка т/с | 2022-06-30 | D-101 - D-102 | [6 empty] | 309 | 673 | 0 | 50.4672
41 |  | г.и. | 2022-06-30 | D-5 → D-5.02 | [8 empty] | 5.8 | 0.001
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
|  | ИТОГО | [10 empty] | 136.1938 | 189.4459
|  | Инженер СТС АО"ИвГТЭ" |  |  | ________________ |  | Курбатов А.С. |  |  |  |  | 2022-06-30
|  | Ведущий инженер ГД Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс" |  |  | ________________ |  | Чичикин А.Л. |  |  |  |  | 2022-06-30