## ТЭЦ-2
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
по данным ОДС
Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводах на сетях ИвГТЭ (ЦТС) |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе |  | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе | Расчет сверхнормативных потерь воды через отверстия в трубопроводе
|  | Устраненные | с 01.06.22 г. по 30.06.22 г. | [7 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ п/п | № Района т/с | Место утечки | Избыточное давление в под. трубопроводе, ати | Избыточное давление в обр. трубопроводе, ати | Эквивалентный диаметр отверстия, мм | Дата начала исчисления утечки, ч-м-г | Время начала исчисления утечки, час-мин | Дата отключения утечки, ч-м-г | Время отключения утечки, час-мин | Расход утечки под. тр., м³/ч | Расход утечки обр. тр., м³/ч | Время утечки, ч | Общий объем утечки под. тр., м³ | Общий объем утечки обр. тр., м³ | Примечание
1 |  | C-21.36 - C-21.42 | 4.6 |  | 7.7 | 2022-05-31 | 0:00 | 2022-05-31 | 11:15 | 3.0202 | 0 | 11.25 | 33.9771 | 0
2 |  | н/ст - C-21.57 |  | 1.4 | 26.8 | 2022-05-31 | 9:40 | 2022-05-31 | 13:10 | 0 | 20.184 | 3.5 | 0 | 70.6439 | ув. подп. с 9:40 см. н/ст
3 |  | K-1.01 - Суворова 72 | 7.7 |  | 1 | 2022-05-31 | 18:03 | 2022-05-31 | 18:10 | 0.065905 | 0 | 0.11667 | 0.0076889 | 0 | вкл.1.06 10:10 не устр.
4 |  | C-10 - С-10.02 |  | 2 | 5.5 | 2022-05-31 | 0:00 | 2022-06-01 | 13:55 | 0 | 1.016 | 37.9167 | 0 | 38.5251
5 |  | D-68.02 (D-68.02 - Воронина 13) | 4.4 |  | 2 | 2022-06-06 | 11:42 | 2022-06-08 | 9:30 | 0.19928 | 0 | 45.8 | 9.1269 | 0 | в г.и.
6 |  | D-33.91/1 |  | 2.9 | 4.5 | 2022-06-08 | 0:00 | 2022-06-08 | 13:55 | 0 | 0.81902 | 13.9167 | 0 | 11.3981
7 |  | A-86.16 (B-19→В-19.01) | 5.3 |  | 1 | 2022-06-07 | 10:55 | 2022-06-09 | 19:19 | 0.054678 | 0 | 56.4 | 3.0838 | 0 | в г.и. для Т+ обн. 9.06
8 |  | B-131.115 - 3 Межевая 5 | 4.4 |  | 18 | 2022-06-10 | 12:16 | 2022-06-10 | 14:30 | 16.1415 | 0 | 2.2333 | 36.0494 | 0
9 |  | D-33.52 | 2.8 |  | 10.6 | 2022-06-15 | 14:00 | 2022-06-16 | 9:30 | 4.4654 | 0 | 19.5 | 87.076 | 0
10 |  | С-32.18 - Кирова 14 | 5.2 |  | 3.5 | 2022-06-14 | 9:05 | 2022-06-15 | 14:40 | 0.66345 | 0 | 29.5833 | 19.6272 | 0
11 |  | С-48.02 - С 48.04 | 5.5 |  | 3.3 | 2022-06-16 | 10:07 | 2022-06-16 | 12:35 | 0.60657 | 0 | 2.4667 | 1.4962 | 0
12 |  | D-18.54 - Кохомское шоссе 22б |  | 4.2 | 5 | 2022-06-14 | 16:44 | 2022-06-16 | 11:55 | 0 | 1.2169 | 43.1833 | 0 | 52.5477
13 |  | А-30 - Калинина 8 | 4.8 |  | 22 | 2022-06-14 | 0:00 | 2022-06-14 | 3:49 | 25.1848 | 0 | 3.8167 | 96.1221 | 0
14 |  | А-30 - Калинина 8 |  | 2 | 3 | 2022-06-14 | 0:00 | 2022-06-14 | 3:49 | 0 | 0.30229 | 3.8167 | 0 | 1.1538
15 |  | В-29.01 (В-29 - В-29.01) |  | 2.7 | 8 | 2022-06-17 | 0:00 | 2022-06-17 | 13:10 | 0 | 2.4977 | 13.1667 | 0 | 32.886
16 |  | А-100.07 - Ленина 13 |  |  |  | 2022-06-20 | 0:00 | 2022-06-20 | 12:15 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0
17 |  | см (Д138-Д139) в т/к |  | 2.3 | 4 | 2022-06-20 | 0:00 | 2022-06-20 | 14:45 | 0 | 0.57631 | 14.75 | 0 | 8.5006 | на отводе
18 |  | b-111.06 опуск в землю - Мархлевского 31 |  | 2.5 | 15.9 | 2022-06-20 | 0:00 | 2022-06-20 | 13:40 | 0 | 9.4937 | 13.6667 | 0 | 129.7477
19 |  | А-39.09 - К.Маркса 60/57 | 5 |  | 5 | 2022-06-21 | 10:19 | 2022-06-21 | 10:40 | 1.3277 | 0 | 0.35 | 0.46469 | 0 | ГИ
20 |  | А-39.03 транзит ч.д. К.Маркса 42/62- А-39.05 | 5 |  | 5 | 2022-06-21 | 10:19 | 2022-06-21 | 20:40 | 1.3277 | 0 | 10.35 | 13.7416 | 0 | ГИ
21 |  | С-50.24 в т/к | 5 |  | 8.7 | 2022-06-21 | 0:00 | 2022-06-21 | 14:55 | 4.0197 | 0 | 14.9167 | 59.9609 | 0
22 |  | В-136.30 - Радищева12-б | 4.2 |  | 2 | 2022-06-21 | 0:00 | 2022-06-21 | 23:25 | 0.1947 | 0 | 23.4167 | 4.5591 | 0
23 |  | D-103.04 - Родниковская 50-а |  | 2.6 | 4.8 | 2022-06-21 | 0:00 | 2022-06-21 | 17:30 | 0 | 0.88235 | 17.5 | 0 | 15.4412
24 |  | С-49.03 - С-49.05 | 5 |  | 3.5 | 2022-06-21 | 22:50 | 2022-06-22 | 15:05 | 0.65057 | 0 | 16.25 | 10.5718 | 0
25 |  | D-122.17 (н/ст - D-122.17) В т/к Д-122.17 сорвало спускник на обратном т/пр. Д=40 мм. Установили заглушку. |  | 1 | 33 | 2022-06-21 | 0:00 | 2022-06-21 | 9:39 | 0 | 25.8643 | 9.65 | 0 | 249.5905 | сорвало спускник
26 |  | В-82.01 |  | 2.5 | 6.2 | 2022-06-21 | 0:00 | 2022-06-21 | 9:00 | 0 | 1.4435 | 9 | 0 | 12.9918
27 |  | B-89.10 - B-89.14 |  | 2.8 | 48 | 2022-06-23 | 8:55 | 2022-06-23 | 17:25 | 0 | 70 | 8.5 | 0 | 595 | повр. в г.и. Т+, по ув. подп.
28 |  | A- 85.08 в т/к | 4.5 |  | 2 | 2022-06-23 | 14:54 | 2022-06-23 | 16:35 | 0.20153 | 0 | 1.6833 | 0.33924 | 0
29 |  | C- 13. 20- Садовая 11 | 4.7 |  | 2.7 | 2022-06-24 | 10:40 | 2022-06-24 | 14:20 | 0.37536 | 0 | 3.6667 | 1.3763 | 0 | при г.и.
30 |  | Насосная станция - Громобоя 29 | 4.5 |  | 7.9 | 2022-06-25 | 15:55 | 2022-06-25 | 16:40 | 3.1444 | 0 | 0.75 | 2.3583 | 0 | по сообщению ОДС
31 |  | D-101 - D-102 | 4.8 |  | 0.2 | 2022-06-28 | 15:10 | 2022-06-30 | 5:52 | 0.0020814 | 0 | 38.7 | 0.08055 | 0 | после г.и.
32 |  | D-33.43 - D-33.47 | 4.4 |  | 3 | 2022-06-29 | 11:00 | 2022-06-29 | 11:34 | 0.44838 | 0 | 0.56667 | 0.25408 | 0 | при г.и.
33 |  | В-61 - В-61.01 | 5.2 |  | 3.9 | 2022-06-28 | 13:06 | 2022-06-29 | 13:10 | 0.82377 | 0 | 24.0667 | 19.8253 | 0 | при г.и.
34 |  | В-48 в т/к (В-48 - Ленина 25) |  | 2.7 |  | 2022-06-28 | 10:19 | 2022-06-28 | 13:10 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | при г.и. Т+ спасибо им
35 |  | А-30.30 - Комсомольская 12 |  |  |  | 2022-06-24 | 0:00 | 2022-06-24 | 14:35 | 0 | 0 | 14.5833 | 0 | 0 | вкл.по пл. 1.09, в обх.
36 |  | D-33.43 - D-33.47 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | при включении
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | B-24.30 - Ташкентская 16 | [5 empty] | 2022-06-09 | 15:30 | 0 | 0 | 1073319.5 | 0 | 0 | вкл.по пл. 1.09
38 |  | B-131.67 - B-131.69 | [5 empty] | 2022-06-06 | 20:25 | 0 | 0 | 1073252.4167 | 0 | 0 | вкл.по пл. 1.09
|  | ИТОГО | [7 empty] | 62.9177 | 134.2961 |  | 400.0982 | 1218.4263
|  | ИТОГО за месяц: | 1955.0407
|  | в том числе под. тр.: | 532.8184
|  | в том числе обр. тр.: | 1422.2223
"____"__________2022г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2022г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "ИвГТЭ"
__________О.А. Потапов
Расчёт сверхнормативных потерь воды на заполнение сетей ИвГТЭ (ЦТС)
|  | с 01.06.22 г. по 30.06.22 г. | [9 empty] | СТС ИвГТЭ (ТЭЦ-2)
№ |  | Вид работ | Дата откл. | Участок, направление | [5 empty] | Диаметр под. тр. | Диаметр обр. тр. | Длина | Метры куб.-е под. тр. | Метры куб.-е обр. тр. | Примечание
1 |  | устр. повр. т/с | 2022-05-31 | C-21.36 - C-21.42 | [5 empty] | 150 |  | 58 | 1.0249 | 0
[10 empty] | 100 |  | 15 | 0.11781 | 0
2 |  | устр. повр. т/с | 2022-05-31 | н/ст - C-21.57 | [6 empty] | 82 | 45 | 0 | 0.23764
3 |  | устр. повр. т/с | 2022-06-01 | K-1.01 - Суворова 72 | [6 empty] | 51 | 32 | 0 | 0.065368
4 |  | замена задвижек | 2022-06-01 | D-52.06 - Кудряшова 115 | [5 empty] | 100 | 100 | 18 | 0.14137 | 0.14137
5 |  | устр. повр. т/с | 2022-06-01 | C-10 - С-10.02 | [6 empty] | 100 | 5 | 0 | 0.039269
6 |  | устр. повр. т/с | 2022-06-02 | K-1.01 - Суворова 72 | [5 empty] | 51 |  | 32 | 0.065368 | 0
7 |  | замена трубопровода | 2022-06-02 | B-131.41 - B-131.43 | [6 empty] | 125 | 178 | 0 | 2.1843
8 |  | г.и. | 2022-06-03 | C-33→С-33.02 | [8 empty] | 0.5 | 0.5
9 |  | тек. ремонт | 2022-06-06 | A-51.11 - A-51.15 | [5 empty] | 207 | 207 | 186 | 6.2594 | 6.2594
[10 empty] | 70 | 70 | 53 | 0.20396 | 0.20396
10 |  | замена задвижки | 2022-06-07 | н/ст Текстильщиков 119 г.в.с. | [5 empty] | 82 |  | 5 | 0.026404 | 0
11 |  | г.и. | 2022-06-07 | B-19→19.01 | [8 empty] | 0.125 | 0.05
12 |  | тек. ремонт | 2022-06-07 | D-33.91/1 - D-33.97 | [5 empty] | 150 | 150 | 30 | 0.53013 | 0.53013
[10 empty] | 100 | 100 | 20 | 0.15707 | 0.15707
13 |  | г.и. | 2022-06-08 | B-27→В-27.02 | [8 empty] | 0.015 | 0.05
14 |  | устр. повр. т/с | 2022-06-08 | D-68.02 (D-68.02 - Воронина 13) | [5 empty] | 100 |  | 70 | 0.54976 | 0
15 |  | устр. повр. т/с | 2022-06-08 | D-33.91 | [6 empty] | 150 | 97 | 0 | 1.7141
16 |  | тек. ремонт | 2022-06-08 | A-72 - А-72.01 | [5 empty] | 207 | 207 | 115 | 3.87 | 3.87
[10 empty] | 125 | 125 | 161 | 1.9757 | 1.9757
[10 empty] | 100 | 100 | 61 | 0.47908 | 0.47908
[10 empty] | 70 | 70 | 15 | 0.057725 | 0.057725
[10 empty] | 51 | 51 | 45 | 0.091924 | 0.091924
17 |  | замена трубопровода | 2022-06-09 | н/ст Ленина 69 (г.в.с.) | [5 empty] | 100 |  | 5 | 0.039269 | 0
18 |  | устр. повр. т/с | 2022-06-09 | A-86.16 (B-19→В-19.01) | [5 empty] | 207 |  | 121 | 4.072 | 0
19 |  | г.и. | 2022-06-09 | D-114→н/ст Лежневская 209 | [8 empty] | 0.02 | 0.05
20 |  | тек. ремонт | 2022-06-09 | A-100.01 в сторону A-100.11 | [5 empty] | 100 | 100 | 50 | 0.39269 | 0.39269
[10 empty] | 51 | 51 | 20 | 0.040855 | 0.040855
21 |  | г.и. | 2022-06-10 | C-4/1→С-4/05 | [8 empty] | 0.3 | 0.8
22 |  | замена задвижек | 2022-06-10 | D-71 - D- 71.06 . | [6 empty] | 309 | 90 | 0 | 6.749
[11 empty] | 150 | 54 | 0 | 0.95423
23 |  | устр. повр. т/с | 2022-06-10 | B-131.115 - 3 Межевая 5 | [5 empty] | 100 | 100 | 15 | 0.11781 | 0.11781
24 |  | устр. повр. т/с | 2022-06-10 | D-40 - D-40.01 | [5 empty] | 100 |  | 45 | 0.35342 | 0 | ГИ
25 |  | устр. повр. т/с в т/к | 2022-06-16 | D-33.52 - Кавалерийская 58 | [6 empty] | 359 | 11 | 0 | 1.1134
[11 empty] | 309 | 490 | 0 | 36.7443
[11 empty] | 82 | 45 | 0 | 0.23764
26 |  | устр. повр. т/с | 2022-06-15 | С-32.18 - Кирова 14 | [5 empty] | 51 |  | 8 | 0.016342 | 0
27 |  | кап. ремонт т/с | 2022-06-21 | С-32.18 - Кирова 14 | [5 empty] | 51 | 51 | 8 | 0.016342 | 0.016342
28 |  | устр. повр. т/с | 2022-06-16 | D-18.54 - Кохомское шоссе 22б | [6 empty] | 82 | 45 | 0 | 0.23764
29 |  | устр. повр. т/с | 2022-06-20 | А-100.07 - Ленина 13 | [6 empty] | 82 | 33 | 0 | 0.17427
30 |  | устр. повр. т/с | 2022-06-14 | А-30 - Калинина 8 | [5 empty] | 100 | 100 | 36 | 0.28274 | 0.28274
31 |  | устр. повр. т/с | 2022-06-17 | В-29 - В 29.01 | [6 empty] | 100 | 5 | 0 | 0.039269
32 |  | устр. повр. т/с | 2022-06-16 | С-48.02 - С 48.04 | [5 empty] | 150 |  | 181 | 3.1984 | 0
33 |  | устр. повр. т/с | 2022-06-20 | см (Д138-Д139) | [6 empty] | 408 | 97 | 0 | 12.6815
[11 empty] | 359 | 110 | 0 | 11.1342
[11 empty] | 309 | 446 | 0 | 33.4448
34 |  | устр. повр. т/с | 2022-06-20 | b-111.06 опуск в землю - Мархлевского 31 | [6 empty] | 100 | 43 | 0 | 0.33771
35 |  | ГИ | 2022-06-21 | А-39 → А-39/1 | [8 empty] | 4.5 | 0.4
36 |  | устр. повр. т/с | 2022-06-21 | А-86.22 - а-86.22 | [5 empty] | 51 |  | 105 | 0.21449 | 0
37 |  | устр. повр. т/с | 2022-06-21 | А-39.09 - К.Маркса 60/57 | [5 empty] | 51 |  | 8 | 0.016342 | 0
38 |  | устр. повр. т/с | 2022-06-21 | А-39.07 - А-39.09 | [5 empty] | 150 |  | 81 | 1.4313 | 0
39 |  | устр. повр. т/с | 2022-06-21 | А-39.03 транзит ч.д. К.Маркса 42/62- А-39.05 | [5 empty] | 309 |  | 20 | 1.4998 | 0
[10 empty] | 207 |  | 262 | 8.817 | 0
40 |  | устр. повр. т/с | 2022-06-21 | С-50.24 в т/к | [6 empty] | 150 | 54 | 0 | 0.95423
41 |  | устр. повр. т/с | 2022-06-21 | В-136.30 - Радищева12-б | [5 empty] | 82 |  | 28 | 0.14786 | 0
42 |  | устр. повр. т/с | 2022-06-21 | D-103.04 - Родниковская 50-а | [6 empty] | 207 | 131 | 0 | 4.4085
[11 empty] | 125 | 86 | 0 | 1.0553
[11 empty] | 100 | 40 | 0 | 0.31415
[11 empty] | 82 | 18 | 0 | 0.095056
43 |  | устр. повр. т/с | 2022-06-22 | С-49.03 - С-49.05 | [5 empty] | 150 |  | 145 | 2.5623 | 0
[10 empty] | 100 |  | 15 | 0.11781 | 0
44 |  | устр. повр. т/с | 2022-06-22 | А-99.04 - Степанова 5 | [6 empty] | 100 | 7 | 0 | 0.054976
45 |  | ГИ | 2022-06-14 | D- 33. 02 → D- 33. 02/1 | [8 empty] | 20 | 0.05
46 |  | тек. ремонт в т/к | 2022-06-20 | В-112.40 | [6 empty] | 150 | 157 | 0 | 2.7743
[11 empty] | 100 | 114 | 0 | 0.89533
[11 empty] | 82 | 56 | 0 | 0.29573
47 |  | устр. повр. т/с | 2022-06-21 | В-82.01 (В-82 →В-82.01) | [5 empty] | 309 | 309 | 70 | 5.2492 | 5.2492
[10 empty] | 207 | 207 | 29 | 0.97592 | 0.97592
[10 empty] | 51 | 51 | 54 | 0.11031 | 0.11031
48 |  | замена задвижек в н/с |  | B- 24. 40 - н/ст Станко, 36 | [5 empty] | 100 | 100 | 39 | 0.3063 | 0.3063
49 |  | замена дефектного участка т/с | 2022-06-23 | D-168.11- D-168.13 | [5 empty] | 309 | 309 | 47 | 3.5245 | 3.5245
[10 empty] | 207 | 207 | 111 | 3.7354 | 3.7354
50 |  | устр. повр. в т/к | 2022-06-23 | A- 85.08 в т/к | [5 empty] | 100 |  | 30 | 0.23561 | 0
51 |  | замена дефектного участка в т/к | 2022-06-24 | D-168. 13 в т/к | [5 empty] | 82 | 82 | 38 | 0.20067 | 0.20067
52 |  | замена дефектного участка т/с | 2022-06-24 | B- 82. 01-B- 82. 03 | [6 empty] | 309 | 40 | 0 | 2.9995
[11 empty] | 207 | 23 | 0 | 0.77401
53 |  | устр. повр. т/с | 2022-06-24 | C- 13. 20- Садовая 11 | [5 empty] | 70 |  | 73 | 0.28093 | 0
54 |  | устр. повр. т/с | 2022-06-30 | D-101 - D-102 | [5 empty] | 309 |  | 673 | 50.4672 | 0
55 |  | замена дефектного участка т/с |  | D-101 - D-102 | [6 empty] | 309 | 673 | 0 | 50.4672
56 |  | устр. повр. т/с | 2022-06-29 | D-33.43 - D-33.47 | [5 empty] | 150 |  | 186 | 3.2868 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
|  | ИТОГО | [10 empty] | 132.7202 | 203.796
"____"__________2022г. Начальник СТС ____________Зарубин Е.А. | [6 empty] | "____"__________2022г. Начальник ОДС ________________Бурлаков С.Ю.
Исп. Кокоринов П.А._____________