РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ г. ИВАНОВО

УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ «ВОДОКАНАЛ»

г. Иваново, пр. Строителей, 4а	Телефон 56-13-30, 56-55-10

Зам. директора по капитальному строительству УМП «Водоканал» Морозову А.В.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Унитарное муниципальное предприятие водопровода, канализации и гидротехнических сооружений г. Иваново сообщает технические условия на проектирование и строительство водопровода по ул.Майской, ул.Ген.Хлебникова, ул.Приволжской.

Водопровод возможно проектировать от сущ, водопроводной  линии     (d=100 мм,
проходящей по ул.Майской к в/колонке у д.48 до водопроводной линии d=100мм по ул.Приволжской к в/колонке у д№36.

- Присоединение осуществить в существующих водопроводноых колодцах.

- Новый водопровод должен быть проложен из труб d= 150мм

- Глубина заложения должна быть принята не менее       2.4	 метра от верха

трубы до поверхности земли.

- Напор воды в сети водопровода в данном районе	20	 метров водя
ного столба.

- При применении на водопровод металлических труб, им необходимо предусмот
реть антикоррозийную изоляцию.

- Водопроводные смотровые колодцы делать сборные, железобетонные

с усиленной гидроизоляцией

- В разжиженных грунтах под колодцы предусмотреть устройство прочных основа
ний.

- Рабочие чертежи по водопроводу по их изготовлению согласовать с   производст
венным управлением водопроводно-канализационного хозяйства.

- Настоящие технические условия для целей проектирования и строительства
действительны в течение двух лет, после ввода объекта в эксплуатацию - без
ограничения срока действия.

11.Производство работ по прокладке водопровода выполнять силам специализированных строительно-монтажных организаций.

- После строительства водопровода представить в УМП «Водоканал» исполнитель
ный чертеж, выполненный отделом геодезии при управлении архитектуры и гра
достроительства, и оформить вновь проложенные сети водопровода актами на
допуск в эксплуатацию.

- При необходимости запроектировать и выполнить демонтаж существующего водопро
водного колодца с установкой ж/б колец d=1500 мм.

Главный инженер УМП «Водоканал»	А.И. Хитров

исп.ЖируеваСВ

т.565510