УТВЕРЖДАЮ

Директор

Муниципального учреждения

«Управление делами

администрации города Иванова»

__________________В.А. Переверзев

«___» ____________ 2011 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по техническому обслуживанию систем охранной и пожарной сигнализации,

системы оповещения людей при пожаре и системы видеонаблюдения

1. Основные положения

1.1. Техническое обслуживание проводится с целью поддержания работоспособного состояния установок в процессе эксплуатации путем периодического проведения работ по их профилактике, контролю технического состояния и устранения характерных неисправностей, определенных эксплуатационной документацией и типовыми технологическими процессами технического обслуживания.

1.2. Основными видами периодических работ по техническому обслуживанию являются:

Внешний осмотр – контроль технического состояния (работоспособно неработоспособно, исправно -неисправно) при участии органов чувств и, в случае необходимости, средствами контроля, номенклатура которых установлена соответствующей документацией, т. е. определение технического состояния установок и отдельных технических средств по внешним признакам;

Проверка работоспособности – определение технического состояния путем контроля выполнения техническими средствами и установкой в целом части или всех свойственных им функций, определенных назначением;

Профилактические работы – работы планово-предупредительного характера для поддерживания установок в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей технических средств, проверку технического состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, притирку, смазку, подпайку, замену или восстановление элементов технических средств, выработавших ресурс или пришедших в негодность.

Внешний осмотр и проверка работоспособности установок должны проводиться не реже одного раза в месяц. Периодичность проведения профилактических работ устанавливается по согласованию с Заказчиком.

1.3. Периодичность и содержание работ по техническому обслуживанию отдельных технических средств устанавливается в соответствии с нормами времени на техническое обслуживание установок ПА и ОПС, согласованные с Заказчиком.

1.4. Периодичность и объем работ по техническому обслуживанию могут изменяться по согласованию между Исполнителем и Заказчиком в зависимости от условий и срока эксплуатации технических средств.

1.5. После заключения договора Исполнитель должен заполнить "Паспорт автоматических установок принятых на техническое обслуживание" и завести в 2-х экземплярах "Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию".

2. Организация и порядок проведения работ

2.1. Работы по техническому обслуживанию должны проводиться персоналом соответствующей квалификации, аттестованным по "ПТЭ и ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей" в полном объеме и в сроки, установленные "Графиком проведения технического обслуживания", согласованным с Заказчиком.

2.2. Для устранения неисправности оборудования Исполнитель должен прибыть на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в сроки, определенные Договором.

В случае поступления Исполнителю вызова от Заказчика во внерабочее время Исполнитель должен прибыть на обслуживаемый объект на следующий день.

2.3. Исполнитель должен немедленно прибыть на объект для устранения неисправности обслуживаемого оборудования, могущего повлечь материальный ущерб (затопление, порча материальных ценностей и т.п.).

2.4. Замена вышедшего из строя оборудования, приобретенного или отремонтированного на средства Заказчика, входит в стоимость работ по техническому обслуживанию.

2.5. Вышедшее из строя оборудование не входит в стоимость договора и оплачивается Заказчиком по отдельному счету, выставляемому Исполнителем после замены оборудования.

2.6. Исполнитель, независимо от формы поступившего от Заказчика вызова, должен регистрировать его в "Журнале учета вызова".

2.7. Все проведенные работы по техническому обслуживанию, в т.ч. и по контролю качества, должны фиксироваться Исполнителем в "Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию", один экземпляр которого должен храниться у Заказчика, другой – у Исполнителя.

Записи в обоих журналах должны быть идентичны, оформляться одновременно и заверяться подписями представителя Исполнителя и ответственного лица Заказчика.

3. Перечень работ

| № п/п | Перечень работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внешний осмотр составных частей систем (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации и др. средств) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочность креплений и т.п. | Еженедельно |
| 2. | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе | Еженедельно |
| 3. | Контроль основного и резервного источника питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | Еженедельно |
| 4. | Проверка работоспособности составных частей систем (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфов сигнализации и т.п.) | Еженедельно |
| 5. | Профилактические работы | Ежемесячно |
| 6. | Проверка работоспособности систем. | Ежемесячно |
| 7. | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | Ежемесячно |
| 8. | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей. | Ежемесячно |
| 9. | Замена вышедшего из строя оборудования. | По мере необходимости |

4. Перечень обслуживаемого оборудования

4.1. Здание по адресу: г. Иваново, пл. Революции, 6.

Система активного пожаротушения

| № п/п | Наименование обслуживаемого оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Технологическая часть насосной станции (ППА) | 1 |
| 2. | Узел управления спринклерной установкой (ППА) | 1 |
| 3. | Шкаф автоматический (ППА) | 1 |
| 4. | Шкаф управления насосами (ППА) | 6 |
| 5. | Сигнализаторы давления (ППА) | 2 |

Система дымоудаления

| № п/п | Наименование обслуживаемого оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Исполн. устройство системы дымоудаления (ДУ) | 12 |
| 2. | Узел дистанционного эл. пуска системы ДУ | 14 |
| 3. | Прибор ППК (ППК «Сигнал-42») | 16 |
| 4. | Извещатель пожарной сигнализации (ДИП) | 17 |

Автоматическая пожарная сигнализация

| № п/п | Наименование обслуживаемого оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор ППК (ППК «Сигнал-20») | 87 |
| 2. | Источник резервного питания (БИРП) | 2 |
| 3. | Извещатель пожарной сигнализации (ИП-103, ДИП) | 759 |
| 4. | Извещатель пожарный ручной (ИПР) | 24 |
| 5. | Источник резервного питания (ББП-20М) | 11 |
| 6. | Извещатель пожарной сигнализации (ИПД 3.1) | 220 |
| 7. | Табло световое «Выход», «Запасный выход» | 43 |

Охранная сигнализация

| № п/п | Наименование обслуживаемого оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор ППК (УОТС-1-1, Нота, Кварц, Гранит-4, Гранит-8) | 18 |
| 2. | Прибор ПКУ (С-2000) | 1 |
| 3. | Прибор ППК (ППК «Сигнал-20») | 74 |
| 4. | Источник резервного питания (БИРП) | 3 |
| 5. | Датчик охранной сигнализации (СМК, ДРС, ДИМК) | 294 |
| 6. | Извещатель охранной сигнализации типа ИК,РВ (SRP-600, SRPG-2N, MH) | 51 |

Система оповещения людей о пожаре

| № п/п | Наименование обслуживаемого оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Усилитель мощности (JPA-360DP) | 1 |
| 2. | Предварительный усилитель (JMA-1410) | 1 |
| 3. | Системный блок – аварийная панель (EU-2211) | 1 |
| 4. | Селектор каналов (JSS-220P) | 20 |
| 5. | Блок контроля целостности линий громкогов. (JSC-132А) | 1 |
| 6. | Блок включения вентиляторов (JAB-112A) | 1 |
| 7. | Источник питания (JPD-322A) | 1 |
| 8. | Блок зарядки батарей (JEP-352) | 1 |
| 9. | Колонка звуковая (АС) | 25 |

Система видеонаблюдения

| № п/п | Наименование обслуживаемого оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Видеорегистратор PVDR 1663L | 1 |
| 2. | Видеокоммутатор | 7 |
| 3. | Блок питания (БПМ-1А, БП-5) | 3 |
| 4. | Термокожух для видеокамеры (К-15-5-70) | 7 |
| 5. | Видеокамера модульная (SK-1004 XC, GermicomF5) | 8 |

4.2. Здание по адресу: г. Иваново, пл. Революции, 4.

| № п/п | Наименование обслуживаемого оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор ППК (ППК «Сигнал-20») | 6 |
| 2. | Компьютерная система видеонаблюдения (Goal) | 1 |
| 3. | Источник резервного питания (БИРП) | 8 |
| 4. | Прибор ПКУ (С-2000) | 1 |
| 5. | Извещатель пожарной сигнализации (ИПД 3.1) | 356 |
| 6. | Извещатель охранной сигнализации (SRP, SRPG) | 36 |
| 7. | Датчик охранной сигнализации (СМК, ДРС, ДИМК) | 370 |
| 8. | Колонка звуковая (АС) | 11 |
| 9. | Устройство сигнальное световое (СО «Маяк») | 6 |
| 10. | Термокожух (К-15-5-70) | 16 |

4.3. Здание по адресу: г. Иваново, пр. Ф.Энгельса, 1.

| № п/п | Наименование обслуживаемого оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор приемно-контрольный («Сигнал-20П») | 4 |
| 2. | Прибор приемно-контрольный (БАС, БУМ) | 5 |
| 3. | Прибор приемно-контрольный (С-2000-БИ) | 3 |
| 4. | Прибор приемно-контрольный (С-2000-4, С-2000-2) | 59 |
| 5. | Пульт управления (С-2000-К, С-2000) | 3 |
| 6. | Акустический модуль | 58 |
| 7. | Извещатель пожарный (ИПД 3.1, ИПР) | 583 |
| 8. | Извещатель охранный (SRP-600) | 89 |
| 9. | Источник питания (БИРП и т.п.) | 9 |
| 10. | Оповещатель свето-звуковой | 4 |
| 11. | Разветвительные коробки | 93 |
| 12. | Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 180 |
| 13. | Считыватель ТМ | 88 |

4.4. Здания по адресу:	г. Иваново, ул. Павленко, 16.

г. Иваново, ул. Черниковых, 33.

г. Иваново, ул. Октябрьская, 11.

| № п/п | Наименование обслуживаемого оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор приемно-контрольный («Hunter-PRO») | 3 |
| 2. | Расширитель EXP | 7 |
| 3. | Пульт управления RXN-400 | 3 |
| 4. | Модуль интерфейса TRV-100 | 3 |
| 5. | Извещатель пожарный (ИПД 3.1, ИПР-3CУ) | 45 |
| 6. | Извещатель охранный (GBD-II) | 16 |
| 7. | Извещатель охранный (SRP-600) | 21 |
| 8. | Источник питания (БИРП 12/1,6) | 3 |
| 9. | Оповещатель свето-звуковой | 9 |
| 10. | Разветвительные коробки | 12 |
| 11. | Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 56 |

4.5. Здание (гараж) по адресу:	г. Иваново, ул. Лежневская, 158а.

| № п/п | Наименование обслуживаемого оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор приемно-контрольный («Hunter-PRO») | 1 |
| 2. | Расширитель | 1 |
| 3. | Пульт управления RX-150 | 1 |
| 4. | Модуль интерфейса TRV-100 | 1 |
| 5. | Извещатель пожарный дымовой | 4 |
| 6. | Извещатель пожарный тепловой | 19 |
| 7. | Извещатель пожарный ручной (ИПР-3CУ) | 4 |
| 8. | Извещатель охранный (Аргус-2) | 4 |
| 9. | Извещатель охранный (SRP-600) | 1 |
| 10. | Извещатели охранные магнитоконтактные ИО 102-26 | 11 |
| 11. | Источник питания Скат 1200Д | 1 |
| 12. | Оповещатель свето-звуковой | 5 |
| 13. | Разветвительные коробки | 3 |
| 14. | Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 16 |

4.6. Здание (гараж) по адресу:	г. Иваново, ул. Суворова, 72.

| № п/п | Наименование обслуживаемого оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор приемно-контрольный («Hunter-PRO») | 1 |
| 2. | Пульт управления RXN-400 | 1 |
| 3. | Модуль интерфейса TRV-100 | 1 |
| 4. | Извещатель охранный (Аргус-2) | 2 |
| 5. | Извещатель охранный (SRP-600) | 2 |
| 6. | Извещатели охранные магнитоконтактные ИО 102-26 | 2 |
| 7. | Оповещатель свето-звуковой | 2 |
| 8. | Разветвительные коробки | 3 |
| 9. | Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 8 |

4.7. Здание (гараж) по адресу:	г. Иваново, ул. 1-я Полевая, 33.

| № п/п | Наименование обслуживаемого оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор приемно-контрольный («Hunter-PRO») | 1 |
| 2. | КДУ-ТМ | 1 |
| 3. | Модуль интерфейса TRV-100 | 1 |
| 4. | Извещатель пожарный дымовой (ИПД 3.1) | 4 |
| 5. | Извещатель пожарный ручной (ИПР-3CУ) | 1 |
| 6. | Извещатель охранный («Аргус-3») | 1 |
| 7. | Извещатель охранный (SRP-600) | 1 |
| 8. | Извещатель охранный («Фотон-Ш») | 2 |
| 9. | Извещатели охранные магнитоконтактные ИО 102-26 | 6 |
| 10. | Оповещатель свето-звуковой | 2 |
| 11. | Разветвительные коробки | 7 |
| 12. | Шлейф сигнализации длиной до 10 м | 8 |

5. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

5.1. Исполнитель должен гарантировать бесперебойную работу обслуживаемого оборудования. Основой нормальной работы оборудования должны быть планово-предупредительные мероприятия, проводимые Исполнителем согласно графику выполнения работ.

5.2. Для устранения обнаруженных Заказчиком неисправностей в работе систем представители Исполнителя прибывают не позднее чем через 24 (двадцать четыре) часа после вызова.

5.3. Аварийные ситуации должны устраняться Исполнителем в течение рабочего дня.