Приложение № 1

к муниципальному контракту

от ______________ № ______

Техническое задание

на выполнение работ по содержанию фонтана на пл. Пушкина

1.Техническая характеристика фонтана

Габаритные размеры фонтана:

наружный размер чаши – 21 х 41 м

высота наружного борта – до 0,67 м

глубина водяного слоя – до 0,42 м

Площадь зеркала воды – 784 кв.м.

Внутри бассейна фонтана расположены 8 водных контуров. Суммарная мощность насосов контуров – 100 кВт.

Струи фонтана подсвечены 122 специальными подводными прожекторами. Суммарная мощность прожекторов фонтана – 3,294 кВт.

Контур фильтрации состоит из 4 фильтроустановок, производительность каждой установки – 28 куб.м/ч.

Динамический режим работы фонтана решен с помощью электронных блоков управления по составленной программе.

Заказчик передает Подрядчику, согласно акту приемки-передачи комплекс технологического оборудования, а также оборудование охранной сигнализации для  эксплуатации и технического обслуживания. Подрядчик обязан осуществлять охрану объектов пульта управления фонтаном и насосного помещения фонтана (кессона) путем заключения договоров с охранным предприятием, имеющим лицензию на данный вид деятельности и имеющим возможность  с помощью установленного оборудования выполнять данные мероприятия.

2. Техническое обслуживание фонтана

Для обеспечения нормальной работы фонтана предусмотрено три вида технического обслуживания (ТО):

1. Ежедневное ТО:

- визуально обследовать конструкции фильтров контуров обраток Ф10.1 и Ф10.2,                        при выявлении поломок или отсутствия элементов их конструкции произвести необходимый ремонт или установку недостающих элементов конструкции;

Эксплуатация фонтана с неисправными или отсутствующими элементами конструкции фильтров обраток Ф10.1 и Ф10.2 запрещается, т.к. это может привести           к попаданию в насосы фонтана посторонних предметов и поломке насосов.

- убрать мусор с поверхности воды бассейна фонтана (сачок, либо любое другое приспособление) и, при необходимости удалить мусор, находящийся на дне чаши или в воде;

- визуально обследовать решетки фильтров контуров обраток Ф10.1, Ф10.2; фильтра контура слива Ф12.1, колпаков сетчатых контура фильтрации КС9.1 и КС9.2, колпака сетчатого контура перелива КС13.1. Убедиться в отсутствии в решетках грязи и посторонних предметов. При необходимости произвести их очистку;

- визуально обследовать отверстия в днище и боковой стенке датчика уровня. Убедиться в отсутствии в отверстиях грязи и посторонних предметов. При необходимости произвести прочистку отверстий.

- визуально обследовать стекла прожекторов и убедиться в их целостности. Отсутствие света в прожекторе может быть вызвано нарушением его герметичности;

- осмотреть насосную станцию, убедиться в отсутствии в ней влаги, течей, мусора                         и посторонних предметов;

- визуально определить наличие форсунок на своих штатных местах, при отсутствии – заменить новыми.

2. Еженедельное ТО проводится после выполнения работ по п.1:

-   собрать мелкий мусор и взвесь со дна фонтана;

- осмотреть помещение насосной станции, произвести ревизию зон повышенной влажности и конденсата. Выявленные неисправности устранить;

- убедиться в нормальной работе прожекторов и шкафов управления, а также соответствующих аппаратных устройств, при необходимости заменить вышедшие из строя RGB матрицы и стекла. Запрещается замена RGB матриц другими, не соответствующими техническим требованиям изготовителя прожектора. Запрещается замена стекол другими материалами или стеклами другой толщины.

3. Ежемесячное ТО проводиться после выполнения работ по п.2 при обесточенном электрооборудовании (насосы и освещение чаши):

- слить воду из фонтана для чего: перекрыть вентиль контура залива В15.1; открыть вентиль контура слива В12.1, осуществить слив воды из бассейна фонтана;

-  промыть бассейн фонтана струей воды;

-  очистить от грязи и солевых отложений дно и стены фонтана;

- очистить от грязи и солевых отложений форсунки, решетки фильтров и колпаков сетчатых в чаше фонтана;

- снять крышку датчика уровня и аккуратно очистить электроды датчика от грязи                         и солевых отложений. Крышку установить на прежнее место;

-   очистить и вымыть защитные стекла прожекторов;

- проверить затяжку резьбовых соединений форсунок и крепежных элементов,                         при необходимости – подтянуть;

-  проверить декоративную облицовку фонтана. В случае трещин или поломки – заменить. Допускается использование только гидростойких материалов;

- проверить работу насосов гидростанции. При необходимости отрегулировать                             в соответствии с прилагаемой к насосу инструкцией, либо дать заключение о возможности дальнейшей эксплуатации с отметкой в соответствующей эксплуатационной документации.

4. Все виды технического обслуживания фонтана обязаны осуществляться квалифицированным, подготовленным персоналом, в соответствии с правилами и мерами  безопасности, установленными для работы на электроустановках с рабочим напряжением до 1000 В.

Комплекс работ по каждому виду технического обслуживания обязаны выполнять согласно эксплуатационной документации – «Руководство по эксплуатации фонтана ФИ-РЭ», предоставляемой Заказчиком.

В случае возникновения аварийной ситуации прибытие  на место специалистов, обслуживающих работу фонтана, осуществляется в  течение одного часа, для принятия мер по ликвидации аварии. О всех неисправностях технологического оборудования или каких либо других экстремальных условиях на объекте немедленно докладывать в  управление благоустройства  Администрации города Иванова, кураторам  данного объекта.

На объекте штатным работником ответственным за работу фонтана с 10:00 до                        23: 00 ведется ежедневной журнал учета работы фонтана и журнал учета состояния фонтана.

5.   Режим работы фонтана:

Ежедневно: с 10:00 до 23:00.

Вечернее время*:

- будни – со светодинамическими функциями,

- выходные и праздничные дни – со светодинамическими и музыкальными функциями

* - время включения дополнительных функций определяется Заказчиком.

| Заказчик Начальник управления благоустройства Администрации города Иванова _________________________А.В. Смирнов | Подрядчик ______________________________ |
| --- | --- |