**Извещение о проведении запроса котировок**

Дата: 08.07.2013 г.

Регистрационный № 340

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | Муниципальное казенное учреждение "Управление делами Администрации города Иванова" |
| Почтовый адрес заказчика | 153000, Российская Федерация, Ивановская область, Иваново г, пр-кт Шереметевский, д. 1, оф.317 |
| Номер контактного телефона заказчика | 7-4932-326347 |
| Место подачи котировочных заявок | 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 301, Администрация города Иванова |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на разработку рабочей документации автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и автоматизации дымоудаления по объекту: административное здание по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6**

1. При проектировании систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре необходимо руководствоваться настоящим техническим заданием, архитектурно - строительными чертежами и планами, а также следующими документами:

- РД 78.145 - 93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно - пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

- Пособие к РД 78.145 - 93;

- РД 25.953 - 90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов систем»;

- СП-5.13.130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения и пожарной сигнализации автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- СП-3.13.130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Систему пожарной сигнализации выполнить на базе интегрированной системы безопасности ВОРС «Стрелец» с выводом извещений о пожаре на пост охраны здания, расположенный на 1-ом этаже, на пульт РРОП-И и блоки индикации БВИ. Запроектировать адресную систему пожарной сигнализации с использованием расширителей РРОП-М.

Пожарной сигнализацией оборудуют все помещения, кроме помещений с мокрыми технологическими процессами (санузлы, тепловой пункт и т. п.), лестничных клеток, технических помещений категории Д по пожарной опасности.

В качестве пожарных извещателей следует использовать:

- дымовые адресные пожарные извещатели «Аврора-ДР»;

- ручные адресные пожарные извещатели ИПР-Р.

Количество пожарных извещателей, устанавливаемых в одном помещении, должно определяться в соответствии с СП-5.13.130.2009 в зависимости от площади защищаемого помещения и высоты установки извещателей.

В рабочей документации предусмотреть систему оповещения людей о пожаре 3-го типа, предусматривающую световое и речевое оповещение.

На путях эвакуации предусмотреть установку световых табло с надписью «ВЫХОД» и указателей направления движения.

Систему речевого и звукового оповещения выполнить на базе оборудования ВОРС «Стрелец». Громкоговорители принять настенные и потолочные, количество громкоговорителей в соответствии с требованиями СП-3.13.130.2009.

Систему автоматики дымоудаления выполнить с применением клапанов дымоудаления с электромеханическим приводом BELIMO.

Электропитание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре должно быть обеспечено по 1-ой категории согласно ПУЭ.

Резервный ввод для системы пожарной сигнализации - аккумуляторы 12В, в блоках питания.

2. Срок выполнения работ: 60 календарных дней с момента заключения договора.

3. Сметная документация должна быть составлена в ФЭРм.

4. По итогам выполненных работ подрядчик предоставляет заказчику 4 экземпляра документации на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе.

5. Проектная документация должна пройти обязательную экспертизу в МКУ «ПДС и ТК» в рамках установленных проектом Контракта условий.

6. Условия оплаты: согласно условий муниципального контракта.

7. Требование к качеству работ: наличие свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выполнение которых является предметом муниципального контракта.

8. Защищаемая площадь 14500 м2

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в оригинале в письменной форме. Котировочная заявка должна быть составлена на русском языке и заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей мастичной печатью (для индивидуальных предпринимателей - при её наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку). Если в заявке имеются расхождения между обозначением цены контракта прописью и цифрами, то котировочной комиссией принимается к рассмотрению цена контракта, указанная прописью.

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Согласно ч. 2 ст. 46 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель(ч. 1 ст. 8 ФЗ № 94).

Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией (ч.3 ст. 8 ФЗ № 94).

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок.

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

В случае, если организация работает по упрощенной системе налогообложения, расчет цены контракта производится в соответствии с письмом Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 06.10.2003 № НЗ-6292/10.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме и в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ № 94:

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к Извещению о

проведении запроса котировок

от «08» июля 2013 г.

Регистрационный № 340

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г.

Сведения об участнике размещения заказа:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование участника размещения заказа  *(для юридического лица),* фамилия, имя, отчество  *(для физического лица)*  (*Наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму)* |  |
| 2. Место нахождения *(для юридического лица),* место жительства *(для физического лица)*, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| 3. Банковские реквизиты участника размещения заказа:  3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |
| 3.2. Расчетный счет |  |
| 3.3. Корреспондентский счет |  |
| 3.4. Код БИК |  |
| 4. Идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица) |  |
| 5. КПП |  |

Предложение участника размещения заказа.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование выполняемых работ | Цена работ,  руб. | **Сведения о включенных или не включенных в цену работ расходах** |
| Разработка проектно-сметной документации установок пожарной сигнализации в административном здании по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д.6. |  | Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи. |

Цена муниципального контракта/договора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб., в т.ч. НДС\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(сумма прописью)

**Примечание**: НДС указывается только теми организациями, которые работают с применением традиционной системы налогообложения.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , согласно(ен) исполнить условия

(Наименование участника размещения заказа)

контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок, с учетом предложения о цене контракта, указанного в настоящей котировочной заявке.

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

ПРОЕКТ

**муниципальный контракт**

на выполнение проектных (изыскательских) работ

г. Иваново «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление делами администрации города Иванова»***,*** именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кодаченко Евгения Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование юридического лица, ф.и.о. предпринимателя)

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с

(устава, положения, доверенности, свидетельства – их № и дата)

другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании протокола № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.**

**1.1.** Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить следующие работы:

***- разработку рабочей документации автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (3-й тип), систем управления установками дымоудаления административного здания по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6*** (далее именуемые – «Работы»).

Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

**1.2.** Технические, экономические и другие требования к проектным работам, являющимся предметом контракта, определяются техническим заданием (Приложение № 1), являющегося неотъемлемой частью контракта.

**1.3**. Срок выполнения работ: в течение 60 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.

**2. ЦЕНА КОНТРАКТА.**

**2.1.** Цена контракта составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб., в том числе НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

**2.2.** Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи.

**2.3.** Цена настоящего контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

**2.4.** Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного контрактом, объема работ и иных условий исполнения настоящего контракта.

**3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.**

**3.1.** Оплата будет производиться по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика на основании смет, акта выполненных работ, справки стоимости работ и затрат, счетов-фактур после проверки представителями заказчика, муниципального учреждения по проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности (МКУ «ПДС и ТК») с учетом выявленных замечаний, недостатков, в срок до 30.12.2013г.

**3.2.** В случае привлечения Подрядчика к ответственности в соответствии с разделом 6 муниципального контракта оплата выполненных объемов работ по контракту производится Заказчиком только после перечисления Подрядчиком на расчетный счет Заказчика предъявленных сумм штрафов и пеней.

**4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.**

**4.1.** Приемка и оценка Работ осуществляется в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

**4.2.** Заказчик в течение 7 (семи) дней со дня получения акта сдачи-приемки обязан подписать акт сдачи-приемки или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

**4.3.** В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения.

**4.4.** Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 5-дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 5-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работы. В случае нарушения этого срока Заказчиком Подрядчик не несет ответственности за просрочку исполнения условий контракта.

**4.5.** Качество и содержание работ должно соответствовать обязательным требованиям ГОСТов, действующего законодательства и нормативным документам.

**5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.**

**5.1.** Подрядчик обязуется на момент заключения настоящего контракта разработать и предоставить Заказчику смету (Приложение № 2), являющуюся неотъемлемой частью контракта.

**5.2.** Подрядчик вправе привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему контракту на основании договора субподряда, заключение которого рекомендуется согласовывать с Заказчиком в письменном виде.

**5.3.** Подрядчик за свой счет устраняет замечания, выявленные Заказчиком в ходе проверки проектной документации, а также выявленные в ходе производства работ из-за ошибок в проектной документации. Замечания устраняются в соответствии с актом, где указан перечень необходимых доработок, сроки их исполнения.

**6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.**

**6.1.** Стороны несут ответственность за нарушение условий контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**6.2.** В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков, им уплачивается неустойка в размере 38/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены контракта за каждый день просрочки.

**6.3.** Неустойка перечисляется Подрядчиком в течение 10 (десяти) дней с момента выставления соответствующей претензии на расчетный счет Заказчика, указанный в претензии.

**6.4.** Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения взятых на себя обязательств по настоящему контракту.

**6.5.** Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение взятых на себя обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и иных событий чрезвычайного характера.

**6.6.** Подрядчикнесет полную ответственность перед Заказчиком в соответствии с условиями настоящего контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязанностей по контракту.

**6.7.** Окончание срока действия муниципального контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период действия настоящего контракта.

**7. Обстоятельства непреодолимой силы.**

**7.1.** В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из сторон свои обязательства по настоящему контракту, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не зависящих от воли сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного контракта, срок выполнения стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

**7.2.** Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту оказалось невозможным, должна немедленно информировать другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа, копию нормативного правого акта, повлиявшего на исполнение обязательств.

**7.3.** Если такие обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, любая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему контракту, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь права требовать от другой стороны возмещения своих убытков.

**8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.**

**8.1.** Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2013, при условии полного и надлежащего исполнения Сторонами обязательств по контракту. Обязательства по настоящему контракту могут быть исполнены Сторонами досрочно.

**9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА.**

**9.1.** Настоящий контракт может быть расторгнут исключительно по взаимному соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

**9.2.** В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных п. 1.4 настоящего контракта, а так же выполнения работ ненадлежащего качества, в том числе при наличии дефектов и недостатков, которые не могут быть устранены в согласованный с Заказчиком срок, Стороны обязуются рассматривать данные обязательства как существенно изменившиеся и препятствующие выполнению в полном объеме настоящего контракта в установленный срок.

При наличии указанных обстоятельств Заказчик вправе направить в адрес Подрядчика уведомление о расторжении контракта. С момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления настоящий контракт считается расторгнутым по соглашению Сторон.

**9.3.** Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются в письменном виде, путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

**10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.**

**10.1.** Все споры по настоящему контракту разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности принятия решения - в Арбитражном суде Ивановской области, с обязательным соблюдением претензионного порядка.

**11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.**

**11.1.** Настоящий контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

**11.2.** Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

**12. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

«Заказчик» «Подрядчик»

|  |  |
| --- | --- |
| ***МКУ «Управление делами Администрации города Иванова»***  ***153000, г. Иваново, Шереметевский пр., 1,***  ***ИНН 3728013473, КПП 370201001***  ***ОГРН 1023700560740, р/сч 40101810700000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ив.обл.***  ***БИК 042406001 Получатель: УФК по Ивановской области (МКУ «Управление делами Администрации города Иванова»)*** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:**  Юридический адрес:  ИНН  КПП  ОГРН  ОКПО  р/счёт  кор/счёт в банке:  БИК |
| Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Е.И. Кодаченко/  М**.**П**.** | Руководитель \_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_./  М. П. |

Приложение № 1

муниципальному контракту

№\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на разработку рабочей документации автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и автоматизации дымоудаления по объекту: административное здание по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6**

1. При проектировании систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре необходимо руководствоваться настоящим техническим заданием, архитектурно - строительными чертежами и планами, а также следующими документами:

- РД 78.145 - 93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно - пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

- Пособие к РД 78.145 - 93;

- РД 25.953 - 90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов систем»;

- СП-5.13.130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения и пожарной сигнализации автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- СП-3.13.130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Систему пожарной сигнализации выполнить на базе интегрированной системы безопасности ВОРС «Стрелец» с выводом извещений о пожаре на пост охраны здания, расположенный на 1-ом этаже, на пульт РРОП-И и блоки индикации БВИ. Запроектировать адресную систему пожарной сигнализации с использованием расширителей РРОП-М.

Пожарной сигнализацией оборудуют все помещения, кроме помещений с мокрыми технологическими процессами (санузлы, тепловой пункт и т. п.), лестничных клеток, технических помещений категории Д по пожарной опасности.

В качестве пожарных извещателей следует использовать:

- дымовые адресные пожарные извещатели «Аврора-ДР»;

- ручные адресные пожарные извещатели ИПР-Р.

Количество пожарных извещателей, устанавливаемых в одном помещении, должно определяться в соответствии с СП-5.13.130.2009 в зависимости от площади защищаемого помещения и высоты установки извещателей.

В рабочей документации предусмотреть систему оповещения людей о пожаре 3-го типа, предусматривающую световое и речевое оповещение.

На путях эвакуации предусмотреть установку световых табло с надписью «ВЫХОД» и указателей направления движения.

Систему речевого и звукового оповещения выполнить на базе оборудования ВОРС «Стрелец». Громкоговорители принять настенные и потолочные, количество громкоговорителей в соответствии с требованиями СП-3.13.130.2009.

Систему автоматики дымоудаления выполнить с применением клапанов дымоудаления с электромеханическим приводом BELIMO.

Электропитание систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре должно быть обеспечено по 1-ой категории согласно ПУЭ.

Резервный ввод для системы пожарной сигнализации - аккумуляторы 12В, в блоках питания.

2. Срок выполнения работ: 60 календарных дней с момента заключения договора.

3. Сметная документация должна быть составлена в ФЭРм.

4. По итогам выполненных работ подрядчик предоставляет заказчику 4 экземпляра документации на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе.

5. Проектная документация должна пройти обязательную экспертизу в МКУ «ПДС и ТК» в рамках установленных проектом Контракта условий.

6. Условия оплаты: согласно условий муниципального контракта.

7. Требование к качеству работ: наличие свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выполнение которых является предметом муниципального контракта.

8. Защищаемая площадь 14500 м2

|  |  |
| --- | --- |
| **«ЗАКАЗЧИК»**  Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Е.И. Кодаченко/    М**.**П**.** | **«ПОДРЯДЧИК»**  Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/    М. П. |