ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ

ремонт системы видеонаблюдения МБУ "ЦКиО г. Иванова"

по адресу:  г. Иваново, пр-т Ленина, д. 114

| № п/п | Наименование материалов | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цветная уличная видеокамера высокого разрешения | ПЗС-матрица должна быть не менее 1/3" Общее количество пикселей (ГхВ), не менее: 795х596 Количество эффективных пикселей (ГхВ), не менее: 752х582 Разрешение, не менее: 600 ТВЛ (цвет) /650 ТВЛ (ч/б) Электронный затвор, скорость, не менее: 1/50-1/100 000 с Должна иметь встроенный вариофокальный объектив типа М12 с автоматической регулировкой диафрагмы Фокусное расстояние: f=2,8-12 мм Чувствительность, не менее: 0,1 лк при F1,2 (цвет) / 0,0001 лк (Sens-up) Отношение сигнал/шум: более 52 дБ Выходной видеосигнал: композитный PAL видеосигнал, 1,0Vp-p /75Ом Гамма-коррекция: 0,45 Режим день/ночь: в наличии Механический ИК-фильтр должен быть в наличии Встроенная ИК-подсветка с дальностью до 20 м Компенсация засветки: BLC, HLC Баланс белого: AWC / ATW / ручной / Indoor / Outdoor Регулировка усиления: AGC: выкл. / низкий / высокий Режим накопления заряда (Sens-up) до 256х Расширенный динамический диапазон: D-WDR Система шумоподавления: DNR Детекция движения, не менее: 8 зон Маскирование, не менее: 4 зоны Цифровой зум до 10х Экранное меню: в наличии Нагреватель: в наличии Класс защиты: IP66 Напряжение питания: 12 В +/- 10% (DC), 480 мА Рабочая температура: -45°C…+50°C Габариты, не более: 70х115 мм - Вес, не более: 0,7 кг |
| 2 | Купольная "день/ночь" видеокамера высокого разрешения с режимом накопления | Матрица должна быть не менее 1/3" Общее количество пикселей (ГхВ), не менее 795x596 Эффективное количество пикселей (ГхВ) , не менее 752х582 Электронный затвор , скорость, не менее 1/60 – 1/100 000 с Разрешение, не менее 600 ТВЛ (цвет) / 650 ТВЛ (ч/б) Чувствительность, не менее: 0,1 лк при F1,2 (цвет) / 0,0001 лк (Sens-up) Выходной видеосигнал Композитный выход, 1Vp-p / 75Ω Гамма-коррекция 0,45 Синхронизация Внутренняя / Внешняя Соотношение сигнал/шум более 52dB Тип объектива Встроенный вариофокальный Фокусное расстояние f=2,8-12 мм Управление диафрагмой DD Режим «день/ночь» наличие (механический ИК-фильтр) Компенсация засветки HLC Регулировка усиления AGC Баланс белого AWB Система шумоподавления должна быть 2D-DNR+3D-DNR Режим накопления Sens-up (x512) Детектор движения, не менее 8 зон Маскирование, не менее 12 зон Питание 12В (DC) 120 мА Рабочая температура -10°C…+50°C Размеры (DхВ), не более 122х88,7 мм Вес, не более 0,3 кг |
| 3 | Уличная антивандальная "день/ночь" видеокамера типа "шар" высокого разрешения с режимом накопления заряда, ИК-подсветкой и расширенным температурным диапазоном эксплуатации | Матрица должна быть не менее 1/3" Общее количество пикселей (ГхВ), не менее 795х596 Количество эффективных пикселей (ГхВ), не менее 752х582 Электронный затвор, скорость, не менее 1/50 - 1/100 000 с Разрешение, не менее 620 ТВЛ (цвет) /670 ТВЛ (ч/б) Чувствительность, не менее: 0,1 лк при F1,2 (цвет) / 0,0001 лк (Sens-up) Выходной видеосигнал: Композитный PAL видеосигнал, 1,0Vp-p /75Ом Гамма-коррекция 0,45 Синхронизация Внутренняя Соотношение сигнал/шум более 52dB Тип объектива Встроенный вариофокальный с ИК-коррекцией и АРД Фокусное расстояние f=2.8-12 мм Управление диафрагмой DD Режим "день/ночь" Есть, механический ИК-фильтр ИК-подсветка Интеллектуальная, до 20 метров Компенсация засветки Smart BLC, HME Регулировка усиления AGC: Выкл. / Низкий / Средний / Высокий Баланс белого ATW / AWC / Ручной Система шумоподавления Smart 3D-DNR Режим накопления Sens-up (х1024) Расширенный динамический диапазон D-WDR Детектор движения 4 зоны Маскирование 8 зон Экранное меню Поддерживается Нагреватель должен быть в наличии Питание 12В (DC) 420мА Исполнение видеокамеры должно быть: уличное, антивандальное Класс защиты IP66 Рабочая температура -45°С…+50°С Размеры (DхВ), не более 120х109 мм - Вес, не более 0,6 кг |
| 4 | # Видеорегистратор 16-ти канальный | Кол-во подключаемых камер (видеовходов): 16 BNC Количество аудио входов/выходов: 4 RCA/1 RCA Входов на монитор: 1 VGA(1280x1024 @ 60Hz), Spot 1 (Event Only) Многозадачность: квадроплекс Стандарт видеосигнала: PAL/NTSC Формат сжатия (Компрессия): H.264 Операционная система: RTOS Скорость отображения, не менее: 200 кадров в секунду Возможные режимы записи должны быть: постоянная, по детектору движения, по расписанию, по тревоге. Должна быть предусмотрена настройка детектора движения: индивидуально для каждого канала. Расширение архива: ESATA Поиск архива должен быть: по дате и времени, по событию Резервное копирование: USB 2.0, по сети, ESATA Управление регистратором: с передней панели, ИК пульт, USB мышь Тревожные входы, не менее: 4 Релейные выходы, не менее: 1 Дополнительный интерфейс: RS-485, RS-232C Сетевое соединение: 10/100 base-TX Ethernet (RJ-45) Сетевые подключения: 10/100 Mbit Ethernet, ADSL, LAN, DHCP, DDNS Доступно по сети должно быть: живое видео, просмотр и копирование архива, настройка. Питание: DC 12 B, 5А, блок питания в комплекте Диапазон рабочих температур: от +5 до +40 ºС Габаритные размеры (ШхГхВ), не более: 340 х 262 х 63 мм - Вес устройства, не более: 3 кг в заводской упаковке |
| 5 | # Блок питания # БП-5А | Номинальное переменное напряжение сети 220 В ± 15 В Частота, не более 50 Гц Номинальный потребляемый от сети ток, не более 0,45 А Выходное напряжение, не более 12 В ± 0,35 В Максимальный выпрямленный ток, не более 5 А Класс защиты от поражения эл. током 2 - Напряжение пульсации на выходе не более 5 мВ (вых. 4,5 В) |
| 6 | Аккумулятор | Исполнение: герметичный пластиковый корпус Номинальное напряжение, не более: 12В Ёмкость, не менее: 18 Aч Напряжение подзаряда, не более: 13В при 25°С Максимальный ток заряда, не более: 6А Рабочие температуры: -40°C...+60°C |
| 7 | Трубы гибкие гофрированные | Материал - самозатухающая структура ПВХ Степень защиты - IP55 Прочность - свыше 350 Н на 5 см при 20 °С Диапазон рабочих температур – от -5 °С до +60 °С Электрическое сопротивление - не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин) Огнестойкость - не должна поддаваться к возгоранию |
| 8 | Кабель-канал | - Материал: самозатухающий ПВХ - Размер: 60х40 мм - Монтаж при температуре: от -15°С до +60°С - Температура эксплуатации: от –32°С до +90°С Степень защиты от воздействия окружающей среды: IP40 |
| 9 | Кабель КВК-2П | Кабель должен быть предназначен для передачи телевизионных сигналов в системах видеонаблюдения с одновременным подключением питания и передачи сигналов управления. Конструкция: должен состоять из радиочастотного кабеля и жил питания, объединенных под единой оболочкой. Оболочка кабеля может быть из поливинилхлоридного пластиката или из светостабилизированного полиэтилена черного цвета жилы питания сечением: 0,50 или 0,75 мм2 Коэффициент затухания при f=6 МГц, не более дБ/100 м, 4,0 Электрическое сопротивление изоляции провода НВ, пересчитанное на 1 км длины и температуру 2°С - не менее 10000 МОм; Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току при 20°С и длине 1 км., не более Ом/км.: 40.5 Масса меди, кг/км, не менее 22,1 Масса кабеля, кг/км, не более 38,2 |
| 10 | Провод ВВГнг-LS | Диапазон температур эксплуатации: от -50°С до +50°С Минимальный радиус изгиба при прокладке: кабелей одножильныx - 10 наружныx диаметров, кабелей многожильныx - 7.5 наружныx диаметров. Дымообразование при горении тлении кабелей не приводит к снижению светопроницаемости в испытательной камере более чем на 50% Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации, не более: +70°С Максимально допустимая температура нагрева жил при токаx короткого замыкания, не более: +160°С Допустимый нагрев жил кабелей в аварийном режиме не более +80°С |
| 11 | Провод ШВВП | Токопроводящие жилы должны быть сечением: 0,50 или 0,75 мм2 Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току при 20°С и длине 1 км., не более Ом: 139 Диапазон температур эксплуатации должен быть: от -25° до +40°С Максимальная температура токопроводящей жилы при эксплуатации, не более: +70°С Провод после выдержки в воде при температуре (20±5)°С в течение 1 ч должны выдержать испытание переменным напряжением 2000 В частоты 50 Гц не менее 15 мин. Провод не должен распространять горение при одиночной прокладке Ресурс проводов, выраженный в стойкости к знакопеременным деформациям изгиба при номинальном напряжении, составляет: не менее 30000 (60000) циклов (движений) Установленная безотказная наработка должна быть: не менее 5000 ч Гарантийный срок эксплуатации: 2 года со дня ввода в эксплуатацию Срок службы провода не менее: 6 лет |
| 12 | Провод UTP | Диаметр проводников, от 0,485 до 0,546 мм Количество витых пар, не менее 4 Внешний диаметр (D), не более 5,1 мм Волновое сопротивление на 100 МГц, не более 100 ± 15 Ом Сопротивление постоянному току, не более 10 Ом/100 м Емкость витой пары, не более 56 нФ/км |
| 13 | Жесткий диск | Объем, не менее 1 ТБ Скорость вращения шпинделя, Об/мин, не менее 5900 Внешняя скорость передачи данных, не менее 600 Мб/с Буферная память, МБ, не менее 64 Уровень шума, дБ, не более 21 Интерфейс SATA 2 Пропускная способность интерфейса, не менее 3 Гбит/сек Ударостойкость при работе , не менее 80G/2мс Ударостойкость при хранении, не менее 350G/2мс Питание от SATA Потребление энергии, Вт, не более 3,7 Рабочая температура, °С 0 - 75 |
| 14 | Приемопередатчик КПВП-600 | полоса пропускания, не более 7 Мгц питание, не более 12В температурный диапазон от -10 до +50°С габаритные размеры передатчика, не более 32*32 мм, габаритные размеры приемника, не более: 42*34 мм (плата), 140*40*30 мм (корпус) |