- Содержание

- Пояснительная записка                                         стр.

I.1.Общая часть                                                       2

I.2.   Краткая характеристика объекта                            3

I.3.   Геодезическое обеспечение строительства                    4

I.4.   Общая организация строительства                            5

- I.5.   Указания по производству работ в зимних условиях          9

- I.6.    Мероприятия по охране труда, технике безопасности

- сохранению окружающей среды                                       10

- I.7.Временные здания и сооружения                                   13

I.8.Потребность в транспорте и механизмах                        14

- I.9.Технико-экономические показатели                               14

- Чертежи

МК №1-ПС 2009 -СГП – 1 Общие данные (начало). Стройгенплан

МК №1-ПС 2009 -СГП – 2 Общие данные (окончание). Разрезы.

- I. Пояснительная записка

- I.1. Общая часть

# Раздел "Организация строительства" разработан в составе рабочего проекта
«Внешнее электроснабжение поликлинического отделения №2 МУЗ «Городская поликлиника «Соснево»"

Применение данного раздела в качестве ППР для производства строительно-монтажных работ не допускается.

Проект организации строительства разработан и составлен на основании принятых проектных решений и нормативных документов, в том числе:

- СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства";

- СНиП 12-01-2004 "Организация строительства";

- СНиП 1.04.03-85* "Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений";

- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", ч.1, "Общие требования";

- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве", ч.2, "Строительное производство";

- СНиП 3.02 .01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты";

- СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции";

- СНиП 3.01.03-84 "Геодезические работы в строительстве";

- СанПиН 2.2.3.1384-03 ÓГигиенические требования к организации строительного производства и строительных работÓ;

- ППБ-01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской федерации";

- "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов";

- Технические характеристики строительных машин и механизмов. Справочные материалы;

- Проектная документация на данный проект.

I.2. Краткая характеристика объекта

Внешнее электроснабжение поликлинического отделения №2 МУЗ «Городская поликлиника «Соснево»  выполнено в связи с увеличением потребляемой мощности согласно техническим условиям МУП «Ивановская городская электрическая сеть» от 12.12.2007 г. № 3/9 -1149.

Проектируемые кабели расположены между 10-м проездом и ул. Каравайковой г. Иванова. Прокладка кабелей выполняется в существующей застройке от ТП -229 до ВРУ поликлинического отделения.

Кабели прокладываются в траншее на глубине 0.7 м от планировочной отметки. Расстояние между кабелями в свету не менее 0.5 м. В местах пересечения с автодорогой и существующими коммуникациями кабели прокладываются в асбестоцементной трубе диаметром 100 мм.

Доставка на объект строительных материалов конструкций и полуфабрикатов предусматривается автотранспортом с заездом с ул. 10-й проезд и ул. Каравайковой. Ширина проезжей части дороги обеспечивает возможность доставки грузов и материалов любым типом транспорта.

Инженерное обеспечение строительства электроэнергией и водой намечается от существующих сетей, кислородом - из баллонов, привозной, теплом – от малогабаритного оборудования установленного во временных зданиях и сооружениях.

На глубине 0.7 м от поверхности земли  залегают пески средней крупности, плотные, маловлажные.

- I.3. Геодезическое обеспечение строительства

До начала строительства заказчик создаёт на строительной площадке геодезическую разбивочную основу.

Заказчик обязан не менее чем за 10 дней до начала строительно-монтажных работ передать подрядчику техническую документацию на неё и на пункты и знаки этой основы, закреплённые на площадке строительства, в том числе:

а) пункты строительной сетки, красных линий, теодолитных и нивелирных ходов;

б) оси, определяющие положение и габариты сооружения в плане, закреплённые створными знаками в количестве не менее 4-х на каждую ось, а также оси транспортных
и инженерных внутриплощадочных коммуникаций. Точность построения геодезической разбивочной основы следует принимать, руководствуясь величинами допустимых средних квадратичных погрешностей угловых, линейных и высотных измерений, указанных
в таблице 1 СНиП 3.01.03-84 “Геодезические работы в строительстве“.

Знаки геодезической разбивочной основы должны:

-располагаться вне зон, предназначенных для строительства запроектированной трассы;

-в процессе строительства находиться под наблюдением за их сохранностью
и устойчивостью.

В состав геодезических работ входит:

- создание геодезической разбивочной основы строительства;

- выполнение геодезических работ в процессе строительства;

- контроль за точностью выполнения строительно-монтажных работ.

Геодезическую разбивочную основу и контроль за перемещениями и деформациями осуществляет заказчик.

Производство геодезических работ в процессе строительства и контроль за выполнением строительно-монтажных работ осуществляет подрядчик.

I.4. Общая организация строительства

Работы по прокладке кабелей производятся в 1 этап без подготовительного периода.

Организацию строительной площадки выполнить  в соответствии со стройгенпланом.

К работам на строительной площадке приступают после получения в установленном порядке разрешения на право производства работ.

До начала производства работ по прокладке кабелей выполнить ограждение участка, обеспечить строительную площадку электроэнергией и водой, определить место складирования материалов (в случае необходимости), разместить временные бытовки для рабочих-строителей и ИТР.

Конструкция и внешний вид временных ограждений должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к временным ограждениям для строительных площадок по ГОСТ 23407-78 (2002).

Выполнить разбивку трассы и определить размеры разрабатываемой траншеи.

Размеры траншеи определяются исходя из размещения кабелей. Расстояние между кабелями принимаем 0. 5 м, расстояние от кабеля до основания откоса не менее 0.3 м. Кабель прокладывается на глубине 0.7 м от планировочной отметке.

На основании исходных данных принимаем следующие размеры траншеи:

- глубина траншеи 800 мм;

- ширина траншеи по низу 1100 мм ;

- ширина траншеи по верху 1900.

В основании траншеи залегают песчаные грунты, глубина котлована 0.8 м – крутизна откосов траншеи 1:0.5.

Перед началом выполнения работ по разбивке трассы необходимо вызвать представителей ИвГЭС.

Выполнить закрепление на трассе специальными знаками места расположения существующих подземных коммуникаций и вызвать представителей заинтересованных организаций.

Для производства работ на строительной площадке предполагается размещение необходимого минимума мобильных инвентарных зданий и сооружений бытового и производственного назначения, оборудованных согласно назначению, также противопожарной сигнализацией и огнетушителями.

Количество инвентарных зданий для размещения рабочих

и ИТР определяется из максимального количества

рабочих, занятых на прокладке кабеля. Для размещения рабочих и ИТР принимаем один "вагончик", площадью 25,05 м2 (принимается с условием совмещения функций гардеробной, умывальной, сушилки и обогрева рабочих).

Кроме бытовых помещений на стройплощадке предусматривается био-туалет, навес для размещения распределительного электрощита, пожарного щита и средств пожаротушения, прожекторные стойки охранного освещения.

Размещение и экспликация временных зданий и сооружений приведена на листе стройгенплана.

Постоянное размещение, ремонт строительной техники и транспорта на территории строительства не разрешается.

Прокладку кабеля планируется вести "с колёс". При необходимости допускается компактное размещение 3х – 5ти дневного запаса строительных материалов в зоне действия монтажного крана, в местах установленных стройгенпланом.

Обеспечение строительства электроэнергией осуществляется от существующей ТП 380/220В по временной линии. Для распределения электроэнергии к электроприёмникам предусмотреть вводно-распределительное устройство типа ЩРН-3/12.

По окончании подготовки строительной площадки приступают к земляным работам. Земляные работы выполняются в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты.

Ввиду стесненности условий земляные работы выполняются вручную и включают в себя: снятие растительного слоя грунта, разработка траншеи, обратная засыпка грунта (выполняется по окончании работ по прокладке кабеля). Грунт применяемый для обратной засыпки необходимо складировать от бровки котлована на расстоянии не менее 1000 мм.

По окончании выполнения земляных работ приступают к подготовке основания траншеи, для этого устраивают песчаное основание с последующем его уплотнением ручными трамбовками.

Прокладку кабеля выполняют на глубине 0.7 м от

поверхности с расстоянием не менее 500 мм между ними, при этом соблюдая равные расстояния от основания котлована до кабеля. Над кабелями на расстоянии  250 мм необходимо уложить сигнальную ленту. При расположении в траншее двух кабелей края сигнальной ленты должны выступать за крайние кабели не менее чем на 50 мм. При укладке по ширине траншеи более одной сигнальной ленты смежные ленты должны прокладываться с нахлестом по ширине не менее 50 мм.

В местах пересечения с дорогами кабели проложить в асбестоцементных трубах.

При прокладке участков кабелей в асбестоцементных трубах кабели уплотнить с обеих сторон труб на длину 300 мм джутовым шнуром пропитанным водонепроницаемой (мятой) глиной.

Прокладка кабелей над или под трубопроводами запрещена. Кабели прокладываются параллельно существующим трубопроводам на расстоянии не менее 500 мм.

По окончании работ по прокладке кабелей и обратной засыпки грунта выполняют благоустройство и озеленение территории.

Продолжительность строительства объекта определёна в соответствии с “Нормами продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий зданий и сооружений”

СНиП 1.04.03-85*, ч.II, разд.2 п.34 (применительно) исходя из мощности кабельных линий и протяженности трассы (мощность 0.4 кВт, протяженность  – 580 м) - 11 дней без подготовительного периода за 1 этап.

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна производиться в соответствии со СНиП 12-01-2004 "Организация строительства", СНиП 12-02-2001 "Безопасность труда в строительстве", ч.I, "Общие требования"; СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве", ч.II, "Строительное производство".

При производстве сварочных работ необходимо соблюдать требования раздела 8 СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", "Правил пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ", "Санитарных правил при сварке, наплавке
и резке металлов", ГОСТ 12.3.003-86.

Свариваемые поверхности конструкций и рабочее место

сварщика должны быть защищены от ветра, дождя и снега.

Все работы должны производиться с обеспечением требований качества и с обязательным пооперационным контролем всех технологических процессов.

При приёмке работ проверяют:

- соответствие напрвления трассы рабочим чертежам;

- качество применяемых изделий, деталей, материалов.

Производство геодезических работ в процессе строительства и контроль за выполнением строительно-монтажных работ осуществляет подрядная организация.

Особое внимание следует обращать на скрытые работы с составлением актов освидетельствования. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях.

Скрываемые инженерные сети должны быть проверены на целостность, а системы опробованы в работе.

На объекте надлежит вести общий журнал работ, специальные журналы по отдельным видам работ, перечень которых устанавливается генподрядчиком по согласованию
с субподрядными организациями и заказчиком, и журнал авторского надзора проектных организаций, оформлять всю требуемую нормативными документами необходимую исполнительную и разрешительную техническую документацию.

Все строительно-монтажные работы выполнять с соблюдением указаний в частях проекта и требований соответствующих глав, СНиП 3.05.04-85, СНиП 3.03.01-87, а также в строгом соответствии с правилами противопожарной техники и СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", ч.1, "Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве", ч.2, "Строительное производство". Порядок выполнения строительно-монтажных работ определяется пояснительной запиской, разрабатываемой в составе проекта производства работ.

- I.5. Указания по производству работ в зимних условиях.

Границы зимнего периода следует устанавливать в зависимости от температуры наружного воздуха и раздельно для каждого вида работ.

При толщине мёрзлого слоя до 0,25 м разработку грунта допускается производить без предварительного рыхления. При глубине промерзания 0,4-0,5м разработку грунта вести с предварительным рыхлением.

При обратной засыпке траншей количество мёрзлых комьев в грунте, которым засыпаются пазухи не должно превышать 15% от общего объёма засыпки.

Выполнение сварочных работ при Тн=-20оС и ниже производится в соответствии со СНиП 3.03.01-87 “Несущие и ограждающие конструкции”. При температуре стали ниже минус 5оС сварку следует производит от начала до конца шва без перерыва, за исключением времени , необходимого на смену электрода или электродной проволоки и зачистку шва в месте возобновления сварки.

Прекращать сварку до выполнения шва проектного размера и оставлять незаваренными отдельные участки шва не допускается. В случае вынужденного прекращения сварки, процесс следует возобновлять после подогрева стали в соответствии с технологическим процессом, разработанным для свариваемых конструкций.

- I.6. Мероприятия по охране труда, технике безопасности

- и сохранению окружающей среды.

При производстве строительно-монтажных работ соблюдать требования "Правил пожарной безопасности" ППБ 01-03, "Гигиенических требований к организации строительного производства и строительных работ" СанПиН 2.2.3.1384-03, "Безопасности труда в строительстве" СНиП 12-03-2001, ч.I и СНиП 12-04-2002, ч.II.

В целях пожарной безопасности на строительной площадке должны выполняться следующие требования и мероприятия:

- назначен (ИТР) ответственный за пожарную безопасность;

- курение только в специально отведённом и оборудованном для этого месте;

- не разводить костры и не пользоваться открытым огнём;

- ежедневно убирать горючие строительные отходы и материалы в специально отведённые места или мусоросборники;

- строительная площадка должна быть снабжена аптечкой и необходимыми средствами пожаротушения: огнетушителями, ящиками с песком, организован и оснащён пожарный щит;

- не загромождать проходы к пожарному инвентарю;

- проведён инструктаж рабочих по мерам пожарной безопасности.

Строительная площадка должна иметь ограждения согласно ГОСТ 23407-78 (2002), на которых устанавливаются предупредительные знаки и надписи.

На территории строительства должны быть установлены указатели проездов, проходов. Траншеи оградить с выставлением плакатов с надписями “Опасная зона”, “Проход закрыт”
и т.п.

В ночное время строительная площадка и рабочие места должны быть освещены
с помощью прожекторов (типа ПЗС-35 с лампами мощностью 500Вт). Временные электросети выполняются воздушными линиями по деревянным надёжным опорам изолированными проводами так, чтобы нижняя точка провода находилась на высоте
не менее 2,5 м над рабочим местом, 3,5 м - над проходами и 6 м - над проездами. Все токоприёмники должны быть заземлены в соответствии с "Правилами устройства электроустановок", "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

Траншеи, разрабатываемые в местах, где происходит движение людей, должны быть ограждены защитными ограждениями. На ограждении необходимо установить предупредительные надписи и знаки, а в ночное время – сигнальное освещение.

Рабочие, ИТР и служащие обязаны находиться на строительной площадке в защитных касках соответствующего образца.

Инструктаж по технике безопасности проводить на рабочих местах по соответствующим видам работ и утверждённым инструкциям. На работы с повышенной опасностью выдаётся наряд-допуск, определяющий безопасные условия производства работ.

Все работники обеспечиваются индивидуальными средствами защиты, исправным инструментом, спецодеждой и спецобувью, в том числе прорезиненной.

Все работники должны быть обучены безопасным методам труда и приёмам выполнения работ с выдачей соответствующих удостоверений. Организация стройплощадки, временных сооружений и размещение механизмов производится в соответствии со стройгенпланом,
а выполнение отдельных видов работ - в соответствии с проектом производства работ
и технологическими картами.

При организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия, направленные на охрану окружающей среды.

Нельзя засыпать грунтом штамбы, стволы деревьев, что приводит к их гибели.

- Не допускается пролив горюче-смазочных материалов на землю из строительной техники и автотранспорта, также ремонт, стоянка или мойка этой техники на стройплощадке.

- Отходы, строительный мусор своевременно вывозятся на

- свалку, захламление строительной площадки категорически запрещается. Недопустимо "захоронение" отходов
и мусора на территории стройплощадки. Бытовой мусор утилизируется в типовой контейнер, строительный мусор утилизируется в специализированный кузов с последующим вывозом. Использование при производстве работ отравляющих или зловонных веществ категорически запрещается.

- Сжигание отходов и мусора, а также разогрев материалов на кострах запрещается.

Для отвода бытовых стоков использовать био-туалеты.

- I.7. Временные здания и сооружения

Временные здания и сооружения, необходимые для осуществления строительства, рассчитываются с учётом численности работающих, расчет которой приведен ниже.

Количество работающих на строительстве определяется по нормативной трудоёмкости, указанной в локальных сметах и нормативной продолжительности строительства.

Нормативная трудоёмкость составляет:                                                      128.24 чел. дн.

Нормативная продолжительность строительства составляет:                   11 дн.,

тогда: 128.24  11 = 12 чел.

из них 84,5% составляют рабочие:

12384,5

üüüü    = 11 чел.,

100

остальные относятся к ИТР, служащим и МОП:

12 - 11 = 1 чел.

Требуемые площади временных зданий и сооружений административного и санитарно-бытового назначения определены с учетом норм СН 276-74, согласно которым:

-гардеробные принимаются из расчета 0,6м2 на каждого рабочего

11´0,6 = 6,6 м2

-умывальные и помещения для обогрева рабочих определяются одинаково из расчета 0.1м2 на каждого рабочего, занятого на строительной площадке, в наиболее многочисленной смене. При выполнении работ в 1 смену для расчета принимаем 11 человек.

11´0,1 = 1,1 м2

-помещение для сушки рабочей одежды из расчета 0,2м2 на каждого работающего:

11´0,2 = 2,2 м2

-конторские помещения из расчета 4м2 на каждого ИТР и МОП:

1´4.0 = 4.0 м2

В качестве временных зданий и сооружений использовать типовые передвижные и индивидуальные постройки. Здания санитарно-бытового назначения, принимаются с условием совмещения функций гардеробной, умывальной, сушилки и помещений для обогрева рабочих в одном помещении.

Для размещения рабочих и ИТР принимаем «вагончик» площадью 25,05 м2

Осуществление строительства предусматривается полностью кадрами подрядной организаций, которые обеспечены жильём и культурно-бытовым обслуживанием по месту жительства.

I.8 Потребность в строительных механизмах и автотранспорте

- Принятые машины и механизмы

- Доставка на объект материалов и рабочих осуществляется на грузо-пассажирском автомобиле Газель-3302;

- Сварочные работы (по мере необходимости) производятся сварочным аппаратом    ТД-500

I.9. Технико-экономические показатели

1.Сметная стоимость строительства            891,337 тыс. руб.

2.Трудоемкость выполнения работ              128.24 чел-дня

3.Нормативная продолжительность

строительства                                11 дн.