Технические характеристики товаров, планируемых для использования при выполнении работ

При указании в технических характеристиках товаров, планируемых для использования при выполнении работ, на товарный знак, необходимо считать такое указание сопровожденным словами «или эквивалент»

| № п/п | Наименование товара, товарный знак, используемого при выполнении работ | Требуемые показатели товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Анкерный зажим | Должен быть предназначен для жесткого крепления СИП на магистрали и ответвлениях от магистрали, а также на ответвлениях к вводам в здания и сооружения. Зажимы должны обеспечивать необходимое натяжение провода в анкерном пролете линии. |
| 2 | Анкерный кронштейн SO253 | Используется для крепления анкерных и клиновых зажимов. Должен крепиться к опоре двумя витками стальной ленты или болтами (шпильками). Должен быть выполнен из специального алюминиевого сплава. |
| 3 | Бандаж BIC 15.50 | Предназначен для крепления СИП и кабелей к опорам или стенам зданий. Крепление фиксатора к стенам или опорам при помощи монтажной ленты или болта. Крепление СИП и кабелей к фиксатору осуществляется с помощью стяжных хомутов. Диаметр жгута - 15-50 мм2 |
| 4 | Бандажный ремешок PER 15 | Фасадные крепления предназначены для монтажа СИП как четырехпроводной системы, так и с изолированной несущей нейтралью вдоль стен. |
| 5 | Выключатель автоматический | Должны быть предназначены для защиты от перегрузок и коротких замыканий электрических цепей, оперативных включений и отключений указанных цепей. |
| 6 | Выключатель пакетный | Пакетные выключатели должны быть предназначены для работы в электрических цепях напряжением до 380В переменного тока частотой 50, 60Гц и 400Гц и до 220В постоянного тока в качестве: вводных выключателей в цепях управления электроустановок распределения энергии, коммутационных аппаратов с ручным приводом для нечастых включений и отключений. Корпус должен быть выполнен из трудногорючего материала, обладающего высокими электроизоляционными свойствами и дугостойкостью, стойкого к действию воды, слабых кислот, растворов щелочей, органических растворителей, смазочных и трансформаторных масел. Контактная группа должна быть выполнена из электротехнической меди с гальваническим покрытием. Наличие наконечников у пакетных выключателей и переключателей на номинальные токи 63 и 100А |
| 7 | Гильза 54 N SF | Применяются для соединения в пролетах проводов изолированных многопроволочных медных и алюминиевых проводов. Провода со снятой изоляцией вводятся в гильзу до перегородки и прессуются по разметке матрицами через изоляцию гильзы. Электрический контакт должен обеспечиваться опрессовкой, а герметичность - эластомерным кольцом. |
| 8 | Гильза MJPT 50 | Применяются для соединения в пролетах проводов изолированных многопроволочных медных и алюминиевых проводов. Провода со снятой изоляцией вводятся в гильзу до перегородки и прессуются по разметке матрицами через изоляцию гильзы. Электрический контакт должен обеспечиваться опрессовкой, а герметичность - эластомерным кольцом. Должна быть предназначена для герметичного соединения фазных магистральных проводов. Алюминиевая трубчатая часть гильзы должна быть заполнена контактной смазкой. Изолирующий корпус должен быть выполнен из погодо- и ультрафиолетостойкого полимера. На корпусе должна быть выполнена разметка под опрессовку. Каждому сечению провода должен быть определен соответствующий цвет заглушки |
| 9 | Гильза MJPВ 16 | Применяются для соединения в пролетах проводов изолированных многопроволочных медных и алюминиевых проводов. Провода со снятой изоляцией вводятся в гильзу до перегородки и прессуются по разметке матрицами через изоляцию гильзы. Электрический контакт должен обеспечиваться опрессовкой, а герметичность - эластомерным кольцом. |
| 10 | Гильза фазовая MJPT 35 | Применяются для соединения в пролетах проводов изолированных многопроволочных медных и алюминиевых проводов. Провода со снятой изоляцией вводятся в гильзу до перегородки и прессуются по разметке матрицами через изоляцию гильзы. Электрический контакт должен обеспечиваться опрессовкой, а герметичность - эластомерным кольцом. Должна быть предназначена для соединения изолированных многопроволочных фазных проводов нейтрали. Гильза люминиевая трубчатая часть. изолированных многопроволочных фазных алюминиевых проводов и проводов нейтрали. Гильза должна быть алюминиевая трубчатой формы. Должна быть покрыта изоляционным погодо- и ультрафиолетостойким полимером. Алюминиевая трубчатая часть должна быть заполнена контактной смазкой |
| 11 | Гильза фазовая MJPTN 54 | Применяются для соединения в пролетах проводов изолированных многопроволочных медных и алюминиевых проводов. Провода со снятой изоляцией вводятся в гильзу до перегородки и прессуются по разметке матрицами через изоляцию гильзы. Электрический контакт должен обеспечиваться опрессовкой, а герметичность - эластомерным кольцом. Должна быть предназначена для герметичного соединения изолированной несущей нейтрали. Гильзы должны быть выполнены из специального алюминиевого сплава. Изолирующий корпус должен быть выполнен из полимера, стойкого к ультрафиолетовому излучению и погодно-климатическим условиям |
| 12 | Динрейка | Устройство для крепления различного электротехнического оборудования, такого как электроавтоматы, УЗО, контакторы, нулевые шины, коммутационные клеммы, розетки, звонки и т.п. |
| 13 | Дроссель электрический | Электромагнитный пускорегулирующий аппарат (ПРА) для люминесцентных ламп. |
| 14 | Зажим | Клеммная колодка должна представлять из себя двухпроводной соединитель с боковым подключением проводов, предназначенный для продолжительной работы с различными типами электрооборудования. Оснащена двумя жилами, что позволяет подключить до 2 проводов одновременно |
| 15 | Зажим | Предназначен для безопасного и компактного подключения фазных, нулевых и защитных проводников различного сечения. Для монтажа внутри щитов должны использоваться провода ПВ3 или ПВ1. Оконечные зажимы должны закрываться пластиковыми заглушками соответствующего размера и цвета. Должны быть выполнены из цветного негорючего полиамида. |
| 16 | Зажим ответвительный | Зажимы должны быть изготовлены из коррозионостойкого сплава, прокалывающие зубья должны быть покрыты оловом. Форма зубцов должна препятствовать проникновению влаги к жиле и предотвращать коррозию. Корпус должен быть выполнен из механически прочного атмосферостойкого тремопластика. Зажимы должны соответствовать международным и государственным стандартам, легко монтироваться. Шестигранная срывная головка должна быть изолирована от болта затяжки и от металлического корпуса зажима. Вес, г: не более 115. Диаметр проводов, мм: 3-16 |
| 17 | Зажим плашечный CD 35 | Предназначен для соединения алюминиевых или стальных проводов. Должен быть выполнен из коррозионностойкого алюминиевого сплава и снабжен двумя болтами. |
| 18 | Зажим плашечный SL 37.2 | Применяются для соединения алюминиевых и медных проводников. Зажим должен быть изготовлен из коррозионностойкого алюминиевого сплава и покрыт оловом, болты - из стали горячей оцинковки. |
| 19 | Зажим плашечный ПС-1-1 | Зажимы соединительные плашечные типа ПС должны применяться для соединения стальных проводов и канатов при заземлении молниезащитных торсов на линиях электропередачи 35-110 кВ. Диаметр провода, мм: 5,5-8,6 |
| 20 | Зажим PS-1500+LM | Подвесные поддерживающие зажимы применяются для крепления СИП-2 на промежуточных опорах. Провод должен фиксироваться самозажимной защёлкой. Конструкция из стеклонаполненного погодо- и ультрафиолето стойкого полиамида должна иметь имеет подвижный шарнир для обеспечения продольной подвижности зафиксированного провода Зажим должен открываться со стороны кронштейна. Элементы зажима, контактирующие с несущей нулевой жилой, должны быть изготовлены из диэлектрического материала и должны выполнять роль изолятора, а также защищать изоляцию жил от механического повреждения. Должен обеспечивать необходимую степень свободы подвески СИП. Блокировка несущей нулевой жилы должна производиться без инструмента. Соединительный палец должен иметь ограниченную прочность для защиты магистральной линии от обрывов. При продольном перемещении СИП подвижное звено LM должно позволять уменьшить циклические деформации несущей жилы. |
| 21 | Зажим РС-1500+LME | Подвесные поддерживающие зажимы применяются для крепления СИП-2 на промежуточных опорах. Зажим должен открываться со стороны кронштейна. Элементы зажима, контактирующие с несущей нулевой жилой, должны быть изготовлены из диэлектрического материала и должны выполнять роль изолятора, а также защищать изоляцию жил от механического повреждения. Должен обеспечивать необходимую степень свободы подвески СИП. Блокировка несущей нулевой жилы должна производиться без инструмента. Соединительный палец должен иметь ограниченную прочность для защиты магистральной линии от обрывов. При продольном перемещении СИП подвижное звено LM должно позволять уменьшить циклические деформации несущей жилы. |
| 22 | Зажим поддерживающий | Применяется для подвески самонесущих проводников на промежуточных и угловых опорах при углах поворота до 90 градусов. Изолированный несущий провод укладывается в канавку зажима и фиксируется с помощью гайки барашка. Корпус зажима должен быть изготовлен из алюминиевого сплава и покрыт атмосферостойкой пластмассой, минимальная толщина которой должна составлять 1,5 мм. Разрушающая нагрузка 25 кН. Сечение троса, мм2: 16 – 95. Диаметр троса, мм: 7,0 - 16,5 |
| 23 | Зажим | Применяются для обеспечения надежного электрического контакта методом прокалывания изоляции жил на магистральной линии и зачисткой на ответвлении. Корпус должен быть выполнен из алюминиевого сплава. Контроль над усилием затяжки при прокалывании изоляции должен осуществляться болтом диаметром 10 мм с шестигранной срывной головкой на плоской пластинке. Эластичность контакта должна обеспечиваться применением С-образной формы зажима. Зажимы должны быть смазаны тугоплавким смазочным материалом. Защита должна обеспечиваться изолирующим чехлом. Предохранитель защитного чехла может быть поставлен на место только после срыва головки, и должен обеспечивать визуальный контроль за монтажом. |
| 24 | Зажим | Предназначены для соединения нулевой и токопроводящих жил на ответвлениях от магистрали (медных или алюминиевых). Контроль над усилием затяжки болтов должен осуществляться срывной шестигранной головкой 13 мм. Герметичная прокладка должна быть испытана под рабочим напряжением 6 кВ (в течение 1 мин в воде). Болт должен иметь срывную головку из алюминиевого сплава. Корпус ответвительного зажима должен поставляться в открытом виде, для облегчая соединения его с проводом. Герметичный колпачок должен быть выполнен съемным. Должны быть использованы высокопрочные резьбовые детали с корпусом из изоляционного материала. |
| 25 | Зажим | Применяется для соединения СИП магистрали сечением не менее 6 не более 150 мм2 с изолированными жилами ответвлений сечением не менее 4 не более 35 мм2 (медь или алюминий). Контроль над усилием затяжки болтов должен осуществляться срывной шестигранной головкой 13 мм. Изоляция должна быть испытана напряжением 6 кВ (в течение 1 мин в воде). Болт должен иметь имеет срывную головку из алюминиевого сплава. Корпус ответвительного зажима должен поставляться в открытом виде, для облегчения его монтажа |
| 26 | Зажим соединительный ТТД 051 | Применяются для обеспечения надежного электрического контакта методом прокалывания изоляции жил на магистральной линии и зачисткой на ответвлении. Корпус зажима должен иметь высокую степень устойчивости к механическим повреждениям, должен быть изготовлен из полиамида, усиленного стекловолокном. Съемный изолирующий колпачок должен обеспечивать восстановление изоляции конца ответвительного провода. Монтаж зажима и срыв головки должны выполняться шестигранным ключом без применения каких-либо специальных инструментов и держателей. Должны обеспечивать восстановление герметичности изоляции в месте прокола. Зажим с должен быть с диэлектрическим сопротивлением при 6кВ. (в течение 1 мин.) в воде, должен быть изготовлен из изоляционного материала, отличаться высокой степенью устойчивости к механическим повреждениям и к воздействию от погодно-климатических условий. Должен легко крепится и быть безопасным в эксплуатации. Должно обеспечиваться одновременное прокалывание изоляции на магистральной и ответвительной линиях. Резьбовые изделия должны быть оцинкованы (горячее цинкование). Съемная изолированная заглушка должна обеспечивать восстановление изоляции конца ответвительного провода и начало ответвления вправо или влево |
| 27 | Зажим соединительный ТТД 151 | Применяются для обеспечения надежного электрического контакта методом прокалывания изоляции жил на магистральной линии и зачисткой на ответвлении. Должны использоваться для соединения медных, а также алюминиевых проводов. Корпус зажима должен быть изготовлен из сплава алюминия, отличающегося высокой прочностью. Контроль над усилием затяжки должен осуществляться благодаря наличию болта (10 мм), оснащенного срывной головкой. Корпус зажима должен иметь высокую степень устойчивости к механическим повреждениям, должен быть изготовлен из полиамида, усиленного стекловолокном. Съемный изолирующий колпачок должен обеспечивать восстановление изоляции конца ответвительного провода. Монтаж зажима и срыв головки должны выполняться шестигранным ключом без применения каких-либо специальных инструментов и держателей. Должны обеспечивать восстановление герметичности изоляции в месте прокола. Зажим с должен быть с диэлектрическим сопротивлением при 6кВ. (в течение 1 мин.) в воде, должен быть изготовлен из изоляционного материала, отличаться высокой степенью устойчивости к механическим повреждениям и к воздействию от погодно-климатических условий. Должен легко крепится и быть безопасным в эксплуатации. Должно обеспечиваться одновременное прокалывание изоляции на магистральной и ответвительной линиях. Резьбовые изделия должны быть оцинкованы (горячее цинкование). Съемная изолированная заглушка должна обеспечивать восстановление изоляции конца ответвительного провода и начало ответвления вправо или влево |
| 28 | Заземляющий проводник ЗП | Должны обеспечивать защиту оборудования от поражения электрическим током. Принцип работы должен заключаться в следующем: какая-либо точка сети, находящаяся под напряжением, соединяется с землей посредством проводника. Должен быть изготовлен из стали и оснащен специальными пластинами или шайбами для крепления. |
| 29 | Закладная деталь (ОКГ) D159 H1,8m | Закладные элементы фундаментов предназначены для организации на земляном полотне мест (фундаментов), на которые устанавливаются граненые опоры наружного освещения |
| 30 | Закладная деталь (ОКГ) Н1,2м | Закладные элементы фундаментов предназначены для организации на земляном полотне мест (фундаментов), на которые устанавливаются граненые опоры наружного освещения |
| 31 | Изолента | Должен представлять собой изолирующий материал или диэлектрик, изготовленный на основе пленки из поливинилхлоридного изоляционного пластиката или из поливинилхлоридной композиции с нанесением на одну сторону липкого слоя на основе перхлорвиниловой смолы. Толщина: до 0,45 мм, ширина: 15-50 мм. Лента не должна иметь отверстий, пузырей, складок, трещин и посторонних включений, пропусков клеевого слоя и надрывов на кромках. Прочность при растяжении, не менее, МПа (кгс/см2): 13,7 (140) Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 190 Температура хрупкости, °C, не выше -30 Липкость, с, не менее 40 |
| 32 | Изолятор | Предназначен для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах и распределительных устройствах номинальным напряжением сети не более 1000 В. Минимальное допустимое сопротивление на воздухе, мОм: 20,0 Минимальное допустимое сопротивление после камеры влажности, мОм: 2,0 Масса, кг: не более 0,15 |
| 33 | Изолятор А-635 | Предназначен для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах и распределительных устройствах номинальным напряжением сети не более 1000 В. |
| 34 | Изолятор | Применяются для крепления на них проводов и для изоляции их друг от друга, и от заземленных металлических мачт на линиях электропередачи в электрических сетях. Номинальное напряжение: до 1 кВ Минимальная разрушающая сила: 8,0 кН Диаметр штыря крепления изолятора: 18 мм Масса: 0,47 -0,50кг |
| 35 | ИЗУ Т-70-700 с таймером | Предназначено для совместной работы с магнитным баластом газоразрядных ламп высокого давления типа ДНаТ. |
| 36 | Кабель АВВГ 3х2,5 | Силовой алюминиевый кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках. Не должен распространять горение, с низким дымо- и газовыделением. Токопроводящая жила однопроволочная или многопровочная, круглой или секторной формы, 1 класса или 2 класса. Кабели должны иметь все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую) |
| 37 | Кабель АВВГ 4х35 | Кабель АВВГ предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение. Не должен распространять горение, с низким дымо- и газовыделением. Токопроводящая жила однопроволочная или многопровочная, круглой или секторной формы, 1 класса или 2 класса. Кабели должны иметь все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую) |
| 38 | Кабель АВВГ 4х4 | Кабель АВВГ предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение. Не должен распространять горение, с низким дымо- и газовыделением. Токопроводящая жила однопроволочная или многопровочная, круглой или секторной формы, 1 класса или 2 класса. Кабели должны иметь все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую) |
| 39 | Кабель АВВГ 4х50 | Кабель АВВГ предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение. Не должен распространять горение, с низким дымо- и газовыделением. Токопроводящая жила однопроволочная или многопровочная, круглой или секторной формы, 1 класса или 2 класса. Кабели должны иметь все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую) |
| 40 | Кабель ВВГ 4х6 | Кабель силовой для стационарной прокладки с пластмассовой изоляцией. Предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках. Не должен распространять горение, с низким дымо- и газовыделением. Токопроводящая жила однопроволочная или многопровочная, круглой или секторной формы, 1 класса или 2 класса. Кабели должны иметь все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую) |
| 41 | Кабельный наконечник SAL | Используются для подключения алюминиевых проводников к шинам распределительных щитов. Кабельные наконечники и соединители сделаны из коррозионностойкого алюминиевого сплава и покрыты оловом. |
| 42 | Контактор КТ 6023Б УЗ 160А 220В | Контакторы электромагнитные открытого исполнения с естественным воздушным охлаждением предназначены для включения и отключения приемников электрической энергии. |
| 43 | Катушка КТ6013 220В | Катушки служат для управления контакторами при помощи подачи тока по цепи. |
| 44 | Катушка управления КМИ | Катушки служат для управления контакторами при помощи подачи тока по цепи управления Механизмы блокировки предназначены для механической блокировки реверсивных контакторов, исключая их одновременное включение. |
| 45 | Кожух защитный SP 15 | Применяются как защитные кожуха к зажимам. Кожуха устанавливаются дренажными отверстиями вниз для стока атмосферных осадков. Кожуха изготовлены из пластмассы стойкой к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению. |
| 46 | Колпачок 3 | Колпачки должны быть заполнены защитной смазкой и надеваться на концы проводников для предотвращения проникновения влаги в жилу проводника. |
| 47 | Колпачок 4 | Колпачки должны быть заполнены защитной смазкой и надеваться на концы проводников для предотвращения проникновения влаги в жилу проводника. |
| 48 | Колпачок СЕ 6-35 | Используются для изоляции концов жил СИП. Колпачки должны быть изготовлены из пластичной синтетики. |
| 49 | Комплект пром подвески 54-14 | Используется для подвески СИП-2 на промежуточных опорах и обеспечивает габаритные размеры ВЛ в пролетах. |
| 50 | Комплект промежуточной подвески ES1500E | Используется для подвески СИП-2 на промежуточных опорах и обеспечивает габаритные размеры ВЛ в пролетах. Возможно применение на угловых опорах при углах поворота трассы до 900С. Комплект промежуточной подвески разборный. |
| 51 | Крепление фасадное | Должно быть предназначено для прокладки СИП-2 и СИП-4 по стенам зданий и сооружений. Должно поставляется в комплекте со стяжным ремешком. Должно выполнять роль изолятора, так как выполнен из диэлектрического материала. Не должно содержать деталей, подверженных коррозии. Расстояние от стены 60 мм. Диаметр жгута провода 18-55 мм. |
| 52 | Крепление фасадное | Для прокладки СИП-2 и СИП-4 по стенам зданий и сооружений. Должно применяться для крепления пучка СИП диаметром 20-50мм на стенах и фасадах зданий. Расстояние от стены 60 мм |
| 53 | Крепление фасадное | Для прокладки СИП-2 и СИП-4 по стенам зданий и сооружений. Должен быть предназначен для крепления СИП на стенах здания. Корпус должен быть изготовлен из полимера, устойчивого к ультрафиолетовому излучению и погодно-климатическим воздействиям. Расстояние от стены 40 мм. Диаметр жгута 18-55 мм |
| 54 | Кронштейн анкерный CS 10-3 | Обеспечивает крепление анкерных зажимов типа PAC1500, DN35, PA1500, PA2200 Должен быть изготовлен из сплава алюминия высокой механической прочности. Должен обладать высокой устойчивостью к коррозии |
| 55 | Кронштейн анкерный СА1500 | Используется для крепления анкерных и клиновых зажимов. Должен крепиться к опоре двумя витками стальной ленты или болтами (шпильками) диаметром не более 16 мм. Должен быть выполнен из специального сплава. |
| 56 | Кронштейн для светильника УК-1 | Используется для крепления светильников. |
| 57 | Кронштейн для светильника УК-4 | Используется для крепления светильников |
| 58 | Кронштейн КС2 | Используется для крепления анкерных и клиновых зажимов. Должен крепиться к опоре двумя витками стальной ленты или болтами (шпильками). Материал, из которого должен быть изготовлен кронштейн: углеродистая сталь |
| 59 | Крышка на трансформатор Т-0,66 | Предназначены для пломбирования выводов вторичной обмотки трансформаторов тока. |
| 60 | Крюк SOT 29.10 | Используют для крепления к металлическим и железобетонным опорам. Должен иметь дополнительное отверстие для присоединения проводника заземления и удлиненую форму крюка |
| 61 | Лампа натриевая высокого давления типа ДНаТ | Натриевая лампа высокого давления с прозрачной трубчатой внешней колбой Должны обладать самой высокой светоотдачей и незначительным снижением светового потока при длительном сроке службы. Положение горения ламп при эксплуатации должно быть произвольным |
| 62 | Лампа ртутная дуговая типа ДРЛ | Газоразрядные ртутные лампы высокого давления, применяются для уличного освещения и освещения больших производственных площадей. Используются в сетях переменного тока напряжением 220 B и частотой 50 Гц. ДРЛ включается через пускорегулирующие аппараты (ПРА). |
| 63 | Лента SCT-19 | Для восстановления изоляции проводов до 60 кВ. Изоляционная лента черного цвета с самосхватывающейся мастикой. |
| 64 | Лента SCT-20 | Для восстановления изоляции проводов до 60 кВ. Изоляционная лента черного цвета с самосхватывающейся мастикой. |
| 65 | Лента стальная бандажная СОТ 37 | Изготовлена из коррозионностойкой стали, имеет обработанную кромку обладает повышенной гибкостью, что значительно облегчает фиксацию ленты на опоре при помощи скрепы. Для крепления анкерных и подвесных кронштейнов, в один оборот вокруг опоры, на опорах связи, воздушных линий электропередачи различного класса напряжений, контактной сети железной дороги, элементах зданий и сооружений. |
| 66 | Металлическая лента F207 | Изготовлена из коррозионностойкой стали, имеет обработанную кромку обладает повышенной гибкостью, что значительно облегчает фиксацию ленты на опоре при помощи скрепы. Для крепления анкерных и подвесных кронштейнов, в один оборот вокруг опоры, на опорах связи, воздушных линий электропередачи различного класса напряжений, контактной сети железной дороги, элементах зданий и сооружений. |
| 67 | Муфта термоусаживаемая | Используются для оконцевания многожильных силовых кабелей с бумажной пропитанной или пластмассовой изоляцией. |
| 68 | Наконечник 150/240 | Предназначен для соединения проводов и кабелей с алюминиевыми и медными жилами. Должен быть предназначен для оконцевания любого типа проводников. Материал корпуса и болтов должен быть: специальный алюминиевый сплав. Конструкция болтов должна иметь несколько уровней проточек |
| 69 | Наконечник 16-8-6 | Предназначен для соединения проводов и кабелей с алюминиевыми и медными жилами. Должен быть предназначен для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами. Наконечник должен быть изготовлен из цельнотянутой медной трубы. Должен обладать высокой химической стойкостью к растворам. Не должен окисляться при хранении и эксплуатации под воздействием воздуха, влаги и других агрессивных и неблагоприятных сред. |
| 70 | Наконечник 70/120 | Предназначен для соединения проводов и кабелей с алюминиевыми и медными жилами. Должен быть изготовлен из специального алюминиевого сплава |
| 71 | Наконечник каб 35-240 | Предназначен для соединения проводов и кабелей с алюминиевыми и медными жилами. |
| 72 | Наконечник НБ2-25/50 | Предназначен для соединения проводов и кабелей с алюминиевыми и медными жилами. Должен быть изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава |
| 73 | Наконечник НД 35-50 | Предназначен для соединения проводов и кабелей с алюминиевыми и медными жилами. Должен быть изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава |
| 74 | Ограничитель перенапряж ОПН-0,38 | Ограничители перенапряжений нелинейные с полимерной внешней изоляцией предназначены для защиты от коммутационных и атмосферных перенапряжений изоляции электрооборудования подстанций и сетей на классы напряжения 0,38 кВ и 0,66кВ. |
| 75 | Ограничитель перенапряж ОПНп-0,38/125А | Ограничители перенапряжений нелинейные с полимерной внешней изоляцией предназначены для защиты от коммутационных и атмосферных перенапряжений изоляции электрооборудования подстанций и сетей на классы напряжения 0,38 кВ и 0,66кВ. |
| 76 | Опора железобетонная СВ-110 | Стойки железобетонные предварительно напряженные для опор ЛЭП СВ 110 напряжением 0,38 кВ и от 6 до 10 кВ включительно, предназначенные для применения при расчетной температуре наружного воздуха (средней температуре воздуха наиболее холодной пятидневки района строительства) до минус 55 °С включительно, сейсмичностью до 7 баллов включительно. |
| 77 | Опора ОГК | Граненные конические металлические опоры освещения. |
| 78 | Предохранитель | Предназначены для защиты электрооборудования промышленных установок и электрических сетей трехфазного переменного тока и цепей постоянного тока при перегрузках и коротких замыканиях. Номинальный ток: 100 А Рабочее положение в пространстве: горизонтальное или вертикальное Размер В (высота): 30-50 мм Размер L (длина): 160-170 мм Размер H (ширина): 60-70 мм Масса: менее 0,40кг Масса предохранителя в сборе: менее 0,50 кг Назначение: Предохранители с неразборной плавкой вставкой должны быть предназначены для защиты электрооборудования промышленных установок и электрических сетей трёхфазного переменного тока напряжением 380-410 В частотой 50 и 60 Гц и цепей постоянного тока с номинальным напряжением 220-250 В при перегрузках и коротких замыканиях. |
| 79 | Предохранитель ПН-100 | Предназначены для защиты электрооборудования промышленных установок и электрических сетей трехфазного переменного тока и цепей постоянного тока при перегрузках и коротких замыканиях. |
| 80 | Предохранитель | Предназначены для защиты электрооборудования промышленных установок и электрических сетей трехфазного переменного тока и цепей постоянного тока при перегрузках и коротких замыканиях. Номинальный ток: 250 А Рабочее положение в пространстве: горизонтальное или вертикальное Размер В (высота): 40-60 мм Размер L (длина): 190-200 мм Размер H (ширина): 80-90 мм Масса: менее 0,50кг Масса предохранителя в сборе: менее 0,90 кг Назначение: Предохранители с неразборной плавкой вставкой должны быть предназначены для защиты электрооборудования промышленных установок и электрических сетей трёхфазного переменного тока напряжением 380-410 В частотой 50 и 60 Гц и цепей постоянного тока с номинальным напряжением 220-250 В при перегрузках и коротких замыканиях. |
| 81 | Провод А 25 | Провода должны состоять из стального сердечника и алюминиевых проволок, скрученных правильной скруткой с направлением скрутки соседних повивов в противоположные стороны, причем наружный повив должен иметь правое направление скрутки. Предназначен для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях, в атмосфере воздуха типов I и II |
| 82 | Провод А 35 | Провода должны состоять из стального сердечника и алюминиевых проволок, скрученных правильной скруткой с направлением скрутки соседних повивов в противоположные стороны, причем наружный повив должен иметь правое направление скрутки. Предназначен для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях, в атмосфере воздуха типов I и II |
| 83 | Провод АПВ-16 | Провод с поливинилхлоридной изоляцией. Токопроводящая жила однопроволочная алюминиевая. Применяется для прокладки в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, монтажных и осветительных сетей. |
| 84 | Провод АПВ-25 | Провод с поливинилхлоридной изоляцией. Токопроводящая жила однопроволочная алюминиевая. Применяется для прокладки в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, монтажных и осветительных сетей. |
| 85 | Провод АПУНП 3х2,5 | Предназначен для неподвижной прокладки в ремонтных целях, в осветительных сетях напряжением до 250 В переменного тока частоты 50 Гц. Жила - мягкая алюминиевая проволока. Изоляция - ПВХ пластикат. Оболочка - ПВХ пластикат. |
| 86 | Провод ПВ 1х1,0 | Провод ПВ1 имеет сплошную однопроволочную медную жилу в одинарной изоляции из ПВХ пластиката. ПВ-1 предназначен для прокладки по земле, в трубах, каналах и в пустотных строительных конструкциях, для монтажа электрических цепей и электрооборудования. |
| 87 | Провод ПВ 3х1,0 | Провод ПВ 3 с медной, многопроволочной жилой и ПВХ изоляцией. Выпускается разных цветов. Провод (кабель) должен иметь повышенную гибкость. |
| 88 | Провод ПВС 3х2,5 мм2 | Провод соединительный типа ПВС с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 380/660 В. Должен состоять из скрученных между собой медных жил различных цветов с изоляцией. Должен быть пожароустойчивым, не распространять горение, устойчивым к внешним воздействиям. Должен обладать высокой надежностью, легко монтироваться. Токопроводящие жилы проводов должны быть изготовлены из медной или медной луженой проволоки. На жилы проводов должна быть наложена оболочка из поливинилхлоридного пластиката или резины. Оболочка должна быть наложена так, чтобы она заполняла промежутки между жилами. Допускается под оболочку по скрученным жилам наложение синтетической пленки. Заполнение может быть из поливинилхлоридного пластиката, вспененного или наполненного поливинилхлоридного пластиката, невулканизованной резины. Между материалом заполнения, изоляции и оболочки не должно быть вредного взаимодействия. ## Номинальное напряжение провода ПВС 3х2,5 - 380 В. Температура окружающей среды при эксплуатации ПВС 3х2,5: от -25°С до +40°С. Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С) - 98%. Предельная длительно допустимая рабочая температура жил +70°С. |
| 89 | Провод ПУНП 2х2,5 | Токопроводящая жила - медная, круглой формы однопроволочная. Изоляция - из ПВХ пластиката. Используется для неподвижной прокладки в осветительных сетях. |
| 90 | Провод ПУНП 3х1,5 | Провод плоский с медными жилами с пластмассовой изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката. Предназначен для неподвижной прокладки в осветительных сетях. |
| 91 | Провод ПУНП 3х2,5 | Провод плоский с медными жилами с пластмассовой изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката. Предназначен для неподвижной прокладки в осветительных сетях. |
| 92 | Провод СИП 2 3х35+1х50 | С изоляцией из сшитого светостабилизированного полиэтилена. Провод предназначен для магистральных воздушных линий электропередачи (ВЛ) и линейных ответвлений от ВЛ. |
| 93 | Провод СИП 2 3х35+50+2х16 | С изоляцией из сшитого светостабилизированного полиэтилена. Провод предназначен для магистральных воздушных линий электропередачи (ВЛ) и линейных ответвлений от ВЛ. |
| 94 | Провод СИП 2А 3х16+1х25 | С изоляцией из сшитого светостабилизированного полиэтилена. Провод предназначен для магистральных воздушных линий электропередачи (ВЛ) и линейных ответвлений от ВЛ. |
| 95 | Провод СИП 2А 3х35+1х54,6 мм2 | С изоляцией из сшитого светостабилизированного полиэтилена. Провод предназначен для магистральных воздушных линий электропередачи (ВЛ) и линейных ответвлений от ВЛ. На номинальное напряжение 0,6/1 кВ частотой 50 Гц. |
| 96 | Провод СИП 2А 3х35+54,6+1х16 | С изоляцией из сшитого светостабилизированного полиэтилена. Провод предназначен для магистральных воздушных линий электропередачи (ВЛ) и линейных ответвлений от ВЛ. |
| 97 | Провод СИП 4 2х16 | С изоляцией из сшитого светостабилизированного полиэтилена. Провод предназначен для магистральных воздушных линий электропередачи (ВЛ) и линейных ответвлений от ВЛ. |
| 98 | Провод СИП 4 2х25 | С изоляцией из сшитого светостабилизированного полиэтилена. Провод предназначен для магистральных воздушных линий электропередачи (ВЛ) и линейных ответвлений от ВЛ. |
| 99 | Проволока 6,0, 8,0 ок т/о ГОСТ 3282/74 | Проволока стальная низкоуглеродистая, вязальная, оцинкованная. |
| 100 | Пускатель КМИ | Для управления АД с КЗ ротором, Для коммутации цепей. |
| 101 | Ремешок ССI 9-180 | Используются для скрепления пучка СИП. Позволяют обеспечить необходимую фиксацию пучка СИП на протяжении всего срока службы провода. Устойчивы к ультрафиолетовому излучению, к озону, к щелочам, кислотам, маслам, жирам, углеводородам и т.д. |
| 102 | Ремешок ССI 9-265 | Используются для скрепления пучка СИП. Позволяют обеспечить необходимую фиксацию пучка СИП на протяжении всего срока службы провода. Устойчивы к ультрафиолетовому излучению, к озону, к щелочам, кислотам, маслам, жирам, углеводородам и т.д. |
| 103 | Рубильник | Предназначен для пропускания номинальных токов, включения и отключения без нагрузки электрических цепей в устройствах распределения электрической энергии. |
| 104 | Светильник | Номинальная частота: 50Гц Напряжение: 220±10% Вольт Номинальная мощность лампы: 100 Вт Коэффициент полезного действия: не менее 72% Коэффициент мощности: не менее 0,78 Степень защиты: не менее IP 54 Масса: не более 6,8 кг |
|  | Светильник | Номинальная частота: 50Гц Напряжение: 220±10% Вольт Номинальная мощность лампы: 150 Вт Коэффициент полезного действия: не менее 72% Коэффициент мощности: не менее 0,78 Степень защиты: не менее IP 54 Масса: не более 7,2 кг |
|  | Светильник | Номинальная частота: 50Гц Напряжение: 220±10% Вольт Номинальная мощность лампы: 250 Вт Коэффициент полезного действия: не менее 72% Коэффициент мощности: не менее 0,78 Степень защиты: не менее IP 54 Масса: не более 8,4 кг |
| 105 | Скрепа CF-20 | Скрепа монтажная предназначена для фиксирования узла крепления, выполняемого стальной лентой монтажной при монтаже арматуры (кронштейнов) СИП на железобетонных, деревянных и металлических опорах воздушных линий электропередачи. Толщина не менее 1 мм |
| 106 | Скрепа бугель NB 20 | Скрепа монтажная предназначена для фиксирования узла крепления, выполняемого стальной лентой монтажной при монтаже арматуры (кронштейнов) СИП на железобетонных, деревянных и металлических опорах воздушных линий электропередачи. Толщина не менее 1 мм |
| 107 | ## Скрепа для крепления ленты СМ20 или А20 | Скрепа монтажная предназначена для фиксирования узла крепления, выполняемого стальной лентой монтажной при монтаже арматуры (кронштейнов) СИП на железобетонных, деревянных и металлических опорах воздушных линий электропередачи. Скрепа изготовлена из коррозионостойкой нержавеющей стали толщиной не менее 1 мм. |
| 108 | Скрепа СОТ 36 | Скрепа монтажная предназначена для фиксирования узла крепления, выполняемого стальной лентой монтажной при монтаже арматуры (кронштейнов) СИП на железобетонных, деревянных и металлических опорах воздушных линий электропередачи. Скрепа изготовлена из коррозионостойкой нержавеющей стали толщиной не менее 1 мм. |
| 109 | Стяжной хомут Е778 | Используются для стяжки пучков проводов СИП и крепления к арматуре. Хотуты монтируются с помощью инструмента RIL9. |
| 110 | Счетчик Меркурий 230 ART-03 (или эквивалент) | Счетчики для учета активной и реактивной электрической энергии и мощности в одном направлении в трехфазных 3-х и 4-х проводных сетях переменного тока частотой 50 Гц через измерительные трансформаторы или непосредственно с возможностью тарифного учёта по зонам суток, учёта потерь и передачи измерений и накопленной информации об энергопотреблении по цифровым интерфейсным каналам. Номинальное напряжение: 3*230/400 В Номинальный/максимальный ток: 5/7,5 А Класс точности активной энергии не более 0.5 Класс точности реактивной энергии не более 1.0 |
| 111 | Траверса 0,4кВт | Служит для крепления проводов линий электроснабжения. |
| 112 | Траверса ТН-9 с хомутом | Служит для крепления проводов линий электроснабжения. |
| 113 | Траверса ТН-9 уголок 50 | Служит для крепления проводов линий электроснабжения. |
| 114 | Хомут Х-12 | Предназначен для предотвращения разделения скрученных в пучок проводов СИП. |
| 115 | Хомут Х-16 | Предназначен для предотвращения разделения скрученных в пучок проводов СИП. |
| 116 | Хомут MQS 100-120 | Изготовлен из настоящей высококачественной нержавеющей стали. В конструкции используется принцип "распорного" соединения замка в ленте, исключающей его деформацию при больших усилиях затяжки. |
| 117 | Шкаф управления уличным освещением | Сварная металлоконструкция напольного исполнения с козырьком над дверью. Степень защиты шкафа не менее IP00 – со стороны дна, не менее IP54 – с других сторон. Внутри щита должна быть установлена монтажная панель с аппаратурой. Ввод в щит должен осуществляться снизу. |