| ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 1.1. Данная документация установки автоматического пожаротушения разработана производственным кооперативом "ПРОФИЛАКТИКА" для серверной МКУ "Управление делами Администрации города Иваново" (г. Иваново, пл. Революции, д.6). 1.2. Установка автоматического газового пожаротушения выполняется в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: - СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Нормы проектирования»; - СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения"; - ПУЭ "Правила устройства электроустановок" издание седьмое 2005г. 1.3. Технические решения соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 1.4. В проекте применено оборудование, выпускаемое серийно и имеющее сертификаты соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р и пожарной безопасности. 2. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 2.1. Согласно приложению А СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Нормы проектирования» настоящей документацией предусматривается защитить установкой автоматического газового пожаротушения помещение серверной, находящийся на 1 этаже здания. В качестве огнетушащего средства принят хладон 125ХП. 2.2. Способ пожаротушения – объемный, путем заполнения защищаемого оборудования парами огнетушащего вещества до создания нормативной концентрации. В соответствии с СП 5.13130.2009 нормативная огнетушащая концентрация хладона для защищаемого помещения серверной принимается по н-гептану 9,8%. 2.3. Проектной документацией принята модульная установка пожаротушения для защищаемого помещения серверной. Модуль с огнетушащим веществом предусматривается установить в помещении серверной. Для хранения расчетного основного запаса хладона 125ХП предусмотрен 1 модуль 1МП(60-60-25), выпускаемые ЗАО МЭЗ «Спецавтоматика» г.Москва. Согласно СП 5.13130.2009 для модульной системы газового пожаротушения время выпуска огнетушащего вещества не превышает 10 секунд. Резервный запас хладона 125ХП предусматривается хранить в 1 модуле 1МП (60-60-25) хранится на складе заказчика или на складе организации осуществляющей техническое обслуживание системы. Резервный запас обеспечивает замену модуля газового пожаротушения в течение 24 часов. 2.4. Для удаления огнетушащего вещества после пожара из защищаемого помещения необходимо предусмотреть вытяжную вентиляцию с забором воздуха из нижней зоны (обеспечивается Заказчиком отдельно). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | # РП/25-2013.АПТ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Серверная МКУ "Управление делами Администрации города Иваново", г.Иваново, пл. Революции, д.6 |  |  |  |
| Изм | Кол | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| ГИП |  | Виноградов |  |  |  | Установка автоматического пожаротушения | Стадия | Лист | Листов |
| Н.конт. |  | Виноградов |  |  |  |  | ПД | 4 | 12 |
| Проверил |  | Беляев |  |  |  | Общие данные (продолжение) | ПК «ПРОФИЛАКТИКА» |  |  |
| Разраб. |  | Матвеев |  |  |  |  |  |  |  |

| 2.5. Для управления установкой газового пожаротушения используется комплект технических средств интегрированной системы безопасности "ОРИОН", в состав которого входят: - приборы приемно-контрольные пусковые объектовые С-2000-АСПТ - 1 шт.; - пульт управления С-2000-М - 1 шт.; - блок С-2000-ПТ - 1 шт.; - извещатель дистанционного пуска – 1 шт.; - световой оповещатель «Газ - не входи !» уличное исполнение - 1 шт.; - световой оповещатель «Автоматика отключена» - 1 шт.; - световой оповещатель «Газ - уходи !» - 1 шт.; - звуковой оповещатель АС-24 - 1 шт. 2.6. Для обнаружения загорания в помещение серверной и под фальшподом предусмотрены оптические дымовые пожарные извещатели ИПД-3.1М. 2.7. Автоматическая установка газового пожаротушения имеет два вида электронного пуска : - автоматический пуск - при получении сигнала «Пожар» при одновременном срабатывании двух пожарных извещателей, включенных в шлейф прибора С-2000-АСПТ; - дистанционный пуск - от кнопки дистанционного пуска, установленной у входа в защищаемые помещения. Местный пуск для модульных установок пожаротушения блокирован. Электрическая схема установок обеспечивает отключение автоматического пуска установок при нахождении людей в защищаемых помещениях. 2.8. Извещение о пожаре, срабатывании и неисправностях автоматической установки газового пожаротушения предусмотрено вывести на пульт С-2000-М и блок индикации С-2000-ПТ, которые устанавливаются на посту охраны. - Электроснабжение установки газового пожаротушения осуществляется по первой категории согласно ПУЭ от двух независимых взаимно резервирующих источников электроэнергии. Рабочий ввод напряжением 220В переменного тока подводится к ПКП С-2000-АСПТ и блоку питания РИП-12 исп.01 на посту охраны . При пропадании сетевого питания ПКП С-2000-АСПТ переходят на работу от встроенных аккумуляторов, обеспечивающих нормальную работу в течении 24 часов в дежурном режиме и в течении 3 часов в режиме «Пожар». 2.10.Выпуск огнетушащего вещества в защищаемые помещения запроектирован через установленные на распределительных трубопроводах выпускные насадки, обеспечивающие равномерное заполнение всего объема помещений и предусмотрен через 30 секунд после включения в помещении светового табло с сиреной «Газ - уходи!» о начале пожара. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | # РП/25-2013.АПТ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Серверная МКУ "Управление делами Администрации города Иваново", г.Иваново, пл. Революции, д.6 |  |  |  |
| Изм | Кол | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| ГИП |  | Виноградов |  |  |  | Установка автоматического пожаротушения | Стадия | Лист | Листов |
| Н.конт. |  | Виноградов |  |  |  |  | ПД | 5 | 12 |
| Проверил |  | Беляев |  |  |  | Общие данные (продолжение) | ПК «ПРОФИЛАКТИКА» |  |  |
| Разраб. |  | Матвеев |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. Расчет параметров установки газового пожаротушения Направление 1 – Серверная Таблица «Расчетные параметры установки автоматического газового пожаротушения серверной». Направление; Наименование защищаемых помещений; Объем, м3; Нормативная объемная концентрация в %; Расчетная масса огнетушащего состава, кг; Заполнение одного модуля с кг; Тип модуля (основной и резервный запас); Кол-во баллонов. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. 1; Серверная; 67,51; 9,8; 52; 52; 1МП(60-60-25); 1. Расчет массы огнетушащего состава выполнен в соответствии с приложением Е к СП5.13130.2009. Масса газового огнетушащего состава (Мг) которая должна храниться в АУГП, определяется по формуле: Мг=К1*(Мр+Мтр+М6*n) где Мр – расчетная масса ГОС, предназначенная для тушения пожара объемным способом при отсутствии искусственной вентиляции воздуха определяется по формуле: Мр геп= Vр*ρ1*(1+К2)* Cн100−Сн где, Vр – расчетный объем защищаемого помещения, м3; К1 – коэффициент, учитывающий утечки ГОС из баллонов через неплотности в запорной арматуре, 1,05; К2 - коэффициент, учитывающий утечки ГОС через негерметичности помещений (К2=0 ) помещение считать герметичным.; Мр= Мр геп* К4 где, К4 для помещений серверной равен 1,3. ρ1 – плотность газового состава с учетом высоты защищаемого объекта относительно уровня моря, кг/м3, определяется по формуле: ρ1= ρ0*Т0/Тн*К3 где ρ0 – плотность паров ГОС при температуре Т0=293 0К (200С) и атмосферном давлении 5,208 МПа; |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | # РП/25-2013.АПТ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Серверная МКУ "Управление делами Администрации города Иваново", г.Иваново, пл. Революции, д.6 |  |  |  |
| Изм | Кол | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| ГИП |  | Виноградов |  |  |  | Установка автоматического пожаротушения | Стадия | Лист | Листов |
| Н.конт. |  | Виноградов |  |  |  |  | ПД | 6 | 12 |
| Проверил |  | Беляев |  |  |  | Общие данные (продолжение) | ПК «ПРОФИЛАКТИКА» |  |  |
| Разраб. |  | Матвеев |  |  |  |  |  |  |  |
| Тн – минимальная эксплуатационная температура в защищаемом помещении ; Сн – нормативная объемная концентрация, %, (9,8);(по гептану); К3 – поправочный коэффициент, учитывающий высоту расположения объекта относительно уровня моря (0,96) ρ1=5,034 кг/м3 Мтр=0, так как отверстия насадков расположены ниже распределительных трубопроводов. М6*n – произведение остатка ГОС в модуле, который принимается по ТД на изделие и составляет 0,6 кг. Серверная. V=67,54 м3 Мр= 67,54х5,034х9,8/90,2х1,3=48,02 кг. Мг= 1,05х (48,02+0,6)=51,05 кг (принимаем 52 Кг) Гидравлический расчет трубопровода в объеме помещения. Направление №1. Принимаем расчетную массу 52 кг Площадь выпускного отверстия насадков Fn. Ј=10271,3 кг/схм2 приведенный расход хладона; μ= 0,65; N= 8 количество насадков (для магистрального трубопровода); t= 10с нормативное время подачи хладона 125ХП в защищаемое помещение; Fn= Мр/ Ј* μ*N*t Fn= 52/10271,3*0,65*8*10=0,000097 м2 Площадь проходного сечения магистрального трубопровода до разветвления к серверной и под фальшпол Ft= Fn* N d1= (4* Ft/3,14)0.5*103 = 31,4мм Диаметр магистрального трубопровода принят Ф42х3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # РП/25-2013.АПТ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Серверная МКУ "Управление делами Администрации города Иваново", г.Иваново, пл. Революции, д.6 |  |  |  |
| Изм | Кол | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| ГИП |  | Виноградов |  |  |  | Установка автоматического пожаротушения | Стадия | Лист | Листов |
| Н.конт. |  | Виноградов |  |  |  |  | ПД | 7 | 12 |
| Проверил |  | Беляев |  |  |  | Общие данные (продолжение) | ПК «ПРОФИЛАКТИКА» |  |  |
| Разраб. |  | Матвеев |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь проходного сечения подводящего трубопровода в помещении серверной и под фальшполом Для серверной. (количество насадков - 4, расчетная масса - 38 Кг) Fn= 38/10271,3*0,65*4*10=0,00014 м2 Ft= Fn* Nр Nр – число насадков - 4 d1= (4* Ft/3,14)0.5*103= 26,7мм Диаметр подводящего трубопровода принят Ф36х3,0. N=2 - количество насадков (для распределительного трубопровода); Ft= Fn* Nр Nр – число насадков на рядке - 2 d1= (4* Ft/3,14)0.5*103= 18,9 мм Диаметр распределительного трубопровода принят Ф27х2,8. Для пространства под фальшполом. (количество насадков - 4, расчетная масса - 14 Кг) Fn= 14/10271,3*0,65*4*10=0,000052 м2 Ft= Fn* Nр Nр – число насадков - 4 d1= (4* Ft/3,14)0.5*103= 16,2мм Диаметр подводящего трубопровода принят Ф27х2,8. N=1 - количество насадков (для распределительного трубопровода); Ft= Fn* Nр Nр – число насадков на рядке - 1 d1= (4* Ft/3,14)0.5*103= 8,2 мм Диаметр распределительного трубопровода принят Ф20х2,8. Расчет диаметров отверстий в насадках: n= 6 число отверстий в насадках; Площадь отверстий Fot Fot= Fn*106/6; Fot= 97/6=16,2 dот= (4* Fоt/3,14)0.5 = 4,6 мм Диаметр отверстия в насадках dот= принимаем Ф5,2мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # РП/25-2013.АПТ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Серверная МКУ "Управление делами Администрации города Иваново", г.Иваново, пл. Революции, д.6 |  |  |  |
| Изм | Кол | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| ГИП |  | Виноградов |  |  |  | Установка автоматического пожаротушения | Стадия | Лист | Листов |
| Н.конт. |  | Виноградов |  |  |  |  | ПД | 8 | 12 |
| Проверил |  | Беляев |  |  |  | Общие данные (продолжение) | ПК «ПРОФИЛАКТИКА» |  |  |
| Разраб. |  | Матвеев |  |  |  |  |  |  |  |

| 4. ПРИНЦИП РАБОТЫ УСТАНОВКИ В дежурном режиме ПКП С-2000-АСПТ осуществляет непрерывный контроль пожарного и сигнальных шлейфов, контроль и подзарядку встроенного аккумулятора. При срабатывании одного пожарного извещателя в пожарном шлейфе включается звуковой сигнал, формируется сигнал «Внимание». При срабатывании двух автоматических пожарных извещателей звучит звуковой сигнал, включаются табло «Газ – уходи !» и сирены, светодиод «ПОЖАР» постоянно светится красным цветом, срабатывает реле «ПОЖАР». Далее спустя 30 секунд происходит подача напряжения на пиропатрон модуля пожаротушения. Клапан запорно-пускового устройства, расположенного на баллоне, открывается и происходит выпуск огнетушащего вещества. После получения сигнала от СДУ о выходе газа в напорный трубопровод У выдается сигнал на отключение световых табло «Газ - уходи !» и сирен, а также на включение светового табло «Газ - не входи". При дистанционном пуске формирование командного импульса происходит от кнопки дистанционного пуска. Дальнейшая работа установки аналогична работе при автоматическом пуске. Установка пожаротушения переходит в режим «дистанционного пуска» при открытии входной двери в помещение или при нажатии кнопки «Автоматика отключена» на приборе С-2000-АСПТ. При этом включается табло "Автоматика отключена". Постановка в режим «автоматического пуска» происходит при нажатии кнопки «Автоматика отключена» на ПКП С-2000-АСПТ или с помощью ключа Touch memory на считывателе у входа в защищаемое помещение. После включения режима автоматического пуска табло "Автоматика отключена" отключается. 5. ОХРАНА ТРУДА 5.1. При монтаже системы пожарной сигнализации следует руководствоваться требованиями главы СНиП III-4-80*, в том числе необходимо соблюдать требования, изложенные в разделах: - электромонтажные работы; - электросварочные и газопламенные работы; - погрузочно-разгрузочные работы; - эксплуатация технологической оснастки и инструмента; - монтажные работы; - испытание оборудования. При выполнении электромонтажных работ необходимо также соблюдать требования СНиП 3.05.06-85 и ПУЭ. При работе со строительно-монтажным пистолетом ПЦ 52-1 необходимо соблюдать требования «Инструкции по применению пороховых инструментов при производстве монтажных и специальных и строительных работ» ВСН 410-80. При работе с электроинструментом необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.2.007-75. При эксплуатации установки необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации, техническими описаниями и паспортами оборудования, входящего в состав установки, РД 25 964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, Организация и порядок проведения работ», «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ и ПТБ). 5.2. К обслуживанию установки допускаются лица, прошедшие медицинское освидетельствование, имеющие документ, удостоверяющий право работы с установками и прошедшие вводный инструктаж по технике безопасности и инструктаж на рабочем месте безопасным методам труда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | # РП/25-2013.АПТ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Серверная МКУ "Управление делами Администрации города Иваново", г.Иваново, пл. Революции, д.6 |  |  |  |
| Изм | Кол | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| ГИП |  | Виноградов |  |  |  | Установка автоматического пожаротушения | Стадия | Лист | Листов |
| Н.конт. |  | Виноградов |  |  |  |  | ПД | 9 | 12 |
| Проверил |  | Беляев |  |  |  | Общие данные (продолжение) | ПК «ПРОФИЛАКТИКА» |  |  |
| Разраб. |  | Матвеев |  |  |  |  |  |  |  |

| 5.3. При эксплуатации системы должны выполняться следующие основные правила: - все ремонтные и регламентные работы с электрооборудованием установок производить только после отключения электропитания. Должно быть проверено наличие рабочего и защитного заземления (зануления); - все работы производить исправным инструментом; - устранение дефектов, обнаруженных при испытании, следует производить после отключения установок от источников питания; - при ремонтных работах, в случае необходимости, должны применяться переносные светильники на напряжение не свыше 12В; - ремонтные работы оборудования производить при отсутствии давления ремонтируемом участке или узле. - При эксплуатации установок запрещается : - проводить регулировочные и ремонтные работы без отключения автоматического пуска установки; - при завертывании резьбовых соединений пользоваться ключами с удлиненными рукоятками; - проводить ремонт, пока из ремонтируемых участков и узлов не удалено огнетушащее вещество и не произведена продувка их сжатым воздухом; - применять при ремонте трубы и арматуру, не имеющие сертификатов и паспортов или не проверенных на прочность гидравлическим давлением; - допускать резкие удары по баллонам и другим элементам системы; - допускать прямой нагрев баллонов солнечными лучами и другими источниками тепла. - Ремонт установки должен производиться под наблюдением лица, ответственного за его эксплуатацию. - Удаление паров огнетушащего вещества из защищаемого помещения производится с помощью вытяжной вентиляции, обеспечивающей удаление газа из нижней зоны после окончания работы установки. Допускается для этой цели использовать передвижные вентиляционные установки. - Входить в защищаемое помещение после выпуска в него газового огнетушащего состава и ликвидации пожара до момента окончания проветривания разрешается только в изолирующих средствах защиты органов дыхания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | # РП/25-2013.АПТ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Серверная МКУ "Управление делами Администрации города Иваново", г.Иваново, пл. Революции, д.6 |  |  |  |
| Изм | Кол | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| ГИП |  | Виноградов |  |  |  | Установка автоматического пожаротушения | Стадия | Лист | Листов |
| Н.конт. |  | Виноградов |  |  |  |  | ПД | 10 | 12 |
| Проверил |  | Беляев |  |  |  | Общие данные (продолжение) | ПК «ПРОФИЛАКТИКА» |  |  |
| Разраб. |  | Матвеев |  |  |  |  |  |  |  |